## Water
SEASONAL STORAGE OPTIONS | [5 empty] | Black: | Entered data
[6 empty] | Red: | Calculated data
WATER STORAGE
c = | 1.1611 | Wh/kg/K
c water= | 4.18 | kJ/kg.K
Th | 50 | C
Tc | 30 | C
Delta T | 20 | C
Vol. water | 43.0622 | m3
kWh | m3 | kWh/m3 | kJ/kg | kJ/kg.K
1000 | 43.0622 | 23.2222 | 83.6 | 4.18
Size (Rectangular) |  |  | Size (Cylinder)
5 | m |  | D= | 2.5 | m
5 | m |  | L= | 5.1 | m
2 | m |  | Vol= | 25.0298 | m3
50 | m3 |  |  | 49.8634 | m2
90 | m2
CONTAINER
V= | 50 | m3 | Tc= | 28 | C
A= | 90 | m2 | U= | 0.2 | W/m2/K
E held= | 58.0556 | kWh/K | UA= | 18 | W/K
E (5K) = | 290.2778 | kWh | Q= | 360 | W
Capacity vs storage T
Tc=28C
[8 empty] | Th | m3
[8 empty] | 50 | 39
[8 empty] | 55 | 32
| Th | Th-Tc | E held | Loss rate | Loss | Delta T |  | 60 | 27
Day |  |  | kWh | W | kWh |  |  | 65 | 23
0 | 50 | 20 | 1277.2222 | 360 | 8.64 | 0.14882 |  | 70 | 20
1 | 49.8512 | 19.8512 | 1268.5822 | 357.3212 | 8.5757 | 0.14772
2 | 49.7035 | 19.7035 | 1260.0065 | 354.6623 | 8.5119 | 0.14662
3 | 49.5568 | 19.5568 | 1251.4946 | 352.0232 | 8.4486 | 0.14553
4 | 49.4113 | 19.4113 | 1243.0461 | 349.4038 | 8.3857 | 0.14444
5 | 49.2669 | 19.2669 | 1234.6604 | 346.8038 | 8.3233 | 0.14337
6 | 49.1235 | 19.1235 | 1226.3371 | 344.2232 | 8.2614 | 0.1423
7 | 48.9812 | 18.9812 | 1218.0757 | 341.6618 | 8.1999 | 0.14124
8 | 48.84 | 18.84 | 1209.8758 | 339.1194 | 8.1389 | 0.14019
9 | 48.6998 | 18.6998 | 1201.737 | 336.596 | 8.0783 | 0.13915
10 | 48.5606 | 18.5606 | 1193.6587 | 334.0913 | 8.0182 | 0.13811
11 | 48.4225 | 18.4225 | 1185.6405 | 331.6053 | 7.9585 | 0.13708
12 | 48.2854 | 18.2854 | 1177.682 | 329.1378 | 7.8993 | 0.13606
13 | 48.1494 | 18.1494 | 1169.7826 | 326.6886 | 7.8405 | 0.13505
14 | 48.0143 | 18.0143 | 1161.9421 | 324.2577 | 7.7822 | 0.13405
15 | 47.8803 | 17.8803 | 1154.1599 | 321.8448 | 7.7243 | 0.13305
16 | 47.7472 | 17.7472 | 1146.4357 | 319.4499 | 7.6668 | 0.13206
17 | 47.6152 | 17.6152 | 1138.7689 | 317.0728 | 7.6097 | 0.13108
18 | 47.4841 | 17.4841 | 1131.1591 | 314.7134 | 7.5531 | 0.1301
19 | 47.354 | 17.354 | 1123.606 | 312.3716 | 7.4969 | 0.12913
20 | 47.2248 | 17.2248 | 1116.1091 | 310.0472 | 7.4411 | 0.12817
21 | 47.0967 | 17.0967 | 1108.6679 | 307.7401 | 7.3858 | 0.12722
22 | 46.9695 | 16.9695 | 1101.2822 | 305.4502 | 7.3308 | 0.12627
23 | 46.8432 | 16.8432 | 1093.9514 | 303.1773 | 7.2763 | 0.12533
24 | 46.7178 | 16.7178 | 1086.6751 | 300.9213 | 7.2221 | 0.1244
25 | 46.5934 | 16.5934 | 1079.453 | 298.6821 | 7.1684 | 0.12347
26 | 46.47 | 16.47 | 1072.2846 | 296.4595 | 7.115 | 0.12256
27 | 46.3474 | 16.3474 | 1065.1696 | 294.2535 | 7.0621 | 0.12164
28 | 46.2258 | 16.2258 | 1058.1075 | 292.064 | 7.0095 | 0.12074
29 | 46.105 | 16.105 | 1051.098 | 289.8907 | 6.9574 | 0.11984
30 | 45.9852 | 15.9852 | 1044.1406 | 287.7335 | 6.9056 | 0.11895
31 | 45.8662 | 15.8662 | 1037.235 | 285.5925 | 6.8542 | 0.11806
32 | 45.7482 | 15.7482 | 1030.3808 | 283.4673 | 6.8032 | 0.11718
33 | 45.631 | 15.631 | 1023.5776 | 281.358 | 6.7526 | 0.11631
34 | 45.5147 | 15.5147 | 1016.825 | 279.2644 | 6.7023 | 0.11545
35 | 45.3992 | 15.3992 | 1010.1226 | 277.1863 | 6.6525 | 0.11459
36 | 45.2847 | 15.2847 | 1003.4702 | 275.1238 | 6.603 | 0.11374
37 | 45.1709 | 15.1709 | 996.8672 | 273.0765 | 6.5538 | 0.11289
38 | 45.058 | 15.058 | 990.3134 | 271.0445 | 6.5051 | 0.11205
39 | 44.946 | 14.946 | 983.8083 | 269.0276 | 6.4567 | 0.11122
40 | 44.8348 | 14.8348 | 977.3516 | 267.0258 | 6.4086 | 0.11039
41 | 44.7244 | 14.7244 | 970.943 | 265.0388 | 6.3609 | 0.10957
42 | 44.6148 | 14.6148 | 964.5821 | 263.0666 | 6.3136 | 0.10875
43 | 44.5061 | 14.5061 | 958.2685 | 261.1091 | 6.2666 | 0.10794
44 | 44.3981 | 14.3981 | 952.0019 | 259.1661 | 6.22 | 0.10714
45 | 44.291 | 14.291 | 945.7819 | 257.2376 | 6.1737 | 0.10634
46 | 44.1846 | 14.1846 | 939.6082 | 255.3235 | 6.1278 | 0.10555
47 | 44.0791 | 14.0791 | 933.4804 | 253.4236 | 6.0822 | 0.10476
48 | 43.9743 | 13.9743 | 927.3982 | 251.5378 | 6.0369 | 0.10399
49 | 43.8703 | 13.8703 | 921.3613 | 249.6661 | 5.992 | 0.10321
50 | 43.7671 | 13.7671 | 915.3693 | 247.8083 | 5.9474 | 0.10244
51 | 43.6647 | 13.6647 | 909.4219 | 245.9643 | 5.9031 | 0.10168
52 | 43.563 | 13.563 | 903.5188 | 244.1341 | 5.8592 | 0.10092
53 | 43.4621 | 13.4621 | 897.6596 | 242.3174 | 5.8156 | 0.10017
54 | 43.3619 | 13.3619 | 891.844 | 240.5143 | 5.7723 | 0.099428
55 | 43.2625 | 13.2625 | 886.0716 | 238.7246 | 5.7294 | 0.098688
56 | 43.1638 | 13.1638 | 880.3422 | 236.9482 | 5.6868 | 0.097954
57 | 43.0658 | 13.0658 | 874.6555 | 235.185 | 5.6444 | 0.097225
58 | 42.9686 | 12.9686 | 869.011 | 233.435 | 5.6024 | 0.096501
59 | 42.8721 | 12.8721 | 863.4086 | 231.698 | 5.5608 | 0.095783
60 | 42.7763 | 12.7763 | 857.8478 | 229.9739 | 5.5194 | 0.095071
61 | 42.6813 | 12.6813 | 852.3285 | 228.2626 | 5.4783 | 0.094363
62 | 42.5869 | 12.5869 | 846.8502 | 226.5641 | 5.4375 | 0.093661
63 | 42.4932 | 12.4932 | 841.4126 | 224.8782 | 5.3971 | 0.092964
64 | 42.4003 | 12.4003 | 836.0156 | 223.2048 | 5.3569 | 0.092272
65 | 42.308 | 12.308 | 830.6586 | 221.5439 | 5.3171 | 0.091586
66 | 42.2164 | 12.2164 | 825.3416 | 219.8954 | 5.2775 | 0.090904
67 | 42.1255 | 12.1255 | 820.0641 | 218.2591 | 5.2382 | 0.090228
68 | 42.0353 | 12.0353 | 814.8259 | 216.635 | 5.1992 | 0.089556
69 | 41.9457 | 11.9457 | 809.6266 | 215.023 | 5.1606 | 0.08889
70 | 41.8568 | 11.8568 | 804.4661 | 213.423 | 5.1222 | 0.088228
71 | 41.7686 | 11.7686 | 799.3439 | 211.8349 | 5.084 | 0.087572
72 | 41.681 | 11.681 | 794.2599 | 210.2586 | 5.0462 | 0.08692
73 | 41.5941 | 11.5941 | 789.2137 | 208.694 | 5.0087 | 0.086274
74 | 41.5078 | 11.5078 | 784.205 | 207.1411 | 4.9714 | 0.085632
75 | 41.4222 | 11.4222 | 779.2336 | 205.5997 | 4.9344 | 0.084994
76 | 41.3372 | 11.3372 | 774.2993 | 204.0698 | 4.8977 | 0.084362
77 | 41.2529 | 11.2529 | 769.4016 | 202.5513 | 4.8612 | 0.083734
78 | 41.1691 | 11.1691 | 764.5403 | 201.0441 | 4.8251 | 0.083111
79 | 41.086 | 11.086 | 759.7153 | 199.5481 | 4.7892 | 0.082493
80 | 41.0035 | 11.0035 | 754.9261 | 198.0632 | 4.7535 | 0.081879
81 | 40.9216 | 10.9216 | 750.1726 | 196.5894 | 4.7181 | 0.081269
82 | 40.8404 | 10.8404 | 745.4545 | 195.1266 | 4.683 | 0.080665
83 | 40.7597 | 10.7597 | 740.7714 | 193.6746 | 4.6482 | 0.080065
84 | 40.6796 | 10.6796 | 736.1232 | 192.2334 | 4.6136 | 0.079469
85 | 40.6002 | 10.6002 | 731.5096 | 190.803 | 4.5793 | 0.078877
86 | 40.5213 | 10.5213 | 726.9304 | 189.3832 | 4.5452 | 0.07829
87 | 40.443 | 10.443 | 722.3852 | 187.974 | 4.5114 | 0.077708
88 | 40.3653 | 10.3653 | 717.8738 | 186.5752 | 4.4778 | 0.07713
89 | 40.2882 | 10.2882 | 713.396 | 185.1869 | 4.4445 | 0.076556
90 | 40.2116 | 10.2116 | 708.9515 | 183.8089 | 4.4114 | 0.075986
91 | 40.1356 | 10.1356 | 704.5401 | 182.4411 | 4.3786 | 0.075421
92 | 40.0602 | 10.0602 | 700.1615 | 181.0836 | 4.346 | 0.074859
93 | 39.9853 | 9.9853 | 695.8155 | 179.7361 | 4.3137 | 0.074302
94 | 39.911 | 9.911 | 691.5018 | 178.3987 | 4.2816 | 0.073749
95 | 39.8373 | 9.8373 | 687.2203 | 177.0712 | 4.2497 | 0.073201
96 | 39.7641 | 9.7641 | 682.9706 | 175.7536 | 4.2181 | 0.072656
97 | 39.6914 | 9.6914 | 678.7525 | 174.4457 | 4.1867 | 0.072115
98 | 39.6193 | 9.6193 | 674.5658 | 173.1477 | 4.1555 | 0.071579
99 | 39.5477 | 9.5477 | 670.4102 | 171.8592 | 4.1246 | 0.071046
100 | 39.4767 | 9.4767 | 666.2856 | 170.5804 | 4.0939 | 0.070517

## PCM
PCM STORAGE
L= | 252 | kJ/kg | 70 | Wh/kg
c= | 2.1 | kJ/kg/K | 0.58333 | Wh/kg
Density= | 1.7 | kg/m3
M= | 12000 | kg | Vol.= | 7.0588 | m3
DeltaT= | 22
E latent = | 840 | kWh
E sensible = | 154 | kWh
Total E= | 994 | kWh