2011-03-20 | 16:12 | 50.6 | 33.55 | 36.35 | 35.25 | 25.95 | 25.95 | 38.1 | 46.9 | 17 | 15.4 | 7.5 | 100 | 22 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:12 | 50.6 | 33.55 | 36.3 | 35.25 | 25.95 | 25.95 | 38.1 | 47.05 | 17 | 15.3 | 7.5 | 100 | 22 | 9.2 | 8.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:13 | 50.6 | 33.55 | 36.3 | 35.2 | 25.95 | 25.95 | 38.05 | 47.1 | 17 | 15.4 | 7.5 | 100 | 22 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:13 | 50.5 | 33.55 | 36.25 | 35.2 | 25.95 | 25.95 | 38.15 | 46.9 | 17 | 15.4 | 7.5 | 100 | 22 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:14 | 50.35 | 33.6 | 36.25 | 35.15 | 25.95 | 25.9 | 38.2 | 46.85 | 16.9 | 15.4 | 7.5 | 100 | 22 | 9.2 | 8.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:14 | 50.5 | 33.6 | 36.2 | 35.15 | 25.95 | 25.95 | 38.15 | 46.9 | 16.8 | 15.3 | 7.5 | 100 | 22 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:15 | 50.4 | 33.6 | 36.15 | 35.1 | 25.95 | 25.95 | 38.2 | 46.8 | 16.6 | 15.2 | 7.4 | 100 | 22 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:15 | 50.4 | 33.6 | 36.15 | 35.05 | 25.95 | 25.95 | 38.15 | 46.9 | 16.8 | 15.3 | 7.5 | 100 | 22 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:16 | 50.4 | 33.55 | 36.15 | 35 | 25.95 | 25.95 | 38.2 | 46.85 | 16.8 | 15.4 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:16 | 50.4 | 33.6 | 36.15 | 35 | 25.95 | 25.95 | 38.15 | 46.8 | 16.8 | 15.4 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:17 | 50.35 | 33.65 | 36.1 | 35 | 25.9 | 25.9 | 38.25 | 46.8 | 16.6 | 15.3 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:17 | 50.4 | 33.6 | 36.1 | 35 | 25.9 | 25.9 | 38.25 | 47 | 16.6 | 15.2 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:18 |  |  | 36.05 | 34.95 | 25.9 | 25.9 | 38.15 | 46.85 | 16.6 | 15.2 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:18 | 50.35 | 33.6 | 36 | 34.95 | 25.9 | 25.9 | 38.15 | 46.95 | 16.6 | 15.1 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 |  |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:19 | 50.4 | 33.55 | 35.95 | 34.95 | 25.9 | 25.9 | 38.15 | 46.65 | 16.6 | 15.2 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:19 | 50.4 | 33.55 | 35.95 | 34.95 | 25.9 | 25.9 | 38.1 | 46.8 | 16.4 | 15.2 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:20 | 50.4 | 33.55 | 35.85 | 34.9 | 25.9 | 25.9 | 38.1 | 46.75 | 16.4 | 15.2 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:20 | 50.3 | 33.65 | 35.85 | 34.85 | 25.9 | 25.9 | 38.1 | 46.75 | 16.4 | 15.2 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:21 | 50.3 | 33.65 | 35.8 | 34.85 | 25.9 | 25.9 | 38.1 | 46.65 | 16.3 | 15.2 | 7.5 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:21 | 50.3 | 33.55 | 35.8 | 34.8 | 25.9 | 25.9 | 38.05 | 46.8 | 16.3 | 15.3 | 7.6 | 100 | 21.9 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:22 | 50.25 | 33.6 | 35.75 | 34.8 | 25.9 | 25.9 | 38.05 | 46.65 | 16.3 | 15.3 | 7.6 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:22 | 50.25 | 33.6 | 35.75 | 34.75 | 25.9 | 25.9 | 38.05 | 46.8 | 16.3 | 15.3 | 7.6 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:23 | 50.4 | 33.65 | 35.75 | 34.75 | 25.9 | 25.9 | 38.05 | 46.85 | 16.3 | 15.4 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:23 | 50.35 | 33.65 | 35.7 | 34.7 | 25.85 | 25.9 | 38.05 | 46.75 | 16.3 | 15.4 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:24 | 50.3 | 33.65 | 35.7 | 34.65 | 25.85 | 25.85 | 38.05 | 46.8 | 16.3 | 15.4 | 7.6 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:24 | 50.4 | 33.6 | 35.7 | 34.6 | 25.85 | 25.85 | 38.05 | 46.85 | 16.3 | 15.6 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:25 | 50.4 | 33.65 | 35.65 | 34.6 | 25.85 | 25.85 |  |  | 16.3 | 15.6 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:25 | 50.4 | 33.65 | 35.6 | 34.6 | 25.85 | 25.85 | 38.1 | 46.75 |  |  |  |  | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:26 | 50.4 | 33.65 | 35.55 | 34.55 | 25.85 | 25.85 | 38.15 | 46.85 | 16.2 | 15.3 | 7.6 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:26 | 50.4 | 33.65 | 35.55 | 34.55 | 25.85 | 25.85 | 38.1 | 46.8 | 16.1 | 15 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:27 | 50.45 | 33.7 | 35.5 | 34.55 | 25.85 | 25.85 | 38.05 | 46.85 | 16.1 | 15.1 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:27 | 50.4 | 33.75 | 35.5 | 34.5 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.85 | 16.1 | 15.1 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:28 | 50.4 | 33.7 | 35.45 | 34.5 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.8 | 16.1 | 15.1 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:28 | 50.4 | 33.65 | 35.4 | 34.45 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.75 | 16 | 15 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:29 | 50.4 | 33.65 |  |  | 25.8 | 25.8 | 38.1 | 46.75 | 15.9 | 14.9 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:29 | 50.4 | 33.65 | 35.35 | 34.4 | 25.8 | 25.8 | 38.1 | 46.95 | 15.9 | 15 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:30 | 50.4 | 33.65 | 35.35 | 34.4 | 25.8 | 25.8 | 38.15 | 46.75 | 15.9 | 15 | 7.6 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:30 | 50.4 | 33.6 | 35.3 | 34.35 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.65 | 15.9 | 14.9 | 7.6 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:31 | 50.4 | 33.6 | 35.3 | 34.35 | 25.8 | 25.8 | 38.1 | 46.8 | 15.9 | 14.9 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:31 | 50.45 | 33.6 | 35.3 | 34.3 | 25.8 | 25.8 | 38.1 | 46.85 | 15.9 | 14.9 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:32 | 50.5 | 33.6 | 35.3 | 34.3 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.8 | 15.9 | 14.8 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:32 | 50.4 | 33.6 | 35.3 | 34.25 | 25.8 | 25.8 | 38.1 | 46.7 | 15.9 | 14.9 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:33 | 50.4 | 33.65 | 35.25 | 34.2 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.7 | 15.8 | 14.9 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:33 | 50.4 | 33.7 | 35.25 | 34.2 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.6 | 15.7 | 14.8 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:34 | 50.45 | 33.7 | 35.2 | 34.2 | 25.8 | 25.8 | 38.05 | 46.8 |  |  |  |  | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:34 | 50.4 | 33.7 | 35.15 | 34.2 | 25.75 | 25.8 | 38.05 | 46.65 | 15.6 | 14.8 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:35 | 50.4 | 33.75 | 35.15 | 34.15 | 25.75 | 25.75 | 38.05 | 46.75 | 15.6 | 14.7 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:35 | 50.4 | 33.7 | 35.1 | 34.15 | 25.75 | 25.75 | 38.05 | 46.5 | 15.4 | 14.6 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:36 | 50.4 | 33.7 | 35.1 | 34.15 | 25.75 | 25.75 | 38.15 | 46.6 | 15.4 | 14.6 | 7.7 | 100 | 22 | 9.1 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:36 | 50.3 | 33.65 | 35.05 | 34.1 | 25.75 | 25.75 | 38.1 | 46.45 | 15.4 | 14.6 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:37 | 50.3 | 33.65 | 35 | 34.1 | 25.75 | 25.75 | 38.05 | 46.55 | 15.4 | 14.7 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:37 | 50.3 | 33.65 | 35 | 34.1 | 25.75 | 25.75 | 38.05 | 46.5 | 15.4 | 14.7 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:38 | 50.3 | 33.6 | 34.95 | 34.1 | 25.75 | 25.75 | 38.1 | 46.65 |  |  |  |  | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:38 | 50.3 | 33.7 | 34.95 | 34.05 | 25.75 | 25.75 | 38.05 | 46.6 | 15.4 | 14.6 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:39 | 50.3 | 33.65 | 34.95 | 34 | 25.75 | 25.75 | 38.05 | 46.8 | 15.3 | 14.5 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:39 | 50.3 | 33.65 | 34.9 | 34 | 25.75 | 25.75 | 38.05 | 46.7 | 15.3 | 14.5 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:40 |  |  | 34.85 | 33.95 | 25.75 | 25.75 | 38 | 46.55 | 15.3 | 14.5 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:40 | 50.45 | 33.65 | 34.85 | 33.9 | 25.75 | 25.75 | 38 | 46.65 | 15.3 | 14.6 | 7.8 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:41 | 50.35 | 33.65 | 34.85 | 33.9 | 25.75 | 25.75 | 38 | 46.6 | 15.3 | 14.7 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:41 | 50.35 | 33.75 | 34.85 | 33.9 | 25.7 | 25.75 | 38 | 46.5 |  |  |  |  | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:42 | 50.4 | 33.65 | 34.8 | 33.9 | 25.7 | 25.7 | 37.9 | 46.5 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:42 | 50.35 | 33.6 | 34.8 | 33.9 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.65 | 15.1 | 14.5 | 7.7 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:43 | 50.3 | 33.7 | 34.75 | 33.9 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.65 |  |  |  |  | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:43 | 50.25 | 33.7 | 34.75 | 33.85 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.8 | 15.1 | 14.5 | 7.8 | 100 | 22 | 9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:44 | 50.25 | 33.75 | 34.7 | 33.85 | 25.7 | 25.7 | 38 | 46.85 | 15.1 | 14.5 | 7.8 | 100 | 22 | 9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:44 | 50.25 | 33.7 | 34.7 | 33.85 | 25.7 | 25.7 | 38 | 46.8 | 15.1 | 14.5 | 7.8 | 100 | 22 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:45 | 50.25 | 33.75 | 34.65 | 33.8 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.75 | 15.1 | 14.5 | 7.8 | 100 | 22 | 9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:45 | 50.25 | 33.75 | 34.65 | 33.8 | 25.7 | 25.7 | 38 | 46.7 | 15.1 | 14.6 | 7.8 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:46 | 50.35 | 33.75 | 34.6 | 33.75 | 25.7 | 25.7 | 38 | 46.6 | 15.1 | 14.6 | 7.8 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:46 | 50.3 | 33.7 | 34.6 | 33.75 | 25.7 | 25.7 | 38 | 46.55 | 15 | 14.5 | 7.8 | 100 | 22 | 9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:47 | 50.25 | 33.75 | 34.6 | 33.7 | 25.7 | 25.7 |  |  | 14.9 | 14.5 | 7.8 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:47 | 50.25 | 33.75 | 34.55 | 33.7 | 25.7 | 25.7 | 38 | 46.4 | 14.8 | 14.2 | 7.7 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:48 | 50.25 | 33.75 | 34.55 | 33.65 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.5 | 14.8 | 14 | 7.7 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:48 | 50.25 | 33.65 | 34.55 | 33.6 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.6 | 14.8 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:49 | 50.2 | 33.65 | 34.55 | 33.6 | 25.7 | 25.7 | 37.85 | 46.4 | 14.8 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:49 | 50.25 | 33.7 | 34.5 | 33.6 | 25.7 | 25.7 | 37.85 | 46.35 | 14.8 | 14.1 | 7.7 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:50 | 50.15 | 33.65 | 34.45 | 33.6 | 25.7 | 25.65 | 37.9 | 46.6 | 14.6 | 14 | 7.7 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:50 | 50.15 | 33.65 | 34.45 | 33.55 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.6 | 14.7 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:51 | 50.2 | 33.6 | 34.4 | 33.55 | 25.7 | 25.7 | 37.95 | 46.6 | 14.7 | 14 | 7.7 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:51 | 50.15 | 33.65 | 34.4 | 33.5 | 25.7 | 25.7 | 37.85 | 46.65 |  |  |  |  | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:52 | 50.2 | 33.65 | 34.35 | 33.5 | 25.7 | 25.7 | 37.9 | 46.6 | 14.7 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:52 | 50.25 | 33.8 | 34.35 | 33.5 | 25.65 | 25.7 | 37.85 | 46.45 | 14.5 | 13.9 | 7.7 | 100 | 22 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:53 | 50.2 | 33.8 | 34.35 | 33.5 | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.55 | 14.6 | 13.9 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:53 | 50.15 | 33.75 | 34.3 | 33.45 | 25.65 | 25.65 | 37.8 | 46.6 | 14.6 | 13.9 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 |  | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:54 |  |  | 34.3 | 33.45 | 25.65 | 25.65 | 37.8 | 46.65 | 14.5 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:54 | 50.15 | 33.65 | 34.25 | 33.45 | 25.65 | 25.65 | 37.8 | 46.55 | 14.5 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:55 | 50.15 | 33.8 | 34.25 | 33.45 | 25.65 | 25.65 | 37.8 | 46.55 | 14.5 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:55 | 50.15 | 33.8 | 34.25 | 33.4 | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.6 | 14.5 | 14 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:56 | 50.2 | 33.75 | 34.2 | 33.35 | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.6 | 14.5 | 13.9 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:56 | 50.25 | 33.75 | 34.2 | 33.35 | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.65 | 14.5 | 13.8 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:57 | 50.2 | 33.75 | 34.2 | 33.3 | 25.65 | 25.65 | 37.9 | 46.55 | 14.5 | 13.8 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:57 | 50.15 | 33.75 | 34.2 | 33.3 | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.55 | 14.5 | 13.7 | 7.7 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:58 | 50.15 | 33.75 | 34.15 | 33.3 | 25.65 | 25.65 | 37.9 | 46.4 | 14.4 | 13.7 | 7.7 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:58 | 50.1 | 33.75 |  |  | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.5 |  |  |  |  | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:59 | 50.1 | 33.75 | 34.1 | 33.25 | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.4 | 14.2 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 16:59 | 50.05 | 33.75 | 34.05 | 33.25 | 25.65 | 25.65 | 37.85 | 46.45 | 14.2 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:00 | 50.1 | 33.75 | 34.05 | 33.25 | 25.6 | 25.65 | 37.85 | 46.6 | 14.2 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:00 | 50.15 | 33.75 | 34 | 33.25 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.35 | 14.1 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:01 | 50.1 | 33.65 | 34 | 33.2 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.35 | 14.1 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:01 | 50.15 | 33.75 | 34 | 33.2 | 25.6 | 25.6 | 37.85 | 46.45 | 14.1 | 13.7 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:02 | 50.15 | 33.75 | 33.95 | 33.15 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.5 | 14.1 | 13.8 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:02 | 50.1 | 33.75 | 33.95 | 33.15 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.5 | 14.1 | 13.9 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:03 | 50.25 | 33.75 | 33.9 | 33.15 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.45 | 14.1 | 13.9 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:03 | 50.25 | 33.7 | 33.9 | 33.1 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.6 | 14.1 | 13.8 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:04 | 50.2 | 33.7 | 33.95 | 33.05 | 25.6 | 25.6 |  |  | 14.1 | 13.7 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:04 | 50.2 | 33.65 | 33.9 | 33.05 | 25.6 | 25.6 | 37.85 | 46.5 | 14.1 | 13.7 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:05 | 50.2 | 33.65 | 33.9 | 33.05 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.35 | 14 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:05 | 50.25 | 33.65 | 33.85 | 33.05 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.35 | 14 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:06 | 50.1 | 33.65 | 33.8 | 33.05 | 25.6 | 25.6 | 37.75 | 46.3 | 14 | 13.6 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:06 | 50.1 | 33.7 | 33.8 | 33.05 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.45 | 14 | 13.6 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 |  | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:07 | 50.15 | 33.75 | 33.75 | 33.05 | 25.6 | 25.6 | 37.8 | 46.5 | 14 | 13.7 | 7.9 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:07 | 50.1 | 33.65 | 33.7 | 33 | 25.55 | 25.55 | 37.8 | 46.45 | 14 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:08 | 50.1 | 33.75 | 33.7 | 33 | 25.55 | 25.55 | 37.85 | 46.35 | 13.9 | 13.7 | 7.9 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:08 | 50.1 | 33.65 | 33.7 | 33 | 25.55 | 25.55 | 37.8 | 46.5 |  |  |  |  | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:09 | 50.1 | 33.65 | 33.65 | 32.9 | 25.55 | 25.55 | 37.8 | 46.45 | 13.9 | 13.7 | 7.8 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:09 | 50.1 | 33.65 | 33.65 | 32.9 | 25.55 | 25.55 | 37.8 | 46.25 | 13.8 | 13.6 | 7.9 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:10 | 50.1 | 33.65 | 33.65 | 32.9 | 25.55 | 25.55 | 37.8 | 46.25 | 13.8 | 13.6 | 7.9 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:10 | 49.95 | 33.65 | 33.6 | 32.9 | 25.55 | 25.55 | 37.75 | 46.4 | 13.7 | 13.5 | 7.8 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:11 | 50 | 33.75 | 33.6 | 32.9 | 25.55 | 25.55 | 37.8 | 46.5 | 13.7 | 13.5 | 7.8 | 100 | 22 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:11 | 50.1 | 33.8 | 33.6 | 32.85 | 25.55 | 25.55 | 37.85 | 46.35 | 13.7 | 13.4 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:12 | 50.05 | 33.8 | 33.6 | 32.8 | 25.55 | 25.55 | 37.8 | 46.35 | 13.8 | 13.5 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:12 | 49.95 | 33.75 | 33.6 | 32.8 | 25.55 | 25.55 | 37.75 | 46.3 | 13.8 | 13.5 | 7.9 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:13 | 49.95 | 33.75 | 33.6 | 32.8 | 25.55 | 25.55 | 37.85 | 46.1 | 13.7 | 13.5 | 7.9 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:13 | 49.95 | 33.7 | 33.55 | 32.8 | 25.55 | 25.55 | 37.85 | 46.35 | 13.7 | 13.5 | 7.9 | 100 | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:14 | 49.95 | 33.65 | 33.55 | 32.75 | 25.55 | 25.55 | 37.9 | 46.4 | 13.6 | 13.2 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:14 | 49.95 | 33.7 | 33.5 | 32.75 | 25.5 | 25.5 | 37.85 | 46.35 | 13.7 | 13.4 | 7.9 | 100 | 21.9 |  | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:15 | 49.95 | 33.65 |  |  | 25.5 | 25.5 | 37.85 | 46.3 | 13.6 | 13.2 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:15 | 49.9 | 33.7 | 33.45 | 32.75 | 25.5 | 25.5 | 37.8 | 46.2 | 13.5 | 13.2 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:16 | 49.9 | 33.7 | 33.4 | 32.75 | 25.5 | 25.5 | 37.9 | 46.3 | 13.6 | 13.1 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:16 | 49.9 | 33.75 | 33.4 | 32.75 | 25.5 | 25.5 | 37.85 | 46.35 | 13.5 | 13.1 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:17 | 49.9 | 33.7 | 33.4 | 32.7 | 25.5 | 25.5 | 37.95 | 46.35 |  |  |  |  | 22 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:17 | 50.05 | 33.7 | 33.35 | 32.7 | 25.5 | 25.5 | 37.85 | 46.35 | 13.5 | 13.1 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:18 | 50.1 | 33.65 | 33.35 | 32.7 | 25.5 | 25.5 | 37.8 | 46.3 | 13.5 | 13.1 | 7.9 | 100 |  | 8.7 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:18 | 50.05 | 33.7 | 33.3 | 32.7 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.25 | 13.4 | 13.1 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:19 | 50 | 33.65 | 33.3 | 32.65 | 25.45 | 25.45 | 37.85 | 46.25 | 13.4 | 13.2 | 7.9 | 100 | 22 | 8.6 | 8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:19 | 50.05 | 33.65 | 33.3 | 32.65 | 25.45 | 25.45 | 37.75 | 46.3 | 13.4 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.7 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:20 | 50.1 | 33.65 | 33.3 | 32.6 | 25.45 | 25.45 | 37.85 | 46.25 |  |  |  |  | 21.9 | 8.7 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:20 | 50.05 | 33.65 | 33.35 | 32.55 | 25.45 | 25.45 | 37.85 | 46.05 | 13.4 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:21 | 50 | 33.65 | 33.3 | 32.55 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.1 | 13.4 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:21 | 50.05 | 33.65 | 33.3 | 32.55 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.3 | 13.4 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:22 | 50 | 33.65 | 33.3 | 32.55 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.3 | 13.4 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:22 | 50.05 | 33.75 | 33.25 | 32.55 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.4 | 13.2 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:23 | 50 | 33.8 | 33.25 | 32.55 | 25.45 | 25.45 | 37.85 | 46.25 | 13.1 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:23 | 50 | 33.75 | 33.2 | 32.5 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.15 | 13.1 | 12.8 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:24 | 50.05 | 33.75 | 33.2 | 32.5 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.25 | 13.1 | 12.9 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:24 | 49.95 | 33.65 | 33.2 | 32.5 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.35 | 13.1 | 13 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:25 | 49.95 | 33.75 | 33.15 | 32.5 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.4 | 13.1 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:25 | 49.95 | 33.7 | 33.15 | 32.45 | 25.45 | 25.45 | 37.85 | 46.35 | 13.1 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:26 | 49.9 | 33.65 | 33.1 | 32.45 | 25.45 | 25.45 | 37.85 | 46.3 | 13.1 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:26 | 49.9 | 33.65 | 33.1 | 32.45 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.3 | 13.1 | 13 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:27 | 49.95 | 33.75 | 33.1 | 32.4 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.3 | 13 | 13 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:27 | 49.95 | 33.75 | 33.1 | 32.4 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.35 | 13.1 | 13 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:28 | 49.9 | 33.75 | 33.1 | 32.35 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.3 | 13 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:28 | 49.9 | 33.8 | 33.1 | 32.3 | 25.45 | 25.45 | 37.8 | 46.2 | 13 | 12.9 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:29 | 49.95 | 33.8 | 33.05 | 32.3 | 25.4 | 25.45 | 37.75 | 46.4 | 13 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:29 | 49.95 | 33.7 | 33.05 | 32.3 | 25.4 | 25.4 | 37.75 | 46.3 | 13 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:30 | 49.95 | 33.65 | 33 | 32.3 | 25.4 | 25.4 | 37.75 | 46.3 | 13 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:30 | 49.95 | 33.65 | 33 | 32.3 | 25.4 | 25.4 | 37.65 | 46.4 | 13 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:31 | 49.95 | 33.7 | 32.95 | 32.3 | 25.4 | 25.4 | 37.65 | 46.3 | 13 | 12.8 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:31 | 49.95 | 33.75 |  |  | 25.4 | 25.4 | 37.65 | 46.25 |  |  |  |  | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:32 | 49.95 | 33.65 | 32.9 | 32.3 | 25.4 | 25.4 | 37.65 | 46.05 | 13 | 12.9 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:32 | 49.95 | 33.65 | 32.9 | 32.3 | 25.4 | 25.4 | 37.7 | 46.1 | 12.9 | 12.9 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:33 | 49.95 | 33.6 | 32.85 | 32.25 | 25.4 | 25.4 | 37.7 | 46.15 | 12.9 | 12.8 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:33 | 49.95 | 33.6 | 32.85 | 32.25 | 25.4 | 25.4 | 37.65 | 46.05 | 12.9 | 12.9 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:34 | 50 | 33.6 | 32.85 | 32.2 | 25.4 | 25.4 | 37.65 | 46.1 |  |  |  |  | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:34 | 49.9 | 33.6 | 32.8 | 32.2 | 25.4 | 25.4 | 37.5 | 46 | 12.8 | 12.9 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:35 | 49.95 | 33.6 | 32.8 | 32.2 | 25.4 | 25.4 | 37.55 | 46.05 | 12.8 | 12.8 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:35 | 49.95 | 33.6 | 32.8 | 32.15 | 25.4 | 25.4 | 37.65 | 46.3 | 12.8 | 12.7 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:36 | 49.9 | 33.55 | 32.8 | 32.15 | 25.4 | 25.4 | 37.6 | 46.4 | 12.8 | 12.7 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:36 | 50 | 33.65 | 32.8 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.6 | 46.2 | 12.8 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 |  | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:37 | 50 | 33.65 | 32.8 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.6 | 46.4 | 12.8 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:37 | 49.95 | 33.65 | 32.8 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.6 | 46.25 | 12.7 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:38 | 49.8 | 33.65 | 32.75 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.55 | 46.15 | 12.7 | 12.6 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:38 | 49.85 | 33.65 | 32.7 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.65 | 46.15 |  |  |  |  | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:39 | 49.85 | 33.65 | 32.7 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.65 | 46.15 | 12.7 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:39 | 49.8 | 33.65 | 32.65 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.65 | 46.15 | 12.6 | 12.6 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:40 | 49.8 | 33.65 | 32.65 | 32.1 | 25.35 | 25.35 | 37.7 | 46.15 | 12.6 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:40 | 49.85 | 33.65 | 32.65 | 32.05 | 25.35 | 25.35 | 37.6 | 45.95 | 12.6 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:41 | 49.85 | 33.65 | 32.6 | 32.05 | 25.35 | 25.35 | 37.6 | 46.05 | 12.6 | 12.6 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:41 | 49.8 | 33.75 | 32.6 | 32.05 | 25.35 | 25.35 | 37.5 | 45.95 | 12.6 | 12.6 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:42 | 49.75 | 33.65 | 32.6 | 32.05 | 25.35 | 25.35 | 37.45 | 46 | 12.6 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:42 | 49.75 | 33.65 | 32.55 | 32 | 25.35 | 25.35 | 37.55 | 46 | 12.6 | 12.6 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:43 | 49.75 | 33.65 | 32.55 | 32 | 25.35 | 25.35 | 37.55 | 46.1 | 12.6 | 12.6 | 8 | 100 |  | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:43 | 49.7 | 33.7 | 32.55 | 32 | 25.35 | 25.35 | 37.65 | 46.1 |  |  |  |  | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:44 | 49.7 | 33.65 | 32.55 | 31.95 | 25.3 | 25.3 | 37.6 | 45.95 | 12.6 | 12.5 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:44 | 49.75 | 33.7 | 32.55 | 31.95 | 25.3 | 25.3 | 37.65 | 46.1 | 12.6 | 12.5 | 7.9 | 100 |  | 8.5 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:45 | 49.75 | 33.65 | 32.55 | 31.9 | 25.3 | 25.3 | 37.6 | 46.05 | 12.6 | 12.5 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 7.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:45 | 49.75 | 33.65 | 32.55 | 31.9 | 25.3 | 25.3 | 37.6 | 45.95 | 12.5 | 12.5 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:46 | 49.7 | 33.7 | 32.5 | 31.9 | 25.3 | 25.3 | 37.5 | 45.95 | 12.5 | 12.5 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:46 |  |  | 32.5 | 31.9 | 25.3 | 25.3 | 37.55 | 46.15 | 12.5 | 12.5 | 8 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:47 | 49.75 | 33.7 | 32.5 | 31.9 | 25.3 | 25.3 | 37.6 | 46.05 | 12.5 | 12.5 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.6 | 7.9 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:47 | 49.75 | 33.65 | 32.45 | 31.9 | 25.3 | 25.3 | 37.5 | 46.1 | 12.4 | 12.5 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:48 | 49.6 | 33.65 | 32.45 | 31.9 | 25.3 | 25.3 | 37.55 | 46.15 | 12.4 | 12.5 | 8 | 100 | 21.9 | 8.6 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:48 | 49.6 | 33.65 | 32.45 | 31.85 | 25.3 | 25.3 | 37.5 | 46.1 |  |  |  |  | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:49 | 49.65 | 33.65 |  |  | 25.3 | 25.3 | 37.5 | 46 |  |  |  |  | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:49 | 49.75 | 33.65 | 32.4 | 31.85 | 25.3 | 25.3 | 37.55 | 45.9 | 12.4 | 12.5 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:50 | 49.8 | 33.65 | 32.35 | 31.85 | 25.3 | 25.3 | 37.6 | 45.95 | 12.3 | 12.5 | 7.9 | 100 | 21.9 |  | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:50 | 49.8 | 33.65 | 32.35 | 31.85 | 25.3 | 25.3 | 37.55 | 46.15 | 12.3 | 12.5 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:51 | 49.8 | 33.65 | 32.35 | 31.8 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 46.25 | 12.3 | 12.5 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:51 | 49.8 | 33.65 | 32.35 | 31.8 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 46.05 | 12.3 | 12.4 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:52 | 49.75 | 33.6 | 32.35 | 31.75 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 46.15 | 12.3 | 12.4 | 8 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:52 | 49.65 | 33.65 | 32.35 | 31.75 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 46.05 | 12.3 | 12.3 | 8 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:53 | 49.65 | 33.65 | 32.35 | 31.75 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 46 | 12.3 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:53 | 49.75 | 33.65 | 32.35 | 31.75 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 46 | 12.3 | 12.4 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:54 | 49.75 | 33.65 | 32.3 | 31.7 | 25.25 | 25.25 | 37.5 | 46.1 | 12.3 | 12.4 | 7.9 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:54 | 49.7 | 33.65 | 32.3 | 31.7 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 46 | 12.3 | 12.3 | 8 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:55 | 49.65 | 33.65 | 32.3 | 31.7 | 25.25 | 25.25 | 37.6 | 45.95 |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:55 | 49.7 | 33.65 | 32.25 | 31.7 | 25.25 | 25.25 | 37.55 | 46.05 | 12.3 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:56 | 49.65 | 33.65 | 32.25 | 31.7 | 25.25 | 25.25 | 37.5 | 46 | 12.1 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:56 |  |  | 32.25 | 31.7 | 25.25 | 25.25 | 37.45 | 46 | 12.1 | 12.3 | 8 | 100 |  | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:57 | 49.55 | 33.65 | 32.2 | 31.7 | 25.25 | 25.25 | 37.5 | 45.9 | 12.1 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:57 | 49.6 | 33.65 | 32.2 | 31.65 | 25.25 | 25.25 | 37.5 | 45.95 | 12.1 | 12.3 | 8 | 100 | 21.9 | 8.5 | 7.9 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:58 | 49.65 | 33.65 | 32.2 | 31.65 | 25.25 | 25.25 | 37.55 | 46.1 | 12 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:58 | 49.65 | 33.6 | 32.2 | 31.65 | 25.25 | 25.25 | 37.45 | 45.9 |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:59 | 49.65 | 33.65 | 32.15 | 31.65 | 25.25 | 25.25 | 37.45 | 45.95 | 12 | 12.3 | 8.1 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 17:59 | 49.65 | 33.6 | 32.15 | 31.65 | 25.25 | 25.25 | 37.45 | 45.9 |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:00 | 49.6 | 33.55 | 32.2 | 31.6 | 25.25 | 25.25 | 37.5 | 45.95 |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:00 | 49.6 | 33.55 | 32.2 | 31.6 | 25.25 | 25.25 | 37.4 | 45.9 | 12.1 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:01 | 49.65 | 33.5 | 32.15 | 31.6 | 25.25 | 25.25 | 37.45 | 45.8 | 12 | 12.1 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:01 | 49.65 | 33.55 | 32.15 | 31.6 | 25.2 | 25.25 | 37.55 | 45.75 | 12 | 12.1 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:02 | 49.65 | 33.5 | 32.1 | 31.55 | 25.2 | 25.2 | 37.5 | 45.9 | 12 | 12.1 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:02 | 49.65 | 33.5 | 32.1 | 31.55 | 25.2 | 25.2 | 37.5 | 46 | 11.9 | 12.1 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:03 | 49.7 | 33.55 | 32.1 | 31.55 | 25.2 | 25.2 | 37.5 | 45.8 | 12 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:03 | 49.75 | 33.5 | 32.1 | 31.55 | 25.2 | 25.2 | 37.5 | 45.8 | 11.9 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:04 | 49.75 | 33.5 | 32.05 | 31.5 | 25.2 | 25.2 | 37.6 | 45.8 | 11.9 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:04 | 49.75 | 33.5 | 32 | 31.55 | 25.2 | 25.2 | 37.5 | 45.9 | 11.9 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:05 | 49.7 | 33.5 | 32 | 31.5 | 25.2 | 25.2 | 37.45 | 45.9 | 11.9 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:05 | 49.65 | 33.5 | 32 | 31.5 | 25.2 | 25.2 | 37.55 | 45.85 | 11.9 | 12.3 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:06 | 49.6 | 33.45 | 31.95 | 31.5 | 25.2 | 25.2 | 37.5 | 45.75 | 11.9 | 12.1 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:06 | 49.6 | 33.5 | 31.95 | 31.5 | 25.2 | 25.2 | 37.5 | 45.8 | 11.9 | 12.1 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:07 | 49.6 | 33.5 | 31.9 | 31.45 | 25.2 | 25.2 | 37.45 | 45.85 |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 7.8 |  | 0 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:07 | 49.5 | 33.5 | 31.9 | 31.45 | 25.2 | 25.2 | 37.45 | 46.05 | 11.9 | 12.1 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:08 | 49.6 | 33.5 | 31.9 | 31.45 | 25.2 | 25.2 | 37.45 | 46 | 11.8 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:08 | 49.6 | 33.45 | 31.95 | 31.45 | 25.15 | 25.15 | 37.4 | 46 | 11.8 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:09 | 49.65 | 33.55 | 31.95 | 31.4 | 25.15 | 25.15 | 37.4 | 46 | 11.9 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:09 | 49.65 | 33.6 | 31.9 | 31.4 | 25.15 | 25.15 | 37.4 | 46 | 11.8 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:10 | 49.6 | 33.55 | 31.9 | 31.4 | 25.15 | 25.15 | 37.45 | 46.15 | 11.8 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:10 | 49.6 | 33.55 | 31.9 | 31.4 | 25.15 | 25.15 | 37.45 | 46.05 | 11.8 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:11 | 49.6 | 33.55 | 31.9 | 31.4 | 25.15 | 25.15 | 37.4 | 45.95 | 11.8 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:11 | 49.45 | 33.5 | 31.85 | 31.35 | 25.15 | 25.15 | 37.45 | 46.05 | 11.8 | 11.9 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 |  |  | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:12 | 49.45 | 33.5 | 31.85 | 31.35 | 25.15 | 25.15 | 37.35 | 45.9 | 11.7 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:12 | 49.5 | 33.5 | 31.85 | 31.35 | 25.15 | 25.15 | 37.35 | 45.7 | 11.7 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:13 | 49.55 | 33.6 | 31.85 | 31.35 | 25.1 | 25.1 | 37.4 | 45.7 | 11.7 | 11.9 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:13 | 49.6 | 33.55 | 31.8 | 31.3 | 25.1 | 25.1 | 37.45 | 45.85 | 11.7 | 11.9 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:14 | 49.45 | 33.6 | 31.8 | 31.3 | 25.1 | 25.1 | 37.5 | 45.9 | 11.7 | 11.9 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:14 | 49.4 | 33.6 | 31.8 | 31.3 | 25.1 | 25.1 | 37.45 | 45.9 | 11.6 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:15 | 49.4 | 33.6 | 31.8 | 31.3 | 25.1 | 25.1 | 37.45 | 45.8 | 11.6 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:15 | 49.45 | 33.55 | 31.75 | 31.3 | 25.1 | 25.1 | 37.4 | 45.75 | 11.7 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:16 | 49.45 | 33.55 | 31.75 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.35 | 45.9 | 11.7 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 |  | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:16 |  |  | 31.75 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.35 | 45.8 | 11.6 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:17 | 49.45 | 33.55 | 31.75 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.4 | 45.95 | 11.6 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:17 | 49.5 | 33.5 | 31.75 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.4 | 45.8 | 11.6 | 11.8 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:18 | 49.55 | 33.55 | 31.7 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.4 | 45.8 | 11.6 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:18 | 49.5 | 33.55 | 31.65 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.4 | 45.8 | 11.6 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:19 | 49.45 | 33.55 | 31.65 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.4 | 45.9 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:19 | 49.55 | 33.6 | 31.65 | 31.25 | 25.1 | 25.1 | 37.3 | 46 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:20 | 49.6 | 33.55 | 31.65 | 31.25 | 25.05 | 25.05 | 37.35 | 45.8 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:20 | 49.45 | 33.5 | 31.6 | 31.25 | 25.05 | 25.05 | 37.25 | 45.85 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:21 | 49.45 | 33.5 | 31.6 | 31.25 | 25.05 | 25.05 | 37.3 | 45.9 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:21 | 49.5 | 33.45 | 31.6 | 31.25 | 25.05 | 25.05 | 37.3 | 45.95 | 11.5 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:22 | 49.45 | 33.55 | 31.6 | 31.25 | 25.05 | 25.05 | 37.35 | 45.85 | 11.5 | 11.9 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:22 | 49.45 | 33.55 | 31.6 | 31.25 | 25.05 | 25.05 | 37.35 | 45.95 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:23 | 49.5 | 33.5 | 31.6 | 31.2 | 25.05 | 25.05 | 37.3 | 45.95 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:23 | 49.5 | 33.45 | 31.6 | 31.15 | 25.05 | 25.05 | 37.3 | 45.9 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:24 | 49.6 | 33.5 | 31.6 | 31.15 | 25.05 | 25.05 | 37.35 | 45.8 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:24 | 49.65 | 33.55 | 31.6 | 31.1 | 25.05 | 25.05 | 37.3 | 45.8 | 11.5 | 11.8 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:25 | 49.6 | 33.55 | 31.6 | 31.1 | 25.05 | 25.05 | 37.3 | 45.9 | 11.5 | 11.7 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:25 | 49.65 | 33.55 | 31.6 | 31.1 | 25.05 | 25.05 | 37.25 | 45.75 | 11.5 | 11.7 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:26 | 49.55 | 33.5 | 31.6 | 31.1 | 25.05 | 25.05 | 37.25 | 45.6 | 11.4 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:26 |  |  | 31.55 | 31.1 | 25.05 | 25.05 | 37.25 | 45.6 | 11.4 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:27 | 49.4 | 33.4 | 31.55 | 31.1 | 25.05 | 25 | 37.25 | 45.6 | 11.4 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 |  | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:27 | 49.4 | 33.4 | 31.5 | 31.1 | 25 | 25 | 37.2 | 45.8 | 11.4 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:28 | 49.4 | 33.45 | 31.5 | 31.1 | 25 | 25 | 37.2 | 45.65 | 11.4 | 11.6 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:28 | 49.45 | 33.45 | 31.45 | 31.1 | 25 | 25 | 37.25 | 45.55 | 11.4 | 11.6 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:29 | 49.5 | 33.45 | 31.45 | 31.1 | 25 | 25 | 37.2 | 45.7 | 11.4 | 11.6 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:29 | 49.45 | 33.5 | 31.4 | 31.1 | 25 | 25 | 37.2 | 45.75 | 11.3 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:30 | 49.5 | 33.45 | 31.4 | 31.1 | 25 | 25 | 37.2 | 45.75 | 11.3 | 11.7 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:30 | 49.6 | 33.5 | 31.4 | 31.1 | 25 | 25 | 37.2 | 45.8 | 11.3 | 11.7 | 8 | 100 | 21.8 |  | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:31 | 49.6 | 33.45 | 31.4 | 31.05 | 25 | 25 | 37.2 | 45.75 |  |  |  |  | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:31 | 49.5 | 33.45 | 31.4 | 31.05 | 25 | 25 | 37.2 | 45.6 | 11.3 | 11.7 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:32 | 49.55 | 33.45 | 31.4 | 31 | 25 | 25 | 37.15 | 45.75 | 11.3 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:32 | 49.55 | 33.45 | 31.45 | 31 | 25 | 25 | 37.2 | 45.65 | 11.3 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:33 | 49.6 | 33.45 | 31.45 | 31 | 25 | 25 | 37.15 | 45.55 | 11.3 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:33 | 49.6 | 33.45 | 31.4 | 31 | 25 | 25 | 37.2 | 45.5 | 11.3 | 11.6 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:34 | 49.5 | 33.5 | 31.4 | 31 | 24.95 | 25 | 37.2 | 45.5 | 11.2 | 11.5 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:34 | 49.45 | 33.5 | 31.4 | 31 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.65 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:35 | 49.4 | 33.45 | 31.4 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.1 | 45.5 | 11.2 | 11.5 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:35 | 49.3 | 33.45 | 31.35 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.1 | 45.65 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.8 |  | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:36 | 49.3 | 33.45 | 31.35 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.75 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:36 | 49.35 | 33.5 | 31.3 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.75 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:37 | 49.3 | 33.55 | 31.3 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.8 | 11.2 | 11.5 | 8.1 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:37 | 49.3 | 33.5 | 31.3 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.65 | 11.2 | 11.5 | 7.9 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:38 | 49.3 | 33.5 | 31.3 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.55 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:38 | 49.3 | 33.45 | 31.3 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.7 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:39 | 49.25 | 33.45 | 31.3 | 30.95 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.65 | 11.2 | 11.5 | 8.1 | 100 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:39 | 49.3 | 33.45 | 31.3 | 30.9 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.65 | 11.2 | 11.5 | 8.1 | 100 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:40 | 49.3 | 33.45 | 31.3 | 30.9 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.65 | 11.2 | 11.5 | 8.1 | 100 | 21.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:40 | 49.3 | 33.5 | 31.3 | 30.9 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.5 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:41 | 49.2 | 33.5 | 31.3 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.4 | 11.2 | 11.5 | 8 | 100 | 21.8 |  | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:41 | 49.3 | 33.45 | 31.3 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.45 | 11.2 | 11.5 | 8.1 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:42 | 49.35 | 33.45 | 31.25 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.5 | 11.2 | 11.5 | 8.2 | 100 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:42 | 49.3 | 33.4 | 31.25 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.4 | 11.2 | 11.5 | 8.2 | 98.6 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:43 | 49.25 | 33.4 | 31.25 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.6 | 11.2 | 11.5 | 8.3 | 95.6 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:43 | 49.25 | 33.45 | 31.25 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.6 | 11.1 | 11.5 | 8.3 | 95.8 | 21.8 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:44 | 49.3 | 33.45 | 31.2 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.15 | 45.4 | 11.1 | 11.5 | 8.4 | 94.4 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:44 | 49.3 | 33.4 | 31.2 | 30.85 | 24.95 | 24.95 | 37.2 | 45.5 | 10.9 | 11.4 | 8.4 | 93.8 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:45 | 49.3 | 33.35 | 31.15 | 30.85 | 24.9 | 24.9 | 37.25 | 45.6 | 10.9 | 11.3 | 8.4 | 92.4 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:45 | 49.3 | 33.35 | 31.15 | 30.85 | 24.9 | 24.9 | 37.2 | 45.5 |  |  |  |  | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:46 | 49.3 | 33.4 | 31.15 | 30.85 | 24.9 | 24.9 | 37.25 | 45.6 | 11.1 | 11.4 | 8.4 | 87.6 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:46 | 49.3 | 33.4 | 31.15 | 30.85 | 24.9 | 24.9 | 37.2 | 45.65 | 11.1 | 11.4 | 8.4 | 85.8 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:47 | 49.45 | 33.4 | 31.1 | 30.85 | 24.9 | 24.9 | 37.15 | 45.5 | 10.9 | 11.4 | 8.5 | 84.7 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:47 | 49.4 | 33.4 | 31.1 | 30.85 | 24.9 | 24.9 | 37.2 | 45.6 | 11.1 | 11.4 | 8.5 | 84.3 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:48 | 49.4 | 33.4 | 31.1 | 30.8 | 24.9 | 24.9 | 37.1 | 45.55 | 11.1 | 11.4 | 8.5 | 83.6 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:48 | 49.35 | 33.35 | 31.1 | 30.8 | 24.9 | 24.9 | 37.1 | 45.55 | 11.1 | 11.4 | 8.5 | 82.7 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:49 | 49.3 | 33.3 | 31.1 | 30.75 | 24.9 | 24.9 | 37.1 | 45.6 | 10.9 | 11.3 | 8.5 | 80.9 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:49 | 49.4 | 33.35 | 31.1 | 30.75 | 24.9 | 24.9 | 37.1 | 45.65 | 10.9 | 11.3 | 8.6 | 80.4 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:50 | 49.4 | 33.35 | 31.1 | 30.75 | 24.9 | 24.9 | 37.1 | 45.65 |  |  |  |  | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:50 | 49.3 | 33.4 | 31.1 | 30.75 | 24.9 | 24.9 | 37.1 | 45.65 |  |  |  |  | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:51 | 49.3 | 33.35 | 31.1 | 30.75 | 24.9 | 24.9 | 37.05 | 45.65 | 10.9 | 11.4 | 8.6 | 80.8 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:51 | 49.35 | 33.3 | 31.05 | 30.75 | 24.9 | 24.9 | 37.1 | 45.5 | 10.9 | 11.4 | 8.6 | 81.3 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:52 | 49.4 | 33.25 | 31.05 | 30.75 | 24.9 | 24.85 | 37.05 | 45.45 | 10.9 | 11.3 | 8.6 | 81.4 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:52 | 49.4 | 33.3 | 31.05 | 30.75 | 24.85 | 24.85 | 37.05 | 45.5 | 10.9 | 11.4 | 8.6 | 81.4 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:53 | 49.35 | 33.3 | 30.95 | 30.75 | 24.85 | 24.85 | 36.95 | 45.55 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 81.4 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:53 | 49.3 | 33.35 | 30.95 | 30.75 | 24.85 | 24.85 | 37.05 | 45.55 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 81.5 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:54 | 49.3 | 33.4 | 30.95 | 30.75 | 24.85 | 24.85 | 37.05 | 45.6 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 81.6 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:54 | 49.3 | 33.4 | 30.95 | 30.75 | 24.85 | 24.85 | 37.1 | 45.5 | 10.8 | 11.4 | 8.6 | 80.9 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:55 | 49.3 | 33.3 | 30.95 | 30.7 | 24.85 | 24.85 | 37.1 | 45.6 | 10.8 | 11.4 | 8.6 | 81.9 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:55 | 49.25 | 33.3 | 30.95 | 30.7 | 24.85 | 24.85 | 37.15 | 45.6 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 81.8 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:56 | 49.3 | 33.3 | 30.95 | 30.7 | 24.85 | 24.8 | 37.1 | 45.5 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 82.2 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:56 | 49.35 | 33.3 | 30.95 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.05 | 45.6 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 81.8 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:57 | 49.3 | 33.3 | 30.95 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.1 | 45.5 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 81.4 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:57 | 49.3 | 33.25 | 30.95 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.1 | 45.65 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 82.5 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:58 | 49.3 | 33.3 | 30.95 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.05 | 45.5 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 82.2 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:58 | 49.25 | 33.25 | 30.95 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.15 | 45.55 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 82.7 | 21.7 |  | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:59 | 49.25 | 33.25 | 30.9 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.1 | 45.5 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 82.7 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 18:59 | 49.25 | 33.25 | 30.9 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.05 | 45.65 |  |  |  |  | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:00 | 49.3 | 33.35 | 30.9 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.05 | 45.4 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 82.1 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:00 | 49.25 | 33.3 | 30.9 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37 | 45.45 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 81.9 | 21.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:01 | 49.25 | 33.25 | 30.85 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 36.95 | 45.55 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 81.7 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:01 | 49.25 | 33.25 | 30.85 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.05 | 45.3 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 81.5 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:02 | 49.2 | 33.35 | 30.85 | 30.65 | 24.8 | 24.8 | 37.05 | 45.3 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 81.5 | 21.7 | 8.4 |  | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:02 | 49.2 | 33.3 | 30.85 | 30.6 | 24.8 | 24.8 | 37 | 45.35 | 10.8 | 11.2 | 8.5 | 81.4 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:03 | 49.3 | 33.3 | 30.85 | 30.6 | 24.8 | 24.8 | 36.95 | 45.4 | 10.8 | 11.3 | 8.5 | 81.1 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:03 | 49.3 | 33.35 | 30.85 | 30.55 | 24.75 | 24.8 | 36.95 | 45.35 | 10.8 | 11.2 | 8.6 | 80.6 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:04 | 49.25 | 33.4 | 30.85 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.35 |  |  |  |  | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:04 | 49.2 | 33.45 | 30.85 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.3 | 10.8 | 11.2 | 8.5 | 80.8 | 21.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:05 | 49.2 | 33.35 | 30.85 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.25 | 10.8 | 11.2 | 8.6 | 80.2 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:05 | 49.2 | 33.3 | 30.85 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.3 | 10.8 | 11.2 | 8.6 | 80.5 | 21.6 |  | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:06 | 49.15 | 33.3 | 30.85 | 30.55 | 24.8 | 24.75 | 36.95 | 45.5 |  |  |  |  | 21.6 | 8.4 | 7.8 |  | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:06 | 49.2 | 33.25 | 30.8 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 37 | 45.5 | 10.8 | 11.2 | 8.6 | 80.6 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:07 | 49.15 | 33.25 | 30.8 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 37 | 45.5 | 10.8 | 11.2 | 8.6 | 80 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:07 | 49.1 | 33.3 | 30.8 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.35 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 79.9 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:08 | 49.1 | 33.3 | 30.8 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.3 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 80.3 | 21.6 |  | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:08 | 49.05 | 33.25 | 30.75 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.3 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 80.3 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:09 | 49.05 | 33.3 | 30.75 | 30.5 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.15 |  |  |  |  | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:09 | 49 | 33.25 | 30.75 | 30.5 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.35 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 80 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:10 | 49 | 33.2 | 30.75 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.9 | 45.4 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 80.4 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:10 | 49.05 | 33.25 | 30.75 | 30.55 | 24.75 | 24.75 | 36.95 | 45.65 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 80.1 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:11 | 49 | 33.25 | 30.75 | 30.5 | 24.75 | 24.7 | 36.95 | 45.45 | 10.7 | 11.2 | 8.5 | 81.2 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:11 | 48.9 | 33.2 | 30.75 | 30.5 | 24.7 | 24.7 | 36.95 | 45.45 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 80.4 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:12 | 49 | 33.25 | 30.75 | 30.45 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.5 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | 80.2 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:12 | 49 | 33.25 | 30.75 | 30.45 | 24.7 | 24.7 | 36.9 | 45.45 | 10.7 | 11.1 | 8.6 | 79.5 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:13 | 48.95 | 33.25 | 30.75 | 30.45 | 24.75 | 24.7 | 36.9 | 45.35 | 10.7 | 11.1 | 8.6 | 79.6 | 21.6 |  | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:13 | 49 | 33.25 | 30.75 | 30.45 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.3 | 10.7 | 11.2 | 8.5 | 79.9 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:14 | 49 | 33.25 | 30.75 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.9 | 45.45 | 10.6 | 11.2 | 8.6 | 80 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:14 | 49.1 | 33.25 | 30.7 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.4 | 10.6 | 11.2 | 8.6 | 80 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:15 | 49.1 | 33.25 | 30.7 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.9 | 45.35 | 10.6 | 11.2 | 8.6 | 79.3 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:15 | 49.05 | 33.25 |  |  | 24.7 | 24.7 | 36.9 | 45.35 | 10.6 | 11.2 | 8.6 | 79.6 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:16 | 49.05 | 33.25 | 30.7 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.3 | 10.6 | 11.2 | 8.5 | 80.4 | 21.6 | 8.5 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:16 | 49.05 | 33.3 | 30.7 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.8 | 45.3 | 10.6 | 11.2 | 8.6 | 80.3 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:17 | 49.05 | 33.25 | 30.65 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.15 |  |  |  |  | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:17 | 49.05 | 33.25 | 30.65 | 30.45 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.15 | 10.6 | 11.2 | 8.5 | 80.7 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:18 | 49 | 33.25 | 30.65 | 30.45 | 24.7 | 24.7 | 36.9 | 45.15 | 10.6 | 11.2 | 8.5 | 80.2 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:18 | 49 | 33.25 | 30.6 | 30.45 | 24.7 | 24.7 | 36.95 | 45.35 | 10.6 | 11.2 | 8.5 | 80.6 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:19 | 49 | 33.25 | 30.6 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.9 | 45.4 | 10.5 | 11.2 | 8.5 | 80 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:19 | 49.05 | 33.2 | 30.6 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.9 | 45.35 | 10.6 | 11.1 | 8.5 | 79.9 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:20 | 49 | 33.2 | 30.65 | 30.4 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.2 | 10.6 | 11.1 | 8.5 | 80.6 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:20 | 49.05 | 33.15 | 30.65 | 30.35 | 24.7 | 24.7 | 36.75 | 45.25 | 10.6 | 11.1 | 8.5 | 80.5 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:21 | 49.05 | 33.1 | 30.65 | 30.35 | 24.7 | 24.7 | 36.8 | 45.2 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:21 | 49.05 | 33.2 | 30.6 | 30.35 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.3 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.1 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:22 | 49 | 33.25 | 30.6 | 30.35 | 24.7 | 24.7 | 36.85 | 45.15 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.8 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:22 | 49.05 | 33.2 | 30.55 | 30.3 | 24.7 | 24.65 | 36.75 | 45.3 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.8 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:23 | 49 | 33.25 | 30.55 | 30.3 | 24.7 | 24.65 | 36.75 | 45.3 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.5 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:23 | 48.9 | 33.2 | 30.55 | 30.3 | 24.65 | 24.65 | 36.8 | 45.2 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 80.4 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:24 | 49 | 33.2 | 30.55 | 30.35 | 24.65 | 24.65 | 36.9 | 45.3 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 80.8 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:24 | 49 | 33.2 | 30.5 | 30.35 | 24.65 | 24.65 | 36.9 | 45.3 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 80 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:25 | 48.9 | 33.25 | 30.5 | 30.35 | 24.65 | 24.65 | 36.9 | 45.15 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.1 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:25 | 48.9 | 33.3 | 30.55 | 30.35 | 24.65 | 24.65 | 36.95 | 45.2 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 80.2 | 21.6 |  | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:26 | 48.9 | 33.3 | 30.5 | 30.35 | 24.65 | 24.65 | 36.95 | 45.25 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 80.4 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:26 | 48.9 | 33.25 | 30.5 | 30.3 | 24.65 | 24.65 | 36.95 | 45.25 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 80.2 | 21.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:27 | 48.9 | 33.2 | 30.5 | 30.3 | 24.65 | 24.65 | 36.95 | 45.35 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 80.3 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:27 | 48.9 | 33.15 | 30.5 | 30.3 | 24.65 | 24.65 | 36.95 | 45.4 | 10.5 | 11.1 | 8.5 | 79.9 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:28 | 48.9 | 33.2 | 30.5 | 30.25 | 24.65 | 24.65 | 36.9 | 45.3 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 79.9 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:28 | 49 | 33.2 | 30.5 | 30.25 | 24.65 | 24.65 | 36.9 | 45.2 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:29 | 48.95 | 33.1 | 30.5 | 30.25 | 24.65 | 24.65 | 36.9 | 45.05 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.9 | 21.6 | 8.4 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:29 | 49 | 33.15 | 30.5 | 30.25 | 24.65 | 24.6 |  |  | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 80.8 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:30 | 48.95 | 33.15 | 30.45 | 30.25 | 24.65 | 24.6 | 36.85 | 45.2 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.5 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:30 | 49 | 33.25 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.15 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 81 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:31 | 49.05 | 33.2 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.75 | 45.25 | 10.5 | 10.9 | 8.5 | 80.4 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:31 | 49.05 | 33.2 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.75 | 45.15 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 80.4 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:32 | 49 | 33.25 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.3 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 80.5 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:32 | 48.9 | 33.25 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.1 | 10.4 | 10.9 | 8.4 | 80.6 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:33 | 48.9 | 33.2 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.75 | 45.3 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 80.8 |  | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:33 | 48.9 | 33.15 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.85 | 45.3 | 10.4 | 10.9 | 8.4 | 81.5 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:34 | 48.9 | 33.15 | 30.45 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.15 | 10.4 | 10.9 | 8.4 | 81.1 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:34 | 48.9 | 33.1 | 30.4 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.45 | 10.4 | 10.9 | 8.4 | 80.7 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:35 | 48.95 | 33.2 | 30.4 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.45 | 10.4 | 10.9 | 8.4 | 80.2 | 21.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:35 | 48.9 | 33.15 | 30.4 | 30.25 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.3 | 10.4 | 10.9 | 8.4 | 79.7 | 21.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:36 | 48.85 | 33.2 | 30.45 | 30.2 | 24.6 | 24.6 | 36.75 | 45.2 | 10.4 | 10.8 | 8.4 | 79.9 | 21.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:36 | 48.8 | 33.1 | 30.45 | 30.2 | 24.6 | 24.6 | 36.8 | 45.35 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 80.2 | 21.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:37 | 48.85 | 33.1 | 30.45 | 30.2 | 24.55 | 24.55 | 36.85 | 45.15 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 80.1 | 21.6 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:37 | 48.9 | 33.05 | 30.45 | 30.2 | 24.55 | 24.55 | 36.85 | 45.1 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 79.5 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:38 | 48.95 | 33.05 | 30.4 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.9 | 45.05 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 80.3 | 21.6 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:38 | 48.85 | 33.05 | 30.4 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.85 | 45.15 | 10.4 | 10.8 | 8.4 | 80.2 | 21.6 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:39 |  |  | 30.4 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.85 | 45.15 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 80 | 21.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:39 | 48.85 | 33.15 | 30.35 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.85 | 45.25 | 10.4 | 10.8 | 8.4 | 80.2 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:40 |  |  | 30.35 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.75 | 45.25 | 10.4 | 10.8 | 8.4 | 80.7 | 21.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:40 | 48.85 | 33.1 | 30.35 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.8 | 45.05 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 81 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:41 | 48.9 | 33.05 | 30.35 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.9 | 45 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.9 | 21.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:41 | 48.85 | 33.1 | 30.3 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.85 | 45.2 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.9 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:42 | 48.85 | 33.1 | 30.3 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.8 | 45.15 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.4 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:42 | 48.8 | 33.05 | 30.3 | 30.15 | 24.55 | 24.55 | 36.75 | 45.05 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.9 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:43 | 48.8 | 33.05 | 30.3 | 30.1 | 24.55 | 24.55 | 36.75 | 44.95 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.4 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:43 | 48.85 | 33.1 | 30.3 | 30.1 | 24.55 | 24.55 | 36.75 | 45 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.3 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:44 | 48.85 | 33.2 |  |  | 24.55 | 24.55 | 36.75 | 45.1 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.4 | 21.5 |  | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:44 | 48.9 | 33.2 | 30.35 | 30.05 | 24.55 | 24.5 | 36.75 | 45.15 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.3 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:45 | 48.9 | 33.2 | 30.35 | 30.1 | 24.5 | 24.5 | 36.7 | 45.15 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.8 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:45 | 48.8 | 33.15 | 30.3 | 30.1 | 24.5 | 24.5 | 36.7 | 45 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 81.2 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:46 | 48.8 | 33.1 | 30.3 | 30.1 | 24.5 | 24.5 | 36.7 | 44.95 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:46 | 48.8 | 33.1 | 30.25 | 30.1 | 24.5 | 24.5 | 36.65 | 44.8 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.6 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:47 | 48.8 | 33.2 | 30.25 | 30.05 | 24.5 | 24.5 | 36.7 | 44.95 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.1 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:47 | 48.8 | 33.15 | 30.25 | 30.05 | 24.5 | 24.5 | 36.65 | 45 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.6 | 21.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:48 | 48.75 | 33.15 | 30.25 | 30.05 | 24.5 | 24.5 | 36.7 | 44.95 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.9 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:48 | 48.8 | 33.15 | 30.2 | 30.05 | 24.5 | 24.45 | 36.75 | 45 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 80.9 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:49 | 48.75 | 33.15 | 30.2 | 30.1 | 24.5 | 24.45 | 36.7 | 44.95 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 81.5 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:49 | 48.8 | 33.2 | 30.2 | 30.1 | 24.5 | 24.45 | 36.7 | 44.95 | 10.2 | 10.8 | 8.4 | 81.8 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:50 | 48.85 | 33.1 | 30.2 | 30.05 | 24.4 | 24.35 | 36.75 | 45.15 | 10.2 | 10.8 | 8.3 | 82.2 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:50 | 48.85 | 33.15 | 30.15 | 30.05 | 24.4 | 24.35 | 36.7 | 45.05 | 10.2 | 10.8 | 8.4 | 81.5 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:51 | 48.85 | 33.15 | 30.15 | 30.05 | 24.4 | 24.4 | 36.7 | 45.15 | 10.2 | 10.8 | 8.3 | 82.1 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:51 | 48.85 | 33.1 | 30.2 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.75 | 45 | 10.2 | 10.7 | 8.4 | 82.1 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:52 | 48.85 | 33.15 | 30.2 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 45.05 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:52 | 48.8 | 33.1 | 30.2 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.75 | 44.9 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82.3 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:53 | 48.7 | 33.1 | 30.2 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.65 | 45.15 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82.2 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:53 | 48.7 | 33.1 | 30.2 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 45.15 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 81.7 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:54 | 48.8 | 33.05 | 30.2 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 44.75 | 10.2 | 10.7 | 8.4 | 82 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:54 | 48.8 | 33.05 | 30.15 | 30.05 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 44.95 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:55 | 48.8 | 33 | 30.15 | 30.05 | 24.45 | 24.45 | 36.65 | 44.9 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82.2 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:55 | 48.8 | 33 | 30.15 | 30.05 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 44.95 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82.4 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:56 | 48.8 | 33 | 30.15 | 30.05 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 44.95 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82.3 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:56 | 48.8 | 33 | 30.15 | 30.05 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 44.95 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 81.8 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:57 | 48.75 | 33 | 30.15 | 30.05 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 45.05 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82.2 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:57 | 48.8 | 33 | 30.15 | 30.05 | 24.45 | 24.45 | 36.65 | 44.9 | 10.1 | 10.7 | 8.3 | 83.2 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:58 | 48.8 | 32.95 | 30.15 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.7 | 45.1 | 10.1 | 10.7 | 8.2 | 82.9 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:58 | 48.75 | 33 | 30.1 | 30 | 24.45 | 24.45 | 36.65 | 45 | 10.1 | 10.7 | 8.3 | 82.5 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:59 | 48.7 | 33 | 30.1 | 30 | 24.45 | 24.4 | 36.7 | 45 | 10.1 | 10.7 | 8.3 | 82.4 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 19:59 | 48.8 | 33.1 | 30.1 | 30 | 24.4 | 24.4 | 36.6 | 44.95 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82.1 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:00 | 48.8 | 33.05 | 30.1 | 30 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 45 | 10.2 | 10.7 | 8.3 | 82.2 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:00 |  |  | 30.15 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 44.95 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 82 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:01 | 48.75 | 33.05 | 30.1 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.6 | 44.95 | 10.2 | 10.7 | 8.3 | 81.8 | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:01 | 48.7 | 33.05 | 30.1 | 29.95 |  |  | 36.75 | 45.05 | 10.2 | 10.7 | 8.3 | 82 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:02 | 48.7 | 33.05 | 30.1 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.7 | 44.9 | 10.2 | 10.7 | 8.3 | 81.8 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:02 | 48.7 | 33.05 | 30.1 | 29.95 | 24.45 | 24.4 | 36.7 | 44.9 | 10.1 | 10.6 | 8.3 | 81.5 | 21.5 | 8.3 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:03 | 48.8 | 33.05 | 30.1 | 29.95 | 24.45 | 24.4 | 36.7 | 44.7 | 10.1 | 10.6 | 8.3 | 81.9 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:03 | 48.65 | 33.05 | 30.05 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 44.9 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:04 | 48.75 | 33.05 | 30.05 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 44.85 | 10.1 | 10.6 | 8.3 | 81.9 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:04 | 48.7 | 33 | 30.05 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 45 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 7.6 |  | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:05 | 48.7 | 33 | 30.05 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 45 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:05 | 48.7 | 33 | 30.05 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 44.85 | 10.1 | 10.7 | 8.3 | 82.4 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:06 | 48.7 | 33 | 30 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 44.8 | 10.1 | 10.6 | 8.3 | 83.1 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:06 | 48.7 | 33.05 | 30 | 29.95 | 24.4 | 24.35 | 36.55 | 44.85 | 10.1 | 10.7 | 8.3 | 83.8 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:07 | 48.7 | 33.05 | 30 | 29.95 | 24.4 | 24.4 | 36.65 | 44.8 | 10.1 | 10.6 | 8.3 | 84.1 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:07 | 48.8 | 33 | 30 | 29.9 | 24.4 | 24.35 | 36.6 | 44.85 | 10.1 | 10.6 | 8.2 | 84.7 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:08 | 48.8 | 32.95 | 30 | 29.9 | 24.4 | 24.35 | 36.6 | 44.8 | 10.1 | 10.6 | 8.3 | 85.4 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:08 | 48.7 | 33 | 30 | 29.85 | 24.4 | 24.35 | 36.65 | 44.75 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 85.6 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:09 | 48.7 | 33 | 30 | 29.85 | 24.35 | 24.35 | 36.6 | 44.85 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 85.6 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:09 | 48.7 | 33 | 30 | 29.85 | 24.35 | 24.35 | 36.6 | 44.9 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 86.4 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:10 | 48.65 | 32.95 | 30 | 29.85 | 24.35 | 24.3 | 36.65 | 45 | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 86.6 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:10 | 48.7 | 32.95 | 30 | 29.85 | 24.25 | 24.25 | 36.65 | 45.05 | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 85.9 | 21.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:11 | 48.6 | 32.9 | 30 | 29.85 | 24.25 | 24.25 | 36.65 | 44.9 |  |  |  |  | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:11 | 48.6 | 32.9 | 29.95 | 29.85 | 24.35 | 24.35 | 36.65 | 44.9 | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 86.1 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 |  |  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:12 | 48.6 | 32.9 | 29.95 | 29.85 | 24.35 | 24.35 | 36.65 | 44.7 | 10.1 | 10.5 | 8 | 86.7 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:12 | 48.6 | 32.9 | 29.95 | 29.85 | 24.35 | 24.3 | 36.6 | 44.85 | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 85.9 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:13 | 48.7 | 32.95 | 29.95 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.55 | 44.95 | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 85.4 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:13 | 48.65 | 33 | 29.95 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.5 | 44.9 | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 85.6 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:14 | 48.55 | 33 |  |  | 24.3 | 24.3 | 36.55 | 44.95 | 10.1 | 10.5 | 8 | 85.4 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:14 | 48.55 | 32.95 | 29.9 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.5 | 44.8 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84.8 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:15 | 48.6 | 32.9 | 29.9 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.5 | 44.95 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84.7 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:15 | 48.65 | 32.95 | 29.95 | 29.85 | 24.3 | 24.3 |  |  | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 84.3 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:16 | 48.6 | 32.95 | 29.95 | 29.85 | 24.35 | 24.3 | 36.5 | 44.65 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84.3 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:16 | 48.55 | 32.95 | 29.95 | 29.8 | 24.3 | 24.3 | 36.5 | 44.6 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 85 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:17 | 48.55 | 32.9 | 29.9 | 29.8 | 24.35 | 24.3 | 36.45 | 44.6 |  |  |  |  | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:17 | 48.55 | 33 | 29.9 | 29.8 | 24.35 | 24.3 | 36.45 | 44.55 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84.9 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:18 | 48.6 | 33 | 29.9 | 29.8 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 44.9 | 9.9 | 10.4 | 8.1 | 84.2 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:18 | 48.6 | 32.95 | 29.9 | 29.8 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 44.75 | 9.9 | 10.4 | 8.1 | 84.5 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:19 | 48.6 | 32.9 | 29.9 | 29.8 | 24.3 | 24.3 | 36.4 | 44.55 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:19 | 48.65 | 33 | 29.9 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 44.65 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 83.8 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:20 | 48.65 | 32.95 | 29.85 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 44.75 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:20 | 48.65 | 33.05 | 29.85 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.35 | 44.75 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:21 | 48.6 | 33 | 29.85 | 29.85 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 44.8 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 83.9 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:21 | 48.5 | 32.95 | 29.85 | 29.8 | 24.3 | 24.25 | 36.4 | 44.8 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 84.2 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:22 | 48.5 | 33 | 29.85 | 29.8 | 24.25 | 24.25 | 36.45 | 44.8 | 9.9 | 10.5 | 8.1 | 85.1 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:22 | 48.5 | 32.95 | 29.85 | 29.75 | 24.25 | 24.25 | 36.4 | 44.7 | 9.8 | 10.5 | 8.1 | 85.6 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:23 | 48.6 | 32.95 | 29.85 | 29.75 | 24.25 | 24.25 | 36.45 | 44.75 | 9.8 | 10.4 | 8 | 88.1 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:23 | 48.5 | 32.95 | 29.85 | 29.75 | 24.25 | 24.25 | 36.4 | 44.95 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 89.8 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:24 | 48.55 | 32.9 | 29.85 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.5 | 44.9 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 90.6 |  | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:24 | 48.55 | 32.95 | 29.85 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.45 | 44.8 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 91.4 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:25 | 48.5 | 32.9 | 29.85 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.45 | 44.9 | 9.8 | 10.4 | 7.8 | 91.8 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:25 | 48.5 | 32.9 | 29.85 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.4 | 44.75 | 9.8 | 10.3 | 7.7 | 92.6 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:26 | 48.55 | 32.95 | 29.85 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.4 | 44.75 | 9.8 | 10.3 | 7.8 | 92.7 | 21.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:26 | 48.6 | 32.95 | 29.85 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.4 | 44.6 | 9.8 | 10.2 | 7.7 | 93.6 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:27 | 48.6 | 32.9 | 29.8 | 29.75 | 24.25 | 24.25 | 36.35 | 44.75 | 9.8 | 10.2 | 7.6 | 94.2 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:27 |  |  | 29.8 | 29.75 | 24.25 | 24.25 | 36.4 | 44.55 | 9.7 | 10.2 | 7.6 | 95.1 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:28 | 48.65 | 32.9 | 29.8 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.35 | 44.7 | 9.7 | 10.2 | 7.5 | 95.8 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:28 |  |  | 29.75 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.35 | 44.85 | 9.7 | 10.2 | 7.5 | 95.8 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:29 | 48.4 | 33 | 29.75 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.4 | 44.75 | 9.7 | 10.2 | 7.4 | 96.4 | 21.4 | 8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:29 | 48.5 | 32.95 | 29.75 | 29.7 | 24.25 | 24.25 | 36.35 | 44.65 |  |  |  |  | 21.4 | 8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:30 | 48.5 | 32.9 | 29.75 | 29.7 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.75 | 9.7 | 10.1 | 7.4 | 96.9 | 21.4 | 8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:30 | 48.45 | 32.9 | 29.75 | 29.7 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.7 |  |  |  |  | 21.4 | 8 | 7.6 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:31 | 48.5 | 32.9 | 29.75 | 29.7 | 24.1 | 24.1 | 36.4 | 44.8 | 9.7 | 10.1 | 7.4 | 97.5 | 21.4 | 8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:31 | 48.5 | 32.9 | 29.75 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.7 | 9.7 | 10.1 | 7.3 | 97.7 | 21.4 | 8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:32 | 48.6 | 32.85 | 29.8 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.7 | 9.7 | 10.1 | 7.4 | 97.9 | 21.4 | 8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:32 | 48.55 | 32.9 | 29.8 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.75 | 9.7 | 10.1 | 7.3 | 98.2 | 21.4 | 8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:33 | 48.5 | 32.9 | 29.8 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.3 | 44.6 | 9.7 | 10.1 | 7.3 | 98.4 | 21.4 | 8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:33 | 48.45 | 32.9 | 29.75 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.3 | 44.7 | 9.7 | 10.1 | 7.3 | 98.3 | 21.4 | 8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:34 | 48.45 | 32.9 | 29.75 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.65 | 9.7 | 10.1 | 7.3 | 98.2 | 21.4 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:34 | 48.5 | 32.85 | 29.75 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.7 | 9.7 | 9.9 | 7.3 | 98.4 | 21.4 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:35 | 48.5 | 32.85 | 29.75 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.75 | 9.6 | 9.9 | 7.3 | 98.7 | 21.4 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:35 | 48.55 | 32.85 | 29.75 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.7 | 9.6 | 9.9 | 7.2 | 99 | 21.4 | 7.9 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:36 | 48.5 | 32.9 | 29.75 | 29.6 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.85 |  |  |  |  | 21.4 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:36 | 48.4 | 32.85 | 29.7 | 29.6 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.6 | 9.6 | 9.9 | 7.2 | 99.2 | 21.4 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:37 | 48.35 | 32.95 | 29.7 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.55 | 9.6 | 9.8 | 7.2 | 99.5 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:37 | 48.4 | 32.9 | 29.7 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.7 | 9.5 | 9.8 | 7.2 | 99.6 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:38 | 48.4 | 32.9 | 29.7 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.4 | 44.65 | 9.6 | 9.8 | 7.1 | 99.8 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:38 | 48.45 | 32.9 | 29.7 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.6 | 9.6 | 9.8 | 7.1 | 99.9 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:39 | 48.35 | 32.85 | 29.7 | 29.65 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.7 |  |  |  |  | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:39 | 48.3 | 32.85 | 29.7 | 29.6 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.8 | 9.5 | 9.7 | 7.1 | 100 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:40 | 48.3 | 32.9 | 29.7 | 29.6 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.75 | 9.5 | 9.7 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:40 | 48.35 | 32.9 | 29.75 | 29.6 | 24.2 | 24.2 | 36.35 | 44.65 | 9.5 | 9.7 | 7.1 | 100 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:41 | 48.35 | 32.85 | 29.75 | 29.6 | 24.2 | 24.2 | 36.45 | 44.75 | 9.5 | 9.7 | 7 | 100 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:41 | 48.35 | 32.85 | 29.7 | 29.6 | 24.15 | 24.15 | 36.35 | 44.65 |  |  |  |  | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:42 |  |  | 29.7 | 29.6 | 24.15 | 24.15 | 36.35 | 44.65 | 9.5 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:42 | 48.45 | 32.9 | 29.7 | 29.65 | 24.15 | 24.15 | 36.35 | 44.6 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:43 | 48.4 | 32.85 | 29.7 | 29.65 | 24.15 | 24.15 | 36.35 | 44.6 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:43 | 48.45 | 32.85 | 29.65 | 29.65 | 24.15 | 24.15 | 36.35 | 44.55 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:44 | 48.35 | 32.85 | 29.65 | 29.65 | 24.15 | 24.15 | 36.3 | 44.55 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:44 | 48.45 | 32.85 | 29.65 | 29.6 | 24.15 | 24.15 | 36.25 | 44.55 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:45 | 48.4 | 32.85 | 29.65 | 29.6 | 24.15 | 24.1 | 36.3 | 44.65 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:45 | 48.35 | 32.85 | 29.65 | 29.6 | 24.15 | 24.1 | 36.35 | 44.6 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:46 | 48.45 | 32.85 | 29.65 | 29.6 | 24.15 | 24.1 | 36.3 | 44.5 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:46 | 48.35 | 32.85 | 29.65 | 29.6 | 24.15 | 24.1 | 36.35 | 44.35 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:47 | 48.35 | 32.8 | 29.65 | 29.6 | 24.15 | 24.1 | 36.3 | 44.4 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:47 | 48.35 | 32.8 | 29.65 | 29.55 | 24.15 | 24.1 | 36.25 | 44.55 | 9.4 | 9.7 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:48 | 48.3 | 32.85 | 29.65 | 29.55 | 24.15 | 24.1 | 36.2 | 44.55 | 9.4 | 9.6 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:48 |  |  | 29.65 | 29.55 | 24.15 | 24.1 | 36.2 | 44.55 | 9.4 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:49 | 48.3 | 32.85 | 29.65 | 29.55 | 24.15 | 24.1 | 36.2 | 44.6 | 9.4 | 9.6 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:49 | 48.35 | 32.85 | 29.65 | 29.55 | 24.15 | 24.1 | 36.25 | 44.55 | 9.4 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:50 | 48.25 | 32.85 | 29.65 | 29.55 | 24.1 | 24.1 | 36.2 | 44.35 | 9.3 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:50 | 48.3 | 32.9 | 29.65 | 29.55 | 24.1 | 24.1 |  |  | 9.3 | 9.6 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:51 | 48.25 | 32.9 | 29.65 | 29.55 | 24.05 | 24 | 36.15 | 44.65 | 9.3 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:51 | 48.15 | 32.9 | 29.65 | 29.55 | 24 | 24 | 36.15 | 44.55 | 9.3 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:52 | 48.25 | 32.85 | 29.65 | 29.55 | 24.05 | 24.05 | 36.15 | 44.6 | 9.3 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:52 | 48.3 | 32.9 | 29.6 | 29.55 | 24.1 | 24.1 | 36.2 | 44.5 | 9.2 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:53 | 48.25 | 32.9 | 29.6 | 29.55 | 24.1 | 24.05 | 36.2 | 44.45 | 9.3 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:53 | 48.3 | 32.95 | 29.55 | 29.55 | 24.1 | 24.05 | 36.1 | 44.5 | 9.2 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:54 | 48.3 | 32.9 | 29.55 | 29.55 | 24.05 | 24.05 | 36.15 | 44.45 | 9.2 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:54 | 48.3 | 32.9 | 29.55 | 29.55 | 24.05 | 24.05 | 36.2 | 44.5 | 9.2 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:55 |  |  | 29.55 | 29.55 | 24.05 | 24.05 | 36.2 | 44.5 | 9.2 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:55 | 48.3 | 32.85 | 29.55 | 29.55 | 24.05 | 24.05 | 36.25 | 44.55 | 9.2 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:56 | 48.25 | 32.85 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.3 | 44.45 | 9.2 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:56 | 48.25 | 32.85 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.35 | 44.3 | 9.2 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:57 | 48.3 | 32.9 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.3 | 44.35 | 9.2 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:57 | 48.35 | 32.9 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.25 | 44.45 | 9.1 | 9.4 | 0 | 0 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:58 | 48.3 | 32.85 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.2 | 44.55 | 9.2 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:58 | 48.3 | 32.85 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.2 | 44.4 | 9.1 | 9.4 | 7 | 100 |  | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:59 | 48.35 | 32.85 |  |  | 24.05 | 24.05 | 36.3 | 44.35 | 9.1 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 20:59 | 48.35 | 32.85 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.3 | 44.5 | 9.1 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:00 | 48.35 | 32.85 | 29.55 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.4 | 44.45 | 9.1 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:00 | 48.3 | 32.75 | 29.5 | 29.5 | 24.05 | 24.05 | 36.55 | 44.4 | 9.1 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:01 | 48.25 | 32.7 | 29.5 | 29.5 | 24.05 | 24 | 36.7 | 44.55 | 9.1 | 9.4 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:01 | 48.25 | 32.75 | 29.5 | 29.5 | 24.05 | 24.05 |  |  | 9.1 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:02 | 48.25 | 32.8 | 29.5 | 29.5 | 24.15 | 24.05 | 38.35 | 44.25 | 9.1 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:02 | 48.2 | 32.8 | 29.5 | 29.5 | 24.3 | 24.15 | 40.7 | 44.2 | 9.1 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:03 | 48.1 | 32.75 | 29.5 | 29.55 | 24.75 | 24.35 | 48.3 | 44.5 | 9.1 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:03 | 48.25 | 32.75 | 29.5 | 29.5 | 25.25 | 24.6 | 53.5 | 44.95 | 9.1 | 9.5 | 7 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:04 | 48.25 | 32.75 | 29.5 | 29.5 | 25.5 | 24.7 | 54.4 | 45.3 | 9.1 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:04 | 48.25 | 32.75 | 29.5 | 29.45 | 26.3 | 25.15 | 54.95 | 45.65 | 9.1 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:05 | 48.25 | 32.75 | 29.5 | 29.45 | 26.55 | 25.3 | 55.05 | 46 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:05 | 48.25 | 32.8 | 29.5 | 29.45 | 26.6 | 25.35 | 55.15 | 46.35 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:06 |  |  | 29.5 | 29.45 | 26.7 | 25.45 | 55.15 | 46.5 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:06 | 48.15 | 32.85 | 29.5 | 29.45 | 26.8 | 25.55 | 55.15 | 46.65 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:07 | 48.2 | 32.9 | 29.5 | 29.45 | 26.85 | 25.6 | 55.15 | 46.75 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:07 | 48.15 | 32.9 | 29.5 | 29.45 | 26.85 | 25.6 | 55.15 | 46.8 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:08 | 48.15 | 32.85 | 29.5 | 29.45 | 26.85 | 25.65 | 55.15 | 46.85 | 9 | 9.5 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:08 | 48.25 | 32.8 | 29.5 | 29.45 | 26.8 | 25.6 | 55.15 | 46.75 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 |  |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:09 | 48.2 | 32.8 | 29.45 | 29.45 | 26.8 | 25.6 | 55.15 | 46.85 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:09 | 48.15 | 32.7 | 29.45 | 29.4 | 26.6 | 25.55 | 55.05 | 46.75 | 9 | 9.5 | 7.1 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:10 | 48.1 | 32.75 | 29.45 | 29.4 | 26.55 | 25.5 | 55.05 | 46.5 | 9 | 9.5 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:10 | 48.2 | 32.7 | 29.45 | 29.45 | 26.5 | 25.45 | 55.05 | 46.45 | 9 | 9.5 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:11 | 48.25 | 32.75 | 29.45 | 29.5 | 26.45 | 25.4 | 55.05 | 46.35 | 9 | 9.5 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:11 | 48.2 | 32.7 | 29.45 | 29.5 | 26.25 | 25.25 | 55.05 | 46.35 | 9 | 9.5 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:12 | 48.2 | 32.65 | 29.45 | 29.45 | 26.2 | 25.25 | 55.05 | 46.4 | 9 | 9.5 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:12 | 48.25 | 32.7 | 29.45 | 29.4 | 26.1 | 25.2 | 55 | 46.5 | 9 | 9.5 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:13 | 48.25 | 32.75 | 29.45 | 29.4 | 26.05 | 25.2 | 55 | 46.4 | 9 | 9.4 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:13 | 48.25 | 32.7 | 29.45 | 29.4 | 26 | 25.2 | 55 | 46.35 | 9 | 9.4 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:14 | 48.25 | 32.7 | 29.45 | 29.4 | 26 | 25.15 | 54.95 | 46.15 | 9 | 9.4 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:14 | 48.25 | 32.75 | 29.45 | 29.4 | 26 | 25.15 | 54.95 | 46.1 | 9 | 9.5 | 7.3 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:15 | 48.2 | 32.75 | 29.45 | 29.4 | 26.05 | 25.2 | 54.95 | 46.25 | 9 | 9.4 | 7.2 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:15 | 48.15 | 32.7 | 29.45 | 29.4 | 26.05 | 25.25 | 54.95 | 46 | 9 | 9.4 | 7.3 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:16 | 48.2 | 32.75 | 29.4 | 29.4 | 26.05 | 25.25 | 54.95 | 46.15 | 9 | 9.4 | 7.3 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:16 | 48.1 | 32.7 | 29.4 | 29.4 | 26.05 | 25.25 | 54.9 | 46.1 |  |  |  |  | 21.3 |  | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:17 | 48.1 | 32.7 | 29.4 | 29.4 | 26.05 | 25.25 | 54.9 | 46.05 | 9 | 9.5 | 7.3 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:17 | 48.1 | 32.65 | 29.4 | 29.45 | 26.1 | 25.25 | 54.9 | 46.2 | 9 | 9.5 | 7.4 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:18 | 48.1 | 32.7 | 29.4 | 29.4 | 26.1 | 25.25 | 54.9 | 46.3 | 9 | 9.5 | 7.4 | 100 | 21.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:18 | 48.05 | 32.75 | 29.4 | 29.4 | 26.1 | 25.25 | 54.9 | 46.2 | 9 | 9.5 | 7.4 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:19 | 48.1 | 32.75 | 29.4 | 29.4 | 26.15 | 25.35 | 54.9 | 46.05 | 9 | 9.5 | 7.4 | 100 |  | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:19 | 48.1 | 32.75 | 29.4 | 29.35 | 26.2 | 25.35 | 54.9 | 45.95 | 9 | 9.5 | 7.4 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:20 | 48.05 | 32.75 | 29.4 | 29.35 | 26.2 | 25.35 | 54.9 | 46 |  |  |  |  | 21.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:20 | 48.05 | 32.7 | 29.4 | 29.35 | 26.2 | 25.4 | 54.9 | 45.95 | 9 | 9.4 | 7.5 | 100 | 21.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:21 | 48.05 | 32.7 | 29.4 | 29.35 | 26.2 | 25.4 | 54.9 | 46 | 9 | 9.4 | 7.4 | 100 | 21.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:21 | 48.05 | 32.7 | 29.4 | 29.35 | 26.2 | 25.4 | 54.9 | 46.2 | 9 | 9.4 | 7.4 | 100 | 21.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:22 | 48.05 | 32.7 | 29.4 | 29.35 | 26.2 | 25.4 | 54.9 | 46.15 | 9 | 9.4 | 7.4 | 100 | 21.2 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:22 | 48.1 | 32.7 | 29.4 | 29.35 | 26.25 | 25.4 | 54.9 | 46 | 9 | 9.4 | 7.5 | 99.8 | 21.2 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:23 | 48.05 | 32.7 | 29.4 | 29.35 | 26.25 | 25.4 | 54.9 | 46.05 | 9 | 9.4 | 7.5 | 99.9 | 21.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:23 | 48.1 | 32.65 | 29.4 | 29.35 | 26.25 | 25.4 | 54.85 | 46 | 9 | 9.4 | 7.5 | 99.7 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:24 | 48.05 | 32.65 | 29.35 | 29.4 | 26.25 | 25.4 | 54.9 | 46.05 | 9 | 9.5 | 7.5 | 99.7 | 21.2 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:24 | 48.05 | 32.7 | 29.35 | 29.35 | 26.25 | 25.4 | 54.85 | 46.15 | 9 | 9.4 | 7.4 | 99.3 | 21.2 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:25 | 48.05 | 32.65 | 29.35 | 29.35 | 26.25 | 25.45 | 54.85 | 46.15 | 9 | 9.4 | 7.5 | 97.8 | 21.2 | 7.7 | 7.5 |  | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:25 | 48.1 | 32.65 | 29.35 | 29.35 | 26.25 | 25.45 | 54.85 | 46 | 8.9 | 9.4 | 7.5 | 95.2 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:26 | 48.1 | 32.55 | 29.35 | 29.4 | 26.25 | 25.45 | 54.85 | 46.05 | 9 | 9.4 | 7.6 | 93.9 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:26 | 48.1 | 32.55 | 29.3 | 29.35 | 26.25 | 25.45 | 54.85 | 46.05 | 9 | 9.5 | 7.6 | 93.5 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:27 | 48.05 | 32.6 | 29.3 | 29.35 | 26.25 | 25.45 | 54.85 | 46.05 | 8.9 | 9.4 | 7.7 | 92.6 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:27 | 48 | 32.65 | 29.35 | 29.3 | 26.25 | 25.45 | 54.8 | 46.05 | 9 | 9.4 | 7.7 | 92.5 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:28 | 48 | 32.6 | 29.35 | 29.3 | 26.25 | 25.45 | 54.8 | 46.15 | 9 | 9.4 | 7.7 | 91.6 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:28 | 48 | 32.6 | 29.35 | 29.3 | 26.25 | 25.45 | 54.8 | 46.15 | 9 | 9.4 | 7.7 | 91 | 21.2 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:29 | 48 | 32.6 | 29.35 | 29.3 | 26.25 | 25.45 | 54.8 | 46.25 | 9 | 9.4 | 7.7 | 90.9 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:29 | 48 | 32.55 | 29.35 | 29.3 | 26.25 | 25.45 | 54.8 | 46.3 | 9 | 9.4 | 7.8 | 91.6 | 21.2 | 7.8 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:30 | 48.05 | 32.6 | 29.35 | 29.3 | 26.25 | 25.45 | 54.8 | 46.05 | 9 | 9.4 | 7.8 | 92 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:30 | 48 | 32.6 | 29.35 | 29.3 | 26.25 | 25.45 | 54.8 | 46.05 | 9 | 9.4 | 7.8 | 92 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:31 | 48 | 32.55 | 29.35 | 29.3 | 26.2 | 25.3 | 54.8 | 45.95 | 8.9 | 9.4 | 7.7 | 91.9 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:31 | 48 | 32.55 | 29.35 | 29.3 | 26.1 | 25.25 | 54.8 | 46 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 91.9 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 |  |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:32 | 47.95 | 32.5 | 29.3 | 29.3 | 26.05 | 25.2 | 54.8 | 45.95 | 8.9 | 9.4 | 7.7 | 92.1 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:32 | 47.95 | 32.5 | 29.3 | 29.3 | 26.05 | 25.25 | 54.8 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 91.6 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:33 | 47.95 | 32.6 | 29.3 | 29.3 | 26.1 | 25.25 | 54.8 | 45.85 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 90.6 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:33 | 47.95 | 32.65 | 29.3 | 29.3 | 26.05 | 25.25 | 54.8 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 90.2 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:34 | 47.95 | 32.65 | 29.3 | 29.3 | 26.05 | 25.2 | 54.8 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 90.6 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:34 | 48 | 32.6 | 29.3 | 29.3 | 26.05 | 25.2 | 54.8 | 45.85 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 90.6 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:35 | 47.95 | 32.65 | 29.3 | 29.3 | 26.05 | 25.25 | 54.8 | 45.95 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 89.7 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:35 | 48 | 32.6 | 29.3 | 29.25 | 26.1 | 25.25 | 54.75 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 89 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:36 | 48 | 32.55 | 29.3 | 29.25 | 26.1 | 25.25 | 54.75 | 45.8 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 88.6 | 21.2 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:36 | 48 | 32.55 | 29.3 | 29.2 | 26.1 | 25.25 | 54.75 | 45.8 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 88.3 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:37 | 48 | 32.5 | 29.3 | 29.2 | 26.1 | 25.25 | 54.75 | 45.75 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.9 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:37 | 47.95 | 32.55 | 29.3 | 29.2 | 26.1 | 25.25 | 54.75 | 45.75 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 88.4 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:38 | 47.95 | 32.5 | 29.3 | 29.2 | 26.1 | 25.25 | 54.75 | 45.95 |  |  |  |  | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:38 | 47.95 | 32.6 | 29.3 | 29.2 | 26.1 | 25.3 | 54.75 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 88.1 |  | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:39 | 47.9 | 32.55 | 29.3 | 29.2 | 26.1 | 25.3 | 54.7 | 45.95 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 88.3 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:39 | 48 | 32.6 | 29.3 | 29.2 | 26.2 | 25.35 | 54.7 | 45.95 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 88.3 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:40 | 48 | 32.6 | 29.3 | 29.2 | 26.2 | 25.4 | 54.7 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 88.4 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:40 | 47.95 | 32.6 | 29.25 | 29.2 | 26.2 | 25.4 | 54.7 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 88.6 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:41 | 47.95 | 32.6 | 29.25 | 29.2 | 26.2 | 25.4 | 54.7 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 88.4 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:41 | 47.95 | 32.55 | 29.25 | 29.2 | 26.25 | 25.45 | 54.7 | 45.8 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.4 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:42 | 47.9 | 32.55 | 29.2 | 29.2 | 26.25 | 25.45 | 54.7 | 45.8 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.7 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:42 | 47.85 | 32.6 | 29.2 | 29.2 | 26.25 | 25.45 | 54.7 | 45.95 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.8 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:43 | 47.9 | 32.6 | 29.2 | 29.2 | 26.3 | 25.45 | 54.7 | 45.95 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.2 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:43 | 47.9 | 32.6 | 29.2 | 29.2 | 26.45 | 25.55 | 54.7 | 46.05 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.5 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:44 | 47.95 | 32.6 | 29.2 | 29.15 | 26.7 | 25.6 | 54.75 | 45.9 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:44 | 48 | 32.6 | 29.2 | 29.15 | 26.95 | 25.75 | 54.8 | 46.05 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.1 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:45 | 47.9 | 32.55 | 29.2 | 29.15 | 27.1 | 25.85 | 54.8 | 46.35 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 86.9 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:45 | 47.9 | 32.55 | 29.2 | 29.15 | 27.15 | 25.9 | 54.8 | 46.35 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:46 | 47.85 | 32.55 | 29.2 | 29.15 | 27.2 | 25.95 | 54.8 | 46.45 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:46 | 47.9 | 32.55 | 29.2 | 29.15 | 27.25 | 25.95 | 54.8 | 46.6 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.4 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:47 | 47.95 | 32.55 | 29.2 | 29.15 | 27.25 | 26 | 54.8 | 46.5 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.1 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:47 | 47.9 | 32.5 | 29.15 | 29.15 | 27.25 | 26 | 54.75 | 46.6 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 86.9 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:48 | 47.85 | 32.5 | 29.15 | 29.15 | 27.25 | 26 | 54.75 | 46.75 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 87.1 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:48 | 47.85 | 32.55 | 29.15 | 29.15 | 27.25 | 26.05 | 54.75 | 46.75 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.8 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:49 | 47.85 | 32.6 | 29.15 | 29.1 | 27.3 | 26.05 | 54.75 | 46.65 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.5 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:49 | 47.85 | 32.5 | 29.15 | 29.1 | 27.3 | 26.05 | 54.75 | 46.65 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.3 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:50 | 47.9 | 32.55 | 29.15 | 29.1 | 27.35 | 26.1 | 54.75 | 46.75 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.2 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:50 | 47.9 | 32.5 | 29.15 | 29.15 | 27.35 | 26.05 | 54.7 | 46.75 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.3 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:51 | 47.95 | 32.45 | 29.15 | 29.1 | 27.35 | 26.1 | 54.7 | 46.7 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.4 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:51 | 47.9 | 32.5 | 29.15 | 29.1 | 27.2 | 25.9 | 54.7 | 46.35 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.2 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:52 | 47.85 | 32.5 | 29.15 | 29.05 | 27.05 | 25.75 | 54.7 | 46.45 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.7 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:52 | 47.85 | 32.5 | 29.15 | 29.05 | 27.05 | 25.8 | 54.7 | 46.55 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.5 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:53 | 47.9 | 32.55 | 29.15 | 29.05 | 27.1 | 25.8 | 54.7 | 46.55 | 8.9 | 9.3 | 8 | 86.5 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:53 | 48 | 32.55 | 29.15 | 29.05 | 27.1 | 25.8 | 54.7 | 46.45 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.7 | 21.1 | 7.8 |  | 0 | 0.05 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:54 | 47.95 | 32.5 | 29.15 | 29.05 | 27.05 | 25.75 | 54.7 | 46.45 | 8.9 | 9.3 | 8 | 86.6 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:54 | 47.95 | 32.55 | 29.15 | 29.05 | 27.05 | 25.8 | 54.7 | 46.4 | 8.9 | 9.4 | 8 | 86.6 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:55 | 47.85 | 32.5 | 29.15 | 29.05 | 27.05 | 25.8 | 54.7 | 46.5 | 8.9 | 9.3 | 8 | 86.6 | 21.1 | 7.8 | 7.5 |  | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:55 | 47.7 | 32.5 | 29.15 | 29 | 27.1 | 25.85 | 54.65 | 46.4 | 8.9 | 9.3 | 8 | 87 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:56 | 47.8 | 32.45 | 29.15 | 29.05 | 27.15 | 25.9 | 54.65 | 46.55 | 8.9 | 9.4 | 8 | 87.1 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:56 | 47.8 | 32.45 | 29.15 | 29.05 | 27.15 | 25.9 | 54.65 | 46.45 | 8.9 | 9.3 | 8 | 87 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0.44 | 0.5 | 2.68 | 1.63 |  | 1 | 2.9954 | 1846.3578 | 616.4 | 0 | 0 | 23 | 42 | 25.9 | 29.15 | 54.65 | 46.45 | 8 | 87 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:57 | 47.85 | 32.45 | 28.5 | 20.05 |  |  | 54.65 | 46.6 | 13.9 | 10.2 | 8 | 86.7 |  | 7.8 | 7.5 | 0.44 | 0.5 | 5.63 | 5.08 |  | 1 | 3.023 | 3914.432 | 1294.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 28.5 | 54.65 | 46.6 | 8 | 86.7 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:57 | 47.75 | 32.5 | 29 | 20.35 | 27.8 | 26.2 | 54.7 | 46.8 | 23.1 | 13.4 | 8 | 86.7 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0.44 |  |  | 10.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:58 | 47.65 | 32.4 | 29.15 | 23.95 | 27.9 | 26.25 | 54.7 | 46.8 | 34.4 | 16.2 | 8 | 86.3 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0.44 | 0.55 | 9.63 | 11.05 |  | 1 | 2.9954 | 6634.487 | 2214.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 26.25 | 29.15 | 54.7 | 46.8 | 8 | 86.3 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:58 | 47.75 | 32.5 | 29.8 | 36.85 | 27.95 | 26.25 | 54.7 | 46.9 | 37.5 | 17.4 | 8 | 86.3 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0.44 | 0.55 | 9.8 | 11.23 |  | 1 | 2.9678 | 6689.4597 | 2254 | 0 | 0 | 23 | 42 | 26.25 | 29.8 | 54.7 | 46.9 | 8 | 86.3 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:59 | 47.75 | 32.4 | 30.45 | 40.4 | 27.95 | 26.3 | 54.65 | 46.95 | 40.6 | 19 | 8 | 85.6 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0.39 | 0.48 | 10.08 | 11.55 |  | 1 | 2.9402 | 6816.6644 | 2318.4 | 0 | 0 | 23 | 42 | 26.3 | 30.45 | 54.65 | 46.95 | 8 | 85.6 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 21:59 | 47.75 | 32.4 | 30.55 | 42.9 | 28 | 26.35 | 54.65 | 46.85 | 42.2 | 19.4 | 8 | 85.5 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0.44 | 0.53 | 10.55 | 11.88 |  | 1 | 2.936 | 7124.2121 | 2426.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 26.35 | 30.55 | 54.65 | 46.85 | 8 | 85.5 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:00 | 47.8 | 32.4 | 31.25 | 45.75 | 28.05 | 26.35 | 54.65 | 47.05 | 44.3 | 20.1 | 8 | 85.4 |  | 7.6 | 7.5 | 0.44 | 0.53 | 10.53 | 11.8 |  | 1 | 2.9063 | 7038.7934 | 2421.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 26.35 | 31.25 | 54.65 | 47.05 | 8 | 85.4 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:00 | 47.85 | 32.4 | 31.9 | 46.55 | 28.05 | 26.35 | 54.65 | 47 | 44.6 | 20.8 | 8 | 85.3 | 21.1 | 7.6 |  | 0.44 | 0.55 | 10.58 | 1.48 |  | 1 | 2.8787 | 7005.1225 | 2433.4 | 0 | 0 | 23 | 42 | 26.35 | 31.9 | 54.65 | 47 | 8 | 85.3 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:01 |  |  | 33 | 45.65 | 28.05 | 26.4 | 54.65 | 47.05 | 44.2 | 21.3 | 8 | 85.4 | 21.1 | 7.6 | 7.5 | 0.39 | 0.58 | 0.35 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:01 | 47.7 | 32.45 | 34 | 37.1 | 28.1 | 26.45 | 54.65 | 47.05 | 33.2 | 22.2 | 8 | 85.4 | 21.1 | 7.6 | 7.5 | 0.44 | 0.58 | 0.35 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:02 | 47.8 | 32.45 | 35.1 | 34.4 | 28.2 | 26.55 | 54.6 | 47 | 31.7 | 22.9 | 8.1 | 85.5 | 21.1 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:02 | 47.75 | 32.35 | 36 | 32.95 | 28.25 | 26.65 | 54.6 | 47.05 | 31.5 | 23.1 | 8.1 | 85.6 | 21.1 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:03 | 47.8 | 32.4 | 36.2 | 32.5 | 28.3 | 26.65 | 54.6 | 47.05 | 30.5 | 23.5 | 8.2 | 85.4 | 21.1 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:03 | 47.75 | 32.4 | 36.25 | 32.45 | 28.35 | 26.7 |  |  | 30.5 | 23.4 | 8.2 | 85.3 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:04 | 47.75 | 32.4 | 36.2 | 32.3 | 28.4 | 26.7 | 54.6 | 47.15 | 30.6 | 23.5 | 8.2 | 84.9 | 21.1 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:04 | 47.7 | 32.35 | 36.2 | 32.25 | 28.4 | 26.75 | 54.6 | 47.05 | 30.5 | 23.6 | 8.2 | 85.2 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:05 | 47.65 | 32.35 | 36.15 | 32.2 | 28.4 | 26.75 | 54.55 | 46.9 | 30.5 | 23.5 | 8.2 | 85 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:05 | 47.65 | 32.4 | 36.1 | 32.2 | 28.45 | 26.8 | 54.55 | 46.9 | 30.1 | 23.3 | 8.2 | 84 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:06 | 47.6 | 32.35 | 36.05 | 32.15 | 28.45 | 26.8 | 54.5 | 47 | 29.6 | 23 | 8.3 | 83.6 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:06 | 47.6 | 32.4 | 36 | 32.1 | 28.5 | 26.8 | 54.5 | 46.95 | 29.3 | 23 | 8.2 | 83.9 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:07 | 47.6 | 32.4 | 35.95 | 32.1 | 28.5 | 26.85 | 54.5 | 46.95 | 29.2 | 22.6 | 8.2 | 84.3 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:07 | 47.65 | 32.45 | 35.9 | 32.05 | 28.5 | 26.9 | 54.45 | 46.9 | 29.2 | 22.6 | 8.2 | 84.3 | 21.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:08 |  |  | 35.9 | 32.05 | 28.5 | 26.9 | 54.4 | 47 | 29 | 22.5 | 8.2 | 84 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:08 | 47.7 | 32.5 | 35.9 | 32 | 28.5 | 26.95 | 54.4 | 47.15 | 28.8 | 22.4 | 8.3 | 83.4 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:09 | 47.8 | 32.4 | 35.85 | 32 | 28.55 | 26.95 | 54.35 | 47.15 | 28.4 | 22.3 | 8.3 | 83.3 | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:09 | 47.8 | 32.3 | 35.8 | 31.95 | 28.55 | 26.95 |  |  | 28.2 | 22.2 | 8.3 | 83.6 | 21 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:10 | 47.8 | 32.35 | 35.8 | 31.95 | 28.55 | 26.95 | 54.3 | 47.05 | 28.1 | 22.1 | 8.3 | 83.4 | 21 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:10 | 47.7 | 32.4 | 35.8 | 31.9 | 28.55 | 26.95 | 54.25 | 47.1 | 28 | 21.8 | 8.3 | 82.6 | 21.1 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:11 | 47.75 | 32.4 |  |  | 28.55 | 26.95 | 54.2 | 47.05 | 27.7 | 21.7 | 8.3 | 83.3 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:11 | 47.65 | 32.4 | 35.7 | 31.9 | 28.45 | 26.75 | 54.15 | 47.05 | 27.6 | 21.7 | 8.3 | 83.3 | 21.1 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:12 | 47.6 | 32.4 | 35.65 | 31.85 | 28.25 | 26.6 | 54.1 | 47.15 |  |  |  |  | 21.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:12 | 47.65 | 32.4 | 35.6 | 31.85 | 28.15 | 26.5 | 54 | 47.1 | 27 | 21.3 | 8.3 | 83.6 | 21.1 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:13 | 47.6 | 32.35 | 35.55 | 31.8 | 28.15 | 26.55 | 53.9 | 46.9 | 26.9 | 21.3 | 8.3 | 83.3 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:13 | 47.6 | 32.35 | 35.55 | 31.8 | 28.15 | 26.55 | 53.8 | 46.9 | 26.5 | 21.3 | 8.3 | 84 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:14 | 47.55 | 32.4 | 35.5 | 31.75 | 28.1 | 26.5 | 53.75 | 46.9 | 26.2 | 20.9 | 8.3 | 83.6 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:14 | 47.55 | 32.4 | 35.5 | 31.75 | 28.1 | 26.45 | 53.6 | 46.9 | 26.2 | 20.8 | 8.3 | 83.1 | 21.1 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:15 | 47.6 | 32.3 | 35.45 | 31.7 | 28.1 | 26.45 | 53.5 | 47.1 | 26 | 20.7 | 8.3 | 83.7 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:15 | 47.6 | 32.4 | 35.4 | 31.65 | 28.1 | 26.55 | 53.3 | 46.9 | 25.6 | 20.5 | 8.2 | 84.6 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:16 | 47.65 | 32.4 | 35.4 | 31.65 | 28.15 | 26.55 | 53.2 | 46.85 | 25.7 | 20.5 | 8.2 | 84.4 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.43 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:16 | 47.6 | 32.45 | 35.4 | 31.6 | 28.15 | 26.55 | 53.05 | 46.9 | 25.5 | 20.5 | 8.2 | 84.9 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:17 | 47.55 | 32.35 | 35.35 | 31.6 | 28.15 | 26.6 | 52.9 | 46.8 | 25.5 | 20.5 | 8.3 | 83.9 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:17 | 47.55 | 32.35 | 35.35 | 31.6 | 28.1 | 26.6 | 52.8 | 46.85 | 25.2 | 20.2 | 8.3 | 83.2 | 21.1 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:18 | 47.55 | 32.35 | 35.3 | 31.55 | 28.15 | 26.6 | 52.6 | 46.8 | 25.3 | 20.2 | 8.3 | 83 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:18 | 47.55 | 32.35 | 35.3 | 31.55 | 28.1 | 26.55 |  |  | 26.1 | 20.4 | 8.3 | 84.3 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.44 | 0.5 | 1.08 | 4.38 |  | 1 | 2.7499 | 683.0695 | 248.4 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.55 | 35.3 | 0 | 0 | 8.3 | 84.3 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:19 | 47.55 | 32.25 | 32.45 | 30.85 | 28.1 | 26.55 | 52.35 | 46.8 | 31.2 | 21.2 | 8.3 | 83.7 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.39 | 0.58 | 7.63 | 9.1 |  | 1 | 2.8712 | 5038.7534 | 1754.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.55 | 32.45 | 52.35 | 46.8 | 8.3 | 83.7 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:19 | 47.5 | 32.3 | 30.25 | 35.35 | 28.1 | 26.55 | 52.1 | 46.75 | 38 | 21.5 | 8.3 | 83.6 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.44 | 0.55 | 9.85 | 11.3 |  | 1 | 2.9649 | 6717.0669 | 2265.5 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.55 | 30.25 | 52.1 | 46.75 | 8.3 | 83.6 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:20 | 47.5 | 32.3 | 30.1 | 40.25 | 28.05 | 26.55 | 51.9 | 46.85 | 39.4 | 21.3 | 8.3 | 83.1 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.44 | 0.58 | 9.95 | 11.4 |  | 1 | 2.9713 | 6799.8793 | 2288.5 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.55 | 30.1 | 51.9 | 46.85 | 8.3 | 83.1 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:20 | 47.5 | 32.3 | 30.4 | 41.7 | 28.05 | 26.55 | 51.85 | 46.8 | 40.6 | 21.4 | 8.3 | 82.9 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.49 | 0.55 | 10.2 | 11.73 |  | 1 | 2.9586 | 6940.7583 | 2346 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.55 | 30.4 | 51.85 | 46.8 | 8.3 | 82.9 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:21 | 47.45 | 32.4 | 30.9 | 43.15 | 28.05 | 26.55 | 51.65 | 46.7 | 41.5 | 21.5 | 8.3 | 83.1 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 10.65 | 11.93 |  | 1 | 2.9373 | 7194.8107 | 2449.5 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.55 | 30.9 | 51.65 | 46.7 | 8.3 | 83.1 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:21 | 47.45 | 32.3 | 30.95 | 43.45 | 28 | 26.55 | 51.4 | 46.75 | 42.2 | 21.4 | 8.3 | 83.1 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 10.78 | 12.08 |  | 1 | 2.9351 | 7277.3553 | 2479.4 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.55 | 30.95 | 51.4 | 46.75 | 8.3 | 83.1 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:22 | 47.5 | 32.35 | 32.15 | 44.8 | 28 | 26.6 | 51.3 | 46.65 | 42.5 | 21.7 | 8.2 | 83.8 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 10.83 | 12.2 |  | 1 | 2.8787 | 7170.6018 | 2490.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.6 | 32.15 | 51.3 | 46.65 | 8.2 | 83.8 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:22 | 47.45 | 32.35 | 32.95 | 45.45 | 28.1 | 26.7 | 51.2 | 46.65 | 43.1 | 21.9 | 8.2 | 83.8 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0.39 | 0.58 | 11.23 | 12.48 |  | 1 | 2.8447 | 7347.5628 | 2582.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.7 | 32.95 | 51.2 | 46.65 | 8.2 | 83.8 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:23 | 47.5 | 32.3 | 33.8 | 46.2 | 28.15 | 26.7 | 50.9 | 46.6 | 44.2 | 22.5 | 8.3 | 82.7 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 11.35 | 12.68 |  | 1 | 2.8138 | 7345.312 | 2610.5 | 0 | 0 | 23 | 43 | 26.7 | 33.8 | 50.9 | 46.6 | 8.3 | 82.7 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:23 | 47.5 | 32.25 | 34.5 | 46.75 | 28.15 | 26.7 | 50.85 | 46.55 | 44.9 | 22.8 | 8.3 | 82.8 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 0.6 | 12.85 |  | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:24 | 47.55 | 32.35 | 35.05 | 44.75 | 28.35 | 26.75 | 50.5 | 46.4 | 36.5 | 23.6 | 8.3 | 83.8 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:24 | 47.6 | 32.3 | 35.3 | 40.4 | 28.6 | 26.95 | 50.4 | 46.6 | 35.1 | 23.9 | 8.2 | 84.2 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:25 | 47.6 | 32.3 | 36.3 | 35.3 | 28.95 | 27.1 | 50.15 | 46.75 | 33.5 | 24.7 | 8.3 | 83.7 | 21 | 7.8 | 7.6 |  | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:25 | 47.6 | 32.25 | 36.45 | 34.9 | 29.35 | 27.3 | 49.95 | 46.9 | 32.6 | 24.7 | 8.3 | 83.4 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:26 | 47.65 | 32.25 | 36.5 | 34.6 | 29.4 | 27.4 | 49.65 | 46.9 | 32.5 | 24.6 | 8.4 | 83.4 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:26 | 47.6 | 32.25 | 36.5 | 34.5 | 29.4 | 27.4 | 49.55 | 46.9 | 32.1 | 24.5 | 8.3 | 84.6 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:27 | 47.55 | 32.25 | 36.45 | 34.4 | 29.45 | 27.45 | 49.2 | 47 | 32.2 | 24.4 | 8.3 | 84.3 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:27 | 47.55 | 32.25 | 36.4 | 34.35 | 29.45 | 27.45 | 49 | 47 | 32.1 | 24.4 | 8.3 | 84.3 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:28 | 47.5 | 32.3 | 36.35 | 34.3 | 29.45 | 27.5 | 48.8 | 47.05 | 32.1 | 24.2 | 8.3 | 83.9 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:28 | 47.55 | 32.3 | 36.3 | 34.25 | 29.4 | 27.45 | 48.6 | 47.05 | 31.7 | 24 | 8.3 | 84 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:29 | 47.5 | 32.25 | 36.25 | 34.2 | 29.4 | 27.45 | 48.4 | 47.05 | 31.6 | 23.8 | 8.3 | 83.5 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:29 | 47.45 | 32.25 | 36.25 | 34.15 | 29.4 | 27.45 | 48.2 | 46.95 | 31.5 | 23.9 | 8.3 | 83.6 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:30 | 47.35 | 32.2 | 36.2 | 34.1 | 29.35 | 27.45 | 48.05 | 47 | 31.3 | 23.9 | 8.4 | 83.6 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:30 | 47.4 | 32.25 | 36.15 | 34.1 | 29.35 | 27.45 | 47.85 | 46.9 |  |  |  |  | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:31 | 47.4 | 32.2 | 36.1 | 34.05 | 29.35 | 27.45 | 47.7 | 46.85 | 30.6 | 23.6 | 8.4 | 83.1 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:31 | 47.4 | 32.2 | 36.05 | 34.05 | 29.35 | 27.45 | 47.55 | 46.8 | 30.2 | 23.5 | 8.4 | 83.6 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:32 | 47.5 | 32.25 | 36 | 34 | 29.05 | 27.1 | 47.5 | 46.8 | 29.7 | 23.1 | 8.3 | 84.9 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:32 | 47.5 | 32.3 | 35.95 | 33.95 | 28.9 | 27 | 47.35 | 46.75 | 30 | 23 | 8.3 | 85.7 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:33 | 47.4 | 32.3 | 35.95 | 33.9 | 28.85 | 27 | 47.2 | 46.75 | 29.9 | 22.8 | 8.3 | 84.9 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:33 | 47.4 | 32.25 | 35.9 | 33.9 | 28.85 | 27 | 47.1 | 46.7 |  |  |  |  | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:34 | 47.4 | 32.35 | 35.85 | 33.85 | 28.85 | 27 | 47 | 46.65 | 29 | 22.7 | 8.3 | 84 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:34 | 47.35 | 32.3 | 35.85 | 33.8 | 28.8 | 26.95 | 46.95 | 46.55 | 29 | 22.6 | 8.3 | 83.3 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:35 | 47.4 | 32.35 | 35.8 | 33.8 | 28.75 | 26.95 | 46.8 | 46.6 | 28.9 | 22.6 | 8.4 | 82.2 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:35 | 47.45 | 32.35 | 35.75 | 33.75 | 28.75 | 27 | 46.75 | 46.55 | 28.6 | 22.6 | 8.4 | 82.5 | 21 | 8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:36 | 47.5 | 32.3 | 35.75 | 33.7 | 28.8 | 27 | 46.65 | 46.6 | 28.3 | 22.5 | 8.4 | 82.2 | 21 | 8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:36 | 47.45 | 32.3 | 35.7 | 33.7 | 28.85 | 27.05 | 46.55 | 46.7 | 28.3 | 22.3 | 8.4 | 82.4 | 21 | 8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:37 | 47.5 | 32.25 | 34.7 | 33.45 | 28.8 | 27.05 | 46.5 | 46.7 | 31 | 22.4 | 8.4 | 82.2 | 21 | 8 | 7.6 | 0.39 | 0.48 | 4.03 | 3.8 |  | 1 | 2.7806 | 2577.3375 | 926.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27.05 | 34.7 | 46.5 | 46.7 | 8.4 | 82.2 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:37 | 47.45 | 32.35 | 31.3 | 34.6 | 28.8 | 27.05 |  |  | 36 | 22.7 | 8.4 | 83.1 | 21 | 8 | 7.6 | 0.49 | 0.55 | 10.5 | 11.78 |  | 1 | 2.9256 | 7065.2828 | 2415 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27.05 | 31.3 | 0 | 0 | 8.4 | 83.1 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:38 | 47.4 | 32.25 | 30.55 | 38.25 | 28.85 | 27.05 | 46.35 | 46.65 | 39.5 | 22.3 | 8.3 | 84.2 | 21 | 8 | 7.7 | 0.39 | 0.55 | 10.2 | 11.43 |  | 1 | 2.9522 | 6925.7722 | 2346 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27.05 | 30.55 | 46.35 | 46.65 | 8.3 | 84.2 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:38 | 47.4 | 32.25 | 30.35 | 42.15 | 28.8 | 27.05 | 46.1 | 46.5 | 40.4 | 21.9 | 8.3 | 85.4 | 21 | 8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 10.28 | 11.8 |  | 1 | 2.9607 | 7000.2302 | 2364.4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27.05 | 30.35 | 46.1 | 46.5 | 8.3 | 85.4 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:39 | 47.4 | 32.3 | 30.4 | 42.35 | 28.8 | 27.05 | 46.25 | 46.55 | 41.4 | 21.7 | 8.3 | 87 | 21 | 8 | 7.7 | 0.39 | 0.58 | 10.48 | 12.03 |  | 1 | 2.9586 | 7131.289 | 2410.4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27.05 | 30.4 | 46.25 | 46.55 | 8.3 | 87 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:39 | 47.3 | 32.3 | 30.75 | 43.3 | 28.8 | 27.05 | 46.15 | 46.6 |  |  |  |  | 21 | 8 | 7.7 | 0.39 | 0.55 | 10.78 | 12.25 |  | 1 | 2.5245 | 6259.3445 | 2479.4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27.05 | 30.75 | 46.15 | 46.6 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:40 | 47.25 | 32.3 | 31.2 | 44.15 | 28.8 | 27.05 | 46.05 | 46.55 | 42.7 | 21.8 | 8.1 | 88 | 21 | 8 | 7.7 |  | 0.55 | 10.73 | 12.28 |  | 0 | 0 | 0 | 2467.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:40 | 47.3 | 32.25 | 31.45 | 44.5 | 28.75 | 27.05 | 45.8 | 46.45 | 43.1 | 22.1 | 8 | 89.5 | 21 | 7.9 | 7.7 | 0.39 | 0.55 | 11 | 12.4 |  | 1 | 2.8978 | 7331.5019 | 2530 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27.05 | 31.45 | 45.8 | 46.45 | 8 | 89.5 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:41 | 47.3 | 32.25 | 32.45 | 45.4 | 28.75 | 27 | 45.7 | 46.5 | 43 | 22.2 | 8 | 90.2 | 21 | 8 | 7.7 | 0.39 | 0.55 | 11.08 | 12.48 |  | 1 | 2.8554 | 7276.7231 | 2548.4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27 | 32.45 | 45.7 | 46.5 | 8 | 90.2 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:41 | 47.3 | 32.25 | 32.95 | 45.9 | 28.7 | 27 | 45.3 | 46.5 | 43.6 | 22.2 | 7.9 | 91.2 | 21 | 7.9 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 11.28 | 12.65 |  | 1 | 2.829 | 7339.4635 | 2594.4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27 | 32.95 | 45.3 | 46.5 | 7.9 | 91.2 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:42 | 47.3 | 32.3 | 33.55 | 46.4 | 28.65 | 27 | 44.95 | 46.35 | 44.5 | 22.4 | 7.8 | 93.4 | 21 | 7.9 | 7.7 | 0.34 | 0.55 | 11.38 | 12.68 |  | 1 | 2.7984 | 7324.4077 | 2617.4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27 | 33.55 | 44.95 | 46.35 | 7.8 | 93.4 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:42 | 47.3 | 32.3 | 34.05 | 46.85 | 28.6 | 27 | 44.8 | 46.25 | 44.4 | 22.8 | 7.7 | 94.4 | 21 | 7.8 | 7.7 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 12.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:43 | 47.3 | 32.3 | 34.4 | 47.15 | 28.6 | 27 | 45 | 46.3 | 38.7 | 23.1 | 7.7 | 94.7 | 21 | 7.8 | 7.7 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:43 | 47.35 | 32.25 | 34.65 | 45 | 28.65 | 27 | 45.4 | 46.3 | 33.2 | 23.4 | 7.6 | 95.6 | 21 |  | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:44 | 47.3 | 32.3 | 35.35 | 35.85 | 28.75 | 27 | 45.75 | 46.5 | 32.7 | 23.6 | 7.6 | 96.1 | 21 | 7.8 | 7.7 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:44 | 47.35 | 32.25 | 35.65 | 34.7 | 28.75 | 27.05 | 45.8 | 46.45 | 32.5 | 23.9 | 7.6 | 96.5 | 21 | 7.8 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:45 | 47.3 | 32.3 | 35.75 | 34.15 | 28.9 | 27.25 | 45.6 | 46.4 | 32.1 | 24.2 | 7.5 | 97.2 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:45 | 47.3 | 32.3 | 35.7 | 34.1 | 28.9 | 27.25 | 45.75 | 46.4 | 32 | 24.5 | 7.5 | 97.6 | 21 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:46 | 47.3 | 32.3 | 35.7 | 34 | 28.95 | 27.25 | 45.7 | 46.4 | 32 | 24.5 | 7.5 | 97.8 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:46 | 47.3 | 32.25 | 35.65 | 33.95 | 28.95 | 27.3 | 45.7 | 46.4 | 31.6 | 24.4 | 7.4 | 98 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:47 | 47.4 | 32.25 | 35.6 | 33.85 | 28.95 | 27.3 | 45.65 | 46.5 | 31.1 | 24 | 7.4 | 98.1 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:47 | 47.4 | 32.3 | 35.6 | 33.85 | 29 | 27.3 | 45.65 | 46.6 | 30.5 | 23.6 | 7.4 | 98 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:48 | 47.35 | 32.25 | 35.55 | 33.8 | 29 | 27.3 | 45.65 | 46.5 |  |  |  |  | 21 | 7.8 | 7.6 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:48 | 47.3 | 32.3 | 35.55 | 33.75 | 29 | 27.3 | 45.6 | 46.4 | 29.9 | 22.8 | 7.4 | 97.8 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:49 | 47.3 | 32.25 | 35.55 | 33.75 | 29 | 27.35 | 45.6 | 46.35 | 30.1 | 22.7 | 7.4 | 98.2 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:49 | 47.4 | 32.25 | 35.55 | 33.7 | 29 | 27.35 | 45.5 | 46.4 | 30.3 | 22.7 | 7.4 | 98.4 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:50 | 47.4 | 32.3 | 35.5 | 33.65 | 29.05 | 27.35 | 45.5 | 46.45 | 30.2 | 22.7 | 7.4 | 98.6 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:50 | 47.4 | 32.35 | 35.5 | 33.65 | 29 | 27.35 | 45.45 | 46.3 | 30 | 22.7 | 7.4 | 98.9 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:51 | 47.3 | 32.35 | 35.45 | 33.6 | 29 | 27.35 | 45.45 | 46.35 | 29.7 | 22.9 | 7.4 | 99.1 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:51 | 47.3 | 32.3 | 35.45 | 33.6 | 29 | 27.3 | 45.45 | 46.35 | 29.3 | 22.8 | 7.3 | 99.3 | 21 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:52 | 47.3 | 32.25 | 35.4 | 33.55 | 28.9 | 27.2 | 45.4 | 46.45 | 29.2 | 22.6 | 7.3 | 99.4 | 21 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:52 | 47.25 | 32.25 | 35.35 | 33.5 | 28.7 | 27 | 45.4 | 46.35 | 29 | 22.6 | 7.4 | 99.5 | 21 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:53 | 47.25 | 32.3 | 35.35 | 33.45 | 28.6 | 26.95 | 45.35 | 46.3 | 28.8 | 22.5 | 7.3 | 99.6 | 21 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:53 | 47.25 | 32.25 | 35.35 | 33.45 | 28.65 | 26.95 | 45.35 | 46.3 | 28.6 | 22.4 | 7.3 | 99.8 | 20.9 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:54 | 47.25 | 32.25 | 35.3 | 33.4 | 28.6 | 26.95 | 45.3 | 46.2 | 28.3 | 22.3 | 7.3 | 99.9 | 21 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:54 | 47.25 | 32.2 | 34.45 | 33.2 | 28.6 | 26.95 | 45.3 | 46.25 | [5 empty] | 7.7 | 7.6 | 0.39 | 0.5 | 5.83 | 5.93 |  | 1 | 2.3842 | 3196.9228 | 1340.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 26.95 | 34.45 | 45.3 | 46.25 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:55 | 47.25 | 32.2 | 31.25 | 33.95 | 28.7 | 26.95 | 45.3 | 46.15 | 36.6 | 22.6 | 7.3 | 100 | 20.9 | 7.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 10.53 | 11 |  | 1 | 2.8692 | 6948.833 | 2421.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 26.95 | 31.25 | 45.3 | 46.15 | 7.3 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:55 | 47.25 | 32.2 | 30.55 | 36.65 | 29 | 27.1 | 45.25 | 46.2 | 43 | 22.3 | 7.3 | 100 | 20.9 | 7.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 10.8 | 11.93 |  | 1 | 2.8986 | 7200.0838 | 2484 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.1 | 30.55 | 45.25 | 46.2 | 7.3 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:56 | 47.3 | 32.2 | 30.25 | 40.6 | 29.35 | 27.3 | 45.1 | 46.3 | 46.6 | 21.7 | 7.2 | 100 | 20.9 | 7.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 10.9 | 12.1 |  | 1 | 2.9059 | 7284.9976 | 2507 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.3 | 30.25 | 45.1 | 46.3 | 7.2 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:56 | 47.2 | 32.2 | 30.05 | 47.75 | 29.45 | 27.35 | 45.1 | 46.35 | 48.6 | 21.5 | 7.2 | 100 | 21 | 7.7 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 11.05 | 12.35 |  | 1 | 2.9143 | 7406.5834 | 2541.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.35 | 30.05 | 45.1 | 46.35 | 7.2 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:57 | 47.15 | 32.2 | 30 | 49.45 | 29.6 | 27.4 | 45.3 | 46.35 | 49.2 | 21.4 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.6 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.2 | 12.18 |  | 1 | 2.911 | 7498.7865 | 2576 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.4 | 30 | 45.3 | 46.35 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:57 | 47.1 | 32.2 | 30.05 | 50.9 | 30.1 | 27.7 | 45.5 | 46.35 | 49.7 | 21.3 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.6 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.38 | 12.33 |  | 1 | 2.9089 | 7613.8173 | 2617.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.7 | 30.05 | 45.5 | 46.35 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:58 | 47.25 | 32.25 | 30.1 | 51.4 | 30.3 | 27.75 | 45.9 | 46.65 | 50.4 | 21.1 | 7.1 | 100 | 21 | 7.6 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.5 | 12.53 |  | 1 | 2.9068 | 7688.5605 | 2645 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.75 | 30.1 | 45.9 | 46.65 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:58 | 47.15 | 32.25 | 30.15 | 52.1 | 30.45 | 27.85 | 46.25 | 46.6 | 50.5 | 20.8 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.6 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.48 | 12.53 |  | 1 | 2.9047 | 7669.6555 | 2640.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.85 | 30.15 | 46.25 | 46.6 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:59 | 47.1 | 32.2 | 30.15 | 52.65 | 30.5 | 27.95 | 46.55 | 46.6 | 50.9 | 20.9 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.6 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.6 | 12.58 |  | 1 | 2.9047 | 7749.8261 | 2668 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.95 | 30.15 | 46.55 | 46.6 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 22:59 | 47.15 | 32.2 | 30.35 | 53.6 | 30.65 | 28 | 46.8 | 46.7 | 51.2 | 20.7 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.68 | 12.6 |  | 1 | 2.8963 | 7780.7534 | 2686.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28 | 30.35 | 46.8 | 46.7 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:00 | 47.1 | 32.2 | 30.45 | 53.9 | 30.75 | 28.05 | 47.15 | 46.65 | 52 | 20.8 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.6 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.65 | 12.73 |  | 1 | 2.8922 | 7749.5376 | 2679.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.05 | 30.45 | 47.15 | 46.65 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:00 | 47.1 | 32.2 | 30.55 | 54.05 | 30.8 | 28.1 | 47.35 | 46.75 | 52.3 | 21.1 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.7 | 12.8 |  | 1 | 2.888 | 7771.5182 | 2691 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.1 | 30.55 | 47.35 | 46.75 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:01 | 47.2 | 32.25 | 30.7 | 54.45 | 30.9 | 28.2 | 47.6 | 46.8 | 51.5 | 21.1 | 7.1 | 100 | 20.9 |  | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.75 | 12.8 |  | 1 | 2.8817 | 7787.7387 | 2702.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.2 | 30.7 | 47.6 | 46.8 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:01 | 47.2 | 32.2 | 30.85 | 54.65 | 30.95 | 28.2 | 48 | 46.8 | 52.2 | 20.9 | 7 | 100 | 20.9 | 7.5 | 7.5 | 0.39 | 0.45 | 11.7 | 12.75 |  | 1 | 2.8701 | 7723.4723 | 2691 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.2 | 30.85 | 48 | 46.8 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:02 | 47.2 | 32.2 | 30.95 | 54.7 | 30.95 | 28.25 | 48.25 | 46.8 | 52.5 | 21.2 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.5 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.85 | 12.98 |  | 1 | 2.8712 | 7825.4578 | 2725.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.25 | 30.95 | 48.25 | 46.8 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:02 | 47.2 | 32.2 | 31.05 | 54.7 | 30.95 | 28.25 | 48.45 | 46.95 | 52.6 | 21.4 | 7.1 | 100 | 20.9 | 7.5 | 7.5 | 0.39 | 0.45 | 11.93 | 12.95 |  | 1 | 2.867 | 7866.787 | 2743.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.25 | 31.05 | 48.45 | 46.95 | 7.1 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:03 | 47.15 | 32.2 | 31.25 | 54.9 | 31.05 | 28.3 | 48.7 | 46.9 | 52.6 | 21.4 | 7 | 100 | 20.9 | 7.4 | 7.5 | 0.39 | 0.43 | 11.85 | 12.88 |  | 1 | 2.8534 | 7776.857 | 2725.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.3 | 31.25 | 48.7 | 46.9 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:03 | 47.15 | 32.25 | 31.4 | 55.05 | 31.05 | 28.3 | 48.9 | 47 | 52.6 | 21.4 | 7 | 100 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.78 | 12.85 |  | 1 | 2.8471 | 7713.9061 | 2709.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.3 | 31.4 | 48.9 | 47 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:04 | 47.25 | 32.25 | 31.6 | 55.05 | 31.1 | 28.35 | 49.2 | 46.9 | 52.5 | 21.6 | 7 | 100 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 12.98 |  | 1 | 2.8387 | 7867.5082 | 2771.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.35 | 31.6 | 49.2 | 46.9 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:04 | 47.25 | 32.25 | 31.6 | 55.05 | 31.15 | 28.4 | 49.4 | 47.15 | 52.8 | 21.6 | 7 | 100 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.88 | 12.98 |  | 1 | 2.8387 | 7756.5143 | 2732.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.4 | 31.6 | 49.4 | 47.15 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:05 | 47.25 | 32.25 | 31.85 | 55.35 | 31.15 | 28.45 | 49.65 | 47.15 | 52.8 | 21.5 | 7 | 100 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.95 | 12.98 |  | 1 | 2.8283 | 7773.4556 | 2748.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.45 | 31.85 | 49.65 | 47.15 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:05 | 47.2 | 32.35 | 32.05 | 55.4 | 31.15 | 28.45 | 49.9 | 47.1 | 53 | 21.6 | 7 | 100 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.1 |  | 1 | 2.8199 | 7815.3033 | 2771.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.45 | 32.05 | 49.9 | 47.1 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:06 | 47.2 | 32.3 | 32.2 | 55.45 | 31.1 | 28.45 | 50.1 | 47.1 | 53.2 | 21.7 | 7 | 100 | 20.9 | 7.2 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.1 |  | 1 | 2.8136 | 7797.9016 | 2771.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.45 | 32.2 | 50.1 | 47.1 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:06 | 47.3 | 32.3 | 32.35 | 55.6 | 30.95 | 28.35 | 50.3 | 47.1 | 53.2 | 21.7 | 7 | 100 | 20.9 | 7.2 | 7.5 | 0.34 | 0.48 | 12.05 | 13.1 |  | 1 | 2.8073 | 7780.5 | 2771.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.35 | 32.35 | 50.3 | 47.1 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:07 | 47.3 | 32.3 | 32.5 | 55.75 | 30.85 | 28.35 | 50.55 | 47.15 | 53.7 | 22.1 | 7 | 100 | 20.9 | 7.1 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.1 | 13.08 |  | 1 | 2.801 | 7795.3104 | 2783 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.35 | 32.5 | 50.55 | 47.15 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:07 | 47.35 | 32.3 | 32.6 | 55.75 | 30.6 | 28.25 | 50.75 | 47.25 | 54.1 | 22.4 | 7 | 100 | 20.9 |  | 7.5 | 0.39 | 0.45 | 12.05 | 13.1 |  | 1 | 2.7969 | 7751.4973 | 2771.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.25 | 32.6 | 50.75 | 47.25 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:08 | 47.35 | 32.25 | 32.9 | 56 | 30.45 | 28.25 | 50.95 | 47.25 | 54.2 | 22.7 | 7 | 100 | 20.9 | 7.1 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.1 | 13.2 |  | 1 | 2.7843 | 7748.7135 | 2783 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.25 | 32.9 | 50.95 | 47.25 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:08 | 47.3 | 32.25 | 33.1 | 56.1 | 30.15 | 28.05 | 51.15 | 47.2 | 53 | 22.6 | 7 | 100 | 20.9 | 7.1 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.15 |  | 1 | 2.7759 | 7693.4918 | 2771.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 28.05 | 33.1 | 51.15 | 47.2 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:09 | 47.25 | 32.2 | 33.45 | 56.3 | 29.9 | 27.95 | 51.3 | 47.15 | 53.4 | 22.6 | 7 | 100 | 20.9 | 7.1 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.08 | 13.08 |  | 1 | 2.7613 | 7671.9408 | 2778.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.95 | 33.45 | 51.3 | 47.15 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:09 | 47.25 | 32.2 | 33.85 | 56.4 | 29.55 | 27.75 | 51.55 | 47 |  |  |  |  | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 12.15 | 13.23 |  | 1 | 2.4069 | 6726.1547 | 2794.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.75 | 33.85 | 51.55 | 47 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:10 | 47.3 | 32.2 | 34.2 | 56.55 | 29.5 | 27.7 |  |  | 54.2 | 22.9 | 7 | 100 | 20.9 | 7.1 | 7.4 | 0.34 | 0.48 | 12.23 | 13.23 |  | 1 | 2.7299 | 7678.8971 | 2812.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.7 | 34.2 | 0 | 0 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:10 | 47.3 | 32.25 | 34.45 | 56.7 | 29.5 | 27.7 | 51.8 | 46.8 | 54.5 | 23.1 | 7 | 100 | 20.8 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 12.4 | 13.38 |  | 1 | 2.7194 | 7755.7905 | 2852 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.7 | 34.45 | 51.8 | 46.8 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:11 | 47.15 | 32.25 | 34.75 | 56.95 | 28.7 | 27.55 | 52.05 | 46.85 |  |  |  |  | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.39 | 0.45 | 12.3 | 13.48 |  | 1 | 2.3728 | 6712.5946 | 2829 | 0 | 0 | 23 | 45 | 27.55 | 34.75 | 52.05 | 46.85 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:11 | 47.15 | 32.3 | 35.1 | 57.1 | 27.2 | 26.7 | 51.6 | 46.6 | 55 | 23.6 | 7 | 100 | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 12.43 | 13.48 |  | 1 | 2.6922 | 7696.7695 | 2858.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 26.7 | 35.1 | 51.6 | 46.6 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:12 |  |  | 36.55 | 57.55 | 26.45 | 26.3 | 50.2 | 45.8 | 55.6 | 23.8 | 7 | 100 | 20.8 |  | 7.4 | 0.34 | 0.48 | 12.53 | 13.53 |  | 1 | 2.6315 | 7583.7738 | 2881.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 26.3 | 36.55 | 50.2 | 45.8 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:12 | 47.15 | 32.35 | 37 | 57.8 | 26.3 | 26.25 | 49.4 | 45.35 | 55.8 | 24.4 | 7 | 100 | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 12.83 | 13.73 |  | 1 | 2.6127 | 7709.7645 | 2950.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 26.25 | 37 | 49.4 | 45.35 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:13 | 47.1 | 32.3 | 37.5 | 58.1 | 26.2 | 26.1 | 48 | 44.95 | 56.1 | 24.9 | 6.9 | 100 | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.43 | 12.68 | 13.73 |  | 1 | 2.5869 | 7544.2999 | 2916.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 26.1 | 37.5 | 48 | 44.95 | 6.9 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:13 | 47.1 | 32.3 | 38.1 | 58.7 | 25.95 | 25.9 | 47.35 | 44.65 | 56.4 | 25.1 | 6.9 | 100 | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 12.78 | 13.85 |  | 1 | 2.5618 | 7530.0728 | 2939.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.9 | 38.1 | 47.35 | 44.65 | 6.9 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:14 | 47.2 | 32.3 | 38.55 | 59.05 | 25.85 | 25.8 | 47.1 | 44.55 | 56.7 | 25.3 | 7 | 100 | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 12.85 | 13.93 |  | 1 | 2.5478 | 7530.0278 | 2955.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.8 | 38.55 | 47.1 | 44.55 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:14 | 47.15 | 32.3 | 39 | 59.4 | 25.8 | 25.75 | 46.15 | 44.4 | 57.2 | 25.7 | 7 | 100 | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.45 | 13.03 | 13.95 |  | 1 | 2.529 | 7579.0562 | 2996.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.75 | 39 | 46.15 | 44.4 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:15 | 47.25 | 32.35 | 39.25 | 59.65 | 25.7 | 25.7 | 45.45 | 44.3 | 57.7 | 26.2 | 6.9 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 | 0.39 | 0.48 | 13.03 | 14.2 |  | 1 | 2.5137 | 7533.305 | 2996.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.7 | 39.25 | 45.45 | 44.3 | 6.9 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:15 | 47.2 | 32.3 | 39.8 | 60.05 | 25.65 | 25.6 | 45 | 44.3 | 57.7 | 26.3 | 6.9 | 100 | 20.9 | 7 | 7.4 | 0.34 | 0.43 | 13.15 | 14.13 |  | 1 | 2.4907 | 7533.1456 | 3024.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.6 | 39.8 | 45 | 44.3 | 6.9 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:16 | 47.2 | 32.3 | 40.45 | 60.5 | 25.55 | 25.55 | 44.35 | 44.15 |  |  |  |  | 20.9 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.45 | 13.3 | 14.33 |  | 1 | 2.1565 | 6596.8008 | 3059 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.55 | 40.45 | 44.35 | 44.15 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:16 | 47.15 | 32.3 | 40.75 | 60.75 | 25.5 | 25.45 | 43.95 | 44.2 | 58.9 | 27.1 | 6.9 | 100 | 20.9 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.43 | 13.35 | 14.3 |  | 1 | 2.451 | 7525.7811 | 3070.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.45 | 40.75 | 43.95 | 44.2 | 6.9 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:17 | 47.1 | 32.25 | 41.25 | 61.05 | 25.45 | 25.45 | 43.6 | 44.15 | 58.9 | 27.4 | 7 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.45 | 13.38 | 14.38 |  | 1 | 2.4348 | 7492.8032 | 3077.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.45 | 41.25 | 43.6 | 44.15 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:17 | 47.1 | 32.25 | 41.8 | 61.4 | 25.45 | 25.4 | 42.85 | 44.2 | 59 | 27.6 | 6.9 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.43 | 13.53 | 14.55 |  | 1 | 2.4071 | 7490.6627 | 3111.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.4 | 41.8 | 42.85 | 44.2 | 6.9 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:18 | 47.1 | 32.25 | 42.3 | 61.65 | 25.4 | 25.35 | 42.4 | 44.3 | 59.7 | 28 | 6.9 | 100 | 20.9 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.43 | 13.5 | 14.35 |  | 1 | 2.3862 | 7409.1552 | 3105 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.35 | 42.3 | 42.4 | 44.3 | 6.9 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:18 | 47.1 | 32.25 | 42.75 | 62 | 25.35 | 25.3 | 42.1 | 44.35 | 59.9 | 28.3 | 7 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.43 | 13.6 | 14.53 |  | 1 | 2.372 | 7419.603 | 3128 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.3 | 42.75 | 42.1 | 44.35 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:19 | 47.1 | 32.3 | 43.1 | 62.2 | 25.3 | 25.3 | 41.7 | 44.25 | 59.9 | 28.8 | 7 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.43 | 13.58 | 14.58 |  | 1 | 2.3573 | 7362.9325 | 3123.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.3 | 43.1 | 41.7 | 44.25 | 7 | 100 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:19 | 47.15 | 32.25 | 43.65 | 62.5 | 25.25 | 25.25 | 41.45 | 44.5 | 60.1 | 28.9 | 7 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 |  | 0.43 | 13.73 | 14.78 |  | 0 | 0 | 0 | 3157.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 12
2011-03-20 | 23:20 | 47.25 | 32.25 | 44.2 | 62.8 | 25.2 | 25.2 | 41.15 | 44.65 | 60.3 | 29 | 7 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.43 | 13.75 | 14.85 |  | 1 | 2.3113 | 7309.4893 | 3162.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.2 | 44.2 | 41.15 | 44.65 | 7 | 100 | 398 | 44.2 | 13
2011-03-20 | 23:20 | 47.35 | 32.25 | 44.6 | 63.15 | 25.15 | 25.15 | 40.85 | 44.6 | 60.7 | 29.2 | 7 | 100 | 20.8 | 7 | 7.3 | 0.34 | 0.43 | 13.78 | 14.8 |  | 1 | 2.2946 | 7272.3707 | 3169.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.15 | 44.6 | 40.85 | 44.6 | 7 | 100 | 399 | 44.6 | 13
2011-03-20 | 23:21 | 47.25 | 32.3 | 45.25 | 63.35 | 25.15 | 25.1 | 40.55 | 44.75 |  |  |  |  | 20.8 | 7.1 |  | 0.34 | 0.43 | 14 | 14.9 |  | 1 | 1.9744 | 6357.6002 | 3220 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.1 | 45.25 | 40.55 | 44.75 | 0 | 0 | 400 | 45.25 | 13
2011-03-20 | 23:21 | 47.25 | 32.3 | 45.8 | 63.65 | 25.1 | 25.05 | 40.3 | 44.7 | 61.1 | 29.7 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.39 | 0.45 | 13.93 | 14.98 |  | 1 | 2.2443 | 7190.6003 | 3203.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.05 | 45.8 | 40.3 | 44.7 | 7 | 100 | 401 | 45.8 | 13
2011-03-20 | 23:22 | 47.3 | 32.3 | 46.35 | 63.9 | 25.05 | 25.05 | 40.1 | 44.8 | 61.1 | 30.3 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.34 | 0.45 | 14 | 15.05 |  | 1 | 2.2213 | 7152.6025 | 3220 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25.05 | 46.35 | 40.1 | 44.8 | 7 | 100 | 402 | 46.35 | 13
2011-03-20 | 23:22 | 47.4 | 32.3 | 46.45 | 63.9 | 25.05 | 25 | 39.95 | 44.75 | 61.1 | 30.3 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.34 | 0.45 | 13.9 | 14.93 |  | 1 | 2.2171 | 7088.1303 | 3197 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25 | 46.45 | 39.95 | 44.75 | 7 | 100 | 403 | 46.45 | 13
2011-03-20 | 23:23 | 47.45 | 32.25 | 47.15 | 63.9 | 25 | 25 | 39.7 | 44.95 | 61.1 | 30.8 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.39 | 0.45 | 14.05 | 15.1 |  | 1 | 2.1878 | 7069.9349 | 3231.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 25 | 47.15 | 39.7 | 44.95 | 7 | 100 | 404 | 47.15 | 13
2011-03-20 | 23:23 | 47.55 | 32.35 | 47.8 | 63.9 | 25 | 24.95 | 39.55 | 45.05 | 61.1 | 31.4 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.34 | 0.45 | 14.1 | 15.28 |  | 1 | 2.1606 | 7006.8591 | 3243 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.95 | 47.8 | 39.55 | 45.05 | 7 | 100 | 405 | 47.8 | 13
2011-03-20 | 23:24 | 47.6 | 32.35 | 48.25 | 63.9 | 24.95 | 24.95 | 39.4 | 45.3 | 61.3 | 32 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.44 | 0.45 | 14.2 | 15.43 |  | 1 | 2.1418 | 6995.0336 | 3266 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.95 | 48.25 | 39.4 | 45.3 | 7 | 100 | 406 | 48.25 | 13
2011-03-20 | 23:24 | 47.65 | 32.35 | 48.7 | 64 | 24.95 | 24.9 | 39.25 | 45.25 | 61.5 | 32.2 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.39 | 0.45 | 14.15 | 15.43 |  | 1 | 2.1229 | 6909.1004 | 3254.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.9 | 48.7 | 39.25 | 45.25 | 7 | 100 | 407 | 48.7 | 13
2011-03-20 | 23:25 | 47.65 | 32.45 | 49.05 | 64.05 | 24.9 | 24.9 | 39.1 | 45.4 | 61.5 | 32.5 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.39 | 0.48 | 14.25 | 15.38 |  | 1 | 2.1083 | 6909.911 | 3277.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.9 | 49.05 | 39.1 | 45.4 | 7 | 100 | 408 | 49.05 | 13
2011-03-20 | 23:25 | 47.65 | 32.4 | 49.45 | 64.1 | 24.9 | 24.9 | 39 | 45.4 | 61.3 | 32.9 | 7 | 100 | 20.8 | 7.1 | 7.3 | 0.39 | 0.5 | 14.28 | 15.48 |  | 1 | 2.0915 | 6869.4661 | 3284.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.9 | 49.45 | 39 | 45.4 | 7 | 100 | 409 | 49.45 | 13
2011-03-20 | 23:26 | 47.8 | 32.4 | 49.85 | 64.15 | 24.85 | 24.85 | 38.85 | 45.55 | 61.3 | 32.9 | 7 | 100 | 20.8 | 7.2 | 7.3 | 0.39 | 0.48 | 14.4 | 15.6 |  | 1 | 2.0748 | 6871.7385 | 3312 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.85 | 49.85 | 38.85 | 45.55 | 7 | 100 | 410 | 49.85 | 13
2011-03-20 | 23:26 | 47.75 | 32.4 | 50.25 | 64.3 | 24.85 | 24.8 | 38.7 | 45.75 | 61.8 | 33.3 | 7 | 100 | 20.8 | 7.2 | 7.3 | 0.39 | 0.48 | 14.48 | 15.73 |  | 1 | 2.0581 | 6854.1526 | 3330.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.8 | 50.25 | 38.7 | 45.75 | 7 | 100 | 411 | 50.25 | 13
2011-03-20 | 23:27 | 47.9 | 32.4 | 50.3 | 64.3 | 24.85 | 24.8 | 38.7 | 45.9 | 61.8 | 33.4 | 7 | 100 | 20.8 | 7.2 | 7.3 | 0.39 | 0.48 | 14.48 | 15.68 |  | 1 | 2.056 | 6847.1823 | 3330.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.8 | 50.3 | 38.7 | 45.9 | 7 | 100 | 412 | 50.3 | 13
2011-03-20 | 23:27 | 48 | 32.35 | 50.95 | 64.4 | 24.8 | 24.8 | 38.65 | 45.85 | 61.5 | 33.7 | 7 | 100 | 20.8 | 7.2 | 7.3 | 0.39 | 0.48 | 14.53 | 15.78 |  | 1 | 2.0288 | 6779.8993 | 3341.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.8 | 50.95 | 38.65 | 45.85 | 7 | 100 | 413 | 50.95 | 13
2011-03-20 | 23:28 | 48.05 | 32.35 | 51.35 | 64.4 | 24.8 | 24.75 | 38.5 | 46.15 | 61.5 | 34 | 7 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0.44 | 0.48 | 14.5 | 15.83 |  | 1 | 2.012 | 6710.0616 | 3335 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.75 | 51.35 | 38.5 | 46.15 | 7 | 100 | 414 | 51.35 | 13
2011-03-20 | 23:28 | 48.15 | 32.35 | 51.65 | 64.4 | 24.75 | 24.75 | 38.45 | 46.05 | 61.3 | 34.1 | 7 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0.39 | 0.5 | 14.55 | 15.9 |  | 1 | 1.9995 | 6691.1759 | 3346.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.75 | 51.65 | 38.45 | 46.05 | 7 | 100 | 415 | 51.65 | 13
2011-03-20 | 23:29 | 48.25 | 32.35 | 52 | 64.4 | 24.75 | 24.75 | 38.45 | 46.15 | 61.5 | 34.3 | 7 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0.44 | 0.5 | 14.7 | 15.93 |  | 1 | 1.9848 | 6710.6238 | 3381 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.75 | 52 | 38.45 | 46.15 | 7 | 100 | 416 | 52 | 13
2011-03-20 | 23:29 | 48.3 | 32.35 | 52.35 | 64.5 | 24.75 | 24.7 | 38.35 | 46.35 | 62 | 34.7 | 7 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0.39 | 0.5 | 14.75 | 16.15 |  | 1 | 1.9702 | 6683.7473 | 3392.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 24.7 | 52.35 | 38.35 | 46.35 | 7 | 100 | 417 | 52.35 | 13
2011-03-20 | 23:30 | 48.45 | 32.4 | 52.55 | 64.55 | 24.75 | 24.7 | 38.3 | 46.5 | 61.8 | 34.8 | 7 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:30 |  |  | 52.95 | 59.6 | 24.75 | 24.7 | 38.2 | 46.6 | 56.9 | 34.7 | 7 | 100 | 20.8 | 7.4 | 7.3 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:31 | 48.8 | 32.4 | 53.4 | 53.75 | 24.7 | 24.7 | 38.2 | 46.8 | 51.4 | 36.1 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:31 | 48.85 | 32.4 | 53.5 | 52.7 | 24.7 | 24.7 | 38.2 | 46.8 | 50.8 | 36.2 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:32 | 48.95 | 32.5 | 53.4 | 52.15 | 24.7 | 24.65 | 38.2 | 46.85 | 50.1 | 36.6 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:32 | 48.95 | 32.5 | 53.3 | 51.85 | 24.7 | 24.65 | 38.1 | 47 | 49.8 | 36.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:33 | 48.95 | 32.55 | 53.15 | 51.7 | 24.7 | 24.65 | 38.1 | 46.9 | 49.4 | 36.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:33 | 48.95 | 32.6 | 52.95 | 51.55 | 24.7 | 24.65 | 38.1 | 46.85 | 49 | 36.2 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:34 | 49.05 | 32.6 |  |  | 24.65 | 24.65 | 38.15 | 46.95 | 48.8 | 36 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:34 | 49.2 | 32.6 | 52.8 | 51.3 | 24.65 | 24.6 | 38.15 | 46.9 | 48.3 | 35.8 | 7.2 | 100 |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:35 | 49.3 | 32.6 | 52.55 | 51.15 | 24.65 | 24.6 | 38.1 | 47.3 | 47.9 | 35.4 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:35 | 49.3 | 32.6 | 52.45 | 51.05 | 24.6 | 24.6 | 38.15 | 47.1 | 47.5 | 35 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:36 | 49.35 | 32.65 | 52.35 | 50.95 | 24.6 | 24.6 | 38.2 | 47.15 | 47 | 34.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:36 | 49.45 | 32.6 | 52.25 | 50.85 | 24.6 | 24.55 | 38.15 | 47.1 | 46.8 | 34.5 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:37 | 49.5 | 32.6 | 52.15 | 50.75 | 24.6 | 24.55 | 38.1 | 47.1 | 46.7 | 34.5 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:37 |  |  | 51.95 | 50.5 | 24.55 | 24.55 | 38.1 | 47.2 | 46.1 | 34.4 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:38 | 49.65 | 32.6 | 51.9 | 50.45 | 24.55 | 24.55 | 38.05 | 47.1 | 45.7 | 34.1 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:38 | 49.65 | 32.6 | 51.7 | 50.3 | 24.55 | 24.55 | 38 | 47.1 | 45.5 | 34 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:39 | 49.65 | 32.65 | 51.65 | 50.25 | 24.55 | 24.5 | 38 | 47.1 | 45 | 33.9 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:39 | 49.65 | 32.6 | 51.55 | 50.1 | 24.55 | 24.5 | 38 | 47 | 44.6 | 33.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:40 | 49.65 | 32.65 | 51.4 | 49.95 | 24.55 | 24.5 | 37.95 | 47.15 | 44.3 | 33.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:40 | 49.8 | 32.65 | 51.25 | 49.85 | 24.5 | 24.45 | 37.9 | 47.1 | 44.2 | 33 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:41 | 49.8 | 32.7 | 51.15 | 49.75 | 24.5 | 24.45 | 37.9 | 46.9 | 43.3 | 32.5 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:41 | 49.9 | 32.7 | 51.05 | 49.6 | 24.5 | 24.45 | 37.95 | 46.85 | 43.2 | 32.5 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:42 | 49.9 | 32.65 | 50.9 | 49.5 | 24.5 | 24.45 | 37.9 | 47 | 43 | 32.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:42 | 49.95 | 32.7 | 50.8 | 49.45 | 24.5 | 24.45 | 37.9 | 47.05 | 42.7 | 32.1 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:43 | 50.1 | 32.7 | 50.7 | 49.25 | 24.45 | 24.45 | 37.95 | 46.9 | 42.4 | 32.1 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:43 | 49.95 | 32.75 | 50.65 | 49.2 | 24.45 | 24.45 | 37.9 | 47.05 | 41.8 | 31.8 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:44 | 49.9 | 32.75 | 50.5 | 49.05 | 24.45 | 24.45 | 37.9 | 46.95 | 41.4 | 31.4 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:44 | 49.95 | 32.8 | 50.4 | 49 | 24.45 | 24.45 | 37.8 | 47.05 | 41.3 | 31.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:45 | 49.9 | 32.8 | 50.3 | 48.85 | 24.45 | 24.4 | 37.75 | 46.95 | 41.4 | 31.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:45 | 49.9 | 32.75 | 50.25 | 48.75 | 24.45 | 24.4 | 37.75 | 46.85 | 41.2 | 31.1 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:46 | 49.95 | 32.75 | 50.1 | 48.6 | 24.45 | 24.4 | 37.7 | 46.85 | 41.1 | 31 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:46 | 50 | 32.85 | 50 | 48.55 | 24.45 | 24.4 | 37.65 | 46.65 | 40.3 | 30.5 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:47 | 49.95 | 32.9 | 49.85 | 48.4 | 24.45 | 24.4 | 37.6 | 46.65 | 40.2 | 30.4 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:47 | 49.95 | 32.9 | 49.75 | 48.25 | 24.45 | 24.4 | 37.55 | 46.8 | 40 | 30.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:48 | 49.9 | 32.9 | 49.65 | 48.2 | 24.45 | 24.4 | 37.55 | 46.8 | 39.6 | 30.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:48 | 49.9 | 32.95 | 49.55 | 48.1 | 24.4 | 24.35 | 37.5 | 46.85 | 39.2 | 29.9 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:49 | 49.95 | 33 | 49.45 | 48 | 24.4 | 24.35 | 37.6 | 46.8 | 39.1 | 29.6 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:49 | 50.05 | 33 | 49.35 | 47.85 | 24.4 | 24.35 | 37.55 | 46.6 | 38.8 | 29.4 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:50 | 50 | 33 | 49.25 | 47.75 | 24.4 | 24.35 | 37.65 | 46.75 | 38.4 | 29.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:50 | 50 | 33 | 49.15 | 47.65 | 24.4 | 24.35 | 37.55 | 46.65 | 38.1 | 29 | 7.1 | 100 |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:51 | 50 | 32.9 | 49.1 | 47.65 | 24.35 | 24.35 | 37.65 | 46.75 | 37.8 | 28.9 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:51 | 49.95 | 32.95 | 48.9 | 47.5 | 24.35 | 24.35 | 37.5 | 46.8 | 37.3 | 28.9 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:52 | 50 | 32.95 | 48.85 | 47.4 | 24.35 | 24.3 | 37.45 | 46.5 | 37.1 | 28.6 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:52 | 50.1 | 32.9 | 48.8 | 47.3 | 24.35 | 24.3 | 37.5 | 46.7 | 37.1 | 28.5 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:53 | 50.1 | 33 | 48.7 | 47.25 | 24.35 | 24.3 | 37.6 | 46.65 | 37.1 | 28.5 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:53 | 50.1 | 32.9 | 48.6 | 47.15 | 24.3 | 24.3 | 37.45 | 46.55 | 37.1 | 28.5 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:54 | 50.2 | 32.95 | 48.5 | 47.05 | 24.35 | 24.3 | 37.5 | 46.65 | 36.9 | 28.4 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:54 | 50.15 | 32.95 | 48.4 | 46.9 | 24.3 | 24.3 | 37.45 | 46.6 | 36.7 | 28.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:55 | 50.1 | 33 | 48.3 | 46.85 | 24.3 | 24.3 | 37.45 | 46.6 | 36.6 | 28.1 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:55 | 50.1 | 33.1 | 48.2 | 46.75 | 24.35 | 24.3 | 37.4 | 46.6 | 36 | 27.7 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:56 | 50.05 | 33.1 | 48.1 | 46.65 | 24.3 | 24.3 | 37.4 | 46.65 | 35.8 | 27.4 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:56 | 50.2 | 33.1 | 48 | 46.6 | 24.3 | 24.25 | 37.4 | 46.4 | 35.7 | 27.4 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:57 | 50.2 | 33.1 | 47.95 | 46.5 | 24.3 | 24.25 | 37.45 | 46.55 | 35.6 | 27.4 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:57 | 50.25 | 33.05 | 47.8 | 46.4 | 24.3 | 24.25 | 37.4 | 46.35 | 35.4 | 27.2 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:58 | 50.2 | 33.2 | 47.7 | 46.3 | 24.25 | 24.25 | 37.4 | 46.4 | 35.1 | 27.1 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:58 | 50.1 | 33.2 | 47.6 | 46.2 | 24.25 | 24.25 | 37.35 | 46.45 | 34.8 | 26.8 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:59 | 50.05 | 33.15 | 47.55 | 46.1 | 24.25 | 24.25 | 37.4 | 46.6 | 34.7 | 26.8 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 23:59 | 50.1 | 33.1 | 47.5 | 46.05 | 24.25 | 24.25 | 37.35 | 46.5 | 34.4 | 26.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-20 | 24:00 | 50 | 33.15 | 47.45 | 46.05 | 24.25 | 24.25 | 37.35 | 46.55 | 34.3 | 26.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:00 | 50.1 | 33.1 | 47.3 | 45.9 | 24.25 | 24.2 | 37.3 | 46.4 | 34.1 | 26.8 | 7.1 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:01 | 50.1 | 33.1 | 47.25 | 45.75 | 24.25 | 24.2 | 37.35 | 46.25 | 34 | 26.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:01 | 50 | 33.2 | 47.15 | 45.7 | 24.25 | 24.2 | 37.3 | 46.35 | 33.9 | 26.7 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:02 | 50 | 33.2 | 47.05 | 45.6 |  |  | 37.35 | 46.3 | 33.8 | 26.6 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:02 | 50.05 | 33.15 | 47 | 45.5 | 24.2 | 24.2 | 37.3 | 46.35 |  |  |  |  | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:03 | 49.95 | 33.15 | 46.85 | 45.45 | 24.2 | 24.2 | 37.3 | 46.5 | 33.3 | 26 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:03 | 50 | 33.1 | 46.75 | 45.35 | 24.2 | 24.2 | 37.3 | 46.35 | 33.2 | 26 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 |  |  | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:04 | 50.1 | 33.15 | 46.75 | 45.3 | 24.2 | 24.2 | 37.2 | 46.3 | 32.9 | 25.8 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:04 | 50.05 | 33.2 | 46.6 | 45.15 | 24.2 | 24.2 | 37.25 | 46.35 | 32.8 | 25.7 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:05 | 50.05 | 33.2 | 46.5 | 45.1 | 24.2 | 24.2 | 37.25 | 46.3 |  |  |  |  | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:05 | 49.95 | 33.2 | 46.4 | 45 | 24.2 | 24.2 | 37.3 | 46.35 | 32.4 | 25.2 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:06 | 49.95 | 33.2 | 46.35 | 44.95 | 24.2 | 24.2 | 37.25 | 46.3 | 32.1 | 25.1 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:06 | 49.95 | 33.15 | 46.25 | 44.85 | 24.2 | 24.2 | 37.25 | 46.25 | 32.1 | 25.1 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:07 | 50 | 33.2 | 46.2 | 44.8 | 24.2 | 24.2 | 37.2 | 46.35 | 31.6 | 25 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:07 | 50.1 | 33.1 | 46.1 | 44.7 | 24.2 | 24.15 | 37.1 | 46.3 | 31.6 | 24.7 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:08 | 49.95 | 33.2 | 46.05 | 44.65 | 24.2 | 24.15 | 37.1 | 46.15 | 31.4 | 24.6 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:08 | 49.95 | 33.15 | 45.95 | 44.55 | 24.2 | 24.15 | 37.1 | 46.3 | 31.2 | 24.5 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 |  |  | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:09 | 50 | 33.15 | 45.9 | 44.5 | 24.2 | 24.15 | 37.2 | 46.35 | 31.2 | 24.2 | 7.2 | 100 | 20.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:09 | 50.05 | 33.15 | 45.8 | 44.4 | 24.2 | 24.15 | 37.1 | 46.4 | 31.1 | 24.1 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:10 | 49.95 | 33.2 | 45.7 | 44.35 | 24.15 | 24.1 | 37.15 | 46.35 | 31 | 24 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:10 | 50 | 33.2 | 45.65 | 44.3 | 24.15 | 24.1 | 37.1 | 46.35 | 30.7 | 24 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:11 | 49.95 | 33.25 | 45.55 | 44.2 | 24.15 | 24.1 | 37.1 | 46.25 | 30.6 | 23.8 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:11 | 50 | 33.25 | 45.45 | 44.1 | 24.15 | 24.1 | 37.1 | 46.2 | 30.5 | 23.9 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:12 | 49.9 | 33.2 | 45.4 | 44.05 | 24.1 | 24.1 | 37.1 | 46.25 | 30.5 | 23.9 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:12 | 49.85 | 33.25 | 45.3 | 43.95 | 24.1 | 24.1 | 37.1 | 46.3 | 30.4 | 23.9 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:13 | 49.85 | 33.3 | 45.25 | 43.85 | 24.1 | 24.1 | 37.1 | 46.3 | 30.2 | 24 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:13 | 49.8 | 33.3 | 45.15 | 43.75 |  |  | 37.05 | 46.3 | 30.1 | 23.8 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:14 | 49.8 | 33.3 | 45.1 | 43.75 | 24.1 | 24.1 | 37.1 | 46.2 | 29.7 | 23.6 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:14 | 49.8 | 33.3 | 45.05 | 43.65 | 24.1 | 24.1 | 37.05 | 46.3 | 29.6 | 23.5 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:15 | 49.8 | 33.25 | 44.95 | 43.55 | 24.1 | 24.05 | 37.05 | 46.3 | 29.3 | 23.3 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:15 |  |  | 44.9 | 43.5 | 24.1 | 24.05 | 37.05 | 46.2 | 29.2 | 23.4 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:16 | 49.8 | 33.25 | 44.8 | 43.45 | 24.1 | 24.05 | 37 | 46.05 | 29.2 | 23.4 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:16 | 49.75 | 33.25 | 44.75 | 43.35 | 24.1 | 24.05 | 37.05 | 46.15 | 28.9 | 23.3 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:17 | 49.85 | 33.2 | 44.7 | 43.25 | 24.05 | 24.05 | 37 | 46 | 28.9 | 23.1 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:17 | 49.85 | 33.25 | 44.65 | 43.25 | 24.05 | 24.05 | 37 | 45.9 | 28.9 | 23.1 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:18 | 49.9 | 33.3 | 44.6 | 43.2 | 24.05 | 24.05 | 37.05 | 46.25 | 28.8 | 23.1 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:18 | 49.9 | 33.25 | 44.4 | 43.1 | 24.05 | 24.05 | 37 | 46.25 | 28.8 | 23.1 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:19 | 49.9 | 33.2 | 44.35 | 43.05 | 24.05 | 24.05 | 37 | 46.15 | 28.6 | 23 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:19 | 49.9 | 33.2 | 44.3 | 42.9 | 24.05 | 24.05 | 37 | 46.05 | 28.2 | 22.7 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:20 | 49.95 | 33.2 | 44.2 | 42.85 | 24.05 | 24.05 | 36.95 | 46.15 | 28 | 22.4 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:20 | 49.9 | 33.15 | 44.15 | 42.8 | 24.05 | 24.05 | 36.95 | 46.05 | 28 | 22.3 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:21 | 49.9 | 33.15 | 44.1 | 42.7 | 24.05 | 24 | 37 | 45.95 | 27.9 | 22.2 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:21 | 49.85 | 33.2 | 44 | 42.65 | 24.05 | 24 | 37 | 46.05 | 27.7 | 22.1 | 7.1 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 |  | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:22 | 49.9 | 33.2 | 43.95 | 42.6 | 24.05 | 24 | 37 | 46 | 27.4 | 21.9 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:22 | 49.8 | 33.1 | 43.9 | 42.55 | 24.05 | 24 | 37 | 46 | 27.3 | 21.7 | 7.1 | 100 | 20.6 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:23 | 49.9 | 33.2 | 43.8 | 42.45 | 24 | 24 | 36.95 | 46.25 | 27.1 | 21.7 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:23 | 49.9 | 33.25 | 43.75 | 42.4 | 24 | 24 | 36.9 | 46.05 | 27 | 21.7 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:24 | 49.9 | 33.25 | 43.7 | 42.35 | 24 | 24 | 36.95 | 46.1 | 26.7 | 21.6 | 7.2 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 |  |  | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:24 | 49.9 | 33.25 | 43.65 | 42.3 | 24 | 24 | 36.95 | 46.15 | 26.7 | 21.6 | 7.3 | 100 | 20.7 |  | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:25 | 49.9 | 33.25 | 43.55 | 42.25 | 24 | 24 | 36.95 | 46.05 | 26.8 | 21.5 | 7.3 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:25 | 49.9 | 33.3 |  |  | 24 | 24 | 36.95 | 46 | 26.7 | 21.4 | 7.3 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:26 | 49.9 | 33.25 | 43.4 | 42.05 | 24 | 23.95 | 36.95 | 46.15 | 26.3 | 21.3 | 7.4 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:26 | 49.85 | 33.25 | 43.35 | 42 | 24 | 23.95 | 37 | 45.95 | 26.2 | 21.4 | 7.4 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:27 | 49.85 | 33.25 | 43.3 | 41.95 | 24 | 23.95 | 37.05 | 46.05 | 26.2 | 21.3 | 7.4 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:27 | 49.9 | 33.2 | 43.2 | 41.9 | 24 | 23.95 | 36.95 | 46 |  |  |  |  | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:28 | 49.8 | 33.25 | 43.15 | 41.85 | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 45.85 | 26.1 | 21.3 | 7.4 | 100 | 20.6 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:28 | 49.9 | 33.25 | 43.1 | 41.75 | 23.95 | 23.95 | 36.9 | 45.9 | 26 | 21.3 | 7.4 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:29 | 49.8 | 33.2 | 43.05 | 41.7 | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 45.8 | 25.9 | 21.3 | 7.4 | 100 | 20.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:29 | 49.75 | 33.2 | 42.95 | 41.65 | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 45.9 | 25.8 | 21.2 | 7.4 | 100 | 20.6 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:30 | 49.8 | 33.2 | 42.9 | 41.55 | 23.95 | 23.95 | 37 | 46.05 | 25.5 | 20.9 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:30 | 49.8 | 33.15 |  |  | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 46 | 25.2 | 20.7 | 7.5 | 100 | 20.7 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:31 | 49.75 | 33.2 | 42.75 | 41.45 | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 45.95 | 25.1 | 20.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:31 | 49.7 | 33.2 | 42.7 | 41.4 | 23.95 | 23.95 | 37 | 45.9 | 25 | 20.5 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:32 | 49.75 | 33.25 | 42.65 | 41.3 | 23.95 | 23.95 | 37 | 45.85 | 24.6 | 20.5 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:32 | 49.75 | 33.25 | 42.6 | 41.25 | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 45.9 | 24.6 | 20.5 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.4 | 7.3 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:33 | 49.7 | 33.3 | 42.55 | 41.2 | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 45.9 | 24.4 | 20.3 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:33 | 49.75 | 33.25 | 42.5 | 41.15 | 23.95 | 23.95 | 36.95 | 45.95 | 24.6 | 20.3 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:34 | 49.8 | 33.2 | 42.4 | 41.1 | 23.95 | 23.95 | 36.85 | 45.9 | 24.5 | 20.1 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:34 | 49.75 | 33.25 | 42.35 | 41 | 23.95 | 23.9 | 36.95 | 45.7 | 24.4 | 20.1 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:35 | 49.8 | 33.25 | 42.25 | 40.95 | 23.95 | 23.9 | 36.95 | 45.85 | 24.1 | 19.9 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:35 | 49.8 | 33.25 | 42.2 | 40.85 | 23.95 | 23.9 | 36.95 | 45.9 | 24.1 | 19.7 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:36 | 49.85 | 33.25 | 42.1 | 40.8 | 23.95 | 23.9 | 36.9 | 45.9 | 24 | 19.9 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:36 | 49.8 | 33.25 | 42.05 | 40.75 | 23.9 | 23.9 | 36.9 | 46 | 23.9 | 19.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:37 | 49.85 | 33.3 | 42 | 40.7 | 23.9 | 23.9 | 36.85 | 45.8 | 24 | 19.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:37 | 49.85 | 33.3 | 41.95 | 40.65 | 23.9 | 23.9 | 36.9 | 45.8 | 23.9 | 19.7 | 7.6 | 100 | 20.6 |  | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:38 | 49.9 | 33.2 | 41.85 | 40.55 | 23.9 | 23.9 | 36.85 | 45.9 | 23.8 | 19.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:38 |  |  | 41.8 | 40.5 | 23.9 | 23.9 | 36.8 | 46 | 23.8 | 19.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:39 | 49.9 | 33.2 | 41.75 | 40.45 | 23.9 | 23.9 | 36.85 | 45.9 | 23.6 | 19.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:39 | 49.9 | 33.25 | 41.7 | 40.4 | 23.9 | 23.9 | 36.95 | 45.8 | 23.5 | 19.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:40 | 49.85 | 33.3 | 41.7 | 40.35 | 23.9 | 23.9 | 36.9 | 45.8 | 23.4 | 19.7 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:40 | 49.9 | 33.25 | 41.6 | 40.3 | 23.9 | 23.85 | 36.9 | 45.8 | 23.1 | 19.7 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:41 | 49.9 | 33.3 | 41.6 | 40.3 | 23.9 | 23.85 | 36.85 | 45.75 | 23 | 19.5 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:41 | 49.9 | 33.25 | 41.5 | 40.2 | 23.9 | 23.85 | 36.8 | 45.85 | 23.1 | 19.3 | 7.6 | 100 | 20.6 |  | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:42 | 49.9 | 33.25 | 41.45 | 40.15 | 23.9 | 23.85 | 36.8 | 45.9 | 23.1 | 19.3 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:42 | 49.8 | 33.25 | 41.4 | 40.1 | 23.9 | 23.85 | 36.85 | 45.9 | 23.1 | 19.4 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:43 | 49.8 | 33.2 | 41.35 | 40.05 | 23.85 | 23.85 | 36.9 | 45.8 | 22.9 | 19.4 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:43 | 49.75 | 33.25 | 41.3 | 40 | 23.85 | 23.85 | 36.85 | 45.65 | 22.9 | 19.3 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:44 | 49.75 | 33.2 | 41.25 | 39.95 | 23.85 | 23.85 | 36.8 | 45.65 | 22.7 | 19.3 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:44 | 49.75 | 33.2 | 41.15 | 39.85 | 23.85 | 23.85 | 36.9 | 45.8 | 22.6 | 19.2 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:45 | 49.8 | 33.25 | 41.1 | 39.8 | 23.85 | 23.85 | 36.85 | 45.65 | 22.6 | 19.1 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:45 | 49.8 | 33.3 | 41.05 | 39.75 | 23.85 | 23.85 | 36.85 | 45.8 | 22.5 | 19.1 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:46 | 49.75 | 33.25 | 41 | 39.7 | 23.85 | 23.85 | 36.85 | 45.8 | 22.4 | 19 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:46 | 49.7 | 33.2 | 40.9 | 39.65 | 23.85 | 23.85 | 36.85 | 45.8 | 22.3 | 19.1 | 7.8 | 100 | 20.6 |  | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:47 | 49.7 | 33.2 | 40.85 | 39.6 | 23.85 | 23.8 | 36.9 | 45.75 | 22.2 | 19.1 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:47 | 49.7 | 33.2 | 40.8 | 39.55 | 23.85 | 23.8 | 36.8 | 45.65 | 22.1 | 19 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:48 | 49.75 | 33.2 | 40.75 | 39.5 | 23.85 | 23.8 | 36.85 | 45.65 | 21.8 | 19 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:48 | 49.7 | 33.2 | 40.7 | 39.45 | 23.85 | 23.8 | 36.9 | 45.65 | 21.7 | 19.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:49 | 49.65 | 33.25 | 40.65 | 39.4 | 23.8 | 23.8 | 36.9 | 45.7 | 21.7 | 18.9 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:49 | 49.65 | 33.25 | 40.65 | 39.35 | 23.8 | 23.8 | 36.95 | 45.7 | 21.7 | 18.7 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:50 | 49.55 | 33.3 | 40.6 | 39.3 | 23.8 | 23.75 | 36.9 | 45.75 | 21.7 | 18.7 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:50 | 49.6 | 33.25 | 40.5 | 39.25 | 23.8 | 23.75 | 36.8 | 45.75 | 21.6 | 18.9 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:51 | 49.65 | 33.25 | 40.4 | 39.2 | 23.8 | 23.75 | 36.8 | 45.75 |  |  |  |  | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:51 | 49.65 | 33.2 | 40.4 | 39.2 | 23.8 | 23.75 | 36.85 | 45.7 | 21.3 | 18.2 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:52 | 49.7 | 33.2 | 40.35 | 39.1 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.75 | 21.2 | 18.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:52 | 49.7 | 33.2 | 40.3 | 39.05 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.5 | 20.7 | 17.8 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:53 | 49.65 | 33.1 | 40.2 | 39 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.7 | 20.8 | 17.5 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:53 | 49.65 | 33.1 | 40.15 | 38.95 | 23.75 | 23.75 | 36.9 | 45.75 | 20.9 | 17.8 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:54 | 49.65 | 33.1 | 40.1 | 38.9 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.75 | 20.9 | 17.8 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:54 | 49.65 | 33.1 | 40.05 | 38.9 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.6 | 20.8 | 17.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:55 | 49.7 | 33.1 | 40 | 38.85 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.55 | 20.7 | 17.8 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:55 | 49.6 | 33.2 | 39.95 | 38.8 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.5 | 20.6 | 17.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:56 | 49.6 | 33.2 | 39.9 | 38.75 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.4 | 20.6 | 17.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:56 | 49.65 | 33.2 | 39.9 | 38.7 | 23.75 | 23.75 | 36.85 | 45.65 | 20.5 | 17.8 | 7.9 | 100 | 20.6 |  | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:57 | 49.6 | 33.15 | 39.85 | 38.65 | 23.75 | 23.7 | 36.85 | 45.7 | 20.5 | 17.8 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:57 | 49.7 | 33.2 | 39.8 | 38.6 | 23.75 | 23.7 | 36.85 | 45.7 | 20.3 | 17.8 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:58 | 49.75 | 33.2 | 39.7 | 38.55 | 23.75 | 23.7 | 36.75 | 45.55 | 20.3 | 17.3 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:58 | 49.75 | 33.2 | 39.65 | 38.5 | 23.75 | 23.7 | 36.7 | 45.45 |  |  |  |  | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:59 | 49.7 | 33.2 | 39.6 | 38.5 | 23.7 | 23.7 | 36.7 | 45.5 | 20.3 | 17.5 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 0:59 | 49.75 | 33.2 | 39.55 | 38.45 | 23.7 | 23.7 | 36.8 | 45.5 | 20.1 | 17.3 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:00 | 49.75 | 33.15 | 39.5 | 38.35 | 23.75 | 23.7 | 36.75 | 45.45 | 20.1 | 17.3 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:00 |  |  | 39.45 | 38.35 | 23.75 | 23.75 | 36.75 | 45.45 | 20 | 17.3 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:01 | 49.75 | 33.15 | 39.4 | 38.25 | 23.85 | 23.8 | 36.95 | 46.15 | 20 | 17.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:01 | 49.65 | 33.25 | 39.4 | 38.25 | 23.9 | 23.85 | 37.25 | 46.65 | 20 | 17.2 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:02 | 49.65 | 33.2 | 39.3 | 38.2 | 23.95 | 23.85 | 37.5 | 47.2 | 19.9 | 17.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:02 | 49.65 | 33.2 | 39.25 | 38.15 | 24.1 | 23.9 | 37.7 | 47.55 | 19.9 | 17.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:03 | 49.55 | 33.2 | 39.2 | 38.1 | 24.3 | 23.9 | 37.95 | 47.8 | 19.6 | 17.2 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:03 | 49.5 | 33.15 | 39.15 | 38.05 | 24.55 | 23.9 | 38.15 | 48 | 19.5 | 17.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:04 | 49.6 | 33.2 | 39.15 | 37.95 | 25 | 23.95 | 38.4 | 48.1 | 19.5 | 17.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:04 | 49.55 | 33.15 | 39.15 | 37.95 | 25.45 | 24.05 | 38.55 | 48.3 | 19.5 | 17.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:05 | 49.55 | 33.15 | 39.1 | 37.9 | 25.7 | 24.2 | 38.75 | 48.45 | 19.2 | 17.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:05 |  |  | 39.05 | 37.85 | 25.95 | 24.45 | 38.95 | 48.5 | 19.2 | 17 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:06 | 49.6 | 33.1 | 39 | 37.8 | 26.1 | 24.8 | 39.05 | 48.5 | 18.7 | 16.8 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:06 | 49.6 | 33.2 | 38.9 | 37.75 | 26.2 | 25.15 | 39.25 | 48.55 | 18.9 | 16.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:07 | 49.6 | 33.25 | 38.9 | 37.75 | 26.15 | 25.6 | 39.4 | 48.75 | 18.9 | 16.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:07 | 49.55 | 33.15 | 38.85 | 37.7 | 25.9 | 26.5 | 39.6 | 48.9 | 18.9 | 16.4 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:08 | 49.55 | 33.15 | 38.8 | 37.7 | 25.65 | 27.15 | 39.75 | 48.9 | 19 | 16.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:08 | 49.6 | 33.2 | 38.75 | 37.6 | 25.25 | 28.05 | 39.85 | 48.85 |  |  |  |  | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:09 | 49.5 | 33.2 | 38.7 | 37.55 | 24.9 | 28.85 | 39.9 | 48.85 | 18.7 | 16.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:09 | 49.45 | 33.2 | 38.65 | 37.55 | 24.65 | 29.55 | 40 | 48.6 | 18.6 | 16.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:10 | 49.45 | 33.2 | 38.55 | 37.5 | 24.6 | 29.8 | 40.05 | 48.45 | 18.6 | 16.4 | 8 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:10 | 49.6 | 33.15 | 38.55 | 37.45 | 24.5 | 29.85 | 40.05 | 48.45 | 18.6 | 16.4 | 8 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:11 | 49.6 | 33.15 | 38.5 | 37.4 | 24.45 | 29.85 | 40.15 | 48.25 | 18.6 | 16.4 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:11 | 49.55 | 33.25 | 38.45 | 37.35 | 24.45 | 29.75 | 40.15 | 48.25 | 18.5 | 16.6 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.6 |  | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:12 | 49.6 | 33.2 | 38.4 | 37.35 | 24.45 | 29.65 | 40.2 | 48.25 | 18.1 | 16.3 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:12 | 49.55 | 33.2 | 38.4 | 37.25 | 24.4 | 29.6 | 40.3 | 48.2 | 18.2 | 16.2 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:13 | 49.55 | 33.15 | 38.4 | 37.2 | 24.45 | 29.55 | 40.35 | 48.2 | 18.1 | 16.1 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:13 | 49.55 | 33.05 | 38.35 | 37.2 | 24.45 | 29.55 | 40.35 | 48.2 | 18.1 | 16.1 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:14 | 49.6 | 33.1 | 38.3 | 37.15 | 24.5 | 29.55 | 40.45 | 48.25 | 18.1 | 16 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:14 | 49.45 | 33.05 | 38.25 | 37.1 | 24.55 | 29.55 | 40.5 | 48.45 | 18.1 | 16 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:15 | 49.6 | 33.05 |  |  | 24.7 | 29.55 | 40.6 | 48.4 | 18 | 15.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:15 | 49.55 | 33.05 | 38.15 | 37.05 | 24.85 | 29.55 | 40.6 | 48.45 | 18 | 15.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:16 | 49.6 | 33.05 | 38.1 | 37.05 | 25.2 | 29.55 | 40.75 | 48.65 | 18 | 15.9 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:16 | 49.6 | 33.1 | 38.05 | 37 | 25.35 | 29.55 | 40.8 | 48.85 | 18 | 15.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:17 | 49.55 | 33.2 | 38 | 36.95 | 25.75 | 29.6 | 40.95 | 48.85 | 17.9 | 16 | 7.9 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:17 | 49.6 | 33.15 | 37.95 | 36.95 | 26.1 | 29.65 | 41 | 48.9 | 18 | 16.1 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:18 | 49.6 | 33.15 | 37.95 | 36.9 | 26.55 | 29.7 | 41.15 | 49.05 | 17.9 | 16.1 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:18 | 49.5 | 33.2 | 37.9 | 36.85 | 27 | 29.75 | 41.2 | 49.05 | 17.8 | 15.9 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:19 | 49.55 | 33.1 | 37.9 | 36.8 | 27.35 | 29.8 | 41.3 | 49.2 | 17.3 | 15.6 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:19 | 49.25 | 33.1 | 37.8 | 36.75 | 27.7 | 29.8 | 41.35 | 49.3 | 17.3 | 15.4 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:20 | 49.25 | 33.15 | 37.8 | 36.7 | 28.05 | 29.85 | 41.5 | 49.45 | 17.3 | 15.3 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:20 | 49.3 | 33.15 | 37.8 | 36.65 | 28.25 | 29.9 | 41.55 | 49.4 | 17.4 | 15.4 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:21 | 49.3 | 33.1 | 37.75 | 36.65 | 28.8 | 29.95 | 41.65 | 49.45 | 17.3 | 15.4 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:21 | 49.35 | 33.05 | 37.7 | 36.6 | 29.05 | 30 | 41.8 | 49.5 | 17.3 | 15.4 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:22 | 49.4 | 33.15 | 37.7 | 36.6 | 29.5 | 30.05 | 41.8 | 49.6 | 17.1 | 15.4 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:22 | 49.4 | 33.15 | 37.65 | 36.55 | 29.75 | 30.15 | 41.95 | 49.7 | 17.1 | 15.4 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:23 | 49.3 | 33.1 | 37.6 | 36.5 | 29.95 | 30.2 | 42.05 | 49.8 | 16.9 | 15.3 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:23 | 49.35 | 33.1 | 37.55 | 36.45 | 30.05 | 30.25 | 42.1 | 49.8 | 17 | 15.1 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:24 | 49.4 | 33.1 | 37.45 | 36.45 | 30.3 | 30.45 | 42.25 | 49.95 | 17.1 | 15.2 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:24 | 49.4 | 33.05 | 37.45 | 36.4 | 30.4 | 30.5 | 42.35 | 49.95 | 17 | 15.2 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:25 | 49.4 | 33.05 | 37.4 | 36.4 | 30.55 | 30.7 | 42.45 | 49.95 | 17 | 15.1 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:25 | 49.45 | 33.05 | 37.35 | 36.35 | 30.65 | 30.95 | 42.5 | 50 | 17 | 15.2 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:26 | 49.4 | 33 | 37.3 | 36.35 | 30.7 | 31.1 | 42.6 | 49.9 | 17 | 15.2 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:26 | 49.4 | 33.05 | 37.25 | 36.3 | 30.75 | 31.25 | 42.7 | 49.9 | 16.8 | 15.1 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:27 | 49.3 | 33.05 | 37.25 | 36.25 | 30.85 | 31.45 | 42.7 | 49.95 | 16.8 | 15.1 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:27 | 49.35 | 33.1 | 37.2 | 36.2 | 30.9 | 31.6 | 42.75 | 50.05 | 16.6 | 15 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:28 | 49.35 | 33.1 | 37.2 | 36.15 | 31 | 31.8 | 42.85 | 50 | 16.6 | 15 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:28 | 49.45 | 33.1 | 37.2 | 36.1 | 31.05 | 31.95 | 42.85 | 50 | 16.6 | 15.1 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:29 | 49.45 | 33.1 | 37.15 | 36.1 | 31.15 | 32.1 | 43 | 50.05 |  |  |  |  | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:29 | 49.45 | 33.05 | 37.1 | 36.05 | 31.25 | 32.2 | 42.95 | 50.1 | 16.6 | 14.9 | 7.8 | 100 | 20.5 |  | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:30 | 49.45 | 33.05 | 37.05 | 36 | 31.3 | 32.3 | 43.05 | 50.05 | 16.6 | 15.1 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:30 | 49.4 | 33.1 | 37 | 36 | 31.35 | 32.4 | 43.15 | 50 | 16.6 | 15.1 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:31 | 49.45 | 33.05 | 36.95 | 35.95 | 31.45 | 32.5 | 43.2 | 50.15 | 16.3 | 15 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:31 | 49.4 | 33.05 | 36.95 | 35.95 | 31.55 | 32.5 | 43.2 | 50.1 | 16.2 | 14.8 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:32 | 49.4 | 33.05 | 36.9 | 35.9 | 31.65 | 32.65 | 43.3 | 50.1 | 16.3 | 14.8 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:32 | 49.3 | 33.05 | 36.9 | 35.85 | 31.75 | 32.75 | 43.35 | 50 | 16.3 | 14.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:33 | 49.35 | 33.05 | 36.85 | 35.85 | 31.85 | 32.8 | 43.35 | 50.1 |  |  |  |  | 20.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:33 | 49.4 | 33.05 | 36.8 | 35.8 | 31.9 | 32.8 | 43.35 | 50.1 | 16.3 | 15 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:34 | 49.4 | 33.1 | 36.8 | 35.8 | 32.05 | 32.9 | 43.45 | 50.3 | 16.2 | 14.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:34 | 49.35 | 33.15 | 36.7 | 35.75 | 32.15 | 32.95 | 43.5 | 50.25 |  |  |  |  | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:35 | 49.3 | 33.1 | 36.7 | 35.7 | 32.35 | 33.05 | 43.55 | 50.3 | 16.2 | 14.8 | 7.9 | 100 | 20.5 |  | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:35 | 49.35 | 33.1 | 36.65 | 35.65 | 32.4 | 33.1 | 43.65 | 50.35 | 16.2 | 14.8 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:36 | 49.3 | 33.05 | 36.6 | 35.6 | 32.45 | 33.2 | 43.65 | 50.4 | 16.2 | 14.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:36 | 49.35 | 33.05 | 36.6 | 35.6 | 32.5 | 33.3 | 43.65 | 50.3 | 16.1 | 14.8 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:37 | 49.3 | 33.05 | 36.55 | 35.55 | 32.6 | 33.4 | 43.7 | 50.4 | 16 | 14.8 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:37 | 49.3 | 33.1 | 36.55 | 35.5 | 32.65 | 33.45 | 43.7 | 50.4 | 16.1 | 14.8 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:38 | 49.3 | 33.05 | 36.5 | 35.5 | 32.75 | 33.55 | 43.75 | 50.35 | 15.9 | 14.7 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:38 | 49.3 | 33.05 | 36.5 | 35.45 | 32.8 | 33.65 | 43.75 | 50.35 | 15.9 | 14.7 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:39 | 49.3 | 33.05 | 36.45 | 35.4 | 32.9 | 33.7 | 43.75 | 50.35 | 15.9 | 14.7 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:39 | 49.25 | 33.05 | 36.4 | 35.4 | 32.9 | 33.7 | 43.8 | 50.35 | 15.7 | 14.5 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:40 | 49.3 | 33 | 36.4 | 35.35 | 33.05 | 33.85 | 43.85 | 50.45 | 15.7 | 14.5 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:40 | 49.35 | 33 | 36.35 | 35.3 | 33.1 | 33.95 | 43.85 | 50.35 | 15.7 | 14.5 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:41 | 49.3 | 33 | 36.3 | 35.3 | 33.15 | 34 | 43.95 | 50.4 | 15.8 | 14.6 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:41 | 49.3 | 33 | 36.3 | 35.3 | 33.25 | 34.05 | 44.05 | 50.45 | 15.8 | 14.7 | 7.9 | 100 | 20.5 |  | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:42 | 49.3 | 33 | 36.25 | 35.25 | 33.3 | 34.1 | 44.1 | 50.4 | 15.7 | 14.7 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:42 | 49.3 | 33 | 36.2 | 35.25 | 33.35 | 34.15 |  |  | 15.4 | 14.5 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:43 | 49.35 | 33.05 | 36.15 | 35.2 | 33.4 | 34.15 | 44.1 | 50.35 | 15.4 | 14.5 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 |  | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:43 | 49.3 | 33.05 | 36.15 | 35.2 | 33.5 | 34.2 | 44.15 | 50.4 | 15.4 | 14.2 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:44 | 49.3 | 33.05 | 36.15 | 35.1 | 33.55 | 34.3 | 44.2 | 50.45 | 15.3 | 14.1 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:44 | 49.25 | 33.05 | 36.1 | 35.05 | 33.55 | 34.3 | 44.2 | 50.45 | 15.4 | 14.1 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:45 | 49.2 | 33.05 | 36.1 | 35.05 | 33.7 | 34.4 | 44.2 | 50.45 | 15.4 | 14.2 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:45 | 49.1 | 33.05 | 36.1 | 35 | 33.75 | 34.4 | 44.2 | 50.45 |  |  |  |  | 20.5 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:46 | 49.1 | 33.05 |  |  | 33.8 | 34.45 | 44.3 | 50.55 | 15.3 | 14.4 | 7.9 | 100 | 20.5 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:46 | 49.15 | 33.05 | 35.95 | 34.95 | 33.9 | 34.5 | 44.35 | 50.6 | 15.2 | 14.4 | 7.9 | 100 | 20.5 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:47 | 49.05 | 33.05 | 35.9 | 34.95 | 33.95 | 34.6 | 44.35 | 50.55 | 15.1 | 14.1 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:47 | 49.1 | 33 | 35.9 | 34.9 | 34.05 | 34.7 | 44.45 | 50.55 | 15.1 | 14 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:48 | 49.1 | 33 | 35.85 | 34.9 | 34.1 | 34.7 | 44.5 | 50.7 | 15.1 | 14 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:48 | 49.05 | 32.95 | 35.85 | 34.9 | 34.15 | 34.7 | 44.5 | 50.6 | 15 | 13.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:49 | 49.05 | 32.95 | 35.8 | 34.85 | 34.2 | 34.75 | 44.5 | 50.65 | 15 | 13.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:49 | 49.05 | 33 | 35.8 | 34.8 | 34.35 | 34.8 | 44.5 | 50.65 | 14.9 | 13.9 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:50 | 49.05 | 32.95 | 35.75 | 34.8 | 34.4 | 34.8 | 44.55 | 50.65 | 14.9 | 13.8 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:50 | 49.05 | 32.95 | 35.7 | 34.8 | 34.4 | 34.85 | 44.6 | 50.7 | 14.8 | 13.8 | 7.8 | 100 | 20.5 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:51 | 49 | 32.95 | 35.7 | 34.75 | 34.45 | 34.9 | 44.6 | 50.55 | 14.8 | 13.7 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:51 | 49.05 | 32.9 | 35.65 | 34.7 | 34.5 | 34.95 | 44.6 | 50.65 | 14.8 | 13.7 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:52 | 49.2 | 32.9 | 35.65 | 34.65 | 34.55 | 35 | 44.65 | 50.6 | 14.8 | 13.7 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:52 | 49.25 | 32.95 | 35.6 | 34.6 | 34.65 | 35.05 | 44.6 | 50.6 | 14.8 | 13.7 | 7.8 | 100 | 20.5 | 8 | 7.7 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:53 | 49.25 | 32.9 | 35.6 | 34.6 | 34.65 | 35.05 | 44.7 | 50.6 | 14.7 | 13.7 | 7.8 | 100 | 20.5 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:53 | 49.1 | 33 | 35.55 | 34.6 | 34.7 | 35.1 | 44.7 | 50.75 | 14.6 | 13.6 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:54 | 49.15 | 33 | 35.55 | 34.55 | 34.75 | 35.15 | 44.7 | 50.65 | 14.6 | 13.5 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:54 | 49.1 | 32.95 | 35.5 | 34.55 | 34.8 | 35.15 | 44.7 | 50.7 |  |  |  |  | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:55 | 49.2 | 33 | 35.45 | 34.5 | 34.85 | 35.15 | 44.7 | 50.8 | 14.5 | 13.5 | 7.9 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:55 | 49.2 | 32.95 | 35.4 | 34.5 | 34.85 | 35.2 | 44.7 | 50.75 | 14.5 | 13.4 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:56 | 49.2 | 32.95 | 35.35 | 34.45 | 34.95 | 35.25 | 44.7 | 50.7 | 14.5 | 13.4 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:56 | 49.15 | 32.9 | 35.35 | 34.45 | 35 | 35.3 | 44.8 | 50.75 | 14.4 | 13.4 | 7.7 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:57 | 49.15 | 32.95 | 35.3 | 34.4 | 35.05 | 35.3 | 44.75 | 50.75 | 14.4 | 13.2 | 7.8 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:57 | 49.2 | 32.9 | 35.3 | 34.4 | 35.05 | 35.35 | 44.75 | 50.75 | 14.4 | 13.2 | 7.7 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:58 | 49.2 | 32.95 | 35.25 | 34.35 | 35.1 | 35.4 | 44.8 | 50.75 | 14.4 | 13.4 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:58 | 49.2 | 33 | 35.2 | 34.35 | 35.15 | 35.4 | 44.85 | 50.75 | 14.4 | 13.4 | 7.7 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:59 | 49.2 | 32.95 | 35.2 | 34.3 | 35.2 | 35.45 | 44.8 | 50.7 | 14.4 | 13.4 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 1:59 | 49.15 | 32.95 | 35.2 | 34.25 | 35.25 | 35.45 | 44.8 | 50.7 | 14.4 | 13.4 | 7.7 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:00 | 49.2 | 32.95 | 35.15 | 34.25 | 35.3 | 35.45 | 44.9 | 50.8 | 14.2 | 13.2 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:00 | 49.2 | 32.95 | 35.15 | 34.2 | 35.35 | 35.45 | 44.85 | 50.8 | 14.2 | 13.2 | 7.7 | 100 | 20.5 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:01 | 49.2 | 32.95 | 35.15 | 34.15 | 35.4 | 35.45 | 44.9 | 50.75 | 14.1 | 13.1 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:01 | 49.05 | 32.9 | 35.1 | 34.15 | 35.4 | 35.45 | 44.9 | 50.75 | 14 | 13 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:02 | 49.05 | 32.9 | 35.1 | 34.1 | 35.45 | 35.5 | 44.95 | 50.8 | 13.9 | 12.9 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:02 | 49.05 | 32.9 | 35.05 | 34.1 | 35.5 | 35.5 | 44.95 | 50.8 | 14 | 12.9 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:03 | 49.1 | 32.85 | 35 | 34.1 | 35.5 | 35.5 | 45 | 50.85 | 14 | 12.9 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:03 | 49.2 | 32.9 | 34.95 | 34.05 | 35.55 | 35.55 | 45 | 50.75 | 13.9 | 13 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:04 | 49.15 | 32.9 | 34.95 | 34.05 | 35.6 | 35.6 | 45.05 | 50.75 | 13.9 | 13 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:04 | 49.05 | 32.9 | 34.9 | 34 | 35.65 | 35.7 | 45.05 | 50.75 | 13.9 | 13 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:05 | 49.05 | 32.9 | 34.85 | 34 | 35.7 | 35.7 | 45 | 50.8 | 13.9 | 13 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:05 | 49.05 | 32.95 | 34.85 | 34 | 35.7 | 35.7 | 45.05 | 50.8 | 13.9 | 13 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:06 | 49.05 | 33 | 34.85 | 34 | 35.75 | 35.75 | 45.05 | 50.8 | 13.8 | 13 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:06 | 49.05 | 33 | 34.8 | 33.95 | 35.8 | 35.75 | 45.1 | 50.8 | 13.7 | 12.9 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:07 | 49.05 | 32.95 | 34.8 | 33.95 | 35.8 | 35.8 | 45.15 | 50.85 | 13.7 | 12.9 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:07 | 49.1 | 32.9 | 34.8 | 33.9 | 35.8 | 35.8 | 45.1 | 50.9 | 13.7 | 12.7 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:08 | 49 | 32.85 | 34.75 | 33.85 | 35.85 | 35.8 | 45.1 | 50.9 | 13.6 | 12.7 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:08 | 49.05 | 32.85 | 34.75 | 33.85 | 35.95 | 35.85 | 45.15 | 50.9 | 13.7 | 12.7 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:09 | 49.2 | 32.9 | 34.7 | 33.8 | 35.95 | 35.85 | 45.15 | 50.8 | 13.7 | 12.8 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:09 | 49.2 | 32.9 | 34.7 | 33.8 | 35.95 | 35.85 | 45.1 | 50.85 | 13.7 | 12.7 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:10 | 49.2 | 32.95 | 34.65 | 33.8 | 36 | 35.85 | 45.15 | 50.8 | 13.6 | 12.7 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:10 | 49.2 | 32.95 | 34.65 | 33.75 | 36.05 | 35.85 | 45.15 | 50.9 | 13.6 | 12.7 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:11 | 49.05 | 32.85 | 34.6 | 33.75 | 36.05 | 35.9 | 45.15 | 50.85 |  |  |  |  | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:11 | 49.05 | 32.85 | 34.6 | 33.75 | 36.1 | 35.95 | 45.1 | 50.9 | 13.5 | 12.7 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:12 | 49.1 | 32.85 | 34.55 | 33.7 | 36.1 | 35.95 | 45.15 | 50.95 | 13.6 | 12.8 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:12 | 49.05 | 32.9 | 34.5 | 33.7 | 36.15 | 35.95 | 45.2 | 50.9 | 13.5 | 12.8 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:13 | 49 | 32.9 | 34.5 | 33.7 | 36.15 | 36.05 | 45.15 | 50.8 |  |  |  |  | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:13 | 49 | 32.9 | 34.45 | 33.65 | 36.2 | 36.05 | 45.2 | 50.9 | 13.4 | 12.8 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:14 | 49 | 32.95 |  |  | 36.25 | 36.05 | 45.15 | 50.9 | 13.4 | 12.8 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:14 | 49.05 | 32.9 | 34.4 | 33.6 | 36.25 | 36.1 | 45.15 | 50.95 | 13.4 | 12.7 | 7.8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:15 | 49 | 32.9 | 34.4 | 33.6 | 36.25 | 36.1 | 45.2 | 50.95 | 13.2 | 12.7 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:15 | 49 | 32.9 | 34.4 | 33.55 | 36.3 | 36.15 | 45.25 | 50.85 | 13.4 | 12.7 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:16 | 49.1 | 32.9 | 34.4 | 33.5 | 36.3 | 36.1 | 45.3 | 50.8 | 13.4 | 12.7 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:16 | 49 | 32.95 | 34.4 | 33.45 | 36.35 | 36.15 | 45.25 | 50.85 | 13.4 | 12.7 | 8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:17 | 49 | 32.95 | 34.35 | 33.45 | 36.35 | 36.15 | 45.3 | 50.9 | 13.2 | 12.7 | 8 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:17 | 48.95 | 33 | 34.35 | 33.45 | 36.4 | 36.15 | 45.3 | 50.9 | 13.1 | 12.6 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:18 | 48.95 | 32.9 | 34.3 | 33.4 | 36.4 | 36.15 | 45.3 | 50.85 | 13 | 12.6 | 7.9 | 100 | 20.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:18 | 48.95 | 32.9 | 34.3 | 33.4 | 36.45 | 36.15 | 45.3 | 50.9 | 13 | 12.5 | 7.9 | 100 | 20.4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:19 | 49 | 32.9 | 34.25 | 33.35 | 36.5 | 36.2 | 45.3 | 50.9 | 13 | 12.4 | 7.9 | 100 | 20.4 |  | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:19 | 48.9 | 32.95 | 34.2 | 33.35 | 36.5 | 36.2 | 45.3 | 50.85 | 13 | 12.4 | 7.9 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.7 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:20 | 48.9 | 32.9 | 34.2 | 33.35 | 36.5 | 36.2 | 45.3 | 50.8 | 12.8 | 12.4 | 7.9 | 100 | 20.4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:20 | 48.95 | 32.95 | 34.15 | 33.3 | 36.55 | 36.2 | 45.3 | 50.8 | 12.8 | 12.3 | 7.9 | 100 | 20.4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:21 | 49 | 32.9 | 34.1 | 33.25 | 36.55 | 36.2 | 45.3 | 50.9 | 12.8 | 12.3 | 7.8 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:21 | 49 | 32.85 | 34.1 | 33.25 | 36.6 | 36.2 | 45.3 | 50.95 | 12.8 | 12.3 | 7.8 | 100 | 20.4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:22 | 48.95 | 32.8 | 34.05 | 33.25 | 36.6 | 36.25 | 45.35 | 50.9 | 12.8 | 12.3 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:22 | 48.9 | 32.8 | 34.05 | 33.25 | 36.6 | 36.25 | 45.4 | 50.85 | 12.7 | 12.3 | 7.8 | 100 | 20.3 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:23 | 49 | 32.8 | 34.05 | 33.2 | 36.65 | 36.25 | 45.35 | 50.9 | 12.7 | 12.3 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:23 | 49 | 32.8 | 34 | 33.15 | 36.65 | 36.25 | 45.35 | 50.85 | 12.7 | 12.1 | 7.9 | 100 | 20.4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:24 | 49 | 32.85 | 34 | 33.15 | 36.65 | 36.3 | 45.35 | 50.9 | 12.6 | 12 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:24 | 48.95 | 32.9 | 34 | 33.1 | 36.65 | 36.3 | 45.35 | 50.85 | 12.8 | 12.1 | 7.8 | 100 | 20.3 | 8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:25 | 49 | 32.85 | 34 | 33.1 | 36.7 | 36.3 | 45.4 | 50.9 | 12.7 | 12.3 | 7.9 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:25 | 49 | 32.85 | 33.95 | 33.1 | 36.7 | 36.3 | 45.4 | 50.95 | 12.8 | 12.3 | 7.9 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:26 | 48.9 | 32.8 | 33.95 | 33.05 | 36.75 | 36.3 | 45.45 | 50.85 | 12.6 | 12.3 | 7.9 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:26 | 48.95 | 32.85 | 33.9 | 33.05 | 36.8 | 36.3 | 45.4 | 50.9 | 12.6 | 12.3 | 8 | 100 | 20.3 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:27 | 48.9 | 32.85 | 33.85 | 33.05 | 36.8 | 36.3 | 45.4 | 50.85 | 12.6 | 12.3 | 8 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:27 | 48.9 | 32.85 |  |  | 36.85 | 36.35 | 45.4 | 50.9 | 12.6 | 12.3 | 8.1 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:28 | 48.85 | 32.9 | 33.8 | 33 | 36.85 | 36.35 | 45.4 | 50.85 | 12.6 | 12.3 | 8.2 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:28 |  |  | 33.8 | 33 | 36.9 | 36.35 | 45.45 | 50.9 | 12.5 | 12.3 | 8.2 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:29 | 48.85 | 32.85 | 33.75 | 33 | 36.9 | 36.35 | 45.45 | 50.85 | 12.4 | 12.3 | 8.2 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:29 | 48.85 | 32.85 | 33.75 | 32.95 | 36.9 | 36.4 | 45.45 | 50.9 | 12.5 | 12.3 | 8.2 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:30 | 48.85 | 32.9 |  |  | 36.9 | 36.4 | 45.45 | 50.9 | 12.4 | 12.1 | 8.2 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:30 | 48.85 | 32.9 | 33.7 | 32.9 | 36.95 | 36.4 | 45.4 | 50.9 | 12.4 | 12.1 | 8.2 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:31 | 48.85 | 32.9 | 33.7 | 32.9 | 36.95 | 36.45 | 45.45 | 50.85 | 12.5 | 12.1 | 8.3 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:31 | 48.85 | 32.85 | 33.65 | 32.9 | 36.95 | 36.4 | 45.35 | 50.85 | 12.5 | 12.3 | 8.3 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:32 | 48.85 | 32.9 | 33.65 | 32.85 | 36.95 | 36.45 | 45.4 | 50.9 | 12.4 | 12.3 | 8.3 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:32 | 48.9 | 32.9 | 33.65 | 32.8 | 36.95 | 36.45 | 45.4 | 50.9 | 12.4 | 12.3 | 8.3 | 100 | 20.3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:33 | 48.85 | 32.85 | 33.65 | 32.8 | 36.95 | 36.45 | 45.45 | 50.9 | 12.5 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:33 | 48.8 | 32.8 |  |  | 36.95 | 36.5 | 45.45 | 50.9 |  |  |  |  | 20.3 | 8.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:34 | 48.85 | 32.8 | 33.65 | 32.8 | 37 | 36.5 | 45.4 | 50.9 | 12.4 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:34 | 48.8 | 32.9 | 33.6 | 32.8 | 37 | 36.5 | 45.45 | 50.9 | 12.3 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:35 | 48.8 | 32.9 | 33.55 | 32.75 | 37.05 | 36.45 | 45.4 | 50.85 | 12.4 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:35 | 48.9 | 32.9 | 33.55 | 32.75 | 37.05 | 36.45 | 45.4 | 50.9 | 12.3 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:36 | 48.9 | 32.9 | 33.5 | 32.7 | 37.05 | 36.45 | 45.4 | 51 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.8 | 0 |  |  | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:36 | 48.85 | 32.8 | 33.5 | 32.7 | 37.05 | 36.45 | 45.4 | 50.9 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:37 | 48.8 | 32.8 | 33.45 | 32.7 | 37.05 | 36.45 |  |  | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0.05 |  |  | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:37 | 48.85 | 32.8 | 33.45 | 32.65 | 37.1 | 36.5 | 45.4 | 50.9 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:38 | 48.8 | 32.8 | 33.4 | 32.65 | 37.1 | 36.5 | 45.4 | 50.85 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:38 | 48.85 | 32.85 | 33.35 | 32.65 | 37.1 | 36.55 | 45.4 | 50.9 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:39 | 48.8 | 32.9 | 33.35 | 32.65 | 37.1 | 36.55 | 45.4 | 50.85 | 12.3 | 12.3 | 8.3 | 100 | 20.3 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:39 | 48.9 | 32.85 | 33.35 | 32.6 | 37.15 | 36.5 | 45.35 | 50.9 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:40 | 49 | 32.85 | 33.35 | 32.55 | 37.15 | 36.55 | 45.4 | 50.9 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:40 | 49.05 | 32.85 | 33.35 | 32.5 | 37.15 | 36.55 | 45.4 | 50.9 | 12.3 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:41 | 48.95 | 32.8 | 33.35 | 32.5 | 37.15 | 36.55 | 45.4 | 50.9 | 12 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:41 | 48.9 | 32.8 | 33.3 | 32.5 | 37.15 | 36.55 | 45.4 | 50.95 |  |  |  |  | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:42 | 48.85 | 32.9 | 33.3 | 32.5 | 37.2 | 36.55 | 45.4 | 50.95 | 12 | 12 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:42 | 48.8 | 32.85 | 33.25 | 32.5 | 37.2 | 36.55 | 45.4 | 50.95 | 12.1 | 12 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:43 | 48.7 | 32.85 | 33.25 | 32.5 | 37.2 | 36.55 | 45.45 | 50.95 | 12 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:43 | 48.8 | 32.8 | 33.2 | 32.5 | 37.2 | 36.55 | 45.45 | 50.9 |  |  |  |  | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:44 | 48.8 | 32.75 | 33.2 | 32.45 | 37.2 | 36.55 | 45.5 | 50.9 | 12 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:44 | 48.8 | 32.75 | 33.15 | 32.45 | 37.25 | 36.55 | 45.5 | 50.8 | 12 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:45 | 48.9 | 32.9 | 33.15 | 32.4 | 37.25 | 36.55 | 45.5 | 50.85 | 12 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:45 | 48.9 | 32.85 | 33.1 | 32.4 | 37.25 | 36.55 | 45.45 | 50.85 | 11.9 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:46 | 48.85 | 32.75 | 33.1 | 32.4 | 37.25 | 36.55 | 45.45 | 50.9 | 11.9 | 12 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:46 | 48.9 | 32.75 | 33.05 | 32.35 | 37.3 | 36.55 | 45.4 | 50.9 | 11.9 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:47 | 48.9 | 32.8 | 33.05 | 32.35 | 37.3 | 36.55 | 45.45 | 50.8 | 11.9 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:47 | 48.85 | 32.8 | 33.05 | 32.3 | 37.3 | 36.55 | 45.45 | 50.9 | 11.9 | 12.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 |  | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:48 | 48.8 | 32.85 | 33.05 | 32.25 | 37.3 | 36.55 | 45.45 | 50.95 | 11.9 | 12 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:48 | 48.85 | 32.8 | 33.05 | 32.25 | 37.35 | 36.55 | 45.5 | 51 | 11.9 | 12 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:49 | 48.8 | 32.85 | 33.05 | 32.25 | 37.35 | 36.6 | 45.5 | 50.9 | 11.9 | 11.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:49 | 48.8 | 32.85 | 33 | 32.25 | 37.35 | 36.55 | 45.45 | 50.85 | 11.8 | 11.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:50 | 48.8 | 32.85 | 32.95 | 32.25 | 37.35 | 36.6 | 45.45 | 50.9 | 11.8 | 11.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:50 | 48.8 | 32.85 | 32.95 | 32.2 | 37.35 | 36.6 | 45.4 | 50.8 | 11.8 | 11.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:51 | 48.8 | 32.8 | 32.9 | 32.2 | 37.35 | 36.6 | 45.4 | 50.8 | 11.8 | 11.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:51 | 48.85 | 32.8 | 32.9 | 32.2 | 37.4 | 36.6 | 45.4 | 50.9 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:52 | 48.8 | 32.85 | 32.9 | 32.2 | 37.4 | 36.55 | 45.45 | 50.9 | 11.8 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:52 | 48.75 | 32.75 | 32.85 | 32.2 | 37.4 | 36.55 | 45.4 | 50.9 | 11.7 | 11.8 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:53 | 48.7 | 32.75 | 32.85 | 32.15 | 37.4 | 36.55 | 45.4 | 50.9 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:53 | 48.65 | 32.8 | 32.85 | 32.15 | 37.4 | 36.55 | 45.45 | 50.8 | 11.7 | 11.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:54 | 48.7 | 32.85 | 32.8 | 32.1 | 37.4 | 36.6 | 45.4 | 50.75 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:54 | 48.75 | 32.75 | 32.8 | 32.1 | 37.4 | 36.65 | 45.45 | 50.9 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:55 | 48.75 | 32.85 | 32.8 | 32.1 | 37.4 | 36.6 | 45.45 | 50.8 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:55 | 48.7 | 32.8 | 32.8 | 32.1 | 37.4 | 36.6 | 45.45 | 50.8 | 11.8 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:56 | 48.75 | 32.75 | 32.8 | 32.05 | 37.45 | 36.6 | 45.4 | 50.8 | 11.8 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:56 | 48.8 | 32.85 | 32.75 | 32 | 37.45 | 36.6 | 45.4 | 50.8 | 11.8 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:57 | 48.8 | 32.8 | 32.75 | 32 | 37.45 | 36.6 | 45.45 | 50.9 | 11.8 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:57 | 48.8 | 32.75 | 32.7 | 31.95 | 37.45 | 36.65 | 45.45 | 50.8 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:58 | 48.75 | 32.8 | 32.7 | 31.95 | 37.5 | 36.6 | 45.45 | 50.8 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:58 | 48.75 | 32.8 | 32.65 | 31.9 | 37.5 | 36.6 | 45.45 | 50.85 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:59 | 48.7 | 32.8 | 32.65 | 31.9 | 37.5 | 36.65 | 45.5 | 50.8 |  |  |  |  | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 2:59 | 48.65 | 32.8 |  |  | 37.5 | 36.65 | 45.45 | 50.75 | 11.6 | 11.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:00 |  |  | 32.6 | 31.9 | 37.5 | 36.65 | 45.45 | 50.8 | 11.6 | 11.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:00 | 48.6 | 32.75 | 32.6 | 31.9 | 37.5 | 36.65 | 45.45 | 50.9 | 11.5 | 11.8 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:01 | 48.7 | 32.7 | 32.55 | 31.9 | 37.5 | 36.65 | 45.45 | 50.85 | 11.5 | 11.8 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:01 | 48.7 | 32.75 | 32.55 | 31.9 | 37.55 | 36.65 | 45.45 | 50.85 | 11.5 | 11.8 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:02 | 48.7 | 32.75 | 32.55 | 31.85 | 37.55 | 36.6 | 45.45 | 50.95 | 11.5 | 11.8 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:02 | 48.7 | 32.85 | 32.5 | 31.85 | 37.55 | 36.6 | 45.5 | 50.85 | 11.5 | 11.8 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:03 | 48.65 | 32.85 | 32.5 | 31.85 | 37.55 | 36.6 | 45.5 | 50.9 | 11.5 | 11.8 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:03 | 48.8 | 32.85 | 32.5 | 31.8 | 37.55 | 36.6 | 45.5 | 50.85 | 11.5 | 11.7 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:04 | 48.75 | 32.85 | 32.5 | 31.8 | 37.55 | 36.6 | 45.5 | 50.8 | 11.5 | 11.7 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:04 | 48.7 | 32.8 | 32.5 | 31.75 | 37.55 | 36.65 | 45.5 | 50.85 | 11.5 | 11.7 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 |  | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:05 | 48.8 | 32.85 |  |  | 37.55 | 36.65 | 45.45 | 50.8 | 11.5 | 11.7 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:05 | 48.8 | 32.85 | 32.45 | 31.75 | 37.55 | 36.65 | 45.45 | 50.8 | 11.5 | 11.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:06 | 48.75 | 32.85 | 32.45 | 31.75 | 37.55 | 36.65 | 45.5 | 50.85 | 11.5 | 11.6 | 8.4 | 100 | 20.3 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:06 | 48.7 | 32.75 | 32.4 | 31.7 | 37.55 | 36.65 | 45.5 | 50.8 | 11.5 | 11.6 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 |  | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:07 | 48.6 | 32.8 | 32.4 | 31.7 |  |  | 45.45 | 50.75 | 11.5 | 11.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:07 | 48.65 | 32.75 | 32.35 | 31.65 | 37.55 | 36.65 | 45.5 | 50.75 | 11.5 | 11.7 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:08 | 48.6 | 32.75 | 32.35 | 31.65 | 37.55 | 36.7 | 45.45 | 50.8 | 11.4 | 11.7 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:08 | 48.6 | 32.75 | 32.3 | 31.65 | 37.6 | 36.7 | 45.45 | 50.75 | 11.4 | 11.7 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:09 | 48.65 | 32.75 | 32.3 | 31.65 | 37.55 | 36.75 | 45.45 | 50.8 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:09 | 48.65 | 32.7 | 32.25 | 31.6 | 37.6 | 36.7 | 45.45 | 50.75 | 11.3 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:10 | 48.6 | 32.75 | 32.25 | 31.6 | 37.55 | 36.75 | 45.45 | 50.75 | 11.4 | 11.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:10 | 48.6 | 32.7 | 32.25 | 31.6 | 37.55 | 36.7 | 45.45 | 50.75 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:11 | 48.6 | 32.7 | 32.2 | 31.6 | 37.55 | 36.65 | 45.45 | 50.75 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:11 | 48.65 | 32.75 | 32.2 | 31.55 | 37.6 | 36.65 | 45.45 | 50.8 |  |  |  |  | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:12 | 48.65 | 32.75 | 32.2 | 31.5 | 37.6 | 36.65 | 45.45 | 50.9 | 11.3 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:12 | 48.65 | 32.7 | 32.2 | 31.55 | 37.6 | 36.65 | 45.4 | 50.8 | 11.3 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:13 | 48.7 | 32.75 | 32.2 | 31.55 | 37.6 | 36.65 | 45.4 | 50.75 | 11.3 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:13 | 48.7 | 32.75 | 32.2 | 31.55 | 37.6 | 36.65 | 45.4 | 50.75 | 11.3 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:14 | 48.6 | 32.7 | 32.15 | 31.55 | 37.6 | 36.65 | 45.45 | 50.75 | 11.2 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:14 | 48.65 | 32.65 | 32.15 | 31.5 | 37.6 | 36.7 | 45.4 | 50.8 | 11.2 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:15 | 48.6 | 32.7 | 32.15 | 31.5 | 37.6 | 36.75 | 45.4 | 50.8 | 11.3 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:15 | 48.55 | 32.7 | 32.1 | 31.45 | 37.6 | 36.75 | 45.4 | 50.75 | 11.2 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:16 | 48.5 | 32.75 | 32.1 | 31.45 | 37.6 | 36.75 | 45.4 | 50.8 | 11.2 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:16 | 48.55 | 32.75 | 32.1 | 31.45 | 37.6 | 36.7 | 45.4 | 50.7 | 11.2 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:17 | 48.55 | 32.75 | 32.1 | 31.45 | 37.6 | 36.75 | 45.45 | 50.7 | 11.2 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:17 | 48.5 | 32.75 | 32.05 | 31.45 | 37.65 | 36.75 | 45.4 | 50.7 |  |  |  |  | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:18 | 48.55 | 32.75 | 32 | 31.4 | 37.65 | 36.75 | 45.4 | 50.75 | 11.2 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:18 | 48.55 | 32.75 | 32 | 31.4 | 37.65 | 36.75 | 45.4 | 50.8 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 |  |  | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:19 | 48.6 | 32.7 | 32 | 31.4 | 37.65 | 36.75 | 45.4 | 50.8 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:19 | 48.6 | 32.7 | 32 | 31.4 | 37.65 | 36.75 | 45.4 | 50.75 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:20 | 48.55 | 32.75 | 32 | 31.35 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.75 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:20 | 48.6 | 32.75 | 32 | 31.35 | 37.65 | 36.7 | 45.35 | 50.75 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:21 | 48.6 | 32.7 | 32 | 31.35 | 37.65 | 36.75 | 45.4 | 50.7 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:21 | 48.7 | 32.65 | 31.95 | 31.3 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.75 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:22 | 48.6 | 32.7 | 31.95 | 31.3 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.7 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:22 | 48.5 | 32.7 | 31.95 | 31.3 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.65 | 11.2 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:23 | 48.45 | 32.7 | 31.9 | 31.3 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.65 | 11.1 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:23 | 48.5 | 32.65 | 31.9 | 31.3 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.6 | 11.1 | 11.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:24 | 48.55 | 32.6 | 31.9 | 31.3 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.6 | 11.1 | 11.4 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:24 | 48.6 | 32.65 | 31.9 | 31.25 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.65 | 10.9 | 11.4 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:25 | 48.55 | 32.6 | 31.9 | 31.25 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.7 |  |  |  |  | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:25 | 48.6 | 32.65 | 31.9 | 31.25 | 37.65 | 36.75 | 45.35 | 50.7 | 11.1 | 11.4 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:26 | 48.7 | 32.65 | 31.85 | 31.2 | 37.65 | 36.7 | 45.4 | 50.65 | 11.1 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:26 | 48.6 | 32.65 | 31.85 | 31.2 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.75 | 10.9 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:27 | 48.6 | 32.7 | 31.85 | 31.2 | 37.65 | 36.7 | 45.4 | 50.7 | 10.9 | 11.5 | 8.5 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:27 | 48.65 | 32.7 | 31.8 | 31.15 | 37.65 | 36.7 | 45.4 | 50.75 | 10.9 | 11.4 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:28 | 48.55 | 32.65 | 31.8 | 31.15 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.65 | 10.9 | 11.4 | 8.5 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:28 | 48.55 | 32.65 | 31.8 | 31.1 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.7 | 10.9 | 11.3 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:29 | 48.55 | 32.65 | 31.8 | 31.1 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.7 | 10.9 | 11.3 | 8.5 | 100 | 20.1 |  | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:29 | 48.55 | 32.65 | 31.75 | 31.1 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.7 | 10.9 | 11.3 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:30 | 48.65 | 32.7 | 31.75 | 31.1 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.75 | 10.9 | 11.3 | 8.5 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:30 | 48.7 | 32.7 |  |  | 37.7 | 36.7 | 45.4 | 50.7 | 10.8 | 11.3 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:31 | 48.6 | 32.7 | 31.7 | 31.05 | 37.7 | 36.7 | 45.45 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:31 | 48.55 | 32.6 | 31.65 | 31.05 | 37.7 | 36.7 | 45.4 | 50.65 |  |  |  |  | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:32 | 48.5 | 32.6 | 31.65 | 31.05 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.5 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 |  | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:32 | 48.5 | 32.7 | 31.65 | 31.05 | 37.7 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:33 | 48.5 | 32.7 | 31.6 | 31.05 | 37.7 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:33 | 48.45 | 32.65 | 31.6 | 31 | 37.7 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:34 | 48.55 | 32.65 | 31.6 | 31 | 37.7 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:34 | 48.55 | 32.7 | 31.6 | 31 | 37.7 | 36.65 | 45.4 | 50.7 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:35 | 48.5 | 32.65 | 31.6 | 31 | 37.7 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:35 | 48.45 | 32.65 |  |  | 37.7 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 |  | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:36 | 48.45 | 32.65 | 31.6 | 30.95 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.55 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:36 | 48.5 | 32.6 | 31.6 | 30.95 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.7 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:37 | 48.5 | 32.65 | 31.55 | 30.95 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.7 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:37 | 48.4 | 32.65 | 31.55 | 30.95 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.75 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:38 | 48.4 | 32.65 | 31.5 | 30.95 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.75 |  |  |  |  | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:38 | 48.4 | 32.65 | 31.5 | 30.95 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.6 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:39 | 48.45 | 32.65 | 31.5 | 30.9 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.65 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:39 | 48.4 | 32.6 | 31.5 | 30.9 | 37.7 | 36.7 | 45.35 | 50.6 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:40 | 48.5 | 32.7 | 31.5 | 30.9 | 37.7 | 36.65 | 45.35 | 50.6 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:40 | 48.5 | 32.65 | 31.45 | 30.9 | 37.65 | 36.65 | 45.4 | 50.6 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 |  | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:41 | 48.55 | 32.65 | 31.45 | 30.9 | 37.65 | 36.65 | 45.35 | 50.5 | 10.7 | 11.2 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:41 | 48.45 | 32.6 | 31.45 | 30.9 | 37.65 | 36.65 | 45.35 | 50.45 | 10.7 | 11.2 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:42 | 48.45 | 32.65 | 31.45 | 30.9 | 37.65 | 36.65 | 45.3 | 50.55 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:42 | 48.45 | 32.55 | 31.4 | 30.85 | 37.7 | 36.65 | 45.3 | 50.55 | 10.7 | 11.2 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:43 | 48.45 | 32.65 | 31.4 | 30.85 | 37.7 | 36.65 | 45.3 | 50.5 | 10.7 | 11.2 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:43 | 48.45 | 32.65 | 31.4 | 30.85 | 37.65 | 36.65 | 45.3 | 50.5 |  |  |  |  | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:44 | 48.5 | 32.75 | 31.4 | 30.75 | 37.7 | 36.65 | 45.25 | 50.6 | 10.7 | 11.1 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:44 | 48.55 | 32.7 | 31.4 | 30.75 | 37.65 | 36.7 | 45.25 | 50.65 | 10.6 | 11.1 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:45 | 48.45 | 32.65 | 31.4 | 30.75 | 37.65 | 36.75 | 45.3 | 50.5 |  |  |  |  | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:45 | 48.5 | 32.6 | 31.4 | 30.75 | 37.7 | 36.7 | 45.25 | 50.45 | 10.6 | 11.1 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:46 | 48.55 | 32.6 | 31.35 | 30.75 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 11.1 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:46 | 48.45 | 32.6 | 31.3 | 30.75 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.6 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:47 | 48.45 | 32.65 | 31.3 | 30.75 | 37.65 | 36.7 | 45.3 | 50.6 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:47 | 48.4 | 32.7 | 31.3 | 30.75 | 37.65 | 36.7 | 45.25 | 50.65 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:48 | 48.4 | 32.65 | 31.3 | 30.75 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:48 | 48.4 | 32.7 | 31.3 | 30.7 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:49 | 48.4 | 32.6 | 31.3 | 30.7 | 37.7 | 36.65 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 |  | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:49 | 48.4 | 32.55 | 31.25 | 30.7 | 37.65 | 36.6 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:50 | 48.4 | 32.45 | 31.25 | 30.7 | 37.65 | 36.6 | 45.3 | 50.5 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:50 | 48.4 | 32.45 | 31.25 | 30.7 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.55 |  |  |  |  | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:51 | 48.35 | 32.5 | 31.25 | 30.7 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 11.1 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:51 | 48.4 | 32.5 | 31.25 | 30.65 | 37.65 | 36.6 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:52 | 48.45 | 32.5 | 31.25 | 30.65 | 37.65 | 36.6 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:52 | 48.5 | 32.5 | 31.25 | 30.65 | 37.65 | 36.6 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:53 | 48.45 | 32.5 | 31.25 | 30.65 | 37.65 | 36.6 | 45.25 | 50.45 | 10.5 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:53 | 48.45 | 32.55 | 31.2 | 30.65 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.5 | 10.5 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:54 | 48.45 | 32.65 | 31.2 | 30.65 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.45 | 10.5 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:54 | 48.4 | 32.7 | 31.2 | 30.6 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.4 | 10.5 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:55 | 48.3 | 32.7 | 31.15 | 30.6 | 37.65 | 36.65 | 45.25 | 50.4 | 10.5 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:55 | 48.2 | 32.65 | 31.15 | 30.6 | 37.6 | 36.65 | 45.25 | 50.4 | 10.5 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:56 | 48.25 | 32.6 | 31.1 | 30.6 | 37.6 | 36.6 | 45.3 | 50.4 | 10.5 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:56 | 48.3 | 32.55 | 31.1 | 30.6 | 37.65 | 36.55 | 45.25 | 50.4 | 10.4 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:57 | 48.35 | 32.5 | 31.1 | 30.55 | 37.65 | 36.55 | 45.3 | 50.5 | 10.5 | 10.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:57 | 48.3 | 32.6 | 31.1 | 30.55 | 37.6 | 36.55 | 45.25 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:58 | 48.35 | 32.5 | 31.05 | 30.55 | 37.6 | 36.55 | 45.2 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:58 | 48.3 | 32.6 | 31.05 | 30.55 | 37.6 | 36.55 | 45.2 | 50.4 | 10.4 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:59 | 48.35 | 32.55 | 31.05 | 30.55 | 37.6 | 36.6 | 45.2 | 50.4 | 10.4 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 3:59 | 48.3 | 32.5 | 31.05 | 30.5 | 37.6 | 36.6 | 45.25 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:00 | 48.35 | 32.5 | 31.05 | 30.5 | 37.6 | 36.6 | 45.2 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:00 | 48.35 | 32.5 | 31.05 | 30.45 | 37.6 | 36.6 | 45.15 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:01 | 48.3 | 32.5 | 31 | 30.45 | 37.6 | 36.6 | 45.15 | 50.4 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:01 | 48.25 | 32.55 | 31 | 30.45 | 37.6 | 36.6 | 45.15 | 50.5 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:02 | 48.25 | 32.55 | 30.95 | 30.45 | 37.6 | 36.6 | 45.15 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:02 | 48.25 | 32.5 | 30.95 | 30.45 | 37.6 | 36.6 | 45.25 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:03 | 48.25 | 32.5 | 30.95 | 30.45 | 37.6 | 36.6 | 45.25 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.2 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:03 | 48.35 | 32.55 | 30.95 | 30.45 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.45 | 10.4 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:04 | 48.3 | 32.5 | 30.9 | 30.45 | 37.6 | 36.55 | 45.2 | 50.45 | 10.3 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:04 | 48.25 | 32.5 | 30.9 | 30.45 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.45 | 10.3 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:05 | 48.2 | 32.5 | 30.9 | 30.45 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.4 | 10.3 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:05 | 48.15 | 32.5 | 30.9 | 30.4 | 37.6 | 36.55 | 45.25 | 50.45 |  |  |  |  | 20.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:06 | 48.1 | 32.55 | 30.9 | 30.4 | 37.6 | 36.6 | 45.15 | 50.5 | 10.3 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:06 | 48.15 | 32.6 | 30.85 | 30.45 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.5 | 10.2 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:07 | 48.1 | 32.6 | 30.85 | 30.4 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.45 | 10.3 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:07 | 48.2 | 32.55 | 30.85 | 30.35 | 37.6 | 36.55 | 45.2 | 50.45 | 10.3 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:08 | 48.2 | 32.6 | 30.85 | 30.35 | 37.6 | 36.55 | 45.2 | 50.4 | 10.3 | 10.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:08 | 48.25 | 32.55 | 30.85 | 30.35 | 37.6 | 36.5 | 45.2 | 50.4 | 10.3 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:09 | 48.25 | 32.55 | 30.85 | 30.35 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.5 | 10.2 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:09 | 48.25 | 32.55 | 30.8 | 30.35 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.45 | 10.2 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:10 | 48.2 | 32.6 | 30.8 | 30.3 | 37.65 | 36.55 | 45.15 | 50.45 | 10.2 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:10 | 48.25 | 32.5 | 30.85 | 30.3 | 37.6 | 36.5 | 45.2 | 50.45 | 10.2 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:11 | 48.25 | 32.5 | 30.85 | 30.3 | 37.6 | 36.5 | 45.25 | 50.4 | 10.2 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:11 | 48.2 | 32.45 | 30.8 | 30.3 | 37.6 | 36.5 | 45.25 | 50.4 | 10.2 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:12 | 48.2 | 32.45 | 30.8 | 30.3 | 37.6 | 36.5 | 45.2 | 50.4 | 10.2 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:12 | 48.2 | 32.4 | 30.8 | 30.3 | 37.6 | 36.5 | 45.2 | 50.4 | 10.2 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:13 | 48.25 | 32.4 | 30.75 | 30.3 | 37.6 | 36.5 | 45.15 | 50.45 | 10.1 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:13 | 48.2 | 32.5 | 30.75 | 30.25 | 37.6 | 36.45 | 45.15 | 50.4 | 10.1 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:14 | 48.1 | 32.5 | 30.75 | 30.25 | 37.6 | 36.45 | 45.2 | 50.45 | 10.1 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:14 | 48.2 | 32.5 | 30.75 | 30.25 | 37.6 | 36.5 | 45.25 | 50.4 | 10.1 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:15 | 48.15 | 32.55 | 30.7 | 30.25 | 37.6 | 36.5 | 45.15 | 50.45 | 10.1 | 10.6 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:15 | 48.2 | 32.5 | 30.75 | 30.2 | 37.6 | 36.5 | 45.2 | 50.4 | 10.2 | 10.7 | 8.2 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:16 | 48.25 | 32.5 | 30.7 | 30.2 | 37.6 | 36.5 | 45.15 | 50.45 |  |  |  |  | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:16 | 48.1 | 32.55 | 30.7 | 30.2 | 37.6 | 36.45 | 45.2 | 50.4 | 10.1 | 10.6 | 8.1 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:17 | 48.1 | 32.55 | 30.7 | 30.2 | 37.6 | 36.5 | 45.15 | 50.45 | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:17 | 48.05 | 32.5 | 30.7 | 30.15 | 37.6 | 36.5 | 45.2 | 50.45 | 10.2 | 10.6 | 8.1 | 100 | 20 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:18 | 48.1 | 32.5 | 30.7 | 30.15 | 37.6 | 36.5 | 45.15 | 50.45 | 10.2 | 10.6 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:18 |  |  | 30.7 | 30.15 | 37.6 | 36.5 | 45.25 | 50.35 | 10.1 | 10.6 | 8.1 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:19 | 48.25 | 32.6 |  |  | 37.6 | 36.55 | 45.25 | 50.3 | 10.1 | 10.6 | 8.1 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:19 | 48.3 | 32.55 | 30.65 | 30.15 | 37.6 | 36.55 | 45.15 | 50.3 | 10.1 | 10.6 | 8 | 100 | 20 | 8.3 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:20 | 48.3 | 32.55 | 30.6 | 30.15 | 37.55 | 36.55 | 45.15 | 50.3 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:20 | 48.15 | 32.6 | 30.6 | 30.15 | 37.55 | 36.55 | 45.1 | 50.3 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:21 | 48.25 | 32.65 | 30.6 | 30.1 | 37.55 | 36.55 | 45.15 | 50.35 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:21 | 48.25 | 32.6 | 30.6 | 30.1 | 37.55 | 36.55 | 45.1 | 50.4 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:22 | 48.25 | 32.55 | 30.6 | 30.1 | 37.55 | 36.55 | 45.15 | 50.4 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:22 | 48.25 | 32.5 | 30.55 | 30.1 | 37.55 | 36.5 | 45.1 | 50.3 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:23 | 48.3 | 32.5 | 30.55 | 30.1 | 37.55 | 36.5 | 45.15 | 50.3 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:23 | 48.2 | 32.5 | 30.55 | 30.1 | 37.55 | 36.5 | 45.1 | 50.35 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:24 |  |  | 30.55 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.15 | 50.4 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:24 | 48.2 | 32.5 | 30.55 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.1 | 50.4 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:25 | 48.15 | 32.5 | 30.55 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.1 | 50.4 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:25 |  |  | 30.6 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.1 | 50.3 | 10.1 | 10.5 | 8 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:26 | 48.15 | 32.45 | 30.55 | 30.05 | 37.55 | 36.5 | 45.1 | 50.3 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:26 | 48.15 | 32.45 | 30.55 | 30.05 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.25 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:27 | 48.1 | 32.45 | 30.5 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.1 | 50.25 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:27 | 48.1 | 32.45 | 30.5 | 30.05 | 37.55 | 36.5 | 45.1 | 50.3 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:28 | 48.2 | 32.45 | 30.5 | 30.05 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:28 | 48.25 | 32.45 | 30.45 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.05 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:29 | 48.2 | 32.45 | 30.45 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.1 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:29 | 48.25 | 32.5 | 30.45 | 30.05 | 37.55 | 36.55 | 45.05 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:30 | 48.3 | 32.5 | 30.45 | 30 | 37.55 | 36.55 | 45.05 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:30 | 48.3 | 32.4 | 30.45 | 30 | 37.55 | 36.55 | 45.05 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:31 | 48.25 | 32.4 | 30.45 | 30 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:31 | 48.15 | 32.5 | 30.45 | 30 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.3 | 9.9 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:32 | 48.1 | 32.5 | 30.45 | 29.95 | 37.55 | 36.5 | 45 | 50.25 | 10.1 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:32 | 48.1 | 32.5 | 30.45 | 29.95 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:33 | 48.15 | 32.4 | 30.45 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 10.1 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:33 | 48.2 | 32.35 | 30.4 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:34 | 48.25 | 32.35 | 30.4 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.15 | 9.9 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:34 | 48.1 | 32.45 | 30.4 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.35 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:35 |  |  | 30.4 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 |  | 8 |  | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:35 | 48.1 | 32.4 | 30.4 | 29.95 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.15 | 9.9 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:36 | 48.15 | 32.45 | 30.4 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:36 | 48.1 | 32.4 | 30.35 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:37 | 48.2 | 32.4 | 30.35 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45 | 50.3 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:37 | 48.2 | 32.4 | 30.35 | 29.95 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 |  | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:38 | 48.3 | 32.35 | 30.35 | 29.9 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:38 | 48.25 | 32.45 | 30.35 | 29.9 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 50.15 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:39 | 48.2 | 32.4 | 30.3 | 29.95 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 50.15 |  |  |  |  | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:39 | 48.2 | 32.35 | 30.3 | 29.9 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:40 | 48.2 | 32.35 | 30.35 | 29.9 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.25 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:40 | 48.1 | 32.35 | 30.35 | 29.9 | 37.5 | 36.45 | 45 | 50.15 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 |  | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:41 | 48.1 | 32.45 | 30.35 | 29.9 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 50.15 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:41 |  |  | 30.3 | 29.9 | 37.5 | 36.45 | 45 | 50.1 | 9.8 | 10.4 | 0 | 0 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:42 | 48.15 | 32.4 | 30.3 | 29.9 | 37.5 | 36.45 | 45 | 50.15 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:42 | 48.2 | 32.4 | 30.25 | 29.85 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 50.15 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:43 | 48.15 | 32.35 | 30.25 | 29.85 | 37.5 | 36.45 | 45 | 50.15 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:43 | 48.15 | 32.3 | 30.25 | 29.85 | 37.5 | 36.45 | 45 | 50.1 |  |  |  |  | 20 |  | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:44 | 48.25 | 32.35 | 30.25 | 29.85 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 50.05 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:44 | 48.1 | 32.4 | 30.25 | 29.85 |  |  | 45 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:45 | 48.05 | 32.4 | 30.2 | 29.85 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 50.1 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:45 | 48.05 | 32.5 | 30.2 | 29.85 | 37.5 | 36.45 | 45 | 50.1 | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.9 |  | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:46 | 48.05 | 32.4 | 30.2 | 29.85 | 37.45 | 36.45 | 45.05 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:46 | 48 | 32.35 | 30.2 | 29.85 | 37.45 | 36.4 | 45 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:47 | 48 | 32.35 | 30.2 | 29.85 | 37.45 | 36.4 | 45 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:47 | 47.95 | 32.35 | 30.2 | 29.85 | 37.45 | 36.4 | 45 | 50.05 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:48 | 48 | 32.35 | 30.25 | 29.8 | 37.45 | 36.4 | 45 | 50.1 | 9.8 | 10.3 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:48 | 48 | 32.4 | 30.25 | 29.8 | 37.45 | 36.4 |  |  | 9.8 | 10.3 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:49 | 48.05 | 32.4 | 30.2 | 29.75 | 37.45 | 36.4 | 45 | 50.1 | 9.8 | 10.3 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:49 | 48.05 | 32.35 | 30.2 | 29.75 | 37.45 | 36.35 | 45 | 50.15 | 9.8 | 10.3 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:50 | 48.1 | 32.35 | 30.15 | 29.75 | 37.45 | 36.35 | 44.95 | 50.15 | 9.8 | 10.3 | 7.8 | 100 | 20 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:50 | 48.05 | 32.4 | 30.15 | 29.75 | 37.45 | 36.35 | 44.95 | 50.1 | 9.7 | 10.3 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:51 | 48 | 32.4 | 30.15 | 29.75 | 37.45 | 36.4 | 44.95 | 50.25 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:51 | 48 | 32.35 | 30.15 | 29.7 | 37.45 | 36.4 | 44.95 | 50.1 |  |  |  |  | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:52 | 47.95 | 32.4 | 30.15 | 29.7 | 37.4 | 36.4 | 44.95 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:52 | 47.95 | 32.35 | 30.15 | 29.7 | 37.4 | 36.35 | 44.95 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:53 |  |  | 30.15 | 29.7 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50.1 |  |  |  |  | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:53 | 47.95 | 32.45 | 30.1 | 29.7 | 37.4 | 36.3 | 44.9 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:54 | 47.95 | 32.45 | 30.1 | 29.7 | 37.4 | 36.3 | 44.9 | 50.05 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:54 | 47.95 | 32.4 | 30.1 | 29.7 | 37.45 | 36.3 | 44.9 | 50.05 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:55 | 48 | 32.4 | 30.1 | 29.7 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 49.95 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:55 | 48.05 | 32.35 | 30.05 | 29.7 | 37.45 | 36.35 | 44.9 | 50 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:56 | 48 | 32.3 | 30.1 | 29.65 | 37.45 | 36.35 | 44.85 | 49.95 |  |  |  |  | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:56 | 48 | 32.3 | 30.1 | 29.65 | 37.45 | 36.35 | 44.85 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:57 | 47.95 | 32.3 | 30.1 | 29.65 | 37.45 | 36.35 | 44.85 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:57 | 47.95 | 32.35 | 30.05 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:58 | 48 | 32.3 | 30.05 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50.1 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:58 | 47.95 | 32.35 | 30.05 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:59 | 48 | 32.4 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 4:59 | 48.05 | 32.35 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.95 | 49.95 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:00 | 48.05 | 32.3 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:00 | 48.05 | 32.3 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:01 | 48.05 | 32.35 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.85 | 49.95 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:01 | 48 | 32.35 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.85 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:02 | 48 | 32.3 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.85 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:02 | 47.95 | 32.35 | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.8 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:03 | 47.95 | 32.35 | 29.95 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:03 |  |  | 30 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:04 | 47.95 | 32.35 | 30 | 29.6 | 37.45 | 36.35 | 44.85 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:04 | 47.85 | 32.3 | 30 | 29.6 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:05 | 47.85 | 32.3 | 29.95 | 29.6 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50.05 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:05 | 47.85 | 32.3 | 29.95 | 29.6 | 37.35 | 36.35 | 44.9 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:06 | 47.85 | 32.25 | 29.95 | 29.6 | 37.4 | 36.35 | 44.9 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:06 | 47.85 | 32.3 | 29.95 | 29.65 | 37.4 | 36.35 | 44.85 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:07 | 47.85 | 32.35 | 29.95 | 29.6 | 37.4 | 36.35 | 44.8 | 50.05 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:07 | 47.8 | 32.35 | 29.9 | 29.6 | 37.4 | 36.3 | 44.85 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:08 | 47.85 | 32.3 | 29.9 | 29.6 | 37.4 | 36.3 | 44.8 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:08 | 47.9 | 32.3 | 29.9 | 29.55 | 37.4 | 36.3 | 44.8 | 50.1 | 9.7 | 10.5 | 7.9 | 100 | 19.8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:09 | 47.85 | 32.35 | 29.9 | 29.55 | 37.4 | 36.3 | 44.8 | 50 | 9.7 | 10.5 | 7.9 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:09 | 47.85 | 32.3 | 29.9 | 29.55 | 37.4 | 36.3 | 44.8 | 50.05 | 9.7 | 10.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:10 | 47.9 | 32.3 | 29.9 | 29.55 | 37.4 | 36.3 | 44.75 | 50.05 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:10 | 47.95 | 32.35 | 29.9 | 29.55 | 37.4 | 36.3 | 44.75 | 50.05 | 9.7 | 10.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:11 | 47.95 | 32.35 | 29.85 | 29.55 | 37.4 | 36.35 | 44.8 | 49.95 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:11 | 47.95 | 32.35 | 29.85 | 29.55 | 37.35 | 36.35 | 44.8 | 49.95 | 9.7 | 10.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:12 | 47.85 | 32.35 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.3 | 44.8 | 49.95 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:12 | 47.85 | 32.35 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.3 | 44.8 | 50.05 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:13 | 47.8 | 32.4 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.3 | 44.75 | 50 |  |  |  |  | 19.8 | 8 | 7.8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:13 | 47.85 | 32.35 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.3 | 44.8 | 49.9 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:14 |  |  | 29.85 | 29.5 | 37.3 | 36.25 | 44.75 | 49.9 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:14 | 47.9 | 32.35 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.25 | 44.8 | 49.95 | 9.7 | 10.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:15 | 47.85 | 32.3 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.25 | 44.75 | 49.9 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:15 | 47.85 | 32.3 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.25 | 44.75 | 49.95 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:16 | 47.8 | 32.35 | 29.85 | 29.5 | 37.3 | 36.3 | 44.75 | 49.95 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:16 | 47.8 | 32.3 | 29.85 | 29.5 | 37.35 | 36.3 | 44.8 | 49.95 | 9.7 | 10.5 | 8 | 100 | 19.8 |  | 7.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:17 | 47.85 | 32.25 | 29.8 | 29.5 | 37.35 | 36.3 | 44.75 | 49.9 | 9.7 | 10.5 | 8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:17 | 47.9 | 32.35 | 29.8 | 29.5 | 37.35 | 36.3 | 44.75 | 49.9 | 9.7 | 10.5 | 8 | 100 | 19.8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:18 | 47.9 | 32.35 | 29.8 | 29.45 | 37.35 | 36.25 | 44.8 | 49.95 | 9.7 | 10.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:18 | 47.85 | 32.3 | 29.8 | 29.45 | 37.3 | 36.2 | 44.8 | 49.9 | 9.7 | 10.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:19 | 47.85 | 32.3 | 29.8 | 29.4 | 37.35 | 36.2 | 44.8 | 49.85 | 9.7 | 10.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:19 | 47.85 | 32.35 | 29.8 | 29.4 | 37.35 | 36.2 | 44.85 | 49.85 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:20 | 47.8 | 32.3 | 29.8 | 29.4 | 37.3 | 36.2 | 44.8 | 49.85 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:20 | 47.85 | 32.35 | 29.8 | 29.4 | 37.25 | 36.25 | 44.8 | 49.9 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 |  | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:21 | 47.85 | 32.35 | 29.8 | 29.4 | 30.6 | 27.65 | 44.75 | 49.9 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:21 | 47.85 | 32.3 | 29.8 | 29.4 | 25.45 | 23.6 | 44.65 | 48.85 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:22 | 47.9 | 32.3 | 29.8 | 29.35 | 22.3 | 21.85 | 43.75 | 47.1 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:22 | 47.8 | 32.3 | 29.75 | 29.35 | 26.95 | 23.45 | 46.6 | 46.3 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:23 | 47.8 | 32.3 | 29.75 | 29.4 | 28.6 | 24.1 | 54.35 | 46.25 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:23 | 47.85 | 32.35 | 29.75 | 29.35 | 34.05 | 26.1 | 54.8 | 46.95 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:24 | 47.8 | 32.3 | 29.75 | 29.35 | 36.15 | 27.1 | 54.9 | 47.65 |  |  |  |  | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:24 | 47.85 | 32.25 | 29.75 | 29.35 | 37.4 | 27.95 | 54.95 | 48.05 |  |  |  |  | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:25 | 47.8 | 32.25 | 29.7 | 29.35 | 38.05 | 28.75 | 55 | 48.1 | 9.7 | 10.5 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.1 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:25 | 47.8 | 32.25 | 29.7 | 29.35 | 38.3 | 29.05 | 55 | 48.7 | 9.7 | 10.5 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.1 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:26 | 47.8 | 32.3 |  |  | 38.65 | 29.7 | 54.95 | 48.85 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:26 | 47.85 | 32.25 | 29.7 | 29.35 | 38.8 | 29.95 | 54.95 | 49.05 | 9.7 | 10.5 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:27 | 47.8 | 32.25 | 29.6 | 25.8 | 38.9 | 30.25 | 54.95 | 49.2 | 14.1 | 10.8 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.1 | 8 | 0.39 |  |  | 4.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:27 | 47.8 | 32.25 | 31.65 | 19.6 | 38.95 | 30.55 | 54.9 | 49.3 | 21.6 | 13.8 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.2 | 8 |  | 0.48 | 6.98 | 10.35 |  | 0 | 0 | 0 | 1605.4 | 1605.4 | 1 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:28 | 47.8 | 32.25 | 32.25 | 24.15 | 38.95 | 30.6 | 54.9 | 49.35 | 30.2 | 16.2 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.1 | 8 | 0.39 | 0.5 | 10.15 | 11.25 |  | 1 | 2.8798 | 6722.8124 | 2334.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.6 | 32.25 | 54.9 | 49.35 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:28 | 47.8 | 32.35 | 32.3 | 33.15 | 38.3 | 30.45 | 54.9 | 49.4 | 38.4 | 18.7 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.1 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.6 | 11.78 |  | 1 | 2.8776 | 7015.6769 | 2438 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.45 | 32.3 | 54.9 | 49.4 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:29 | 47.85 | 32.3 | 32.3 | 41.45 | 37.8 | 30.55 | 54.9 | 49.35 | 42.1 | 20.4 | 8.3 | 100 | 19.8 | 8.1 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.63 | 11.83 |  | 1 | 2.8776 | 7035.5326 | 2444.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.55 | 32.3 | 54.9 | 49.35 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:29 | 47.8 | 32.3 | 32.3 | 44.5 | 37.3 | 30.35 | 54.8 | 49.2 | 43.9 | 21.2 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8.1 | 8 | 0.34 | 0.45 | 11.08 | 12.08 |  | 1 | 2.8723 | 7319.8705 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.35 | 32.3 | 54.8 | 49.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:30 | 47.75 | 32.25 | 32.3 | 46 | 37.1 | 30.35 | 54.75 | 49.15 | 46.7 | 21.7 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8 | 8 | 0.39 | 0.48 | 11.15 | 12.25 |  | 1 | 2.8723 | 7366.1152 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.35 | 32.3 | 54.75 | 49.15 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:30 | 47.75 | 32.25 | 32.2 | 49.65 | 36.5 | 30.15 | 54.7 | 49.15 | 46.8 | 21.8 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8 | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.23 | 12.28 |  | 1 | 2.8766 | 7429.9514 | 2582.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.15 | 32.2 | 54.7 | 49.15 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:31 | 47.8 | 32.3 | 32.2 | 50.75 | 36.4 | 30.15 | 54.65 | 49.05 | 48.1 | 22.3 | 8.2 | 100 | 19.8 | 8 | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.1 | 12.3 |  | 1 | 2.8766 | 7343.9412 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.15 | 32.2 | 54.65 | 49.05 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:31 | 47.8 | 32.25 | 32.1 | 50.8 | 36.35 | 30.15 | 54.6 | 49 | 47.6 | 22.4 | 8.2 | 100 |  | 8 | 8 | 0.39 | 0.53 | 11.05 | 12.38 |  | 1 | 2.8808 | 7321.6695 | 2541.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.15 | 32.1 | 54.6 | 49 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:32 | 47.85 | 32.2 | 32.1 | 50.75 | 36.3 | 30.1 | 54.35 | 49 | 48.1 | 22.6 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.9 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11.2 | 12.28 |  | 1 | 2.8808 | 7421.0587 | 2576 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.1 | 32.1 | 54.35 | 49 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:32 | 47.85 | 32.25 | 32.05 | 50.65 | 36.2 | 30.1 | 54.1 | 48.95 | 47.5 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.8 |  | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.28 | 12.38 |  | 1 | 2.883 | 7479.5833 | 2594.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.1 | 32.05 | 54.1 | 48.95 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:33 | 47.8 | 32.25 | 32 | 50.6 | 36.05 | 30.05 | 53.5 | 48.9 | 47.9 | 22.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.3 | 12.28 |  | 1 | 2.8851 | 7498.3717 | 2599 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.05 | 32 | 53.5 | 48.9 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:33 | 47.65 | 32.2 | 31.95 | 50.45 | 35.8 | 30 | 52.95 | 48.75 | 48.1 | 22.6 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.1 | 12.28 |  | 1 | 2.8872 | 7371.0862 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30 | 31.95 | 52.95 | 48.75 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:34 | 47.65 | 32.2 | 31.95 | 50.25 | 35.75 | 30.05 | 52.5 | 48.8 | 46.7 | 22.6 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.8 | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.08 | 12.2 |  | 1 | 2.8872 | 7357.8049 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.05 | 31.95 | 52.5 | 48.8 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:34 | 47.7 | 32.2 | 31.9 | 50.1 | 35.55 | 29.95 | 52.05 | 48.7 | 46 | 22.2 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.8 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.25 |  | 1 | 2.8894 | 7363.2242 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.95 | 31.9 | 52.05 | 48.7 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:35 | 47.65 | 32.2 | 31.9 | 50 | 35.4 | 29.9 | 51.55 | 48.7 | 46.6 | 22.3 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.8 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.15 |  | 1 | 2.884 | 7316.5239 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.9 | 31.9 | 51.55 | 48.7 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:35 | 47.65 | 32.15 | 31.9 | 49.9 | 35.3 | 29.9 | 51.1 | 48.55 | 45.1 | 22.1 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.8 | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.08 | 12.2 |  | 1 | 2.8894 | 7363.2242 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.9 | 31.9 | 51.1 | 48.55 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:36 | 47.65 | 32.15 | 31.9 | 49.8 | 35.25 | 29.9 | 50.75 | 48.5 | 46.7 | 22.4 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.8 | 8 | 0.39 | 0.53 | 11.05 | 12.2 |  | 1 | 2.884 | 7329.7905 | 2541.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.9 | 31.9 | 50.75 | 48.5 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:36 | 47.65 | 32.2 | 31.9 | 49.75 | 35.15 | 29.8 | 50.55 | 48.45 | 47.6 | 22.6 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.8 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.13 |  | 1 | 2.8894 | 7363.2242 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.8 | 31.9 | 50.55 | 48.45 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:37 | 47.75 | 32.2 | 31.9 | 49.65 | 35.1 | 29.75 | 50.3 | 48.45 | 47 | 22.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.7 | 8 | 0.39 | 0.5 | 10.93 | 12.13 |  | 1 | 2.8894 | 7263.5415 | 2513.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.75 | 31.9 | 50.3 | 48.45 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:37 | 47.75 | 32.2 | 31.9 | 49.65 | 35.05 | 29.8 | 50.1 | 48.3 | 47.2 | 22.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.7 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.1 |  | 1 | 2.8894 | 7329.9966 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.8 | 31.9 | 50.1 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:38 | 47.7 | 32.2 | 31.9 | 49.5 | 35 | 29.75 | 50 | 48.3 | 47 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.7 | 8 | 0.39 | 0.5 | 11.03 | 12.08 |  | 1 | 2.8894 | 7329.9966 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.75 | 31.9 | 50 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:38 | 47.75 | 32.15 | 31.9 | 49.45 | 35 | 29.8 | 49.9 | 48.3 | 46.5 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.13 |  | 1 | 2.8894 | 7296.7691 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.8 | 31.9 | 49.9 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:39 | 47.65 | 32.2 | 31.9 | 49.45 | 35.1 | 29.8 | 49.8 | 48.2 | 46.1 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.18 |  | 1 | 2.8894 | 7329.9966 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.8 | 31.9 | 49.8 | 48.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:39 | 47.65 | 32.2 | 31.95 | 49.35 | 35.2 | 29.85 | 49.75 | 48.15 | 47.1 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.2 |  | 1 | 2.8872 | 7291.3988 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.85 | 31.95 | 49.75 | 48.15 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:40 | 47.65 | 32.2 | 31.95 | 49.3 | 35.3 | 29.85 | 49.65 | 48.2 | 47 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.55 | 10.95 | 12.13 |  | 1 | 2.8872 | 7271.4769 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 29.85 | 31.95 | 49.65 | 48.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:40 | 47.65 | 32.2 | 31.95 | 49.2 | 35.5 | 30 | 49.6 | 48.1 | 47 | 22.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.39 | 0.5 | 10.95 | 12.13 |  | 1 | 2.8872 | 7271.4769 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30 | 31.95 | 49.6 | 48.1 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:41 | 47.7 | 32.2 | 32 | 49.1 | 35.75 | 30.1 | 49.55 | 48.2 | 47.1 | 22.6 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.5 | 10.95 | 12.18 |  | 1 | 2.8851 | 7266.1213 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.1 | 32 | 49.55 | 48.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:41 | 47.7 | 32.2 | 32.05 | 49.1 | 35.9 | 30.15 | 49.45 | 48.15 | 46.8 | 22.4 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.93 | 12.13 |  | 1 | 2.883 | 7247.504 | 2513.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.15 | 32.05 | 49.45 | 48.15 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:42 | 47.65 | 32.25 | 32.05 | 49.1 | 36.05 | 30.2 | 49.45 | 48.15 | 47.1 | 22.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.15 |  | 1 | 2.883 | 7380.1207 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.2 | 32.05 | 49.45 | 48.15 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:42 | 47.65 | 32.2 |  |  | 36.35 | 30.4 | 49.4 | 48.25 | 46.6 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.2 |  | 1 | 4.239 | 10724.5973 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.4 | 0 | 49.4 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:43 | 47.6 | 32.2 | 32.1 | 49.25 | 36.5 | 30.5 | 49.35 | 48.4 | 46 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.6 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.18 |  | 1 | 2.8755 | 7275.1321 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.5 | 32.1 | 49.35 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:43 | 47.65 | 32.2 | 32.15 | 49.35 | 36.5 | 30.55 | 49.3 | 48.25 | 46.2 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.25 |  | 1 | 2.8734 | 7322.63 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.55 | 32.15 | 49.3 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:44 | 47.7 | 32.2 | 32.15 | 49.3 | 36.55 | 30.6 | 49.25 | 48.3 | 46.6 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.25 |  | 1 | 2.8734 | 7256.5413 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.6 | 32.15 | 49.25 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:44 | 47.7 | 32.2 | 32.15 | 49.25 | 36.6 | 30.7 | 49.25 | 48.25 | 45.9 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.6 | 8 | 0.44 | 0.53 | 11.03 | 12.1 |  | 1 | 2.8734 | 7289.5857 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.7 | 32.15 | 49.25 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:45 | 47.65 | 32.2 | 32.15 | 49.25 | 36.6 | 30.7 | 49.25 | 48.3 | 45.9 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.5 | 8 | 0.39 | 0.53 | 10.95 | 12.18 |  | 1 | 2.8734 | 7236.7147 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.7 | 32.15 | 49.25 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:45 | 47.55 | 32.25 | 32.15 | 49.2 | 36.65 | 30.7 | 49.25 | 48.4 | 45.9 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.5 | 8 | 0.49 | 0.53 | 11.03 | 12.1 |  | 1 | 2.8734 | 7289.5857 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.7 | 32.15 | 49.25 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:46 | 47.6 | 32.2 | 32.15 | 49.25 | 36.65 | 30.7 | 49.25 | 48.4 | 45.9 | 22.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.5 | 8 | 0.44 |  |  | 12.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:46 | 47.55 | 32.2 | 32.15 | 49.3 | 36.7 | 30.8 | 49.2 | 48.45 | 46.1 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.5 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.13 |  | 1 | 2.8734 | 7256.5413 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.8 | 32.15 | 49.2 | 48.45 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:47 | 47.5 | 32.2 | 32.15 | 49.25 | 36.7 | 30.8 | 49.2 | 48.3 | 45.4 | 22.4 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.5 | 8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.05 |  | 1 | 2.8734 | 7269.7591 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.8 | 32.15 | 49.2 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:47 | 47.45 | 32.2 | 32.15 | 49.2 | 36.65 | 30.75 | 49.2 | 48.3 | 46.7 | 22.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.4 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12 |  | 1 | 2.8734 | 7256.5413 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.75 | 32.15 | 49.2 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:48 | 47.5 | 32.2 | 32.15 | 49.25 | 36.7 | 30.8 | 49.2 | 48.25 | 46.7 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.4 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.78 | 12.03 |  | 1 | 2.8734 | 7124.3639 | 2479.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.8 | 32.15 | 49.2 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:48 | 47.5 | 32.2 | 32.1 | 49.2 | 36.7 | 30.85 | 49.2 | 48.3 | 45.5 | 22.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.3 | 8 | 0.44 | 0.53 | 10.9 | 12.03 |  | 1 | 2.8755 | 7208.9945 | 2507 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.85 | 32.1 | 49.2 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:49 | 47.6 | 32.25 | 32.1 | 49.1 | 36.75 | 30.9 | 49.15 | 48.25 | 45.6 | 22.1 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.55 | 10.93 | 12.1 |  | 1 | 2.8755 | 7228.8358 | 2513.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.9 | 32.1 | 49.15 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:49 | 47.55 | 32.25 | 32.1 | 49.1 | 36.7 | 30.85 | 49.2 | 48.3 | 46 | 22.2 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.55 | 10.9 | 12.13 |  | 1 | 2.8755 | 7208.9945 | 2507 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.85 | 32.1 | 49.2 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:50 | 47.5 | 32.25 | 32.1 | 49.1 | 36.75 | 30.9 | 49.1 | 48.3 | 45.7 | 22.2 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.53 | 10.83 | 12.03 |  | 1 | 2.8755 | 7162.6982 | 2490.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.9 | 32.1 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:50 | 47.5 | 32.25 | 32.1 | 49.1 | 36.75 | 30.95 | 49.15 | 48.3 | 45.6 | 22.3 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.9 | 0.49 | 0.53 | 11 | 12.2 |  | 1 | 2.8755 | 7275.1321 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 30.95 | 32.1 | 49.15 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:51 | 47.6 | 32.25 | 32.1 | 49.1 | 36.8 | 31 | 49.15 | 48.3 | 45.5 | 22.4 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.53 | 10.9 | 12.18 |  | 1 | 2.8755 | 7208.9945 | 2507 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31 | 32.1 | 49.15 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:51 | 47.6 | 32.25 | 32.1 | 49.2 | 36.8 | 31 | 49.1 | 48.3 | 45.4 | 22.2 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.55 | 10.98 | 12.1 |  | 1 | 2.8755 | 7261.9046 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31 | 32.1 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:52 | 47.6 | 32.2 | 32.1 | 49.2 | 36.8 | 31 | 49.1 | 48.4 | 46.1 | 22.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.53 | 10.95 | 12.15 |  | 1 | 2.8755 | 7242.0633 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31 | 32.1 | 49.1 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:52 | 47.55 | 32.25 | 32.1 | 49.2 | 36.85 | 31.05 | 49.1 | 48.3 | 45.6 | 22.5 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.55 | 11.05 | 12.35 |  | 1 | 2.8755 | 7308.2009 | 2541.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.05 | 32.1 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:53 | 47.5 | 32.25 | 32.1 | 49.25 | 36.85 | 31.1 | 49.1 | 48.2 | 44.8 | 22.1 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.53 | 10.95 | 12.38 |  | 1 | 2.8755 | 7242.0633 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.1 | 32.1 | 49.1 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:53 | 47.5 | 32.25 | 32.1 | 49.3 | 36.85 | 31.05 | 49.1 | 48.4 | 44.6 | 21.8 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.9 | 0.49 | 0.55 | 10.85 | 12.43 |  | 1 | 2.8755 | 7175.9257 | 2495.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.05 | 32.1 | 49.1 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:54 | 47.5 | 32.3 | 32.1 | 49.2 | 36.85 | 31.1 | 49.1 | 48.3 | 45 | 21.9 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 |  | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.43 |  | 1 | 2.8755 | 7294.9733 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.1 | 32.1 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:54 | 47.5 | 32.35 | 32.1 | 49.05 | 36.85 | 31.1 | 49.1 | 48.25 | 45.6 | 22.1 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.9 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.4 |  | 1 | 2.8755 | 7275.1321 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.1 | 32.1 | 49.1 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:55 | 47.5 | 32.35 | 32.15 | 49.1 | 36.9 | 31.1 | 49.1 | 48.25 | 45.6 | 22.1 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.95 | 12.38 |  | 1 | 2.8734 | 7236.7147 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.1 | 32.15 | 49.1 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:55 | 47.5 | 32.35 |  |  | 36.9 | 31.15 | 49.1 | 48.4 | 46.8 | 22.2 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.03 | 12.33 |  | 1 | 4.239 | 10753.8462 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.15 | 0 | 49.1 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:56 | 47.5 | 32.3 | 32.15 | 49 | 36.9 | 31.2 | 49.1 | 48.3 | 47.2 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 11 | 12.35 |  | 1 | 2.8734 | 7269.7591 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.2 | 32.15 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:56 | 47.55 | 32.3 | 32.15 | 49.05 | 36.9 | 31.2 | 49.1 | 48.3 | 47 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.03 | 12.35 |  | 1 | 2.8734 | 7289.5857 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.2 | 32.15 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:57 | 47.6 | 32.3 | 32.15 | 49.05 | 36.9 | 31.2 | 49.1 | 48.3 | 46.8 | 23.1 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.4 |  | 1 | 2.8734 | 7269.7591 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.2 | 32.15 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:57 | 47.6 | 32.3 | 32.2 | 49.05 | 36.95 | 31.25 | 49.1 | 48.25 | 45.6 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.7 |  | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.93 | 12.28 |  | 1 | 2.8713 | 7218.1582 | 2513.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.25 | 32.2 | 49.1 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:58 | 47.55 | 32.25 | 32.2 | 49 | 36.95 | 31.3 | 49.05 | 48.3 |  |  |  |  | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.33 |  | 1 | 2.4695 | 6247.9033 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.3 | 32.2 | 49.05 | 48.3 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:58 | 47.5 | 32.2 | 32.2 | 49 | 36.95 | 31.2 | 49.05 | 48.4 | 46.6 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.03 | 12.3 |  | 1 | 2.8713 | 7284.198 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.2 | 32.2 | 49.05 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:59 | 47.6 | 32.3 | 32.2 | 49.05 | 37 | 31.3 | 49.1 | 48.3 | 47 | 22.8 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.43 |  | 1 | 2.8713 | 7317.218 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.3 | 32.2 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 5:59 | 47.6 | 32.25 | 32.25 | 49.1 | 36.95 | 31.3 | 49.1 | 48.25 | 47.1 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.25 |  | 1 | 2.8692 | 7245.8149 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.3 | 32.25 | 49.1 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:00 | 47.55 | 32.3 | 32.25 | 49.15 | 36.95 | 31.3 | 49.05 | 48.2 | 45 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.88 | 12.3 |  | 1 | 2.8692 | 7179.8238 | 2502.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.3 | 32.25 | 49.05 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:00 | 47.5 | 32.3 | 32.25 | 49.1 | 36.95 | 31.3 | 49.05 | 48.2 | 45.9 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.88 | 12.23 |  | 1 | 2.8692 | 7179.8238 | 2502.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.3 | 32.25 | 49.05 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:01 | 47.5 | 32.3 | 32.25 | 49.1 | 37 | 31.3 | 49.05 | 48.25 | 44.5 | 22.3 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.8 | 12.23 |  | 1 | 2.8692 | 7127.031 | 2484 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.3 | 32.25 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:01 | 47.5 | 32.3 | 32.3 | 49.1 | 37 | 31.3 | 49.05 | 48.2 | 46.1 | 22.5 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.33 |  | 1 | 2.8671 | 7240.4516 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.3 | 32.3 | 49.05 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:02 | 47.5 | 32.35 | 32.3 | 49.05 | 37 | 31.35 | 49.05 | 48.15 | 45.7 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.93 | 12.23 |  | 1 | 2.8671 | 7207.4805 | 2513.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.35 | 32.3 | 49.05 | 48.15 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:02 | 47.4 | 32.35 | 32.3 | 49.1 | 37 | 31.35 | 49.05 | 48.25 | 45.4 | 22.5 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.28 |  | 1 | 2.8671 | 7240.4516 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.35 | 32.3 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:03 | 47.4 | 32.3 | 32.35 | 49.05 | 37.05 | 31.4 | 49.05 | 48.25 | 44.8 | 22.3 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.95 | 12.35 |  | 1 | 2.8649 | 7215.3204 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.4 | 32.35 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:03 |  |  | 32.35 | 49.1 | 37.05 | 31.4 | 49.05 | 48.25 | 45.9 | 22.3 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.4 |  | 1 | 2.8649 | 7333.9284 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.4 | 32.35 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:04 | 47.5 | 32.25 | 32.35 | 49.15 | 37.05 | 31.4 | 49.05 | 48.3 | 46.8 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.4 |  | 1 | 2.8649 | 7366.8751 | 2571.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.4 | 32.35 | 49.05 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:04 | 47.55 | 32.25 | 32.4 | 49.2 | 37.05 | 31.45 | 49.05 | 48.25 | 46.8 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.05 | 12.4 |  | 1 | 2.8628 | 7275.8163 | 2541.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.45 | 32.4 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:05 | 47.5 | 32.2 | 32.4 | 49.2 | 37.05 | 31.45 | 49.05 | 48.25 | 46.6 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.05 | 12.43 |  | 1 | 2.8628 | 7275.8163 | 2541.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.45 | 32.4 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:05 | 47.5 | 32.25 | 32.45 | 49.2 | 37.1 | 31.45 | 49.05 | 48.3 | 46 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 |  | 7.8 | 0.49 | 0.53 | 10.95 | 12.25 |  | 1 | 2.8607 | 7204.6233 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.45 | 32.45 | 49.05 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:06 | 47.3 | 32.3 | 32.45 | 49.1 | 37.1 | 31.45 | 49.05 | 48.3 | 46.7 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.35 |  | 1 | 2.866 | 7250.8792 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.45 | 32.45 | 49.05 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:06 | 47.35 | 32.25 | 32.45 | 49.1 | 37.1 | 31.5 | 49.05 | 48.25 | 46.6 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.18 |  | 1 | 2.8607 | 7224.3619 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.5 | 32.45 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:07 | 47.4 | 32.3 | 32.5 | 49.05 | 37.1 | 31.45 | 49.05 | 48.2 | 46.6 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.33 |  | 1 | 2.8586 | 7232.1481 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.45 | 32.5 | 49.05 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:07 | 47.4 | 32.3 | 32.5 | 49.05 | 37.1 | 31.5 | 49.1 | 48.2 |  |  |  |  | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.3 |  | 1 | 2.4581 | 6219.1069 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.5 | 32.5 | 49.1 | 48.2 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:08 | 47.4 | 32.3 | 32.5 | 49.05 | 37.1 | 31.45 | 49.1 | 48.3 | 47.2 | 23.1 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.9 | 12.3 |  | 1 | 2.8586 | 7166.4013 | 2507 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.45 | 32.5 | 49.1 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:08 | 47.4 | 32.3 | 32.5 | 49.1 | 37.15 | 31.5 | 49.1 | 48.3 | 47.1 | 23.3 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.88 | 12.28 |  | 1 | 2.8638 | 7166.4573 | 2502.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.5 | 32.5 | 49.1 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:09 |  |  | 32.55 | 49 | 37.15 | 31.55 | 49.05 | 48.2 | 47.1 | 23.3 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.05 | 12.38 |  | 1 | 2.8617 | 7273.0287 | 2541.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.55 | 32.55 | 49.05 | 48.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:09 | 47.3 | 32.3 | 32.6 | 49.05 | 37.15 | 31.6 | 49.1 | 48.2 | 47.1 | 23.3 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 |  | 0.55 | 11.03 | 12.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2536.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:10 | 47.35 | 32.25 | 32.6 | 49.05 | 37.15 | 31.6 | 49.1 | 48.25 | 47.2 | 23.4 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.85 | 12 |  | 1 | 2.8543 | 7122.9284 | 2495.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.6 | 32.6 | 49.1 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:10 | 47.3 | 32.25 | 32.65 | 49.1 | 37.2 | 31.6 | 49.1 | 48.25 | 45.5 | 23 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.95 | 12.13 |  | 1 | 2.8522 | 7183.2289 | 2518.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.6 | 32.65 | 49.1 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:11 | 47.3 | 32.3 | 32.65 | 49.05 | 37.2 | 31.6 | 49.1 | 48.25 | 45 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.2 |  | 1 | 2.8522 | 7268.5093 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.6 | 32.65 | 49.1 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:11 | 47.25 | 32.25 | 32.7 | 49.15 | 37.2 | 31.65 | 49.05 | 48.25 | 45.7 | 22.6 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.25 | 12.3 |  | 1 | 2.8501 | 7374.5346 | 2587.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.65 | 32.7 | 49.05 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:12 | 47.3 | 32.3 | 32.7 | 49.25 | 37.2 | 31.65 | 49.1 | 48.3 | 47 | 22.7 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.3 | 12.28 |  | 1 | 2.8553 | 7420.9964 | 2599 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.65 | 32.7 | 49.1 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:12 | 47.35 | 32.4 | 32.8 | 49.3 | 37.2 | 31.7 | 49.1 | 48.3 | 46.6 | 22.9 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.25 |  | 1 | 2.8511 | 7265.6784 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.7 | 32.8 | 49.1 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:13 | 47.35 | 32.4 | 32.8 | 49.3 | 37.25 | 31.7 | 49.1 | 48.3 | 45.9 | 23 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.18 |  | 1 | 2.8511 | 7298.4658 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.7 | 32.8 | 49.1 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:13 | 47.45 | 32.3 | 32.85 | 49.2 | 37.3 | 31.7 | 49.15 | 48.25 | 46 | 22.8 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.25 |  | 1 | 2.8437 | 7292.6444 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.7 | 32.85 | 49.15 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:14 | 47.4 | 32.35 | 32.85 | 49.15 | 37.25 | 31.65 | 49.1 | 48.2 | 46.1 | 23.1 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 11.13 | 12.33 |  | 1 | 2.8437 | 7279.5634 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.65 | 32.85 | 49.1 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:14 | 47.4 | 32.4 | 32.9 | 49.2 | 37.3 | 31.75 | 49.1 | 48.25 | 45.9 | 22.9 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 11.1 | 12.2 |  | 1 | 2.8468 | 7267.9354 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.75 | 32.9 | 49.1 | 48.25 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:15 | 47.35 | 32.4 | 32.9 | 49.2 | 37.3 | 31.75 | 49.15 | 48.2 | 46.7 | 23 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.33 |  | 1 | 2.8416 | 7287.1981 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.75 | 32.9 | 49.15 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:15 | 47.35 | 32.4 | 32.95 | 49.3 | 37.3 | 31.75 | 49.15 | 48.2 | 46.8 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.28 |  | 1 | 2.8447 | 7314.8488 | 2571.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.75 | 32.95 | 49.15 | 48.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:16 | 47.3 | 32.35 | 33 | 49.25 | 37.35 | 31.75 | 49.2 | 48.1 | 47 | 23.4 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.38 |  | 1 | 2.8373 | 7308.9348 | 2576 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.75 | 33 | 49.2 | 48.1 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:16 | 47.3 | 32.35 | 33 | 49.2 | 37.35 | 31.75 | 49.15 | 48.25 | 46 | 23.4 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.28 | 12.43 |  | 1 | 2.8373 | 7361.1415 | 2594.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.75 | 33 | 49.15 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:17 |  |  | 33.05 | 49.3 | 37.35 | 31.8 | 49.15 | 48.3 | 46.2 | 23.3 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.13 | 12.4 |  | 1 | 2.8352 | 7257.8174 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.8 | 33.05 | 49.15 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:17 | 47.3 | 32.35 | 33.1 | 49.3 | 37.35 | 31.75 | 49.2 | 48.2 | 45.5 | 23.3 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.33 |  | 1 | 2.8331 | 7297.9934 | 2576 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.75 | 33.1 | 49.2 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:18 | 47.3 | 32.35 | 33.15 | 49.25 | 37.35 | 31.8 | 49.2 | 48.2 | 45 | 22.8 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.3 |  | 1 | 2.8362 | 7292.9763 | 2571.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.8 | 33.15 | 49.2 | 48.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:18 | 47.25 | 32.35 | 33.2 | 49.2 | 37.35 | 31.8 | 49.2 | 48.25 | 46.1 | 23 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 |  | 0.53 | 11.15 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:19 |  |  | 33.25 | 49.25 | 37.35 | 31.8 | 49.2 | 48.25 | 47 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.2 |  | 1 | 2.8319 | 7216.9055 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.8 | 33.25 | 49.2 | 48.25 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:19 | 47.25 | 32.35 | 33.25 | 49.15 | 37.35 | 31.8 | 49.25 | 48.3 | 45.9 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 11.15 | 12.28 |  | 1 | 2.8319 | 7262.4997 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.8 | 33.25 | 49.25 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:20 | 47.3 | 32.35 |  |  | 37.4 | 31.8 | 49.2 | 48.3 | 46.8 | 23.4 | 8.2 | 100 | 19.7 |  | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.23 | 12.33 |  | 1 | 4.2461 | 10967.1682 | 2582.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.8 | 0 | 49.2 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:20 | 47.3 | 32.25 | 33.25 | 49.05 | 37.4 | 31.85 | 49.25 | 48.25 | 47.1 | 23.7 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.23 |  | 1 | 2.8267 | 7216.5672 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.85 | 33.25 | 49.25 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:21 | 47.25 | 32.3 | 33.35 | 49.1 | 37.4 | 31.85 | 49.2 | 48.3 | 46.2 | 23.6 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 11.13 | 12.3 |  | 1 | 2.8277 | 7238.5855 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.85 | 33.35 | 49.2 | 48.3 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:21 | 47.3 | 32.3 | 33.4 | 49.1 | 37.4 | 31.9 | 49.2 | 48.2 | 45.6 | 23.3 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.28 |  | 1 | 2.8256 | 7213.6455 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.9 | 33.4 | 49.2 | 48.2 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:22 |  |  | 33.45 | 49.1 | 37.4 | 31.85 | 49.2 | 48.4 | 46.2 | 23.4 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.4 |  | 1 | 2.8234 | 7227.6982 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.85 | 33.45 | 49.2 | 48.4 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:22 | 47.3 | 32.3 | 33.55 | 49.1 | 37.4 | 31.85 | 49.2 | 48.25 | 45.6 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.4 |  | 1 | 2.8192 | 7197.3585 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.85 | 33.55 | 49.2 | 48.25 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:23 | 47.25 | 32.35 | 33.55 | 49.2 | 37.45 | 31.9 | 49.2 | 48.25 | 46.2 | 23.4 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.45 |  | 1 | 2.814 | 7203.4525 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.9 | 33.55 | 49.2 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:23 | 47.3 | 32.25 | 33.6 | 49.2 | 37.45 | 31.95 | 49.2 | 48.2 | 45.7 | 23.3 | 8.1 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 11.2 | 12.63 |  | 1 | 2.8118 | 7243.2865 | 2576 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 33.6 | 49.2 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:24 | 47.3 | 32.25 | 33.65 | 49.2 | 37.5 | 31.95 | 49.2 | 48.1 | 45.1 | 22.9 | 8.2 | 100 | 19.7 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.58 |  | 1 | 2.8149 | 7251.2438 | 2576 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 33.65 | 49.2 | 48.1 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:24 | 47.35 | 32.25 | 33.65 | 49.15 | 37.45 | 31.95 | 49.2 | 48.25 | 45.7 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.25 | 12.5 |  | 1 | 2.8097 | 7270.1275 | 2587.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 33.65 | 49.2 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:25 | 47.25 | 32.35 | 33.7 | 49.15 | 37.5 | 31.95 | 49.2 | 48.25 | 46.5 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.25 | 12.58 |  | 1 | 2.8128 | 7278.113 | 2587.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 33.7 | 49.2 | 48.25 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:25 | 47.25 | 32.35 | 33.75 | 49.2 | 37.5 | 31.95 | 49.2 | 48.3 | 44.9 | 23.1 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.45 |  | 1 | 2.8055 | 7097.8231 | 2530 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 33.75 | 49.2 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:26 | 47.3 | 32.4 | 33.75 | 49.2 | 37.5 | 32 | 49.2 | 48.4 | 44.2 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 11.28 | 12.5 |  | 1 | 2.8055 | 7278.495 | 2594.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 32 | 33.75 | 49.2 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:26 | 47.25 | 32.4 | 33.8 | 49.05 | 37.45 | 32 | 49.2 | 48.4 | 45.7 | 23.1 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.5 |  | 1 | 2.8033 | 7221.4037 | 2576 | 0 | 0 | 24 | 45 | 32 | 33.8 | 49.2 | 48.4 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:27 | 47.3 | 32.4 | 33.9 | 49.2 | 37.4 | 31.95 | 49.2 | 48.25 | 44.2 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.55 |  | 1 | 2.7991 | 7165.397 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 33.9 | 49.2 | 48.25 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:27 | 47.25 | 32.4 | 33.95 | 49.2 | 37.35 | 31.95 | 49.2 | 48.3 | 44.5 | 22.7 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.08 | 12.48 |  | 1 | 2.797 | 7127.7953 | 2548.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 33.95 | 49.2 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:28 | 47.25 | 32.4 | 33.95 | 49.25 | 37.35 | 32 | 49.2 | 48.3 | 46 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.5 |  | 1 | 2.797 | 7159.9605 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 32 | 33.95 | 49.2 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:28 | 47.3 | 32.4 | 34 | 49.3 | 37.35 | 31.95 | 49.2 | 48.2 | 47 | 23.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 |  | 0.53 | 11.05 | 12.45 |  | 0 | 0 | 0 | 2541.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:29 | 47.25 | 32.4 | 34 | 49.3 | 37.3 | 32 | 49.2 | 48.1 | 46.6 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.5 |  | 1 | 2.7948 | 7135.2396 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 32 | 34 | 49.2 | 48.1 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:29 | 47.25 | 32.4 | 34.05 | 49.3 | 37.3 | 31.95 | 49.2 | 48.15 | 46.8 | 23.8 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.53 |  | 1 | 2.7927 | 7194.0503 | 2576 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 34.05 | 49.2 | 48.15 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:30 | 47.25 | 32.35 | 34.1 | 49.3 | 37.35 | 32 | 49.2 | 48.2 | 45.9 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.43 |  | 1 | 2.7906 | 7175.7429 | 2571.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 32 | 34.1 | 49.2 | 48.2 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:30 | 47.15 | 32.35 | 34.1 | 49.3 | 37.15 | 31.9 | 49.2 | 48.15 | 44.9 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.4 |  | 1 | 2.7906 | 7143.651 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.9 | 34.1 | 49.2 | 48.15 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:31 | 47.15 | 32.35 | 34.15 | 49.2 | 37.05 | 31.95 | 49.25 | 48.1 | 44.6 | 23.1 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.48 |  | 1 | 2.7885 | 7151.0415 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.95 | 34.15 | 49.25 | 48.1 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:31 | 47.2 | 32.4 | 34.25 | 49.2 | 36.85 | 31.8 | 49.2 | 48.15 | 45.9 | 23.3 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.6 |  | 1 | 2.7842 | 7140.1489 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.8 | 34.25 | 49.2 | 48.15 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:32 | 47.1 | 32.5 | 34.25 | 49.25 | 36.7 | 31.8 | 49.25 | 48.1 | 46.5 | 23.5 | 8.1 | 100 | 19.8 |  | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.45 |  | 1 | 2.7842 | 7159.3601 | 2571.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.8 | 34.25 | 49.25 | 48.1 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:32 | 47.15 | 32.4 | 34.35 | 49.35 | 36.45 | 31.65 | 49.25 | 48.15 | 46.1 | 23.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.43 |  | 1 | 2.78 | 7097.2866 | 2553 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.65 | 34.35 | 49.25 | 48.15 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:33 | 47.15 | 32.4 | 34.4 | 49.2 | 36.4 | 31.65 | 49.25 | 48.15 | 45.4 | 23.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.39 | 0.53 | 11.13 | 12.45 |  | 1 | 2.7779 | 7111.032 | 2559.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.65 | 34.4 | 49.25 | 48.15 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:33 | 47.15 | 32.3 | 34.4 | 49.2 | 36.4 | 31.65 | 49.2 | 48.1 | 45.5 | 23.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.55 |  | 1 | 2.7779 | 7123.8101 | 2564.5 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.65 | 34.4 | 49.2 | 48.1 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:34 | 47.15 | 32.3 | 34.55 | 49.3 | 36.4 | 31.6 | 49.25 | 48.15 | 43.7 | 23.3 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 10.98 | 12.43 |  | 1 | 2.7715 | 6999.1063 | 2525.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 31.6 | 34.55 | 49.25 | 48.15 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:34 | 47.1 | 32.35 | 34.6 | 49.3 | 36.35 | 31.55 | 49.3 | 48.1 | 44.2 | 23 | 8.1 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.7 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:35 | 47.1 | 32.4 | 34.7 | 45.9 | 36.35 | 31.6 | 49.3 | 47.95 | 34.4 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.7 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.55 | 0.3 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:35 | 47.15 | 32.35 | 35.4 | 36.95 | 36.4 | 31.6 | 49.3 | 47.95 | 32.2 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.8 |  | 7.8 |  | 0.05 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:36 | 47.15 | 32.35 | 36.3 | 35.05 | 36.35 | 31.5 | 49.3 | 48 |  |  |  |  | 19.8 | 7 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:36 | 47.05 | 32.3 | 36.4 | 34.55 | 36.35 | 31.5 | 49.3 | 48.05 | 31.3 | 23.1 | 8.3 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:37 | 47.1 | 32.35 | 36.45 | 34.4 | 36.35 | 31.5 | 49.25 | 47.95 | 31.3 | 23.1 | 8.3 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:37 | 47.1 | 32.4 | 36.4 | 34.3 | 36.35 | 31.5 | 49.25 | 48 | 31.3 | 23.4 | 8.3 | 100 | 19.7 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:38 | 47.05 | 32.45 | 36.4 | 34.2 | 36.35 | 31.55 | 49.25 | 48.05 | 31.7 | 23.5 | 8.3 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.48 | 2.25 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 517.5 | 1 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:38 | 47.05 | 32.5 | 34.75 | 34.5 | 36.35 | 31.55 | 49.25 | 48.05 | 32.1 | 23.6 | 8.3 | 100 | 19.7 | 7.2 | 7.8 | 0.39 | 0.55 | 8.13 | 10.4 |  | 1 | 2.7733 | 5185.7933 | 1869.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.55 | 34.75 | 49.25 | 48.05 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:39 | 47.05 | 32.45 | 33.8 | 38.55 | 36.35 | 31.55 | 49.25 | 48.15 | 38.5 | 24 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.7 | 12.03 |  | 1 | 2.8085 | 6911.8275 | 2461 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.55 | 33.8 | 49.25 | 48.15 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:39 | 47.15 | 32.4 | 33.55 | 42.85 | 36.35 | 31.55 | 49.25 | 48.05 | 42.3 | 23.8 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.8 | 0.39 | 0.55 | 10.7 | 12.1 |  | 1 | 2.8192 | 6937.9942 | 2461 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.55 | 33.55 | 49.25 | 48.05 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:40 | 47.15 | 32.5 | 33.3 | 46.4 | 36.35 | 31.6 | 49.2 | 48 | 43.2 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.9 | 12.2 |  | 1 | 2.8298 | 7094.3322 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.6 | 33.3 | 49.2 | 48 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:40 | 47.1 | 32.45 | 33.25 | 47.05 | 36.35 | 31.6 | 49.15 | 48.05 | 44.8 | 23.1 | 8.2 | 100 | 19.8 |  | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 10.93 | 12.28 |  | 1 | 2.8319 | 7119.2038 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.6 | 33.25 | 49.15 | 48.05 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:41 | 47.1 | 32.4 | 33.25 | 47.65 | 36.3 | 31.55 | 49.1 | 48.05 | 45.1 | 23.4 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 10.9 | 12.2 |  | 1 | 2.8319 | 7099.6634 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.55 | 33.25 | 49.1 | 48.05 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:41 | 47.15 | 32.35 | 33.25 | 48.05 | 36.3 | 31.5 | 49.05 | 48 | 45 | 23.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.49 | 0.53 | 10.98 | 12.25 |  | 1 | 2.8319 | 7151.771 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.5 | 33.25 | 49.05 | 48 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:42 | 47.1 | 32.35 | 33.3 | 48.2 | 36.25 | 31.5 | 49 | 48 | 43.9 | 23.3 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.95 | 12.28 |  | 1 | 2.8298 | 7126.875 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.5 | 33.3 | 49 | 48 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:42 | 47.2 | 32.35 | 33.3 | 48.3 | 36.15 | 31.5 | 48.8 | 47.95 | 44.3 | 23.1 | 8.1 | 100 |  | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 10.93 | 12.3 |  | 1 | 2.8246 | 7100.7044 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.5 | 33.3 | 48.8 | 47.95 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:43 | 47.2 | 32.4 | 33.35 | 48.45 | 36.1 | 31.45 | 48.6 | 48 | 44.2 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.88 | 12.33 |  | 1 | 2.8225 | 7062.9074 | 2502.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 33.35 | 48.6 | 48 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:43 | 47.2 | 32.4 | 33.35 | 48.5 | 36.05 | 31.45 | 48.5 | 47.85 | 43.9 | 22.8 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.95 | 12.3 |  | 1 | 2.8225 | 7108.3489 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 33.35 | 48.5 | 47.85 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:44 | 47.15 | 32.35 | 33.4 | 48.6 | 36 | 31.45 | 48.4 | 47.85 | 45 | 22.9 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.38 |  | 1 | 2.8203 | 7135.4341 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 33.4 | 48.4 | 47.85 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:44 | 47.1 | 32.4 | 33.45 | 48.65 | 36 | 31.45 | 48.3 | 47.85 | 46.2 | 23.3 | 8 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 |  | 0.53 | 11.05 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:45 | 47.15 | 32.4 | 33.55 | 48.7 | 36 | 31.4 | 48.25 | 47.8 | 45.6 | 23.3 | 8 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.38 |  | 1 | 2.8087 | 7106.1334 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 33.55 | 48.25 | 47.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:45 | 47.1 | 32.4 | 33.55 | 48.7 | 35.95 | 31.4 | 48.2 | 47.75 | 46.6 | 23.3 | 8 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.55 |  | 1 | 2.8087 | 7157.8143 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 33.55 | 48.2 | 47.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:46 | 47.1 | 32.4 | 33.6 | 48.75 | 35.9 | 31.35 | 48.2 | 47.85 | 45.4 | 23.3 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11 | 12.58 |  | 1 | 2.8066 | 7100.7674 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.35 | 33.6 | 48.2 | 47.85 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:46 | 47.15 | 32.4 | 33.65 | 48.7 | 35.95 | 31.4 | 48.2 | 47.8 | 45.5 | 23.3 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.05 | 12.6 |  | 1 | 2.8045 | 7127.6534 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 33.65 | 48.2 | 47.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:47 | 47.15 | 32.4 | 33.7 | 48.85 | 35.95 | 31.4 | 48.2 | 47.75 | 46.2 | 23.6 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.03 | 12.6 |  | 1 | 2.8024 | 7109.3721 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 33.7 | 48.2 | 47.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:47 | 47.15 | 32.4 | 33.75 | 48.9 | 35.95 | 31.4 | 48.25 | 47.75 | 45.7 | 23.5 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.6 |  | 1 | 2.8003 | 7136.1946 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 33.75 | 48.25 | 47.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:48 | 47.2 | 32.4 | 33.8 | 48.9 | 35.95 | 31.35 | 48.2 | 47.8 | 46 | 23.4 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.03 | 12.68 |  | 1 | 2.7981 | 7098.611 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.35 | 33.8 | 48.2 | 47.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:48 | 47.2 | 32.4 | 33.8 | 48.95 | 35.95 | 31.4 | 48.25 | 47.75 | 46.7 | 23.6 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.65 |  | 1 | 2.7981 | 7143.6611 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 33.8 | 48.25 | 47.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:49 | 47.1 | 32.4 | 33.95 | 49 | 35.95 | 31.4 | 48.25 | 47.8 | 46.8 | 23.7 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.65 |  | 1 | 2.7918 | 7114.5748 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 33.95 | 48.25 | 47.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:49 | 47.1 | 32.4 | 33.95 | 49 | 36 | 31.45 | 48.25 | 47.75 | 46 | 23.6 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.03 | 12.45 |  | 1 | 2.7918 | 7082.4693 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 33.95 | 48.25 | 47.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:50 | 47.15 | 32.4 | 34 | 49.05 | 36 | 31.4 | 48.3 | 47.7 | 47 | 23.7 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.28 | 12.53 |  | 1 | 2.7897 | 7237.4942 | 2594.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 34 | 48.3 | 47.7 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:50 | 47.15 | 32.45 | 34.05 | 49.1 | 36 | 31.4 | 48.4 | 47.75 | 46.2 | 24 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.53 |  | 1 | 2.7875 | 7116.5876 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.4 | 34.05 | 48.4 | 47.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:51 | 47.15 | 32.4 | 34.1 | 49.1 | 36 | 31.45 | 48.45 | 47.65 | 46.1 | 23.8 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.5 |  | 1 | 2.7854 | 7098.36 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 34.1 | 48.45 | 47.65 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:51 | 47.15 | 32.35 | 34.2 | 49.2 | 36.05 | 31.45 | 48.45 | 47.65 | 46 | 23.6 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.6 |  | 1 | 2.7812 | 7119.5336 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 34.2 | 48.45 | 47.65 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:52 | 47.1 | 32.4 | 34.25 | 49.2 | 36.05 | 31.45 | 48.45 | 47.75 | 45.9 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.55 |  | 1 | 2.7842 | 7159.3601 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 34.25 | 48.45 | 47.75 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:52 | 47.15 | 32.4 | 34.3 | 49.3 | 36.05 | 31.45 | 48.5 | 47.8 | 46.8 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.7 | 0.44 | 9.6 | 11.13 | 21.33 |  | 1 | 2.7821 | 7121.905 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.45 | 34.3 | 48.5 | 47.8 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:53 | 47.15 | 32.35 | 34.35 | 49.4 | 36.1 | 31.5 | 48.6 | 47.8 | 47 | 23.8 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.7 | 0.44 | 9.6 | 11.28 | 21.28 |  | 1 | 2.78 | 7212.3778 | 2594.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.5 | 34.35 | 48.6 | 47.8 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:53 | 47.15 | 32.35 | 34.4 | 49.35 | 36.15 | 31.5 | 48.6 | 47.95 | 47.5 | 24.2 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.7 | 0.39 | 9.6 | 11.25 | 21.43 |  | 1 | 2.7779 | 7187.7008 | 2587.5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.5 | 34.4 | 48.6 | 47.95 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:54 | 47.2 | 32.45 | 34.45 | 49.45 | 36.15 | 31.5 | 48.65 | 48.1 | 47.2 | 24.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.6 | 0.44 | 9.63 | 11.18 | 21.28 |  | 1 | 2.7757 | 7137.5164 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.5 | 34.45 | 48.65 | 48.1 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:54 | 47.3 | 32.35 | 34.5 | 49.45 | 36.15 | 31.5 | 48.7 | 48.2 | 47.6 | 24.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.7 |  | 9.6 | 11.3 | 21.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:55 | 47.3 | 32.35 | 34.6 | 49.45 | 36.15 | 31.5 | 48.7 | 48.3 | 47.7 | 24.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.6 | 0.39 | 9.6 | 11.28 | 21.45 |  | 1 | 2.7694 | 7184.8289 | 2594.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.5 | 34.6 | 48.7 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:55 | 47.4 | 32.3 | 34.65 | 49.45 | 36.25 | 31.55 | 48.8 | 48.3 | 46.8 | 24.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.39 | 9.6 | 11.23 | 21.33 |  | 1 | 2.7672 | 7147.496 | 2582.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.55 | 34.65 | 48.8 | 48.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:56 | 47.4 | 32.4 | 34.75 | 49.45 | 36.25 | 31.6 | 48.85 | 48.55 | 47 | 24.4 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.39 | 9.63 | 11.23 | 21.33 |  | 1 | 2.763 | 7136.5253 | 2582.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.6 | 34.75 | 48.85 | 48.55 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:56 | 47.55 | 32.5 | 34.75 | 49.5 | 36.3 | 31.6 | 48.85 | 48.65 | 47.7 | 24.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.39 | 9.6 | 11.3 | 21.48 |  | 1 | 2.763 | 7181.0094 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.6 | 34.75 | 48.85 | 48.65 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:57 | 47.6 | 32.4 | 34.85 | 49.55 | 36.25 | 31.6 | 48.85 | 48.7 |  |  |  |  | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.39 | 9.63 | 11.35 | 21.43 |  | 1 | 2.369 | 6184.238 | 2610.5 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.6 | 34.85 | 48.85 | 48.7 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:57 | 47.6 | 32.5 | 34.95 | 49.55 | 36.35 | 31.65 | 48.9 | 48.95 | 47.7 | 25.1 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.39 | 9.55 | 11.43 | 21.58 |  | 1 | 2.7596 | 7254.803 | 2628.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.65 | 34.95 | 48.9 | 48.95 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:58 | 47.75 | 32.5 | 35.05 | 49.6 | 36.35 | 31.65 | 48.95 | 49.1 | 47.6 | 25 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.39 | 9.53 | 11.5 | 21.53 |  | 1 | 2.7502 | 7274.4036 | 2645 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.65 | 35.05 | 48.95 | 49.1 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:58 | 47.85 | 32.5 | 35.1 | 49.65 | 36.35 | 31.65 | 49.05 | 49.25 | 47.6 | 25.1 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.39 | 9.55 | 11.5 | 21.53 |  | 1 | 2.7533 | 7282.3593 | 2645 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.65 | 35.1 | 49.05 | 49.25 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:59 | 47.95 | 32.4 | 35.15 | 49.65 | 36.4 | 31.65 | 49.05 | 49.3 | 47.9 | 25.1 | 8.1 | 100 | 19.8 |  | 7.7 | 0.39 | 9.53 | 11.53 | 21.53 |  | 1 | 2.746 | 7282.1165 | 2651.9 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31.65 | 35.15 | 49.05 | 49.3 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 6:59 | 47.95 | 32.45 | 35.3 | 49.6 | 36.4 | 31.7 | 49.05 | 49.5 |  |  |  |  | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.39 | 9.63 | 0.3 | 10.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:00 | 48.1 | 32.45 | 35.35 | 47.2 | 36.4 | 31.7 | 49.1 | 49.6 | 46 | 25.3 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.39 | 9.58 | 0.3 | 10.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:00 | 48.25 | 32.4 | 35.85 | 37.9 | 36.4 | 31.7 | 49.05 | 49.75 | 34.4 | 25.6 | 8.3 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0 | 9.13 | 0.3 | 10.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:01 | 48.3 | 32.4 | 36.65 | 36.05 | 36.4 | 31.7 | 49.1 | 49.9 | 33 | 25.2 | 8.3 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0 | 9.13 | 0.3 | 9.65 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:01 | 48.3 | 32.4 | 36.85 | 35.3 | 36.4 | 31.7 | 49.1 | 50 | 33 | 25.1 | 8.3 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:02 | 48.6 | 32.5 | 36.85 | 35.05 | 36.4 | 31.7 | 49.05 | 50.05 |  |  |  |  | 19.8 |  | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:02 | 48.7 | 32.45 | 36.85 | 34.95 | 36.4 | 31.75 | 49.05 | 50 | 32.4 | 25.1 | 8.3 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:03 | 48.65 | 32.45 | 36.8 | 34.85 | 36.4 | 31.7 | 49.05 | 50.1 | 32.1 | 24.7 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.05 | 0.38 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:03 | 48.65 | 32.5 | 36.45 | 34.8 | 36.4 | 31.75 | 49.05 | 50.1 | 32.1 | 24.6 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.39 | 0.48 | 4.95 | 3.08 |  | 1 | 2.6958 | 3069.2128 | 1138.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 36.45 | 49.05 | 50.1 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:04 | 48.7 | 32.5 | 34.75 | 36.1 | 36.4 | 31.75 | 49.05 | 50.1 | 34.9 | 24.5 | 8.2 | 100 |  | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.55 | 10.4 | 11.68 |  | 1 | 2.7681 | 6621.3921 | 2392 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 34.75 | 49.05 | 50.1 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:04 | 48.7 | 32.5 | 34.05 | 40.5 | 36.4 | 31.75 | 49.05 | 50 | 42.2 | 24.4 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.75 | 11.95 |  | 1 | 2.7979 | 6917.8367 | 2472.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 34.05 | 49.05 | 50 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:05 | 48.7 | 32.5 | 33.75 | 45.15 | 36.4 | 31.75 | 49 | 50.15 | 44.6 | 24.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 10.88 | 11.98 |  | 1 | 2.8107 | 7033.4226 | 2502.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 33.75 | 49 | 50.15 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:05 | 48.75 | 32.4 | 33.65 | 46.55 | 36.4 | 31.7 | 48.9 | 50.1 | 43.7 | 23.9 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.3 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.13 | 12.18 |  | 1 | 2.8149 | 7205.9235 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 33.65 | 48.9 | 50.1 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:06 | 48.8 | 32.4 | 33.6 | 47.6 | 36.4 | 31.75 | 48.9 | 50 | 44.4 | 23.5 | 8.2 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.1 | 12.25 |  | 1 | 2.8171 | 7191.9295 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 33.6 | 48.9 | 50 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:06 | 48.85 | 32.5 | 33.6 | 48.1 | 36.4 | 31.75 | 48.85 | 49.95 | 46 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.49 | 0.53 | 11 | 12.15 |  | 1 | 2.8118 | 7113.9421 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 33.6 | 48.85 | 49.95 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:07 | 48.9 | 32.5 | 33.6 | 48.45 | 36.35 | 31.75 | 48.8 | 50 | 45.5 | 23.5 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.98 | 12.25 |  | 1 | 2.8118 | 7101.0077 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 33.6 | 48.8 | 50 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:07 | 48.9 | 32.5 | 33.6 | 48.45 | 36.3 | 31.7 | 48.55 | 49.95 | 45.7 | 23.4 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.18 |  | 1 | 2.8118 | 7165.6799 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 33.6 | 48.55 | 49.95 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:08 | 48.85 | 32.55 | 33.65 | 48.6 | 36.25 | 31.7 | 48.5 | 49.9 | 46.6 | 23.7 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.3 |  | 1 | 2.8097 | 7160.2678 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 33.65 | 48.5 | 49.9 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:08 | 48.95 | 32.5 | 33.65 | 48.65 | 36.2 | 31.7 | 48.3 | 49.9 | 46.1 | 23.9 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.05 | 12.23 |  | 1 | 2.8097 | 7140.8808 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 33.65 | 48.3 | 49.9 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:09 | 49 | 32.5 | 33.65 | 48.7 | 36.15 | 31.65 | 48.2 | 49.9 | 46.5 | 23.8 | 8 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.1 | 12.25 |  | 1 | 2.8045 | 7159.9052 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 33.65 | 48.2 | 49.9 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:09 | 48.95 | 32.5 | 33.7 | 48.8 | 36.15 | 31.7 | 48.2 | 49.9 | 47 | 23.9 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.7 | 0.39 | 0.53 | 11.08 | 12.23 |  | 1 | 2.8076 | 7154.8557 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 33.7 | 48.2 | 49.9 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:10 | 48.85 | 32.5 | 33.75 | 48.85 | 36.1 | 31.65 | 48.1 | 49.95 | 45.5 | 23.6 | 8 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.05 |  |  | 1 | 2.8003 | 7116.8727 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 33.75 | 48.1 | 49.95 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:10 | 48.8 | 32.5 | 33.8 | 48.8 | 36.15 | 31.7 | 48.1 | 50 | 46.2 | 23.6 | 8 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.25 |  | 1 | 2.7981 | 7175.8397 | 2564.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 33.8 | 48.1 | 50 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:11 | 48.85 | 32.5 | 33.85 | 48.75 | 36.1 | 31.65 | 48.1 | 49.9 | 45.9 | 23.8 | 8 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.35 |  | 1 | 2.796 | 7125.3847 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 33.85 | 48.1 | 49.9 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:11 | 48.9 | 32.5 | 33.9 | 48.95 | 36.1 | 31.65 | 48.1 | 49.9 | 46.1 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.2 | 12.25 |  | 1 | 2.7991 | 7210.4624 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 33.9 | 48.1 | 49.9 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:12 | 49 | 32.55 | 33.95 | 49 | 36.1 | 31.65 | 48.15 | 49.85 | 46.2 | 23.6 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.39 | 0.53 | 11.33 | 12.33 |  | 1 | 2.7918 | 7275.1022 | 2605.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 33.95 | 48.15 | 49.85 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:12 | 48.95 | 32.55 | 34 | 49.05 | 36.15 | 31.7 | 48.15 | 49.75 | 47 | 24 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.43 |  | 1 | 2.7897 | 7186.1645 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 34 | 48.15 | 49.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:13 | 48.95 | 32.6 | 34.05 | 49.1 | 36.15 | 31.65 | 48.2 | 49.8 | 46.6 | 24.1 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.35 |  | 1 | 2.7875 | 7116.5876 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 34.05 | 48.2 | 49.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:13 | 49 | 32.65 | 34.15 | 49.1 | 36.15 | 31.65 | 48.25 | 49.8 | 46.7 | 24 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.39 | 0.53 | 11.13 | 12.23 |  | 1 | 2.7833 | 7124.9629 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 34.15 | 48.25 | 49.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:14 | 49 | 32.65 | 34.2 | 49.1 | 36.15 | 31.65 | 48.25 | 49.8 | 46.8 | 24.1 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.55 | 11.15 | 12.3 |  | 1 | 2.7812 | 7132.327 | 2564.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.65 | 34.2 | 48.25 | 49.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:14 | 49 | 32.65 | 34.25 | 49.2 | 36.2 | 31.7 | 48.3 | 49.75 | 46.2 | 24.1 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.33 |  | 1 | 2.7791 | 7126.8879 | 2564.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 34.25 | 48.3 | 49.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:15 | 49.1 | 32.6 | 34.3 | 49.2 | 36.25 | 31.7 | 48.4 | 49.75 | 46.1 | 23.8 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.15 | 12.35 |  | 1 | 2.7821 | 7134.7027 | 2564.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.7 | 34.3 | 48.4 | 49.75 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:15 | 49.2 | 32.65 | 34.35 | 49.25 | 36.25 | 31.75 | 48.45 | 49.8 | 46.2 | 23.6 | 8.1 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.13 | 12.38 |  | 1 | 2.78 | 7116.4685 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 34.35 | 48.45 | 49.8 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:16 | 49.15 | 32.65 | 34.4 | 49.25 | 36.3 | 31.75 | 48.45 | 49.75 | 46.5 | 23.7 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.28 |  | 1 | 2.7727 | 7129.7022 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 34.4 | 48.45 | 49.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:16 | 49.05 | 32.7 | 34.45 | 49.2 | 36.3 | 31.8 |  |  | 46.7 | 23.8 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.49 | 0.53 | 11.2 | 12.4 |  | 1 | 2.7706 | 7136.9932 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.8 | 34.45 | 0 | 0 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:17 | 49.05 | 32.65 | 34.5 | 49.2 | 36.3 | 31.75 | 48.55 | 49.75 | 47.2 | 24 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.1 | 12.3 |  | 1 | 2.7685 | 7067.8553 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.75 | 34.5 | 48.55 | 49.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:17 | 49.05 | 32.65 | 34.6 | 49.3 | 36.3 | 31.8 | 48.6 | 49.75 | 44.9 | 24 | 8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.28 |  | 1 | 2.7642 | 7044.3105 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.8 | 34.6 | 48.6 | 49.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:18 | 49.05 | 32.7 | 34.65 | 49.15 | 36.35 | 31.8 | 48.6 | 49.75 | 46.6 | 23.9 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 |  | 0.39 | 0.55 | 11.2 | 12.33 |  | 1 | 2.7621 | 7115.1392 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.8 | 34.65 | 48.6 | 49.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:18 | 49.05 | 32.65 | 34.7 | 49.2 | 36.35 | 31.8 | 48.6 | 49.8 | 46.6 | 24 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.55 | 11.15 | 12.4 |  | 1 | 2.76 | 7077.9361 | 2564.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.8 | 34.7 | 48.6 | 49.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:19 | 49 | 32.7 | 34.8 | 49.3 | 36.35 | 31.8 | 48.65 | 49.75 | 47.1 | 24.4 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.7 | 0.44 | 0.55 | 11.2 | 12.35 |  | 1 | 2.7557 | 7098.7488 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.8 | 34.8 | 48.65 | 49.75 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:19 | 49.05 | 32.75 | 34.8 | 49.3 | 36.4 | 31.8 | 48.7 | 49.8 | 45.6 | 24.1 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.6 | 0.44 | 0.55 | 11.08 | 12.2 |  | 1 | 2.7557 | 7022.6908 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.8 | 34.8 | 48.7 | 49.8 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:20 | 49.2 | 32.7 | 34.9 | 49.25 | 36.4 | 31.85 | 48.75 | 49.8 |  |  |  |  | 19.8 |  | 7.6 | 0.44 | 0.55 | 11.1 | 12.3 |  | 1 | 2.3671 | 6043.1782 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.85 | 34.9 | 48.75 | 49.8 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:20 | 49.15 | 32.7 | 35 | 49.25 | 36.4 | 31.85 | 48.7 | 49.9 | 46.7 | 24 | 8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.44 | 0.55 | 11.13 | 12.35 |  | 1 | 2.7472 | 7032.6643 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.85 | 35 | 48.7 | 49.9 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:21 | 49.15 | 32.7 | 35.1 | 49.3 | 36.4 | 31.85 | 48.75 | 49.8 | 47.5 | 24.4 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.44 | 0.58 | 11.2 | 12.4 |  | 1 | 2.7379 | 7052.791 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.85 | 35.1 | 48.75 | 49.8 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:21 | 49.1 | 32.7 | 35.2 | 49.4 | 36.45 | 31.9 | 48.8 | 49.75 | 47.7 | 25 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.44 | 0.55 | 11.18 | 12.25 |  | 1 | 2.7336 | 7029.3037 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.9 | 35.2 | 48.8 | 49.75 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:22 | 49.1 | 32.7 | 35.3 | 49.4 | 36.45 | 31.9 | 48.85 | 49.9 | 48 | 25.3 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.44 | 0.55 | 11.18 | 12.45 |  | 1 | 2.7294 | 7018.4106 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.9 | 35.3 | 48.85 | 49.9 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:22 | 49.05 | 32.75 | 35.35 | 49.45 | 36.5 | 31.95 | 48.85 | 49.8 | 47.5 | 25.1 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 11.28 | 12.45 |  | 1 | 2.7273 | 7075.6919 | 2594.4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.95 | 35.35 | 48.85 | 49.8 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:23 | 48.95 | 32.8 | 35.45 | 49.55 | 36.5 | 31.95 | 48.9 | 49.8 | 47.2 | 25.1 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 11.2 | 12.43 |  | 1 | 2.7231 | 7014.5971 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.95 | 35.45 | 48.9 | 49.8 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:23 | 49 | 32.75 | 35.55 | 49.55 | 36.55 | 31.95 | 48.95 | 49.75 | 47.5 | 25 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 11.2 | 12.45 |  | 1 | 2.7188 | 7003.6846 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 46 | 31.95 | 35.55 | 48.95 | 49.75 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:24 | 49 | 32.75 | 35.6 | 49.6 | 36.55 | 31.95 | 49 | 49.8 | 45.6 | 25.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:24 | 49 | 32.85 | 35.75 | 43.25 | 36.6 | 31.95 | 49.05 | 49.8 |  |  |  |  | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:25 | 49 | 32.8 | 36.6 | 37.05 | 36.55 | 32 | 49 | 49.9 | 34.4 | 24.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:25 | 49.05 | 32.75 | 36.95 | 36.05 | 36.6 | 32 | 49.05 | 49.8 | 33.8 | 24.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:26 | 49.05 | 32.7 | 37.1 | 35.55 | 36.6 | 32 | 49.05 | 49.7 | 33.7 | 24.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:26 | 49.05 | 32.75 | 37.05 | 35.3 | 36.6 | 32.05 | 49 | 49.7 | 33.8 | 25.2 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:27 | 49.05 | 32.75 | 37.05 | 35.2 | 36.55 | 32 | 49 | 49.9 | 33.8 | 25.5 | 8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:27 | 49.05 | 32.75 | 37 | 35.15 | 36.6 | 32.05 | 49 | 49.9 | 33.8 | 25.8 | 8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.6 | 0.39 | 0.03 | 0.35 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:28 | 49.15 | 32.9 | 36.3 | 35.15 | 36.65 | 32.05 | 48.95 | 49.75 | 36.2 | 26.7 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.39 | 0.48 | 6.98 | 9.25 |  | 1 | 2.687 | 4313.7899 | 1605.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.05 | 36.3 | 48.95 | 49.75 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:28 | 49.15 | 32.85 | 34.65 | 36.95 | 36.6 | 32.05 | 48.95 | 49.8 | 41.1 | 26.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.25 | 12.18 |  | 1 | 2.7569 | 7133.6023 | 2587.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.05 | 34.65 | 48.95 | 49.8 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:29 | 49.1 | 32.85 | 34.5 | 37.75 | 36.6 | 32.05 | 48.9 | 49.8 | 48.8 | 26.6 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.28 | 12.3 |  | 1 | 2.7633 | 7169.111 | 2594.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.05 | 34.5 | 48.9 | 49.8 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:29 | 49.1 | 32.85 | 33.95 | 47.95 | 36.6 | 32.05 | 48.85 | 49.9 | 50.1 | 26.2 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.63 | 12.55 |  | 1 | 2.7814 | 7440.0468 | 2674.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.05 | 33.95 | 48.85 | 49.9 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:30 | 49.1 | 32.9 | 33.8 | 50.95 | 36.6 | 32.05 | 48.9 | 49.8 | 50.5 | 25.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.39 | 0.5 | 11.53 | 12.53 |  | 1 | 2.7878 | 7392.9028 | 2651.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.05 | 33.8 | 48.9 | 49.8 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:30 |  |  | 33.7 | 52.95 | 36.6 | 32.05 | 48.85 | 49.8 | 50.1 | 24.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 11.65 | 12.83 |  | 1 | 2.792 | 7481.1814 | 2679.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.05 | 33.7 | 48.85 | 49.8 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:31 | 48.95 | 32.8 | 33.6 | 53.4 | 36.65 | 32.1 | 49 | 49.85 | 52.5 | 24 | 7.7 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.78 | 12.83 |  | 1 | 2.7911 | 7562.0821 | 2709.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.1 | 33.6 | 49 | 49.85 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:31 | 49 | 32.85 | 33.5 | 54.4 | 36.65 | 32.05 | 49.2 | 49.9 | 52.8 | 24 | 7.7 | 100 | 19.8 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 12.85 |  | 1 | 2.7953 | 7637.8209 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.05 | 33.5 | 49.2 | 49.9 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:32 | 49.05 | 32.9 | 33.4 | 55.5 | 36.8 | 32.15 | 49.45 | 49.9 | 53.5 | 23.9 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.6 | 0.44 | 0.45 | 11.83 | 12.9 |  | 1 | 2.7995 | 7617.1711 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.15 | 33.4 | 49.45 | 49.9 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:32 | 49.1 | 32.95 | 33.35 | 56 | 36.9 | 32.2 | 49.55 | 49.9 | 54.5 | 24.1 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.6 | 0.34 | 0.48 | 11.9 | 12.93 |  | 1 | 2.8016 | 7668.0251 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.35 | 49.55 | 49.9 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:33 | 49 | 32.9 | 33.3 | 56.3 | 36.95 | 32.2 | 49.95 | 49.9 | 53.5 | 23.8 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.93 | 12.9 |  | 1 | 2.8037 | 7693.1528 | 2743.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.3 | 49.95 | 49.9 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:33 | 49 | 32.9 | 33.3 | 56.45 | 37.1 | 32.3 | 50.15 | 49.9 | 53.7 | 23.6 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 12.8 |  | 1 | 2.8037 | 7660.9099 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 33.3 | 50.15 | 49.9 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:34 | 49.05 | 32.9 | 33.25 | 56.5 | 37.15 | 32.35 | 50.4 | 50 | 54.4 | 23.6 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 11.83 | 12.88 |  | 1 | 2.8058 | 7634.4149 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 33.25 | 50.4 | 50 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:34 |  |  | 33.25 | 56.5 | 37.25 | 32.4 | 50.6 | 50 | 54.5 | 23.8 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 11.75 | 12.78 |  | 1 | 2.8058 | 7582.7875 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 33.25 | 50.6 | 50 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:35 | 49.05 | 32.9 | 33.25 | 56.5 | 37.35 | 32.4 | 50.75 | 50 | 54.9 | 24 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 11.85 |  |  | 1 | 2.8058 | 7647.3218 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 33.25 | 50.75 | 50 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:35 | 49 | 32.9 | 33.2 | 56.55 | 37.4 | 32.45 | 50.95 | 50 | 55.3 | 24.5 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 11.78 | 12.85 |  | 1 | 2.808 | 7607.8714 | 2709.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.2 | 50.95 | 50 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:36 | 49.05 | 32.9 | 33.2 | 56.55 | 37.5 | 32.5 | 51.1 | 50 | 54.7 | 24.5 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.65 | 12.75 |  | 1 | 2.808 | 7523.9136 | 2679.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.2 | 51.1 | 50 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:36 | 49 | 32.9 | 33.2 | 56.5 | 37.65 | 32.6 | 51.3 | 50.1 | 53.7 | 23.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 |  | 0.34 | 0.45 | 11.83 | 12.78 |  | 1 | 2.808 | 7640.1629 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 33.2 | 51.3 | 50.1 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:37 | 49 | 32.95 | 33.25 | 56.4 | 37.5 | 32.6 | 51.35 | 50.1 | 54.2 | 23.7 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.8 | 12.83 |  | 1 | 2.8058 | 7615.0546 | 2714 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 33.25 | 51.35 | 50.1 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:37 | 49 | 32.95 | 33.25 | 56.3 | 37.45 | 32.5 | 51.55 | 50.15 | 54.2 | 23.9 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.75 | 12.85 |  | 1 | 2.8058 | 7582.7875 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.25 | 51.55 | 50.15 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:38 | 49 | 32.95 | 33.2 | 56.35 | 37.25 | 32.5 | 51.7 | 50.15 | 54.5 | 24 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 11.8 | 12.9 |  | 1 | 2.808 | 7620.788 | 2714 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.2 | 51.7 | 50.15 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:38 | 49 | 32.95 | 33.2 | 56.4 | 36.95 | 32.4 | 51.8 | 50.1 | 54.7 | 24 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.85 | 13.23 |  | 1 | 2.808 | 7653.0795 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 33.2 | 51.8 | 50.1 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:39 | 49.05 | 32.95 | 33.2 | 56.4 | 36.95 | 32.4 | 51.95 | 50.25 | 53.8 | 23.8 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.9 | 13.1 |  | 1 | 2.8028 | 7671.1462 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 33.2 | 51.95 | 50.25 | 7.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:39 | 48.95 | 32.9 | 33.2 | 56.4 | 36.5 | 32.25 | 52.05 | 50.15 | 53.5 | 23.5 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 11.9 | 13.1 |  | 1 | 2.8028 | 7671.1462 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 33.2 | 52.05 | 50.15 | 7.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:40 | 48.95 | 33 | 33.15 | 56.4 | 36.45 | 32.2 | 52.2 | 50.15 | 54.5 | 23.6 | 7.6 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.9 | 13.15 |  | 1 | 2.8049 | 7676.9205 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.15 | 52.2 | 50.15 | 7.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:40 | 49 | 33.05 | 33.1 | 56.4 | 36.5 | 32.2 | 52.3 | 50.25 | 54.4 | 23.7 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.6 | 0.44 | 0.45 | 11.85 | 13.15 |  | 1 | 2.807 | 7650.4146 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.1 | 52.3 | 50.25 | 7.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:41 | 49 | 33 | 33.1 | 56.35 | 36.5 | 32.2 | 52.4 | 50.3 | 53.7 | 23.7 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.48 | 11.83 | 13.18 |  | 1 | 2.807 | 7637.5025 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.1 | 52.4 | 50.3 | 7.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:41 |  |  | 33.1 | 56.35 | 36.5 | 32.15 | 52.5 | 50.35 | 53.8 | 23.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 |  | 0.34 | 0.45 | 11.78 | 13.2 |  | 1 | 2.8122 | 7619.3187 | 2709.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.15 | 33.1 | 52.5 | 50.35 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:42 | 49.05 | 32.95 | 33.05 | 56.4 | 36.5 | 32.15 | 52.65 | 50.25 | 53 | 23.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 11.85 | 13.05 |  | 1 | 2.8143 | 7670.3525 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.15 | 33.05 | 52.65 | 50.25 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:42 | 49.05 | 32.95 | 33.05 | 56.35 | 36.55 | 32.2 | 52.75 | 50.15 | 52.3 | 22.9 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 11.95 | 13.15 |  | 1 | 2.8143 | 7735.0812 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.05 | 52.75 | 50.15 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:43 | 49.05 | 33.05 | 33.05 | 56.35 | 36.6 | 32.2 | 52.85 | 50.3 | 53.4 | 23 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.9 | 13.2 |  | 1 | 2.8143 | 7702.7169 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.05 | 52.85 | 50.3 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:43 | 49.05 | 33.1 | 33.05 | 56.4 | 36.55 | 32.15 | 52.95 | 50.25 | 53 | 23.1 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.39 | 0.45 | 11.9 | 13.2 |  | 1 | 2.8091 | 7688.4691 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.15 | 33.05 | 52.95 | 50.25 | 7.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:44 | 49.05 | 33 | 33.05 | 56.5 | 36.6 | 32.2 | 53.05 | 50.25 | 54.1 | 23.3 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.9 | 13.2 |  | 1 | 2.8091 | 7688.4691 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.05 | 53.05 | 50.25 | 7.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:44 | 49 | 33.05 | 33.05 | 56.45 | 36.65 | 32.2 | 53.15 | 50.25 | 52.8 | 23 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.39 | 0.43 | 11.9 | 13.25 |  | 1 | 2.8143 | 7702.7169 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 33.05 | 53.15 | 50.25 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:45 | 49 | 33 | 33.1 | 56.45 | 36.75 | 32.25 | 53.3 | 50.25 | 52.8 | 22.8 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12 | 13.25 |  | 1 | 2.8122 | 7761.615 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 33.1 | 53.3 | 50.25 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:45 | 49.05 | 33.05 | 33.1 | 56.5 | 36.75 | 32.3 | 53.3 | 50.3 | 53 | 22.8 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.98 | 13.23 |  | 1 | 2.8122 | 7748.679 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 33.1 | 53.3 | 50.3 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:46 | 49.05 | 33.1 | 33.1 | 56.5 | 36.8 | 32.25 | 53.45 | 50.35 | 54.4 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.05 | 13.38 |  | 1 | 2.8122 | 7793.9551 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 33.1 | 53.45 | 50.35 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:46 | 49 | 33.15 | 33.15 | 56.6 | 36.8 | 32.3 | 53.5 | 50.3 | 53.5 | 23.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.95 | 13.35 |  | 1 | 2.8101 | 7723.4687 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 33.15 | 53.5 | 50.3 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:47 | 49 | 33.1 | 33.2 | 56.7 | 36.85 | 32.3 | 53.6 | 50.35 | 53.8 | 23.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.95 | 13.3 |  | 1 | 2.808 | 7717.6624 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 33.2 | 53.6 | 50.35 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:47 | 48.9 | 33.05 | 33.2 | 56.75 | 36.85 | 32.3 | 53.75 | 50.4 | 53.2 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.15 |  | 1 | 2.808 | 7737.0373 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 33.2 | 53.75 | 50.4 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:48 | 48.9 | 33.05 | 33.2 | 56.7 | 36.9 | 32.35 | 53.8 | 50.4 | 53.5 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12 | 13.38 |  | 1 | 2.808 | 7749.9539 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 33.2 | 53.8 | 50.4 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:48 | 48.9 | 33 | 33.2 | 56.6 | 36.95 | 32.35 | 53.85 | 50.3 | 53 | 22.9 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.45 |  | 1 | 2.808 | 7737.0373 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 33.2 | 53.85 | 50.3 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:49 | 49 | 33 | 33.25 | 56.6 | 36.95 | 32.4 | 53.95 | 50.4 | 53.8 | 23 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.45 |  | 1 | 2.8058 | 7776.3905 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 33.25 | 53.95 | 50.4 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:49 | 49.05 | 33.05 | 33.25 | 56.6 | 36.95 | 32.4 | 54 | 50.45 | 53.5 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.03 | 13.4 |  | 1 | 2.8058 | 7763.4837 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 33.25 | 54 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:50 | 49.1 | 33 | 33.3 | 56.65 | 37 | 32.45 | 54.1 | 50.5 | 53.5 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.95 | 13.43 |  | 1 | 2.8037 | 7706.0499 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.3 | 54.1 | 50.5 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:50 | 49.05 | 33 | 33.3 | 56.6 | 37.05 | 32.45 | 54.15 | 50.6 | 53.7 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.85 | 13.43 |  | 1 | 2.8037 | 7641.5641 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.3 | 54.15 | 50.6 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:51 | 49 | 33.05 | 33.35 | 56.65 | 37.1 | 32.45 | 54.2 | 50.45 | 54.4 | 23.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.1 | 13.43 |  | 1 | 2.8016 | 7796.8994 | 2783 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.35 | 54.2 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:51 | 49 | 33.1 | 33.35 | 56.65 | 37.1 | 32.45 | 54.25 | 50.4 | 54.1 | 23.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.35 |  | 1 | 2.8016 | 7719.5748 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.35 | 54.25 | 50.4 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:52 | 48.95 | 33.05 | 33.4 | 56.7 | 37.1 | 32.45 | 54.35 | 50.4 | 54.2 | 23.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.48 | 11.93 | 13.38 |  | 1 | 2.7995 | 7681.5597 | 2743.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.4 | 54.35 | 50.4 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:52 | 49 | 33.1 | 33.4 | 56.7 | 37.15 | 32.5 | 54.4 | 50.45 | 54.4 | 23.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.43 |  | 1 | 2.7995 | 7713.754 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.4 | 54.4 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:53 | 49 | 33.1 | 33.45 | 56.7 | 37.2 | 32.5 | 54.45 | 50.4 | 53.7 | 23.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12 | 13.53 |  | 1 | 2.7974 | 7720.8011 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.45 | 54.45 | 50.4 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:53 | 49 | 33.1 | 33.45 | 56.7 | 37.2 | 32.5 | 54.5 | 50.45 | 53.2 | 23.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.95 | 13.3 |  | 1 | 2.7974 | 7688.6311 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.45 | 54.5 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:54 | 48.9 | 33.2 | 33.55 | 56.7 | 37.25 | 32.55 | 54.55 | 50.3 | 53.8 | 23.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.4 |  | 1 | 2.7932 | 7696.2915 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 33.55 | 54.55 | 50.3 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:54 | 48.9 | 33.2 | 33.55 | 56.7 | 37.25 | 32.55 | 54.65 | 50.5 | 53.7 | 23.5 | 7.7 | 100 | 20 | 6.5 | 7.5 | 0.39 | 0.45 | 11.9 | 13.43 |  | 1 | 2.7932 | 7644.8972 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 33.55 | 54.65 | 50.5 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:55 | 48.9 | 33.15 | 33.6 | 56.75 | 37.25 | 32.5 | 54.7 | 50.45 | 54.2 | 23.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12 | 13.4 |  | 1 | 2.7911 | 7703.3095 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.6 | 54.7 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:55 | 48.95 | 33.1 | 33.6 | 56.8 | 37.15 | 32.35 | 54.75 | 50.3 | 54.7 | 23.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 |  | 0.34 | 0.45 | 12.13 |  |  | 1 | 2.7911 | 7786.762 | 2789.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 33.6 | 54.75 | 50.3 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:56 | 48.9 | 33.1 | 33.6 | 56.9 | 37.15 | 32.4 | 54.8 | 50.45 | 54.7 | 23.9 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12 | 13.2 |  | 1 | 2.7911 | 7703.3095 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 33.6 | 54.8 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:56 | 48.85 | 33.1 | 33.6 | 56.95 | 37.15 | 32.35 | 54.85 | 50.5 | 55 | 24 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 11.95 | 13.28 |  | 1 | 2.7911 | 7671.2124 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 33.6 | 54.85 | 50.5 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:57 | 48.9 | 33.1 | 33.6 | 56.95 | 37.2 | 32.45 | 54.9 | 50.4 | 54.1 | 24 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.23 |  | 1 | 2.7911 | 7735.4066 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.6 | 54.9 | 50.4 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:57 | 48.9 | 33.1 | 33.65 | 56.95 | 37.25 | 32.45 | 54.95 | 50.45 | 53.2 | 23.6 | 7.7 | 100 | 20 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.08 | 13.3 |  | 1 | 2.7889 | 7748.7955 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.65 | 54.95 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:58 | 49 | 33.15 | 33.65 | 56.95 | 37.25 | 32.45 | 55 | 50.5 | 54.2 | 23.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.03 | 13.25 |  | 1 | 2.7889 | 7716.7226 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 33.65 | 55 | 50.5 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:58 | 49 | 33.15 | 33.65 | 57 | 37.3 | 32.5 | 55.05 | 50.55 | 55 | 24 | 7.7 | 100 | 20 | 6.5 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.28 |  | 1 | 2.7889 | 7729.5518 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.65 | 55.05 | 50.55 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:59 | 48.95 | 33.15 | 33.65 | 57.05 | 37.3 | 32.5 | 55.05 | 50.5 | 55.6 | 24.4 | 7.7 | 100 | 20 | 6.5 | 7.5 | 0.39 | 0.45 | 12.08 | 13.28 |  | 1 | 2.7889 | 7748.7955 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.65 | 55.05 | 50.5 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 7:59 | 48.95 | 33.2 | 33.7 | 57.05 | 37.35 | 32.6 | 55.15 | 50.45 | 55.5 | 24.5 | 7.7 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.48 | 12 | 13.33 |  | 1 | 2.7868 | 7691.6484 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 33.7 | 55.15 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:00 | 49 | 33.2 | 33.7 | 57.05 | 37.4 | 32.6 | 55.2 | 50.45 | 54.9 | 24.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.05 | 13.28 |  | 1 | 2.7868 | 7723.6969 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 33.7 | 55.2 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:00 | 48.95 | 33.15 | 33.75 | 57.05 | 37.4 | 32.6 | 55.25 | 50.5 | 54.9 | 24.4 | 7.8 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.08 | 13.25 |  | 1 | 2.7899 | 7751.4336 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 33.75 | 55.25 | 50.5 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:01 | 48.85 | 33.25 | 33.75 | 57.1 | 37.4 | 32.6 | 55.3 | 50.55 | 53.8 | 24 | 7.8 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.03 | 13.25 |  | 1 | 2.7899 | 7719.3499 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 33.75 | 55.3 | 50.55 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:01 | 48.85 | 33.2 | 33.8 | 57.15 | 37.5 | 32.65 | 55.3 | 50.5 | 54.1 | 23.6 | 7.7 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12 | 13.2 |  | 1 | 2.7826 | 7679.9873 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 33.8 | 55.3 | 50.5 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:02 | 48.95 | 33.25 | 33.8 | 57.1 | 37.5 | 32.65 | 55.35 | 50.5 | 55 | 23.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.13 | 13.43 |  | 1 | 2.7878 | 7777.6158 | 2789.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 33.8 | 55.35 | 50.5 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:02 | 48.9 | 33.25 | 33.85 | 57.15 | 37.55 | 32.75 | 55.4 | 50.45 | 54.7 | 24 | 7.7 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.23 |  | 1 | 2.7805 | 7706.1324 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 33.85 | 55.4 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:03 | 48.9 | 33.2 | 33.9 | 57.15 | 37.55 | 32.75 | 55.45 | 50.5 | 55.3 | 23.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.48 | 12.08 | 13.28 |  | 1 | 2.7835 | 7733.802 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 33.9 | 55.45 | 50.5 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:03 | 48.9 | 33.2 | 33.9 | 57.1 | 37.1 | 32.5 | 55.45 | 50.5 | 55.3 | 24 | 7.7 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.1 | 13.33 |  | 1 | 2.7784 | 7732.2289 | 2783 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 33.9 | 55.45 | 50.5 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:04 | 48.95 | 33.2 | 33.95 | 57.1 | 37.05 | 32.55 | 55.5 | 50.45 |  |  |  |  | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.08 | 13.35 |  | 1 | 2.4031 | 6676.8619 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 33.95 | 55.5 | 50.45 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:04 | 48.9 | 33.2 | 33.95 | 57.05 | 36.5 | 32.35 | 55.55 | 50.4 | 55.6 | 24.2 | 7.8 | 100 | 20 | 6.6 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.15 | 13.33 |  | 1 | 2.7814 | 7772.7058 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 33.95 | 55.55 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:05 | 49 | 33.2 | 33.95 | 57.05 | 36.4 | 32.3 | 55.55 | 50.45 | 55.8 | 24.6 | 7.7 | 100 | 20 | 6.7 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.08 | 13.13 |  | 1 | 2.7763 | 7713.5789 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 33.95 | 55.55 | 50.45 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:05 |  |  | 33.95 | 57.15 | 36.4 | 32.3 | 55.6 | 50.4 | 54.7 | 24.4 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 11.98 | 13.23 |  | 1 | 2.7814 | 7663.9519 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 33.95 | 55.6 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:06 |  |  | 33.95 | 57.15 | 36.35 | 32.25 | 55.65 | 50.4 | 55.3 | 24.5 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.5 | 0.34 | 0.45 | 12.1 | 13.25 |  | 1 | 2.7814 | 7740.7194 | 2783 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 33.95 | 55.65 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:06 | 48.95 | 33.25 | 34 | 57.2 | 36.35 | 32.25 | 55.7 | 50.45 | 55.6 | 24.6 | 7.8 | 100 | 20 |  | 7.5 | 0.39 | 0.43 | 12.13 | 13.38 |  | 1 | 2.7793 | 7754.0097 | 2789.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34 | 55.7 | 50.45 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:07 | 48.9 | 33.25 | 34 | 57.25 | 36.35 | 32.25 | 55.7 | 50.5 | 55.8 | 24.7 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.15 | 13.4 |  | 1 | 2.7793 | 7766.7946 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34 | 55.7 | 50.5 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:07 | 48.9 | 33.25 | 34 | 57.35 | 36.35 | 32.2 | 55.75 | 50.45 | 55.8 | 24.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.23 | 13.43 |  | 1 | 2.7793 | 7817.934 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34 | 55.75 | 50.45 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:08 | 48.9 | 33.25 | 34.05 | 57.35 | 36.35 | 32.25 | 55.8 | 50.4 | 55 | 24.7 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.18 | 13.38 |  | 1 | 2.7772 | 7780.046 | 2801.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34.05 | 55.8 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:08 | 48.9 | 33.3 | 34.1 | 57.4 | 36.35 | 32.25 | 55.85 | 50.25 | 54.2 | 24.2 | 7.7 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.23 | 13.45 |  | 1 | 2.7699 | 7791.5332 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34.1 | 55.85 | 50.25 | 7.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:09 | 48.9 | 33.25 | 34.1 | 57.45 | 36.35 | 32.2 | 55.9 | 50.3 | 54.4 | 24.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.18 | 13.45 |  | 1 | 2.7751 | 7774.1201 | 2801.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.1 | 55.9 | 50.3 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:09 | 48.9 | 33.25 | 34.25 | 57.55 | 36.35 | 32.2 | 55.9 | 50.4 | 55.8 | 24.6 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.38 | 13.58 |  | 1 | 2.7687 | 7883.7045 | 2847.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.25 | 55.9 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:10 |  |  | 34.3 | 57.6 | 36.35 | 32.2 | 56 | 50.4 | 56 | 24.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.33 | 13.38 |  | 1 | 2.7666 | 7845.8652 | 2835.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.3 | 56 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:10 | 48.85 | 33.25 | 34.35 | 57.7 | 36.35 | 32.2 | 56 | 50.3 | 56.1 | 25.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.5 | 0.34 | 0.43 | 12.18 | 13.48 |  | 1 | 2.7645 | 7744.4909 | 2801.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.35 | 56 | 50.3 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:11 | 48.85 | 33.2 | 34.4 | 57.65 | 36.4 | 32.2 | 56 | 50.3 | 56.4 | 25.5 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.18 | 13.4 |  | 1 | 2.7624 | 7738.565 | 2801.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.4 | 56 | 50.3 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:11 | 48.85 | 33.2 | 34.45 | 57.6 | 36.4 | 32.2 | 56.1 | 50.4 | 56.1 | 25.5 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.2 | 13.45 |  | 1 | 2.7603 | 7745.3364 | 2806 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.45 | 56.1 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:12 | 48.8 | 33.2 | 34.5 | 57.55 | 36.4 | 32.2 | 56.1 | 50.4 | 55.8 | 25.3 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.2 | 13.48 |  | 1 | 2.7582 | 7739.4009 | 2806 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.5 | 56.1 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:12 | 48.85 | 33.25 | 34.6 | 57.55 | 36.4 | 32.25 | 56.2 | 50.45 | 55 | 25 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.33 | 13.48 |  | 1 | 2.7539 | 7809.8722 | 2835.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34.6 | 56.2 | 50.45 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:13 | 48.85 | 33.25 | 34.65 | 57.55 | 36.4 | 32.2 | 56.2 | 50.4 | 55.3 | 24.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.33 | 13.45 |  | 1 | 2.7518 | 7803.8734 | 2835.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.65 | 56.2 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:13 | 48.85 | 33.2 | 34.7 | 57.65 | 36.4 | 32.25 | 56.25 | 50.3 | 56.1 | 25.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.35 | 13.43 |  | 1 | 2.7497 | 7810.5232 | 2840.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34.7 | 56.25 | 50.3 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:14 | 48.85 | 33.2 | 34.75 | 57.65 | 36.4 | 32.2 | 56.3 | 50.4 | 55.6 | 25.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.23 | 13.48 |  | 1 | 2.7476 | 7728.6813 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.2 | 34.75 | 56.3 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:14 | 48.7 | 33.3 | 34.8 | 57.65 | 36.45 | 32.25 | 56.3 | 50.5 | 55.8 | 25.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.25 | 13.43 |  | 1 | 2.7455 | 7735.3603 | 2817.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34.8 | 56.3 | 50.5 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:15 | 48.8 | 33.25 | 34.85 | 57.65 | 36.45 | 32.25 | 56.35 | 50.5 | 56.1 | 25.3 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.28 |  |  | 1 | 2.7434 | 7748.3295 | 2824.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34.85 | 56.35 | 50.5 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:15 | 48.8 | 33.25 | 34.85 | 57.65 | 36.45 | 32.25 | 56.4 | 50.4 | 56.4 | 25.6 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 12.4 | 13.43 |  | 1 | 2.7434 | 7824.0461 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 34.85 | 56.4 | 50.4 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:16 | 48.85 | 33.2 | 35 | 57.8 | 36.45 | 32.25 | 56.4 | 50.45 | 56 | 25.5 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 |  |  | 13.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:16 | 48.85 | 33.15 | 35.05 | 57.8 | 36.5 | 32.3 | 56.45 | 50.5 | 55.5 | 25.3 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.4 | 13.43 |  | 1 | 2.7349 | 7799.9145 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 35.05 | 56.45 | 50.5 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:17 | 48.85 | 33.2 |  |  | 36.5 | 32.3 | 56.5 | 50.45 | 54.5 | 24.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.33 | 13.33 |  | 1 | 4.2177 | 11961.063 | 2835.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 0 | 56.5 | 50.45 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:17 | 48.85 | 33.15 | 35.2 | 57.9 | 36.5 | 32.3 | 56.5 | 50.55 | 55.3 | 24.7 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.35 | 13.43 |  | 1 | 2.7285 | 7750.4376 | 2840.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 35.2 | 56.5 | 50.55 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:18 | 48.9 | 33.25 | 35.25 | 57.95 | 36.55 | 32.3 | 56.55 | 50.55 | 54.7 | 24.6 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.4 | 13.4 |  | 1 | 2.7264 | 7775.783 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 35.25 | 56.55 | 50.55 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:18 | 48.8 | 33.25 | 35.3 | 58 | 36.55 | 32.35 | 56.6 | 50.6 | 54.4 | 24.4 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.48 | 13.53 |  | 1 | 2.7243 | 7819.8775 | 2870.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 35.3 | 56.6 | 50.6 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:19 | 48.8 | 33.2 | 35.4 | 58.05 | 36.55 | 32.35 | 56.6 | 50.55 | 54.9 | 24.4 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.43 | 13.5 |  | 1 | 2.7201 | 7776.4529 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 35.4 | 56.6 | 50.55 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:19 | 48.8 | 33.25 | 35.45 | 58.1 | 36.55 | 32.35 | 56.65 | 50.6 | 55.3 | 24.5 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.48 | 13.5 |  | 1 | 2.718 | 7801.6621 | 2870.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 35.45 | 56.65 | 50.6 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:20 |  |  | 35.5 | 58.15 | 36.6 | 32.35 | 56.65 | 50.6 | 55.8 | 24.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.63 | 13.48 |  | 1 | 2.7159 | 7889.2873 | 2904.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 35.5 | 56.65 | 50.6 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:20 | 48.8 | 33.25 | 35.55 | 58.15 | 36.6 | 32.35 | 56.75 | 50.65 | 56 | 25.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.33 | 13.45 |  | 1 | 2.7137 | 7695.8944 | 2835.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 35.55 | 56.75 | 50.65 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:21 | 48.8 | 33.25 | 35.65 | 58.2 | 36.6 | 32.3 | 56.8 | 50.75 | 54.7 | 25.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 12.35 | 13.5 |  | 1 | 2.7095 | 7696.3605 | 2840.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 35.65 | 56.8 | 50.75 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:21 | 48.85 | 33.25 | 35.7 | 58.1 | 36.6 | 32.35 | 56.85 | 50.7 | 53.5 | 24.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.48 | 12.35 | 13.45 |  | 1 | 2.7074 | 7690.352 | 2840.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 35.7 | 56.85 | 50.7 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:22 | 48.85 | 33.25 | 35.75 | 58.05 | 36.65 | 32.4 | 56.85 | 50.65 | 54.2 | 24 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.3 | 13.43 |  | 1 | 2.7053 | 7653.2327 | 2829 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 35.75 | 56.85 | 50.65 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:22 | 48.95 | 33.35 | 35.8 | 58.1 | 36.65 | 32.4 | 56.9 | 50.65 | 55.5 | 24.4 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.3 | 13.48 |  | 1 | 2.7032 | 7647.2485 | 2829 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 35.8 | 56.9 | 50.65 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:23 | 48.95 | 33.4 | 35.9 | 58.2 | 36.7 | 32.45 | 56.95 | 50.65 | 56.4 | 25.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.45 | 13.5 |  | 1 | 2.6989 | 7728.3932 | 2863.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 35.9 | 56.95 | 50.65 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:23 |  |  | 35.95 | 58.25 | 36.7 | 32.4 | 56.95 | 50.65 | 54.9 | 24.9 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.38 | 13.45 |  | 1 | 2.6968 | 7678.9172 | 2847.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 35.95 | 56.95 | 50.65 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:24 | 48.85 | 33.35 | 36 | 58.35 | 36.75 | 32.4 | 57 | 50.7 | 55.5 | 25 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.43 | 13.45 |  | 1 | 2.6947 | 7703.8831 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 36 | 57 | 50.7 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:24 | 48.9 | 33.4 | 36.1 | 58.35 | 36.75 | 32.45 | 57.05 | 50.7 | 56 | 25.5 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.43 | 13.45 |  | 1 | 2.6905 | 7691.7881 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 36.1 | 57.05 | 50.7 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:25 | 48.9 | 33.3 | 36.2 | 58.35 | 36.75 | 32.45 | 57.05 | 50.8 | 56.1 | 25.7 | 7.8 | 100 | 20 | 6.7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.5 | 13.5 |  | 1 | 2.6862 | 7722.9417 | 2875 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 36.2 | 57.05 | 50.8 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:25 | 48.9 | 33.4 | 36.25 | 58.45 | 36.8 | 32.5 | 57.1 | 50.75 | 55.6 | 25.7 | 7.8 | 100 |  | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.48 | 13.58 |  | 1 | 2.6841 | 7704.5131 | 2870.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 36.25 | 57.1 | 50.75 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:26 | 48.85 | 33.3 | 36.35 | 58.55 | 36.8 | 32.5 | 57.15 | 50.85 | 56.4 | 25.7 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.55 | 13.53 |  | 1 | 2.6849 | 7750.0556 | 2886.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 36.35 | 57.15 | 50.85 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:26 | 48.85 | 33.4 | 36.4 | 58.6 | 36.8 | 32.45 | 57.15 | 50.85 | 56.6 | 25.9 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.4 | 13.58 |  | 1 | 2.6828 | 7651.3846 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 36.4 | 57.15 | 50.85 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:27 | 48.8 | 33.35 | 36.45 | 58.65 | 36.85 | 32.5 | 57.2 | 50.9 | 56.9 | 26.1 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.43 | 13.6 |  | 1 | 2.6807 | 7663.8405 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 36.45 | 57.2 | 50.9 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:27 | 48.85 | 33.3 | 36.5 | 58.7 | 36.85 | 32.5 | 57.25 | 50.9 | 57.1 | 26.3 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.43 | 13.53 |  | 1 | 2.6786 | 7657.785 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 36.5 | 57.25 | 50.9 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:28 | 48.8 | 33.25 | 36.5 | 58.8 | 36.85 | 32.5 | 57.25 | 50.95 | 55.8 | 26.1 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.53 | 13.58 |  | 1 | 2.6735 | 7704.8999 | 2881.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 36.5 | 57.25 | 50.95 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:28 | 48.8 | 33.25 | 36.6 | 58.9 | 36.85 | 32.5 | 57.35 | 51 |  |  |  | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.6 | 13.6 |  | 1 | 2.3026 | 6672.9087 | 2898 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 36.6 | 57.35 | 51 | 0 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:29 | 48.85 | 33.3 | 36.65 | 58.9 | 36.9 | 32.5 | 57.35 | 51 | 54.7 | 25.2 | 7.8 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.53 | 13.48 |  | 1 | 2.6672 | 7686.6115 | 2881.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 36.65 | 57.35 | 51 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:29 | 48.9 | 33.3 | 36.75 | 58.9 | 36.9 | 32.55 | 57.45 | 51 | 55.6 | 25.2 | 7.8 | 100 | 20.1 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.43 | 13.55 |  | 1 | 2.663 | 7613.1709 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 36.75 | 57.45 | 51 | 7.8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:30 | 48.9 | 33.3 | 36.8 | 58.9 | 36.95 | 32.6 | 57.45 | 51.1 | 57.2 | 25.9 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.48 | 13.53 |  | 1 | 2.6659 | 7652.1096 | 2870.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 36.8 | 57.45 | 51.1 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:30 | 48.9 | 33.35 | 36.85 | 59 | 36.95 | 32.6 | 57.45 | 51.05 | 57.2 | 26 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.5 | 13.65 |  | 1 | 2.6638 | 7658.283 | 2875 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 36.85 | 57.45 | 51.05 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:31 | 48.9 | 33.35 | 36.9 | 59.05 | 36.95 | 32.6 | 57.5 | 51.1 | 57.7 | 26.8 | 7.9 | 100 | 20.1 | 6.8 | 7.6 | 0.39 | 0.43 | 12.63 | 13.5 |  | 1 | 2.6616 | 7731.7762 | 2904.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 36.9 | 57.5 | 51.1 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:31 |  |  | 36.95 | 59.15 | 36.95 | 32.6 | 57.55 | 51.1 | 57.7 | 26.8 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.53 | 13.63 |  | 1 | 2.6595 | 7664.4545 | 2881.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 36.95 | 57.55 | 51.1 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:32 | 48.95 | 33.3 | 37.05 | 59.2 | 36.95 | 32.65 | 57.55 | 51.1 | 56.6 | 26.2 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.6 | 13.53 |  | 1 | 2.6553 | 7694.996 | 2898 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 37.05 | 57.55 | 51.1 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:32 | 48.95 | 33.3 | 37.1 | 59.25 | 36.95 | 32.65 | 57.6 | 51.15 | 56 | 25.7 | 7.9 | 100 | 20 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.45 | 13.58 |  | 1 | 2.6532 | 7597.3237 | 2863.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 37.1 | 57.6 | 51.15 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:33 | 48.95 | 33.3 | 37.15 | 59.25 | 37 | 32.7 | 57.65 | 51.1 | 56.6 | 25.6 | 7.9 | 100 | 20.1 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.5 | 13.58 |  | 1 | 2.651 | 7621.7455 | 2875 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 37.15 | 57.65 | 51.1 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:33 | 49 | 33.35 |  |  | 37.05 | 32.7 | 57.65 | 51.1 | 57.2 | 25.9 | 8 | 100 | 20.1 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.48 | 13.75 |  | 1 | 4.2319 | 12147.197 | 2870.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 0 | 57.65 | 51.1 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:34 | 49.05 | 33.3 | 37.25 | 59.3 | 37.05 | 32.65 | 57.7 | 51.2 | 57.9 | 26.6 | 7.9 | 100 | 20.1 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.6 | 14 |  | 1 | 2.6468 | 7670.4428 | 2898 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 37.25 | 57.7 | 51.2 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:34 | 49.05 | 33.3 | 37.35 | 59.35 | 37.1 | 32.7 | 57.75 | 51.25 | 58 | 26.9 | 7.9 | 100 | 20.1 | 6.8 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.6 | 13.88 |  | 1 | 2.6426 | 7658.1662 | 2898 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 37.35 | 57.75 | 51.25 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:35 | 49.05 | 33.3 | 37.4 | 59.45 | 37.1 | 32.7 | 57.8 | 51.25 | 57.5 | 27.1 | 7.9 | 100 | 20.1 | 6.9 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.6 | 13.95 |  | 1 | 2.6405 | 7652.0279 | 2898 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 37.4 | 57.8 | 51.25 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:35 | 49.05 | 33.3 | 37.45 | 59.4 | 37.15 | 32.75 | 57.9 | 51.35 | 56.4 | 26.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 6.9 |  | 0.34 | 0.48 | 12.75 | 13.9 |  | 1 | 2.6383 | 7736.9121 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 37.45 | 57.9 | 51.35 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:36 | 49.05 | 33.4 | 37.6 | 59.35 | 37.1 | 32.7 | 57.85 | 51.4 | 56.6 | 26.2 | 7.9 | 100 | 20.1 | 6.9 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.58 | 13.93 |  | 1 | 2.632 | 7615.3676 | 2893.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 37.6 | 57.85 | 51.4 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:36 | 49.05 | 33.45 | 37.7 | 59.3 | 37.15 | 32.75 | 57.9 | 51.35 | 57.2 | 26.5 | 8 | 100 | 20.1 | 6.9 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.68 | 13.98 |  | 1 | 2.6327 | 7678.0423 | 2916.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 37.7 | 57.9 | 51.35 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:37 | 49.05 | 33.45 | 37.75 | 59.3 | 37.15 | 32.8 | 57.9 | 51.4 | 58 | 26.9 | 8 | 100 | 20.1 | 6.9 | 7.6 | 0.34 | 0.43 | 12.6 | 13.93 |  | 1 | 2.6306 | 7623.4539 | 2898 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 37.75 | 57.9 | 51.4 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:37 | 49.15 | 33.45 | 37.8 | 59.3 | 37.15 | 32.75 | 57.95 | 51.45 | 58.2 | 27.4 | 8 | 100 | 20.1 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.68 | 13.95 |  | 1 | 2.6285 | 7665.6714 | 2916.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 37.8 | 57.95 | 51.45 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:38 | 49.25 | 33.5 | 37.85 | 59.35 | 37.2 | 32.8 | 58 | 51.45 | 57.9 | 27.6 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7 | 7.6 | 0.39 | 0.45 | 12.65 | 13.88 |  | 1 | 2.6214 | 7626.9292 | 2909.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 37.85 | 58 | 51.45 | 7.9 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:38 | 49.2 | 33.5 | 37.9 | 59.35 | 37.2 | 32.8 | 58 | 51.5 | 57.9 | 27.6 | 8 | 100 | 20.1 | 7 | 7.7 | 0.34 | 0.45 | 12.65 | 13.9 |  | 1 | 2.6242 | 7635.1933 | 2909.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 37.9 | 58 | 51.5 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:39 | 49.25 | 33.45 | 37.95 | 59.35 | 37.2 | 32.8 | 58 | 51.5 | 58.2 | 28 | 8 | 100 | 20.1 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.7 | 14 |  | 1 | 2.6221 | 7659.1768 | 2921 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 37.95 | 58 | 51.5 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:39 | 49.3 | 33.5 | 38.05 | 59.4 | 37.2 | 32.85 | 58.05 | 51.55 | 58.5 | 28.1 | 8 | 100 | 20.1 | 7 | 7.6 | 0.34 | 0.45 | 12.73 | 14.08 |  | 1 | 2.6179 | 7664.8496 | 2927.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 38.05 | 58.05 | 51.55 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:40 |  |  | 38.15 | 59.55 | 37.25 | 32.85 | 58.1 | 51.6 | 58.5 | 28.1 | 8 | 100 | 20.1 | 7 | 7.7 | 0.34 | 0.43 | 12.85 | 14.05 |  | 1 | 2.6136 | 7724.566 | 2955.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 38.15 | 58.1 | 51.6 | 8 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:40 | 49.35 | 33.45 | 38.2 | 59.55 | 37.25 | 32.85 | 58.1 | 51.55 |  |  |  |  | 20.1 | 7 | 7.6 | 0.39 | 0.43 | 12.88 | 14.08 |  | 1 | 2.2419 | 6641.366 | 2962.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 38.2 | 58.1 | 51.55 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:41 | 49.4 | 33.5 | 38.25 | 59.7 | 37.25 | 32.85 | 58.1 | 51.6 | 58.7 | 28.2 | 8.1 | 100 | 20.1 | 7.1 | 7.7 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 14 |  | 1 | 2.6143 | 7696.5856 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 38.25 | 58.1 | 51.6 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:41 | 49.3 | 33.45 | 38.3 | 59.8 | 37.3 | 32.9 | 58.15 | 51.6 | 58.7 | 28.3 | 8.1 | 100 | 20.1 | 7.1 | 7.7 | 0.34 | 0.43 | 12.75 | 14.08 |  | 1 | 2.6122 | 7660.293 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 38.3 | 58.15 | 51.6 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:42 | 49.3 | 33.5 | 38.4 | 59.85 | 37.3 | 32.9 | 58.2 | 51.65 |  |  |  |  | 20.1 | 7.1 | 7.7 | 0.34 | 0.43 | 12.83 | 14.03 |  | 1 | 2.2343 | 6593.1929 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 38.4 | 58.2 | 51.65 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:42 | 49.45 | 33.45 | 38.45 | 59.9 | 37.35 | 32.95 |  |  | 57.5 | 27.6 | 8.1 | 100 | 20.1 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.85 | 14.1 |  | 1 | 2.6058 | 7701.5438 | 2955.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 38.45 | 0 | 0 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:43 | 49.45 | 33.45 | 38.5 | 59.9 | 37.35 | 32.9 | 58.3 | 51.65 | 57.2 | 27.4 | 8.1 | 100 | 20.1 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.63 | 14 |  | 1 | 2.6037 | 7563.5194 | 2904.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 38.5 | 58.3 | 51.65 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:43 | 49.4 | 33.5 | 38.5 | 59.95 | 37.35 | 32.95 | 58.3 | 51.7 | 56.4 | 26.8 | 8.1 | 100 | 20.1 | 7.1 | 7.7 | 0.34 | 0.48 | 12.55 | 14 |  | 1 | 2.6037 | 7515.6111 | 2886.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 38.5 | 58.3 | 51.7 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:44 | 49.4 | 33.5 | 38.6 | 59.95 | 37.35 | 32.95 | 58.35 | 51.8 | 56.6 | 26.6 | 8.1 | 100 | 20.1 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.73 | 14 |  | 1 | 2.5995 | 7610.9687 | 2927.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 38.6 | 58.35 | 51.8 | 8.1 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:44 | 49.35 | 33.55 | 38.7 | 59.9 | 37.4 | 32.95 | 58.4 | 51.8 | 57.2 | 26.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.75 | 14.05 |  | 1 | 2.6001 | 7624.9279 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 38.7 | 58.4 | 51.8 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:45 | 49.4 | 33.5 | 38.7 | 59.9 | 37.4 | 32.95 | 58.35 | 51.85 | 58.5 | 27.7 | 8.2 | 100 | 20.1 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.8 | 14.03 |  | 1 | 2.6001 | 7654.8296 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 38.7 | 58.35 | 51.85 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:45 | 49.4 | 33.55 | 38.75 | 60.1 | 37.4 | 32.95 | 58.45 | 51.95 | 58.2 | 28.1 | 8.2 | 100 | 20.1 |  | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.78 | 14.03 |  | 1 | 2.598 | 7636.6182 | 2939.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 38.75 | 58.45 | 51.95 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:46 | 49.45 | 33.5 | 38.8 | 60.15 | 37.4 | 32.95 | 58.5 | 51.9 | 57.2 | 27.9 | 8.2 | 100 | 20.1 | 7.2 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.75 | 14.05 |  | 1 | 2.5959 | 7612.4559 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 38.8 | 58.5 | 51.9 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:46 | 49.5 | 33.5 | 38.85 | 60.2 | 37.5 | 33 | 58.5 | 51.95 | 57.7 | 27.4 | 8.2 | 100 | 20.1 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.83 | 14 |  | 1 | 2.5938 | 7653.9452 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 38.85 | 58.5 | 51.95 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:47 | 49.55 | 33.5 | 38.9 | 60.2 | 37.5 | 33 | 58.55 | 51.85 | 57.9 | 27.6 | 8.2 | 100 | 20.1 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.8 | 13.95 |  | 1 | 2.5916 | 7629.7878 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 38.9 | 58.55 | 51.85 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:47 | 49.5 | 33.45 | 38.95 | 60.25 | 37.5 | 33.05 | 58.6 | 51.95 | 57.9 | 27.7 | 8.2 | 100 | 20.1 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 13.95 |  | 1 | 2.5895 | 7623.5273 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.05 | 38.95 | 58.6 | 51.95 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:48 | 49.6 | 33.45 | 39 | 60.25 | 37.3 | 33 | 58.65 | 51.9 | 57.7 | 27.8 | 8.2 | 100 | 20.1 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.78 | 13.95 |  | 1 | 2.5874 | 7605.3649 | 2939.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 39 | 58.65 | 51.9 | 8.2 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:48 | 49.6 | 33.45 | 39.05 | 60.25 | 37.05 | 32.85 | 58.65 | 52 |  |  |  |  | 20.1 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.83 | 14.1 |  | 1 | 2.2096 | 6520.4208 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 39.05 | 58.65 | 52 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:49 |  |  | 39.1 | 60.3 | 36.75 | 32.8 | 58.7 | 52 | 58.7 | 28.1 | 8.3 | 100 | 20.1 | 7.3 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.83 | 14.13 |  | 1 | 2.588 | 7637.0755 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 39.1 | 58.7 | 52 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:49 | 49.8 | 33.45 | 39.15 | 60.35 | 36.4 | 32.65 | 58.7 | 52.05 | 58.9 | 28.1 | 8.3 | 100 | 20.1 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 14.13 |  | 1 | 2.5859 | 7612.9493 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 39.15 | 58.7 | 52.05 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:50 | 49.75 | 33.55 | 39.2 | 60.35 | 36.25 | 32.55 | 58.7 | 52.05 | 58.7 | 28.3 | 8.3 | 100 | 20.1 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.78 | 14.1 |  | 1 | 2.5838 | 7594.7951 | 2939.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 39.2 | 58.7 | 52.05 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:50 | 49.85 | 33.6 | 39.25 | 60.4 | 36.25 | 32.55 | 58.75 | 51.95 | 57.5 | 27.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.78 | 14.05 |  | 1 | 2.5817 | 7588.5362 | 2939.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 39.25 | 58.75 | 51.95 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:51 | 49.85 | 33.55 | 39.4 | 60.35 | 36.2 | 32.5 | 58.8 | 52 | 58 | 27.7 | 8.3 | 100 | 20.2 | 7.4 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.83 | 13.88 |  | 1 | 2.5753 | 7599.3752 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 39.4 | 58.8 | 52 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:51 | 49.75 | 33.55 | 39.55 | 60.4 | 36.2 | 32.5 | 58.85 | 52.1 | 57.5 | 27.7 | 8.3 | 100 | 20.1 | 7.4 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.8 | 13.9 |  | 1 | 2.5689 | 7562.7997 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 39.55 | 58.85 | 52.1 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:52 | 49.7 | 33.6 | 39.75 | 60.35 | 36.15 | 32.45 | 58.85 | 52 | 58 | 27.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 7.4 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 13.9 |  | 1 | 2.5604 | 7537.7249 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 39.75 | 58.85 | 52 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:52 | 49.75 | 33.6 | 39.95 | 60.4 | 36.15 | 32.45 | 58.85 | 52 | 58 | 28.2 | 8.3 | 100 | 20.1 | 7.4 |  | 0.34 | 0.45 | 12.88 | 13.9 |  | 1 | 2.5519 | 7559.6042 | 2962.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 39.95 | 58.85 | 52 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:53 | 49.75 | 33.6 | 40.05 | 60.5 | 36.1 | 32.4 | 58.9 | 52 | 58.5 | 28.2 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.4 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.93 | 14 |  | 1 | 2.5525 | 7590.7708 | 2973.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 40.05 | 58.9 | 52 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:53 | 49.75 | 33.65 | 40.2 | 60.55 | 36.1 | 32.35 | 58.95 | 52.1 | 59 | 28.5 | 8.3 | 100 | 20.2 |  | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.85 | 13.93 |  | 1 | 2.5412 | 7510.5305 | 2955.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 40.2 | 58.95 | 52.1 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:54 | 49.8 | 33.65 | 40.35 | 60.7 | 36.1 | 32.35 | 58.95 | 52.15 | 57.9 | 28.3 | 8.3 | 100 | 20.2 | 7.4 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.03 | 13.95 |  | 1 | 2.5348 | 7596.5923 | 2996.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 40.35 | 58.95 | 52.15 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:54 | 49.8 | 33.7 | 40.6 | 60.75 | 36.1 | 32.35 | 59 | 52.15 | 57.2 | 27.9 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.03 | 14.1 |  | 1 | 2.529 | 7579.1905 | 2996.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 40.6 | 59 | 52.15 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:55 | 49.9 | 33.7 |  |  | 36.15 | 32.35 | 59.05 | 52.1 | 57.1 | 28 | 8.3 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.98 | 14.05 |  | 1 | 4.2532 | 12697.4204 | 2985.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 0 | 59.05 | 52.1 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:55 | 49.85 | 33.65 | 40.8 | 60.85 | 36.15 | 32.35 | 59.1 | 52.1 |  |  |  |  | 20.1 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.1 | 14.15 |  | 1 | 2.1432 | 6457.5912 | 3013 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 40.8 | 59.1 | 52.1 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:56 | 50 | 33.6 | 41.05 | 61.05 | 36.15 | 32.4 | 59.15 | 52.1 |  |  |  |  | 20.1 |  | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.13 | 14.23 |  | 1 | 2.1338 | 6443.7358 | 3019.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 41.05 | 59.15 | 52.1 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:56 | 50.05 | 33.6 | 41.3 | 61.3 | 36.15 | 32.4 | 59.2 | 52.15 | 58.5 | 28.2 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.18 | 14.28 |  | 1 | 2.4992 | 7575.9554 | 3031.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 41.3 | 59.2 | 52.15 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:57 | 50.05 | 33.6 | 41.4 | 61.4 | 36.15 | 32.4 | 59.3 | 52.15 | 57.2 | 27.9 | 8.3 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.28 | 14.28 |  | 1 | 2.4901 | 7605.7651 | 3054.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 41.4 | 59.3 | 52.15 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:57 | 50.1 | 33.6 | 41.55 | 61.5 | 36.15 | 32.4 | 59.35 | 52.15 | 58.2 | 28.1 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.23 | 14.28 |  | 1 | 2.4885 | 7572.2567 | 3042.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 41.55 | 59.35 | 52.15 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:58 | 50.1 | 33.6 | 41.6 | 61.6 | 36.2 | 32.4 | 59.4 | 52.2 | 58.9 | 28.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.28 | 14.33 |  | 1 | 2.4864 | 7594.3621 | 3054.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 41.6 | 59.4 | 52.2 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:58 | 50.15 | 33.55 | 41.8 | 61.75 | 36.2 | 32.4 | 59.45 | 52.25 | 59.2 | 28.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 |  |  | 14.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:59 | 50.1 | 33.6 | 41.9 | 61.85 | 36.2 | 32.4 | 59.5 | 52.35 | 60.1 | 29.3 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.35 | 14.38 |  | 1 | 2.4736 | 7595.1127 | 3070.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 41.9 | 59.5 | 52.35 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 8:59 | 50.25 | 33.65 | 42 | 61.95 | 36.25 | 32.45 | 59.55 | 52.4 | 58 | 29.2 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.33 | 14.33 |  | 1 | 2.4693 | 7570.6606 | 3065.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42 | 59.55 | 52.4 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:00 | 50.25 | 33.65 | 42.05 | 62.05 | 36.25 | 32.4 | 59.65 | 52.4 | 57.1 | 28.9 | 8.3 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.43 | 14.45 |  | 1 | 2.4624 | 7606.1695 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 42.05 | 59.65 | 52.4 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:00 | 50.25 | 33.65 | 42.1 | 62.05 | 36.25 | 32.4 | 59.7 | 52.4 | 57.2 | 28.6 | 8.3 | 100 | 20.2 | 7.5 |  | 0.34 | 0.43 | 13.35 | 14.48 |  | 1 | 2.4603 | 7554.3229 | 3070.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 42.1 | 59.7 | 52.4 | 8.3 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:01 | 50.4 | 33.65 | 42.2 | 62.1 | 36.25 | 32.45 | 59.8 | 52.5 | 56.9 | 28.3 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.39 | 0.43 | 13.45 | 14.45 |  | 1 | 2.4608 | 7612.4309 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.2 | 59.8 | 52.5 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:01 | 50.3 | 33.65 | 42.3 | 62.25 | 36.25 | 32.45 | 59.8 | 52.5 | 57.5 | 28.2 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.4 | 14.43 |  | 1 | 2.4565 | 7570.9895 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.3 | 59.8 | 52.5 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:02 | 50.35 | 33.65 | 42.35 | 62.35 | 36.25 | 32.45 | 59.85 | 52.5 | 59 | 29.1 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.48 | 13.28 | 14.33 |  | 1 | 2.4544 | 7496.6773 | 3054.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.35 | 59.85 | 52.5 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:02 | 50.4 | 33.65 | 42.4 | 62.4 | 36.3 | 32.45 | 59.95 | 52.65 | 59.9 | 29.5 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.38 |  |  | 1 | 2.4523 | 7546.5668 | 3077.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.4 | 59.95 | 52.65 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:03 | 50.4 | 33.7 | 42.5 | 62.2 | 36.3 | 32.45 | 59.95 | 52.75 | 59.7 | 29.6 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.3 | 14.3 |  | 1 | 2.448 | 7488.4011 | 3059 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.5 | 59.95 | 52.75 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:03 | 50.4 | 33.75 | 42.55 | 62.25 | 36.3 | 32.45 | 60.05 | 52.75 | 59.7 | 29.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.3 | 14.3 |  | 1 | 2.4459 | 7481.8789 | 3059 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.55 | 60.05 | 52.75 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:04 | 50.4 | 33.8 | 42.6 | 62.3 | 36.3 | 32.45 | 60.1 | 52.75 | 59 | 29.7 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.48 | 13.33 | 14.35 |  | 1 | 2.4437 | 7492.2185 | 3065.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.6 | 60.1 | 52.75 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:04 | 50.5 | 33.85 | 42.65 | 62.35 | 36.35 | 32.5 | 60.1 | 52.8 | 59.9 | 29.9 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.33 | 14.33 |  | 1 | 2.4416 | 7485.6817 | 3065.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 42.65 | 60.1 | 52.8 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:05 | 50.6 | 33.8 | 42.65 | 62.4 | 36.35 | 32.45 | 60.2 | 52.85 | 60.4 | 30.4 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.38 | 14.28 |  | 1 | 2.4463 | 7528.3263 | 3077.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 42.65 | 60.2 | 52.85 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:05 | 50.6 | 33.85 | 42.75 | 62.4 | 36.4 | 32.5 | 60.25 | 52.85 | 60.7 | 30.5 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.38 | 14.45 |  | 1 | 2.4373 | 7500.6373 | 3077.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 42.75 | 60.25 | 52.85 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:06 | 50.6 | 33.85 | 42.8 | 62.45 | 36.4 | 32.5 | 60.25 | 52.9 | 60.7 | 31 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.38 | 14.3 |  | 1 | 2.4352 | 7494.0759 | 3077.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 42.8 | 60.25 | 52.9 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:06 | 50.6 | 33.85 | 42.8 | 62.5 | 36.4 | 32.5 | 60.35 | 53 | 59.2 | 30.4 | 8.4 | 100 | 20.2 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.35 | 14.5 |  | 1 | 2.4352 | 7477.2731 | 3070.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 42.8 | 60.35 | 53 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:07 | 50.6 | 33.85 | 42.9 | 62.55 | 36.4 | 32.5 | 60.35 | 53 | 58.5 | 29.7 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.28 | 14.38 |  | 1 | 2.4309 | 7425.0417 | 3054.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 42.9 | 60.35 | 53 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:07 | 50.7 | 33.85 | 42.95 | 62.6 | 36.45 | 32.55 | 60.45 | 53 | 58.9 | 29.6 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.4 | 14.4 |  | 1 | 2.4288 | 7485.5643 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 42.95 | 60.45 | 53 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:08 | 50.7 | 33.85 | 42.95 | 62.55 | 36.45 | 32.5 | 60.5 | 53 | 59.5 | 29.6 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.45 |  | 1 | 2.4288 | 7502.323 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.5 | 42.95 | 60.5 | 53 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:08 | 50.8 | 33.85 | 43.05 | 62.6 | 36.5 | 32.55 | 60.5 | 53.1 | 59.2 | 29.6 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.38 |  | 1 | 2.4245 | 7489.1513 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.55 | 43.05 | 60.5 | 53.1 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:09 | 50.85 | 33.8 | 43.05 | 62.65 | 36.5 | 32.6 | 60.5 | 53.15 | 59.5 | 29.6 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.48 | 13.4 | 14.45 |  | 1 | 2.4245 | 7472.422 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 43.05 | 60.5 | 53.15 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:09 | 50.9 | 33.9 | 43.1 | 62.65 | 36.5 | 32.6 | 60.6 | 53.15 | 59.2 | 29.6 | 0 | 0 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.4 |  | 1 | 2.056 | 6360.1772 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 43.1 | 60.6 | 53.15 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:10 | 50.9 | 33.95 | 43.1 | 62.7 | 36.5 | 32.6 | 60.65 | 53.3 | 60.9 | 30.5 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.4 | 14.45 |  | 1 | 2.4224 | 7465.8508 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 43.1 | 60.65 | 53.3 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:10 | 50.9 | 33.95 | 43.15 | 62.75 | 36.55 | 32.6 | 60.65 | 53.4 | 60.4 | 30.7 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 |  |  | 14.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:11 | 50.9 | 33.9 | 43.2 | 62.75 | 36.55 | 32.6 | 60.7 | 53.3 | 59.5 | 30.5 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.48 | 13.45 | 14.45 |  | 1 | 2.4181 | 7480.5171 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 43.2 | 60.7 | 53.3 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:11 | 50.95 | 33.95 | 43.2 | 62.65 | 36.55 | 32.6 | 60.75 | 53.3 | 58.9 | 30.1 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.43 |  | 1 | 2.4181 | 7480.5171 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 43.2 | 60.75 | 53.3 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:12 |  |  | 43.25 | 62.7 | 36.6 | 32.65 | 60.8 | 53.4 | 58.9 | 29.6 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.45 |  | 1 | 2.4207 | 7477.3248 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 43.25 | 60.8 | 53.4 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:12 | 51.05 | 34.1 | 43.3 | 62.75 | 36.6 | 32.65 | 60.8 | 53.4 | 59.7 | 29.7 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.48 |  | 1 | 2.4139 | 7456.2219 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 43.3 | 60.8 | 53.4 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:13 | 51.05 | 34.1 | 43.35 | 62.8 | 36.6 | 32.65 | 60.85 | 53.5 | 60.1 | 30.2 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.48 | 14.4 |  | 1 | 2.4164 | 7491.9248 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 43.35 | 60.85 | 53.5 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:13 | 51 | 34 | 43.35 | 62.8 | 36.6 | 32.6 | 60.9 | 53.4 | 60.3 | 30.2 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.48 | 14.55 |  | 1 | 2.4211 | 7506.5037 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.6 | 43.35 | 60.9 | 53.4 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:14 | 51.05 | 33.95 | 43.35 | 62.9 | 36.6 | 32.7 | 60.9 | 53.5 | 60.7 | 30.3 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.53 | 14.53 |  | 1 | 2.4211 | 7534.3468 | 3111.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 43.35 | 60.9 | 53.5 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:14 | 51.1 | 34.05 | 43.4 | 62.9 | 36.65 | 32.75 | 60.95 | 53.5 | 59.7 | 30.2 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 |  | 0.45 | 13.48 | 14.53 |  | 0 | 0 | 0 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:15 | 51.1 | 34.05 | 43.4 | 62.95 | 36.65 | 32.7 | 61 | 53.6 | 60.3 | 30.2 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.48 | 13.48 | 14.7 |  | 1 | 2.419 | 7499.876 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 43.4 | 61 | 53.6 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:15 |  |  | 43.45 | 62.95 | 36.65 | 32.7 | 61.05 | 53.6 | 60.4 | 30.4 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 14.78 |  | 1 | 2.4169 | 7559.9537 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 43.45 | 61.05 | 53.6 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:16 | 51.3 | 34 | 43.5 | 62.95 | 36.7 | 32.75 | 61.05 | 53.75 | 60.9 | 30.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.48 | 14.73 |  | 1 | 2.4147 | 7486.6205 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 43.5 | 61.05 | 53.75 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:16 | 51.35 | 34 | 43.5 | 63 | 36.7 | 32.75 | 61.1 | 53.8 | 61.1 | 31.3 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.5 | 14.78 |  | 1 | 2.4147 | 7497.7282 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 43.5 | 61.1 | 53.8 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:17 | 51.4 | 34 | 43.5 | 63 | 36.75 | 32.75 | 61.1 | 53.8 | 61.5 | 31.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.53 | 14.73 |  | 1 | 2.4147 | 7514.3898 | 3111.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 43.5 | 61.1 | 53.8 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:17 | 51.4 | 34 | 43.55 | 63.05 | 36.75 | 32.75 | 61.15 | 53.75 | 61.5 | 31.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.58 | 14.73 |  | 1 | 2.4126 | 7535.4823 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 43.55 | 61.15 | 53.75 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:18 | 51.35 | 34 | 43.55 | 63.05 | 36.75 | 32.75 | 61.2 | 53.8 | 61.3 | 31.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.75 |  | 1 | 2.4126 | 7518.8354 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 43.55 | 61.2 | 53.8 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:18 | 51.35 | 34.1 | 43.65 | 63.1 | 36.8 | 32.8 | 61.2 | 53.8 | 61.3 | 31.5 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.43 | 14.65 |  | 1 | 2.4083 | 7439.0416 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 43.65 | 61.2 | 53.8 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:19 |  |  | 43.65 | 63.05 | 36.8 | 32.8 | 61.2 | 53.9 | 59.5 | 31 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 |  | 0.34 | 0.45 | 13.53 | 14.6 |  | 1 | 2.4083 | 7494.4328 | 3111.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 43.65 | 61.2 | 53.9 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:19 | 51.4 | 34.1 | 43.7 | 62.95 | 36.8 | 32.8 | 61.25 | 53.85 | 58.5 | 30.1 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.63 |  | 1 | 2.4062 | 7432.4384 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 43.7 | 61.25 | 53.85 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:20 | 51.35 | 34.1 | 43.7 | 62.95 | 36.8 | 32.8 | 61.3 | 53.9 | 59.5 | 30.1 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.48 | 14.63 |  | 1 | 2.4062 | 7460.1094 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 43.7 | 61.3 | 53.9 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:20 | 51.5 | 34.15 |  |  | 36.8 | 32.85 | 61.35 | 53.9 | 60.1 | 30.6 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.73 |  | 1 | 4.2674 | 13299.37 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 0 | 61.35 | 53.9 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:21 | 51.5 | 34.1 | 43.75 | 63 | 36.85 | 32.85 | 61.35 | 53.95 | 60.4 | 30.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.65 |  | 1 | 2.404 | 7464.5403 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 43.75 | 61.35 | 53.95 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:21 |  |  | 43.8 | 63.05 | 36.85 | 32.85 | 61.4 | 53.95 | 60.1 | 30.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.7 |  | 1 | 2.4019 | 7485.5245 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 43.8 | 61.4 | 53.95 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:22 | 51.5 | 34.2 | 43.8 | 63.15 | 36.85 | 32.85 | 61.4 | 53.95 | 60.3 | 30.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.7 |  | 1 | 2.4019 | 7457.9027 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 43.8 | 61.4 | 53.95 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:22 | 51.5 | 34.2 | 43.85 | 63.2 | 36.85 | 32.85 | 61.45 | 54 | 58.9 | 29.6 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.75 |  | 1 | 2.3951 | 7480.8211 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 43.85 | 61.45 | 54 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:23 | 51.55 | 34.25 | 43.85 | 63.2 | 36.9 | 32.9 | 61.5 | 54.1 | 59.7 | 29.7 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.73 |  | 1 | 2.3951 | 7436.7514 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 43.85 | 61.5 | 54.1 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:23 | 51.65 | 34.25 | 43.85 | 63.2 | 36.9 | 32.9 | 61.5 | 54.15 | 60.4 | 30.2 | 8.4 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 14.83 |  | 1 | 2.3904 | 7477.2427 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 43.85 | 61.5 | 54.15 | 8.4 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:24 | 51.65 | 34.3 | 43.85 | 63.15 | 36.9 | 32.9 | 61.55 | 54.15 | 61.3 | 30.8 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8.1 | 0.34 | 0.43 | 13.65 | 14.75 |  | 1 | 2.3951 | 7519.382 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 43.85 | 61.55 | 54.15 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:24 | 51.65 | 34.4 | 43.9 | 63.15 | 36.9 | 32.9 | 61.6 | 54.25 | 61.3 | 31.2 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8.1 | 0.34 | 0.48 | 13.4 | 14.6 |  | 1 | 2.393 | 7375.0846 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 43.9 | 61.6 | 54.25 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:25 | 51.7 | 34.3 | 43.95 | 63.15 | 36.95 | 32.9 | 61.6 | 54.15 | 60.7 | 31.2 | 8.5 | 100 | 20.3 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.45 | 14.73 |  | 1 | 2.3908 | 7395.9992 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 43.95 | 61.6 | 54.15 | 8.5 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:25 | 51.7 | 34.3 | 43.95 | 63.1 | 36.95 | 32.9 | 61.6 | 54.2 | 60.7 | 31.3 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.5 | 14.68 |  | 1 | 2.3955 | 7437.9899 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 43.95 | 61.6 | 54.2 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:26 | 51.7 | 34.25 | 43.95 | 63 | 36.95 | 32.9 | 61.65 | 54.15 | 60.4 | 31.4 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.53 | 14.7 |  | 1 | 2.3955 | 7454.5188 | 3111.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 43.95 | 61.65 | 54.15 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:26 | 51.7 | 34.25 | 43.95 | 63 | 36.95 | 32.95 | 61.65 | 54.25 | 60.4 | 31.4 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.6 |  | 1 | 2.3955 | 7410.4418 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 43.95 | 61.65 | 54.25 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:27 | 51.8 | 34.25 | 44 | 63 | 36.95 | 32.9 | 61.65 | 54.35 | 60.4 | 31 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.9 |  | 1 | 2.3934 | 7431.3523 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 44 | 61.65 | 54.35 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:27 | 51.85 | 34.25 | 44 | 62.95 | 36.95 | 32.95 | 61.65 | 54.35 | 60.9 | 31.3 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.85 |  | 1 | 2.3934 | 7392.8194 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 44 | 61.65 | 54.35 | 8.6 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:28 | 51.95 | 34.3 | 44 | 62.95 | 36.95 | 32.95 | 61.65 | 54.35 | 60.9 | 31.6 | 8.7 | 100 | 20.4 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.83 |  | 1 | 2.398 | 7407.257 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 44 | 61.65 | 54.35 | 8.7 | 100 | 417 | 0 | 13
2011-03-21 | 9:28 | 52 | 34.3 | 44.1 | 62.95 | 37 | 32.95 | 61.7 | 54.45 | 59.7 | 31.4 | 8.7 | 100 | 20.4 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.9 |  | 1 | 2.3937 | 7432.5726 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 44.1 | 61.7 | 54.45 | 8.7 | 100 | 418 | 44.1 | 14
2011-03-21 | 9:29 | 52 | 34.3 | 44.1 | 62.9 | 37 | 32.95 | 61.7 | 54.5 | 58.2 | 31.1 | 8.8 | 100 | 20.4 | 8.1 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.38 | 14.88 |  | 1 | 2.3984 | 7380.897 | 3077.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 44.1 | 61.7 | 54.5 | 8.8 | 100 | 419 | 44.1 | 14
2011-03-21 | 9:29 | 52 | 34.35 | 44.15 | 62.8 | 37 | 33 | 61.7 | 54.5 | 58.7 | 30.5 | 8.9 | 100 | 20.4 | 8.1 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.88 |  | 1 | 2.401 | 7454.9758 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 44.15 | 61.7 | 54.5 | 8.9 | 100 | 420 | 44.15 | 14
2011-03-21 | 9:30 | 52 | 34.35 | 44.15 | 62.8 | 37 | 33 | 61.7 | 54.5 | 58.9 | 30.5 | 8.9 | 100 | 20.5 | 8.1 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.9 |  | 1 | 2.401 | 7454.9758 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 44.15 | 61.7 | 54.5 | 8.9 | 100 | 421 | 44.15 | 14
2011-03-21 | 9:30 | 52 | 34.4 | 44.15 | 62.95 | 37 | 33 | 61.75 | 54.5 | 59 | 30.2 | 9 | 100 | 20.5 | 8.2 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.88 |  | 1 | 2.4056 | 7469.5384 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 44.15 | 61.75 | 54.5 | 9 | 100 | 422 | 44.15 | 14
2011-03-21 | 9:31 | 52 | 34.45 | 44.2 | 62.95 | 37.05 | 33 | 61.75 | 54.45 | 57.2 | 30 | 9.1 | 100 | 20.5 | 8.3 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.4 | 14.73 |  | 1 | 2.4082 | 7422.0568 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 44.2 | 61.75 | 54.45 | 9.1 | 100 | 423 | 44.2 | 14
2011-03-21 | 9:31 | 52 | 34.5 | 44.25 | 63 | 37.05 | 33 | 61.8 | 54.5 | 57.9 | 30.1 | 9.1 | 100 | 20.5 | 8.4 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.98 |  | 1 | 2.406 | 7498.4337 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 44.25 | 61.8 | 54.5 | 9.1 | 100 | 424 | 44.25 | 14
2011-03-21 | 9:32 | 52.1 | 34.4 | 44.25 | 62.9 | 37.1 | 33.05 | 61.8 | 54.5 | 59.5 | 30.5 | 9.2 | 98.4 | 20.5 | 8.5 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.85 |  | 1 | 2.4107 | 7457.6365 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.05 | 44.25 | 61.8 | 54.5 | 9.2 | 98.4 | 425 | 44.25 | 14
2011-03-21 | 9:32 | 52.15 | 34.4 | 44.25 | 62.95 | 37.1 | 33.05 | 61.8 | 54.55 | 58 | 30.3 | 9.3 | 96.9 | 20.5 | 8.6 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.48 |  |  | 1 | 2.4155 | 7488.87 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.05 | 44.25 | 61.8 | 54.55 | 9.3 | 96.9 | 426 | 44.25 | 14
2011-03-21 | 9:33 | 52.15 | 34.4 | 44.3 | 63.05 | 37.05 | 33 | 61.8 | 54.6 | 60.1 | 30.4 | 9.4 | 94.2 | 20.5 | 8.6 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.98 |  | 1 | 2.418 | 7535.7274 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33 | 44.3 | 61.8 | 54.6 | 9.4 | 94.2 | 427 | 44.3 | 14
2011-03-21 | 9:33 | 52.15 | 34.4 | 44.3 | 63.05 | 37.1 | 33.05 | 61.8 | 54.6 | 58.9 | 30.4 | 9.4 | 93.8 | 20.5 | 8.8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.85 |  | 1 | 2.418 | 7552.4117 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.05 | 44.3 | 61.8 | 54.6 | 9.4 | 93.8 | 428 | 44.3 | 14
2011-03-21 | 9:34 | 52.2 | 34.4 | 44.3 | 63.2 | 37.1 | 33.1 | 61.85 | 54.6 | 59.5 | 30.4 | 9.4 | 92.3 | 20.5 | 8.8 | 8 |  | 0.45 | 13.65 | 15.03 |  | 0 | 0 | 0 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 14
2011-03-21 | 9:34 | 52.25 | 34.4 | 44.3 | 63.25 | 37.15 | 33.1 | 61.9 | 54.55 | 60.1 | 30.5 | 9.5 | 91.1 | 20.6 | 8.8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 15 |  | 1 | 2.4227 | 7567.1615 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.1 | 44.3 | 61.9 | 54.55 | 9.5 | 91.1 | 429 | 44.3 | 14
2011-03-21 | 9:35 | 52.25 | 34.45 | 44.3 | 63.3 | 37.15 | 33.1 | 61.9 | 54.6 | 60.4 | 30.6 | 9.8 | 88.6 | 20.5 | 8.8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.93 |  | 1 | 2.4369 | 7611.5635 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.1 | 44.3 | 61.9 | 54.6 | 9.8 | 88.6 | 430 | 44.3 | 14
2011-03-21 | 9:35 | 52.3 | 34.45 | 44.35 | 63.4 | 37.15 | 33.15 | 61.95 | 54.6 | 60.7 | 30.7 | 10 | 85.7 | 20.5 | 8.9 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.6 | 15 |  | 1 | 2.4443 | 7645.7364 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.15 | 44.35 | 61.95 | 54.6 | 10 | 85.7 | 431 | 44.35 | 14
2011-03-21 | 9:36 | 52.4 | 34.4 | 44.35 | 63.4 | 37.2 | 33.15 | 62 | 54.7 | 60.4 | 30.8 | 10.3 | 84.3 | 20.6 | 9 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.93 |  | 1 | 2.4586 | 7679.2498 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.15 | 44.35 | 62 | 54.7 | 10.3 | 84.3 | 432 | 44.35 | 14
2011-03-21 | 9:36 | 52.4 | 34.35 | 44.4 | 63.4 | 37.2 | 33.15 | 62.05 | 54.7 | 58.5 | 30.5 | 10 | 85.4 | 20.6 | 9 | 8.1 | 0.34 | 0.48 | 13.6 | 14.93 |  | 1 | 2.4421 | 7638.9271 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.15 | 44.4 | 62.05 | 54.7 | 10 | 85.4 | 433 | 44.4 | 14
2011-03-21 | 9:37 | 52.5 | 34.45 | 44.4 | 63.4 | 37.2 | 33.15 | 62.1 | 54.8 | 59.9 | 30.3 | 10.1 | 83.8 | 20.6 | 9.1 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 15.05 |  | 1 | 2.4469 | 7653.8339 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.15 | 44.4 | 62.1 | 54.8 | 10.1 | 83.8 | 434 | 44.4 | 14
2011-03-21 | 9:37 | 52.45 | 34.5 | 44.4 | 63.4 | 37.2 | 33.15 | 62.1 | 54.8 | 59.9 | 30.5 | 10.1 | 84.8 | 20.6 | 9.1 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.65 | 14.9 |  | 1 | 2.4469 | 7681.973 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.15 | 44.4 | 62.1 | 54.8 | 10.1 | 84.8 | 435 | 44.4 | 14
2011-03-21 | 9:38 | 52.45 | 34.55 | 44.4 | 63.4 | 37.2 | 33.15 | 62.1 | 54.7 | 60.3 | 30.6 | 10 | 83.8 | 20.6 | 9.1 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.6 | 15 |  | 1 | 2.4421 | 7638.9271 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.15 | 44.4 | 62.1 | 54.7 | 10 | 83.8 | 436 | 44.4 | 14
2011-03-21 | 9:38 | 52.55 | 34.55 | 44.4 | 63.4 | 37.25 | 33.2 | 62.1 | 54.85 | 60.9 | 30.7 | 10 | 83.5 | 20.6 | 9.1 | 8.2 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.95 |  | 1 | 2.4421 | 7627.6934 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.2 | 44.4 | 62.1 | 54.85 | 10 | 83.5 | 437 | 44.4 | 14
2011-03-21 | 9:39 | 52.55 | 34.6 | 44.5 | 63.45 | 37.2 | 33.15 | 62.15 | 54.85 | 60.4 | 30.7 | 9.9 | 84.5 | 20.6 | 9.2 | 8.2 | 0.39 | 0.45 | 13.6 | 15.08 |  | 1 | 2.433 | 7610.4446 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.15 | 44.5 | 62.15 | 54.85 | 9.9 | 84.5 | 438 | 44.5 | 14
2011-03-21 | 9:39 | 52.55 | 34.6 | 44.5 | 63.45 | 37.25 | 33.2 | 62.2 | 54.95 | 61.1 | 31.1 | 9.9 | 84.7 | 20.6 | 9.2 | 8.2 | 0.34 | 0.48 | 13.7 | 15.05 |  | 1 | 2.433 | 7666.4038 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.2 | 44.5 | 62.2 | 54.95 | 9.9 | 84.7 | 439 | 44.5 | 14
2011-03-21 | 9:40 | 52.6 | 34.65 | 44.5 | 63.55 | 37.25 | 33.2 | 62.2 | 54.8 | 60.4 | 31.2 | 9.9 | 84.7 | 20.6 | 9.2 | 8.2 | 0.39 | 0.45 | 13.7 | 15.05 |  | 1 | 2.433 | 7666.4038 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.2 | 44.5 | 62.2 | 54.8 | 9.9 | 84.7 | 440 | 44.5 | 14
2011-03-21 | 9:40 | 52.65 | 34.55 | 44.55 | 63.55 | 37.25 | 33.2 | 62.25 | 54.95 | 60.4 | 31.2 | 9.8 | 84.3 | 20.6 | 9.2 | 8.2 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 15.13 |  | 1 | 2.4261 | 7661.3545 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.2 | 44.55 | 62.25 | 54.95 | 9.8 | 84.3 | 441 | 44.55 | 14
2011-03-21 | 9:41 | 52.6 | 34.65 | 44.55 | 63.55 | 37.3 | 33.25 | 62.25 | 54.95 | 60.7 | 31.1 | 9.8 | 82.6 | 20.6 | 9.2 | 8.3 | 0.34 | 0.45 | 13.68 | 15.1 |  | 1 | 2.4261 | 7633.4545 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.55 | 62.25 | 54.95 | 9.8 | 82.6 | 442 | 44.55 | 14
2011-03-21 | 9:41 | 52.55 | 34.6 | 44.6 | 63.55 | 37.3 | 33.2 | 62.25 | 54.95 | 60.1 | 30.7 | 9.8 | 82 | 20.5 | 9.2 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.65 | 14.98 |  | 1 | 2.4239 | 7609.8977 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.2 | 44.6 | 62.25 | 54.95 | 9.8 | 82 | 443 | 44.6 | 14
2011-03-21 | 9:42 | 52.5 | 34.5 | 44.6 | 63.45 | 37.3 | 33.25 | 62.3 | 54.9 | 60.1 | 30.7 | 9.9 | 81.8 | 20.6 | 9.2 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 15.13 |  | 1 | 2.4287 | 7680.6322 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.6 | 62.3 | 54.9 | 9.9 | 81.8 | 444 | 44.6 | 14
2011-03-21 | 9:42 | 52.5 | 34.5 | 44.6 | 63.35 | 37.3 | 33.25 | 62.3 | 55 | 60.7 | 31.1 | 9.9 | 81.7 | 20.6 | 9.2 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.88 |  | 1 | 2.4287 | 7669.4603 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.6 | 62.3 | 55 | 9.9 | 81.7 | 445 | 44.6 | 14
2011-03-21 | 9:43 | 52.55 | 34.55 | 44.6 | 63.35 | 37.3 | 33.25 | 62.3 | 55.05 | 60.4 | 31.4 | 10.2 | 79.3 | 20.6 | 9.2 | 8.3 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.93 |  | 1 | 2.4429 | 7630.2214 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.6 | 62.3 | 55.05 | 10.2 | 79.3 | 446 | 44.6 | 14
2011-03-21 | 9:43 | 52.55 | 34.5 | 44.65 | 63.4 | 37.35 | 33.25 | 62.3 | 55 | 60.4 | 31.2 | 10.5 | 76.5 | 20.6 | 9.3 | 8.3 | 0.34 | 0.45 | 13.78 | 14.98 |  | 1 | 2.4551 | 7781.09 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.65 | 62.3 | 55 | 10.5 | 76.5 | 447 | 44.65 | 14
2011-03-21 | 9:44 | 52.55 | 34.5 | 44.65 | 63.45 | 37.35 | 33.25 | 62.35 | 54.95 | 60.9 | 31.5 | 10.6 | 77.2 | 20.6 | 9.3 | 8.3 | 0.34 | 0.45 | 13.68 | 14.88 |  | 1 | 2.4599 | 7739.702 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.65 | 62.35 | 54.95 | 10.6 | 77.2 | 448 | 44.65 | 14
2011-03-21 | 9:44 | 52.65 | 34.5 | 44.7 | 63.45 | 37.35 | 33.25 | 62.35 | 54.9 | 59.5 | 31.2 | 10.5 | 78.4 | 20.6 | 9.4 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.7 | 14.85 |  | 1 | 2.4529 | 7729.0133 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.7 | 62.35 | 54.9 | 10.5 | 78.4 | 449 | 44.7 | 14
2011-03-21 | 9:45 | 52.65 | 34.6 | 44.7 | 63.55 | 37.35 | 33.25 | 62.4 | 55.1 | 60.4 | 31 | 10.6 | 76.7 | 20.6 | 9.5 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.83 |  | 1 | 2.4577 | 7761.0629 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.25 | 44.7 | 62.4 | 55.1 | 10.6 | 76.7 | 450 | 44.7 | 14
2011-03-21 | 9:45 | 52.65 | 34.6 | 44.75 | 63.55 | 37.4 | 33.3 | 62.4 | 55.05 | 60.9 | 31.2 | 10.7 | 76.8 | 20.6 | 9.5 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.63 | 14.63 |  | 1 | 2.4603 | 7712.691 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.3 | 44.75 | 62.4 | 55.05 | 10.7 | 76.8 | 451 | 44.75 | 14
2011-03-21 | 9:46 | 52.75 | 34.6 | 44.75 | 63.4 | 37.4 | 33.3 | 62.45 | 55.1 | 60.4 | 31.3 | 10.6 | 76.9 | 20.6 | 9.5 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.8 |  | 1 | 2.4555 | 7765.4306 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.3 | 44.75 | 62.45 | 55.1 | 10.6 | 76.9 | 452 | 44.75 | 14
2011-03-21 | 9:46 | 52.75 | 34.55 | 44.8 | 63.4 | 37.4 | 33.3 | 62.45 | 55.15 | 59.9 | 31.1 | 10.6 | 77 | 20.6 | 9.6 | 8.3 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.68 |  | 1 | 2.4533 | 7747.208 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.3 | 44.8 | 62.45 | 55.15 | 10.6 | 77 | 453 | 44.8 | 14
2011-03-21 | 9:47 | 52.65 | 34.6 | 44.8 | 63.35 | 37.4 | 33.3 | 62.45 | 55.25 | 60.3 | 31.4 | 10.9 | 76.2 | 20.7 | 9.6 | 8.4 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.8 |  | 1 | 2.4677 | 7792.6836 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.3 | 44.8 | 62.45 | 55.25 | 10.9 | 76.2 | 454 | 44.8 | 14
2011-03-21 | 9:47 | 52.8 | 34.65 | 44.9 | 63.25 | 37.4 | 33.3 | 62.45 | 55.3 | 58.7 | 31.2 | 10.8 | 77 | 20.7 | 9.7 | 8.4 | 0.34 | 0.45 | 13.83 | 14.65 |  | 1 | 2.4585 | 7820.1539 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.3 | 44.9 | 62.45 | 55.3 | 10.8 | 77 | 455 | 44.9 | 14
2011-03-21 | 9:48 | 52.85 | 34.65 | 44.9 | 63.3 | 37.4 | 33.35 | 62.45 | 55.25 | 59.7 | 31 | 10.8 | 77 | 20.7 | 9.7 | 8.4 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.75 |  | 1 | 2.4585 | 7803.1905 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.35 | 44.9 | 62.45 | 55.25 | 10.8 | 77 | 456 | 44.9 | 14
2011-03-21 | 9:48 | 52.9 | 34.7 | 44.95 | 63.35 | 37.45 | 33.35 | 62.45 | 55.1 | 60.1 | 31.3 | 11.3 | 73.8 | 20.7 | 9.8 | 8.4 | 0.34 | 0.45 | 13.65 | 14.75 |  | 1 | 2.4804 | 7787.0711 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.35 | 44.95 | 62.45 | 55.1 | 11.3 | 73.8 | 457 | 44.95 | 14
2011-03-21 | 9:49 | 52.9 | 34.7 | 44.95 | 63.35 | 37.45 | 33.35 | 62.45 | 55.25 | 60.4 | 31.4 | 11 | 75 | 20.7 | 9.8 | 8.4 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.93 |  | 1 | 2.4659 | 7798.3481 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.35 | 44.95 | 62.45 | 55.25 | 11 | 75 | 458 | 44.95 | 14
2011-03-21 | 9:49 | 52.95 | 34.65 | 45 | 63.4 | 37.45 | 33.35 | 62.45 | 55.25 | 60.9 | 31.6 | 11.3 | 75 | 20.7 | 9.8 | 8.5 | 0.39 | 0.45 | 13.9 | 14.8 |  | 1 | 2.4781 | 7922.6155 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.35 | 45 | 62.45 | 55.25 | 11.3 | 75 | 459 | 45 | 14
2011-03-21 | 9:50 | 52.9 | 34.6 | 45.05 | 63.55 | 37.5 | 33.4 | 62.5 | 55.2 | 60.9 | 31.7 | 11.5 | 72.3 | 20.7 | 9.9 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 13.83 | 14.8 |  | 1 | 2.4856 | 7906.4627 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.4 | 45.05 | 62.5 | 55.2 | 11.5 | 72.3 | 460 | 45.05 | 14
2011-03-21 | 9:50 | 52.9 | 34.65 | 45.1 | 63.6 | 37.5 | 33.35 | 62.5 | 55.35 | 60.4 | 31.7 | 11.6 | 72 | 20.8 | 9.9 | 8.5 | 0.39 | 0.45 | 13.7 | 14.78 |  | 1 | 2.4882 | 7840.4291 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.35 | 45.1 | 62.5 | 55.35 | 11.6 | 72 | 461 | 45.1 | 14
2011-03-21 | 9:51 | 52.9 | 34.65 | 45.15 | 63.55 | 37.5 | 33.4 | 62.6 | 55.2 | 61.1 | 32 | 11.6 | 71.6 | 20.8 | 10 | 8.5 | 0.39 | 0.45 | 13.63 | 14.73 |  | 1 | 2.486 | 7793.4037 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.4 | 45.15 | 62.6 | 55.2 | 11.6 | 71.6 | 462 | 45.15 | 14
2011-03-21 | 9:51 | 52.9 | 34.65 | 45.2 | 63.5 | 37.5 | 33.35 | 62.6 | 55.25 | 59.2 | 31.6 | 11.6 | 72.6 | 20.8 | 10 | 8.5 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.78 |  | 1 | 2.4838 | 7854.9917 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.35 | 45.2 | 62.6 | 55.25 | 11.6 | 72.6 | 463 | 45.2 | 14
2011-03-21 | 9:52 | 52.95 | 34.7 | 45.25 | 63.45 | 37.5 | 33.4 | 62.6 | 55.2 | 58 | 31.3 | 11.4 | 74.7 | 20.8 | 10.1 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 13.7 | 14.88 |  | 1 | 2.4719 | 7788.9508 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.4 | 45.25 | 62.6 | 55.2 | 11.4 | 74.7 | 464 | 45.25 | 14
2011-03-21 | 9:52 | 52.95 | 34.75 | 45.3 | 63.35 | 37.55 | 33.45 | 62.6 | 55.2 | 58.5 | 31 | 11.4 | 74.7 | 20.8 | 10.1 | 8.5 | 0.34 | 0.45 | 13.85 | 14.85 |  | 1 | 2.4697 | 7867.1719 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.45 | 45.3 | 62.6 | 55.2 | 11.4 | 74.7 | 465 | 45.3 | 14
2011-03-21 | 9:53 | 53 | 34.8 | 45.3 | 63.4 | 37.3 | 33.4 | 62.65 | 55.25 | 59 | 30.7 | 11.6 | 70.9 | 20.8 | 10.2 | 8.5 | 0.34 | 0.45 | 13.68 | 14.73 |  | 1 | 2.4793 | 7801.022 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.4 | 45.3 | 62.65 | 55.25 | 11.6 | 70.9 | 466 | 45.3 | 14
2011-03-21 | 9:53 | 53.05 | 34.8 | 45.35 | 63.45 | 36.95 | 33.2 | 62.6 | 55.25 |  |  |  |  | 20.8 | 10.2 | 8.5 | 0.34 | 0.48 | 13.78 |  |  | 1 | 1.9706 | 6245.6704 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.2 | 45.35 | 62.6 | 55.25 | 0 | 0 | 467 | 45.35 | 14
2011-03-21 | 9:54 | 52.9 | 34.8 | 45.4 | 63.5 | 36.75 | 33.2 | 62.65 | 55.25 | 57.7 | 30.5 | 11.4 | 72.5 | 20.8 | 10.3 | 8.5 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.83 |  | 1 | 2.4652 | 7785.0124 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 33.2 | 45.4 | 62.65 | 55.25 | 11.4 | 72.5 | 468 | 45.4 | 14
2011-03-21 | 9:54 | 52.95 | 34.85 | 45.55 | 63.45 | 36.3 | 32.95 | 62.65 | 55.2 | 57.2 | 30.2 | 11.6 | 71.9 | 20.8 | 10.3 | 8.5 | 0.39 | 0.45 | 13.78 | 14.73 |  | 1 | 2.4682 | 7822.8401 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.95 | 45.55 | 62.65 | 55.2 | 11.6 | 71.9 | 469 | 45.55 | 14
2011-03-21 | 9:55 | 52.9 | 34.85 |  |  | 36.15 | 32.9 | 62.65 | 55.25 | 60.4 | 31 | 11.8 | 70.9 | 20.8 | 10.3 | 8.6 | 0.39 | 0.45 | 13.88 | 14.9 |  | 1 | 4.507 | 14388.0181 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.9 | 0 | 62.65 | 55.25 | 11.8 | 70.9 | 469 | 0 | 14
2011-03-21 | 9:55 | 53 | 34.9 | 45.95 | 63.6 | 36.1 | 32.85 | 62.7 | 55.25 | 60.7 | 31.5 | 11.7 | 70.6 | 20.8 | 10.3 | 8.5 | 0.39 | 0.45 | 13.9 | 14.83 |  | 1 | 2.4553 | 7849.5165 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.85 | 45.95 | 62.7 | 55.25 | 11.7 | 70.6 | 470 | 45.95 | 14
2011-03-21 | 9:56 | 53 | 34.85 | 46.3 | 63.7 | 36.05 | 32.8 | 62.7 | 55.2 | 59.7 | 31.8 | 11.5 | 72.2 | 20.8 | 10.4 | 8.6 | 0.39 | 0.45 | 13.9 | 14.93 |  | 1 | 2.4301 | 7769.137 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.8 | 46.3 | 62.7 | 55.2 | 11.5 | 72.2 | 471 | 46.3 | 14
2011-03-21 | 9:56 | 53.15 | 34.85 | 46.6 | 63.7 | 36 | 32.75 | 62.75 | 55.15 | 59.9 | 32.1 | 11.5 | 73 | 20.8 | 10.4 | 8.6 | 0.39 | 0.45 | 13.88 | 14.9 |  | 1 | 2.4168 | 7715.4571 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 46.6 | 62.75 | 55.15 | 11.5 | 73 | 472 | 46.6 | 14
2011-03-21 | 9:57 | 53.1 | 34.9 | 46.9 | 63.7 | 35.95 | 32.75 | 62.75 | 55.15 | 57.9 | 32 | 11.4 | 71.8 | 20.8 | 10.4 | 8.6 | 0.39 | 0.45 | 13.95 | 14.98 |  | 1 | 2.3988 | 7696.4452 | 3208.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 46.9 | 62.75 | 55.15 | 11.4 | 71.8 | 473 | 46.9 | 14
2011-03-21 | 9:57 | 53.1 | 34.85 | 47.2 | 63.7 | 35.95 | 32.75 | 62.8 | 55.15 | 57.7 | 31.4 | 11.8 | 71 | 20.9 | 10.5 | 8.6 | 0.39 | 0.5 | 14 | 14.98 |  | 1 | 2.4044 | 7742.2036 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 47.2 | 62.8 | 55.15 | 11.8 | 71 | 474 | 47.2 | 14
2011-03-21 | 9:58 | 53.15 | 34.85 | 47.45 | 63.7 | 35.95 | 32.75 | 62.8 | 55.15 | 58.7 | 31.6 | 12 | 69.1 | 20.8 | 10.5 | 8.6 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.1 |  | 1 | 2.4028 | 7736.9051 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 47.45 | 62.8 | 55.15 | 12 | 69.1 | 475 | 47.45 | 14
2011-03-21 | 9:58 | 53.1 | 34.8 | 47.6 | 63.7 | 35.9 | 32.65 | 62.85 | 55.15 | 58 | 31.8 | 11.5 | 72.3 | 20.8 | 10.5 | 8.6 | 0.39 | 0.48 | 14.03 | 15.13 |  | 1 | 2.3724 | 7655.6354 | 3226.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 47.6 | 62.85 | 55.15 | 11.5 | 72.3 | 476 | 47.6 | 14
2011-03-21 | 9:59 | 53.05 | 34.8 | 47.9 | 63.8 | 35.9 | 32.65 | 62.85 | 55.15 | 59.2 | 32 | 11.5 | 73.1 | 20.9 | 10.5 | 8.6 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.08 |  | 1 | 2.3591 | 7596.3968 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 47.9 | 62.85 | 55.15 | 11.5 | 73.1 | 477 | 47.9 | 14
2011-03-21 | 9:59 | 53.2 | 34.8 | 48.2 | 63.8 | 35.9 | 32.65 | 62.9 | 55.15 | 60.1 | 32.4 | 11.5 | 72.3 | 20.8 | 10.6 | 8.6 | 0.39 | 0.48 | 14.03 | 15.05 |  | 1 | 2.3458 | 7569.7141 | 3226.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 48.2 | 62.9 | 55.15 | 11.5 | 72.3 | 478 | 48.2 | 14
2011-03-21 | 10:00 | 53.2 | 34.8 | 48.45 | 63.85 | 35.9 | 32.65 | 62.9 | 55.2 | 58 | 32.5 | 11.4 | 73.6 | 20.8 | 10.6 | 8.6 | 0.39 | 0.48 | 14.18 | 15.25 |  | 1 | 2.3301 | 7599.2867 | 3261.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 48.45 | 62.9 | 55.2 | 11.4 | 73.6 | 479 | 48.45 | 14
2011-03-21 | 10:00 | 53.2 | 34.8 | 48.65 | 63.85 | 35.95 | 32.65 | 62.9 | 55.2 | 58.5 | 32.5 | 11.4 | 73.3 | 20.9 | 10.6 | 8.7 | 0.39 | 0.48 | 13.73 | 14.7 |  | 1 | 2.3212 | 7330.132 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 48.65 | 62.9 | 55.2 | 11.4 | 73.3 | 480 | 48.65 | 14
2011-03-21 | 10:01 | 53.25 | 34.85 | 48.9 | 63.8 | 35.95 | 32.7 | 62.95 | 55.35 | 58 | 32.4 | 11.3 | 74.8 | 20.9 | 10.6 | 8.7 | 0.39 | 0.5 | 13.63 | 14.7 |  | 1 | 2.3055 | 7227.5266 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.7 | 48.9 | 62.95 | 55.35 | 11.3 | 74.8 | 481 | 48.9 | 14
2011-03-21 | 10:01 | 53.2 | 34.9 | 49.05 | 63.7 | 35.95 | 32.65 | 62.95 | 55.35 | 58 | 32.3 | 11.7 | 71.4 | 20.9 | 10.7 | 8.7 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.78 |  | 1 | 2.3174 | 7355.2948 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.65 | 49.05 | 62.95 | 55.35 | 11.7 | 71.4 | 482 | 49.05 | 14
2011-03-21 | 10:02 | 53.25 | 34.9 | 49.2 | 63.7 | 35.95 | 32.75 | 62.95 | 55.45 | 59.9 | 32.7 | 11.3 | 75.1 |  | 10.6 | 8.8 | 0.39 | 0.48 | 13.7 | 14.8 |  | 1 | 2.2922 | 7222.8009 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.75 | 49.2 | 62.95 | 55.45 | 11.3 | 75.1 | 483 | 49.2 | 14
2011-03-21 | 10:02 | 53.2 | 34.95 | 49.35 | 63.7 | 35.3 | 32.45 | 62.95 | 55.2 | 60.7 | 33.3 | 11.4 | 74.9 | 20.9 | 10.7 | 8.8 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.93 |  | 1 | 2.2902 | 7258.4948 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.45 | 49.35 | 62.95 | 55.2 | 11.4 | 74.9 | 484 | 49.35 | 14
2011-03-21 | 10:03 | 53.25 | 34.95 | 49.75 | 63.75 | 35.2 | 32.4 | 63 | 55.25 | 58.7 | 33.4 | 11 | 76.3 | 20.9 | 10.7 | 8.8 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.93 |  | 1 | 2.2542 | 7144.4993 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.4 | 49.75 | 63 | 55.25 | 11 | 76.3 | 485 | 49.75 | 14
2011-03-21 | 10:03 | 53.3 | 34.95 | 49.9 | 63.75 | 35.2 | 32.35 | 63 | 55.25 | 58.7 | 33.5 | 11.1 | 74.5 | 20.9 | 10.7 | 8.8 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.83 |  | 1 | 2.2521 | 7137.9211 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 49.9 | 63 | 55.25 | 11.1 | 74.5 | 486 | 49.9 | 14
2011-03-21 | 10:04 | 53.3 | 34.95 | 50.4 | 63.9 | 35.2 | 32.35 |  |  | 59 | 33.7 | 11 | 75 | 20.9 | 10.7 | 8.8 | 0.39 | 0.48 | 13.95 | 14.98 |  | 1 | 2.2255 | 7140.6721 | 3208.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.35 | 50.4 | 0 | 0 | 11 | 75 | 487 | 50.4 | 14
2011-03-21 | 10:04 |  |  | 50.65 | 63.9 | 35.15 | 32.3 | 63.05 | 55.25 | 58.9 | 33.6 | 11 | 74.9 | 20.9 | 10.7 | 8.8 | 0.39 | 0.53 | 14.05 | 15.08 |  | 1 | 2.2145 | 7156.2343 | 3231.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 50.65 | 63.05 | 55.25 | 11 | 74.9 | 488 | 50.65 | 14
2011-03-21 | 10:05 | 53.25 | 35 | 51.05 | 64 | 35.1 | 32.3 | 63.1 | 55.15 | 60.9 | 34.3 | 11.5 | 73.1 | 20.9 | 10.6 | 8.8 | 0.44 | 0.5 | 14.08 | 15.15 |  | 1 | 2.2193 | 7187.1108 | 3238.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 51.05 | 63.1 | 55.15 | 11.5 | 73.1 | 489 | 51.05 | 14
2011-03-21 | 10:05 | 53.3 | 34.95 | 51.35 | 64.1 | 35.15 | 32.3 | 63.15 | 55.2 | 61.3 | 34.6 | 11.5 | 71 | 20.9 | 10.6 | 8.8 | 0.39 | 0.48 | 14.1 | 15.1 |  | 1 | 2.206 | 7154.1448 | 3243 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 51.35 | 63.15 | 55.2 | 11.5 | 71 | 490 | 51.35 | 14
2011-03-21 | 10:06 | 53.4 | 35 | 51.5 | 64.2 | 35.1 | 32.3 | 63.2 | 55.2 | 61.1 | 35.2 | 11.3 | 73.2 | 20.9 | 10.6 | 8.8 | 0.39 | 0.5 | 14.08 | 15.28 |  | 1 | 2.1904 | 7093.4368 | 3238.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 51.5 | 63.2 | 55.2 | 11.3 | 73.2 | 491 | 51.5 | 14
2011-03-21 | 10:06 | 53.3 | 35 | 51.85 | 64.3 | 35.1 | 32.3 | 63.25 | 55.15 | 61.5 | 35.7 | 11.1 | 75.1 | 20.9 | 10.7 | 8.9 | 0.39 | 0.5 | 14.1 | 15.2 |  | 1 | 2.166 | 7024.4571 | 3243 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.3 | 51.85 | 63.25 | 55.15 | 11.1 | 75.1 | 492 | 51.85 | 14
2011-03-21 | 10:07 | 53.3 | 35 | 52.1 | 64.3 | 35.1 | 32.25 | 63.3 | 55.15 | 60.1 | 35.8 | 11 | 74.3 | 20.9 | 10.8 | 8.9 | 0.44 | 0.5 | 14.1 | 15.13 |  | 1 | 2.1506 | 6974.3386 | 3243 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 52.1 | 63.3 | 55.15 | 11 | 74.3 | 493 | 52.1 | 14
2011-03-21 | 10:07 | 53.4 | 35.1 | 52.25 | 64.25 | 35.1 | 32.25 | 63.3 | 55.15 | 60.4 | 35.4 | 10.9 | 75.9 | 20.9 | 10.8 | 8.9 | 0.44 | 0.5 | 14.13 | 15.28 |  | 1 | 2.1396 | 6953.3829 | 3249.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 52.25 | 63.3 | 55.15 | 10.9 | 75.9 | 494 | 52.25 | 14
2011-03-21 | 10:08 | 53.4 | 35.05 | 52.4 | 64.3 | 35.1 | 32.25 | 63.35 | 55.15 | 61.1 | 35.8 | 11 | 75.9 | 20.9 | 10.8 | 8.9 | 0.39 | 0.5 | 14.18 | 15.28 |  | 1 | 2.1374 | 6970.7632 | 3261.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 52.4 | 63.35 | 55.15 | 11 | 75.9 | 495 | 52.4 | 14
2011-03-21 | 10:08 | 53.45 | 35.1 | 52.65 | 64.3 | 35.1 | 32.25 | 63.35 | 55.25 | 59.9 | 36.1 | 11.2 | 73.6 | 20.9 |  | 8.9 | 0.44 | 0.53 | 14.15 | 15.33 |  | 1 | 2.1351 | 6948.7061 | 3254.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 32.25 | 52.65 | 63.35 | 55.25 | 11.2 | 73.6 | 496 | 52.65 | 14
2011-03-21 | 10:09 | 53.55 | 35.1 | 52.8 | 64.3 | 35.1 | 32.25 | 63.45 | 55.25 | 60.9 | 36.2 | 11.1 | 73.8 | 20.9 | 10.8 | 9 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:09 | 53.6 | 35.1 | 53.05 | 64.1 | 35.1 | 32.25 | 63.5 | 55.2 |  |  |  |  | 20.9 | 10.9 | 9 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:10 | 53.65 | 35.15 | 54.4 | 54.8 | 35.15 | 32.3 | 63.5 | 55.35 | 51.1 | 36.6 | 11.1 | 78 | 20.9 | 11 | 9 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:10 | 53.6 | 35.1 | 55.15 | 53.55 | 35.1 | 32.25 | 63.4 | 55.35 | 50.9 | 36.8 | 11.5 | 73.4 | 20.9 | 11 | 9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:11 | 53.55 | 35.1 | 55.45 | 52.65 | 35.05 | 32.25 | 63.4 | 55.35 | 50.1 | 37.3 | 11.2 | 76.8 | 20.9 | 11 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:11 | 53.65 | 35.15 | 55.45 | 52.25 | 35.1 | 32.25 | 63.35 | 55.35 | 48.8 | 37 | 11 | 76.1 | 21 | 11 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:12 | 53.7 | 35.15 | 55.35 | 52.05 | 35.1 | 32.25 | 63.3 | 55.35 | 47.9 | 35.9 | 11.5 | 73.2 | 20.9 | 11 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:12 | 53.7 | 35.15 | 55.2 | 51.85 | 35.05 | 32.2 | 63.3 | 55.25 | 48 | 35.7 | 11.5 | 72.7 | 21 | 11.1 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:13 | 53.7 | 35.1 | 55.1 | 51.8 | 34.9 | 32.2 | 63.25 | 55.35 | 48 | 35.1 | 11.2 | 75.4 | 21 | 11.1 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:13 | 53.65 | 35.2 | 55 | 51.6 | 34.4 | 31.9 | 63.2 | 55.35 | 48.5 | 34.9 | 11.3 | 75.3 | 21 | 11.2 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:14 | 53.65 | 35.1 | 54.95 | 51.55 | 33.95 | 31.8 | 63.15 | 55.15 | 48.8 | 34.9 | 11.2 | 75.2 | 21 | 11.2 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:14 | 53.75 | 35.25 | 54.75 | 51.4 | 33.5 | 31.55 | 63.1 | 55.05 | 48.8 | 34.8 | 11.2 | 75.6 | 21 | 11.3 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:15 | 53.7 | 35.25 | 54.6 | 51.25 | 33.3 | 31.45 | 63.05 | 54.9 | 48.6 | 35.1 | 11.3 | 76.2 | 21 | 11.3 | 9.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:15 | 53.65 | 35.2 | 54.5 | 51.2 | 33.25 | 31.4 | 63.05 | 54.75 | 47 | 34.9 | 11 | 77.3 | 21 | 11.3 | 9.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:16 | 53.65 | 35.25 | 54.35 | 51.1 | 33.15 | 31.3 | 63 | 54.5 | 45.9 | 34.5 | 10.9 | 77.5 | 21 | 11.3 | 9.2 |  | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:16 | 53.65 | 35.3 | 54.15 | 50.9 | 33.1 | 31.25 |  |  | 44.4 | 32.9 | 11 | 77.9 | 21 | 11.3 | 9.2 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:17 | 53.75 | 35.3 | 54.05 | 50.8 | 33.05 | 31.25 | 62.95 | 54.4 | 44.9 | 32.5 | 10.9 | 76.8 | 21 | 11.3 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:17 | 53.8 | 35.3 | 53.9 | 50.7 | 33.05 | 31.2 | 62.95 | 54.5 |  |  |  |  | 21 | 11.3 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:18 | 53.9 | 35.3 | 53.75 | 50.55 | 33 | 31.15 | 62.95 | 54.45 | 44.5 | 32.2 | 10.8 | 78.4 | 21 | 11.4 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:18 | 53.75 | 35.3 | 53.65 | 50.45 | 32.95 | 31.15 | 62.95 | 54.45 | 44.6 | 32 | 11 | 76.9 | 21 | 11.4 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:19 | 53.8 | 35.2 | 53.5 | 50.35 | 32.95 | 31.1 | 62.9 | 54.4 | 43.3 | 31.2 | 10.9 | 77.7 | 21 | 11.4 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:19 | 53.9 | 35.2 | 53.45 | 50.3 | 32.9 | 31.1 | 62.9 | 54.4 | 43.7 | 31.1 | 11 | 77.2 | 21 | 11.4 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:20 | 53.9 | 35.2 | 53.25 | 50.1 | 32.9 | 31.05 | 62.85 | 54.4 | 43.5 | 31.1 | 11.1 | 76.5 | 21 | 11.5 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:20 | 54 | 35.25 | 53.15 | 50 | 32.85 | 31.05 | 62.85 | 54.3 | 42.8 | 30.8 | 11 | 77.7 | 21 | 11.5 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:21 | 53.9 | 35.3 | 53.05 | 49.9 | 32.85 | 31 | 62.85 | 54.3 | 42.8 | 30.6 | 11 | 78.1 | 21 | 11.5 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:21 | 53.9 | 35.2 | 52.95 | 49.8 | 32.85 | 30.95 | 62.8 | 54.25 |  |  |  |  | 21 | 11.6 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:22 | 53.9 | 35.2 | 52.8 | 49.75 | 32.8 | 30.95 | 62.8 | 54.3 | 42.7 | 30.5 | 10.9 | 78.1 | 21 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:22 | 53.9 | 35.2 | 52.65 | 49.6 | 32.8 | 30.95 | 62.8 | 54.25 | 42.3 | 30.5 | 10.8 | 78.9 | 21 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:23 | 53.85 | 35.2 | 52.6 | 49.55 | 32.75 | 30.9 | 62.8 | 54.3 | 41.8 | 29.7 | 10.7 | 79.1 | 21 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:23 | 53.9 | 35.2 | 52.5 | 49.45 | 32.75 | 30.9 | 62.8 | 54.3 | 41.6 | 30 | 10.7 | 79.7 | 21 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:24 | 54 | 35.25 | 52.35 | 49.3 | 32.55 | 30.9 | 62.75 | 54.3 | 41.4 | 30 | 10.6 | 80 | 21 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:24 | 53.85 | 35.25 | 52.35 | 49.25 | 31.95 | 30.55 | 62.7 | 54.15 | 40.5 | 29.6 | 10.5 | 79.5 | 21 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:25 | 53.9 | 35.2 | 52.15 | 49.1 | 31.8 | 30.5 | 62.6 | 53.95 | 40.9 | 29.6 | 10.5 | 79.9 | 21 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:25 | 54 | 35.1 | 52.1 | 49 | 31.75 | 30.45 | 62.6 | 53.75 | 41.5 | 29.6 | 10.5 | 78.1 | 21 | 11.4 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:26 | 54 | 35.15 | 52 | 48.9 | 31.7 | 30.45 | 62.6 | 53.65 | 40.9 | 29.7 | 10.4 | 80.1 | 21 | 11.4 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:26 | 53.9 | 35.2 | 51.95 | 48.85 | 31.6 | 30.3 | 62.6 | 53.65 | 39.6 | 29.1 | 10.4 | 79.9 | 21 | 11.3 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:27 | 53.9 | 35.2 | 51.8 | 48.7 | 31.6 | 30.3 | 62.6 | 53.65 | 40.3 | 28.9 | 10.4 | 79.7 | 21 | 11.3 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:27 | 53.8 | 35.1 | 51.7 | 48.6 | 31.6 | 30.25 | 62.5 | 53.65 | 40 | 28.9 | 10.3 | 80.1 |  | 11.3 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:28 | 53.9 | 35.1 | 51.6 | 48.5 | 31.55 | 30.25 | 62.5 | 53.55 | 39.4 | 28.8 | 10.3 | 80.1 | 21 | 11.2 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:28 | 53.95 | 35.15 | 51.45 | 48.4 | 31.5 | 30.2 | 62.5 | 53.45 |  |  |  |  | 21 | 11.2 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:29 | 53.8 | 35.2 | 51.4 | 48.3 | 31.45 | 30.15 | 62.45 | 53.5 | 38.3 | 27.7 | 10.2 | 79.4 | 21 | 11.2 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:29 |  |  | 51.3 | 48.25 | 31.45 | 30.15 | 62.45 | 53.45 | 39.2 | 28 | 10.3 | 78.5 | 21 | 11.1 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:30 | 53.85 | 35.25 | 51.2 | 48.15 | 31.4 | 30.15 | 62.45 | 53.55 | 39.1 | 28.4 | 10.2 | 78.9 | 21 | 11.1 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:30 | 53.9 | 35.2 | 51.1 | 48.05 | 31.4 | 30.15 | 62.45 | 53.65 | 38.1 | 28.1 | 10.2 | 79.3 | 21 | 11.1 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:31 | 53.85 | 35.2 | 50.95 | 47.95 | 31.4 | 30.1 | 62.45 | 53.35 | 38.4 | 28 | 10.2 | 78.5 | 21 |  | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:31 | 53.85 | 35.25 | 50.9 | 47.85 | 31.35 | 30.1 | [6 empty] | 21 | 11.1 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:32 | 53.85 | 35.3 | 50.8 | 47.8 | 31.35 | 30.1 | 62.4 | 53.3 | 38.4 | 28.2 | 10.3 | 76.8 | 21 | 11.1 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:32 | 53.8 | 35.3 | 50.75 | 47.75 | 31.3 | 30.05 | 62.4 | 53.25 | 37.7 | 28.1 | 10.2 | 77.2 | 21 | 11.1 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:33 | 53.8 | 35.3 | 50.65 | 47.65 | 31.3 | 30.05 | 62.4 | 53.25 | 37.3 | 27.9 | 10.2 | 76.7 | 21 |  | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:33 | 53.75 | 35.25 | 50.5 | 47.55 | 31.3 | 30.05 | 62.35 | 53.2 | 37.7 | 28 | 10.3 | 76.8 | 21 | 11 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:34 | 53.75 | 35.25 | 50.45 | 47.45 | 31.25 | 29.95 | 62.35 | 53.2 | 37.6 | 27.9 | 10.3 | 76.9 | 21 | 11 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:34 | 53.7 | 35.2 | 50.35 | 47.35 | 31.25 | 29.95 | 62.35 | 53.2 | 37.5 | 27.8 | 10.2 | 76.7 | 21 | 11 |  |  | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:35 | 53.75 | 35.2 | 50.25 | 47.25 | 31.25 | 29.95 | 62.3 | 53.1 | 37.6 | 27.9 | 10.2 | 76.6 | 21 | 11 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:35 | 53.8 | 35.3 | 50.15 | 47.2 | 31.25 | 29.95 | 62.3 | 53.15 | 37 | 27.7 | 10.2 | 77 | 21 | 11 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:36 | 53.75 | 35.2 | 50.05 | 47.1 | 31.2 | 29.9 | 62.3 | 53.1 | 36.5 | 27.4 | 10.2 | 76.4 | 21 | 11 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:36 | 53.75 | 35.25 | 50 | 47.05 | 31.25 | 29.9 | 62.3 | 53.1 | 36.1 | 27 | 10.2 | 76.6 | 21 | 11 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:37 | 53.8 | 35.25 | 49.9 | 46.95 | 31.2 | 29.9 | 62.3 | 53.2 | 35.1 | 26.6 | 10.2 | 77.2 | 21 | 10.9 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:37 | 53.85 | 35.25 | 49.8 | 46.85 | 31.2 | 29.9 | 62.25 | 53.2 | 35 | 26.1 | 10.1 | 77.7 | 21 |  | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:38 |  |  | 49.65 | 46.8 | 31.15 | 29.85 | 62.25 | 53.3 | 34.9 | 25.7 | 10.1 | 77.5 | 21 | 10.9 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:38 | 53.7 | 35.3 | 49.6 | 46.75 | 31.15 | 29.85 | 62.25 | 53.15 | 35.5 | 25.8 | 10.1 | 77 | 21 | 10.9 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:39 | 53.65 | 35.3 |  |  | 31.15 | 29.85 | 62.25 | 53.15 | 35 | 25.9 | 10.1 | 77.7 | 21 |  | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:39 | 53.75 | 35.3 | 49.5 | 46.6 | 31.15 | 29.85 | 62.2 | 53.15 | 35 | 26.1 | 10.1 | 76.9 | 21 | 10.9 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:40 | 53.8 | 35.3 | 49.4 | 46.5 | 31.15 | 29.85 | 62.2 | 53.15 | 35.2 | 26.2 | 10.1 | 76.4 | 21.1 | 10.9 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:40 | 53.8 | 35.35 | 49.25 | 46.4 | 31.1 | 29.85 | 62.2 | 53.15 | 35.1 | 26.5 | 10.2 | 76.8 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:41 | 53.8 | 35.3 | 49.15 | 46.35 | 31.1 | 29.85 | 62.15 | 53.2 | 34.7 | 26.7 | 10.1 | 77.2 | 21 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:41 | 53.75 | 35.25 | 49.05 | 46.25 | 31.1 | 29.85 | 62.15 | 53.15 |  |  |  |  | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:42 | 53.7 | 35.3 | 49.05 | 46.15 | 31.1 | 29.8 | 62.15 | 53.15 | 34.3 | 25.8 | 10.1 | 78.3 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:42 | 53.75 | 35.3 | 48.9 | 46.1 | 31.1 | 29.85 | 62.15 | 53.05 |  |  |  |  | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:43 | 53.75 | 35.35 | 48.85 | 46.05 | 31.1 | 29.8 |  |  | 34 | 25.7 | 10.1 | 77.5 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:43 | 53.65 | 35.35 | 48.7 | 45.95 | 31.05 | 29.8 | 62.1 | 52.95 |  |  |  |  | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:44 | 53.7 | 35.4 | 48.65 | 45.9 | 31.05 | 29.8 | 62.1 | 53.15 | 33.3 | 24.9 | 10.1 | 77.4 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:44 | 53.75 | 35.45 | 48.6 | 45.75 | 31.05 | 29.8 | 62.1 | 53.05 | 33 | 24.6 | 10 | 77.6 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:45 | 53.75 | 35.4 | 48.5 | 45.7 | 31.05 | 29.8 |  |  | 32.7 | 24.5 | 10 | 78 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:45 | 53.75 | 35.35 | 48.35 | 45.65 | 31.05 | 29.8 | 62.1 | 53.05 | 32.9 | 24.2 | 10 | 79.2 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:46 | 53.65 | 35.35 | 48.3 | 45.6 | 31.05 | 29.75 | 62.05 | 52.95 | 33 | 24.4 | 10 | 79.5 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:46 | 53.65 | 35.35 | 48.25 | 45.5 | 31 | 29.75 | 62.05 | 53 | 33.6 | 25.1 | 10 | 77.8 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:47 | 53.75 | 35.3 | 48.15 | 45.45 | 31 | 29.75 | 62.05 | 52.95 | 33.3 | 25.1 | 10 | 77.6 | 21.1 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:47 | 53.75 | 35.35 | 48.05 | 45.35 | 31 | 29.75 | 62.05 | 53 | 32.9 | 25.1 | 10 | 78.3 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:48 | 53.75 | 35.4 | 48 | 45.3 | 31 | 29.75 | 62 | 53 | 33 | 25.2 | 10 | 78.3 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:48 | 53.7 | 35.4 | 47.95 | 45.25 | 30.95 | 29.75 | 62 | 52.95 | 32.8 | 25.3 | 10 | 78.1 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:49 | 53.6 | 35.45 | 47.85 | 45.15 | 30.95 | 29.75 | 62 | 52.85 | 32.8 | 25.2 | 10 | 78.6 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:49 | 53.65 | 35.4 | 47.75 | 45.1 | 31 | 29.75 | 62 | 52.95 | 32.1 | 24.7 | 9.9 | 78.1 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:50 | 53.7 | 35.35 | 47.7 | 45.05 | 30.95 | 29.7 | 61.95 | 52.95 | 32 | 24.4 | 9.9 | 78 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:50 | 53.65 | 35.35 | 47.6 | 44.9 | 30.95 | 29.7 | 61.95 | 52.9 | 31.6 | 24.2 | 9.9 | 78.4 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:51 | 53.65 | 35.45 | 47.55 | 44.85 | 30.95 | 29.7 | 61.9 | 52.95 | 31.3 | 23.6 | 9.9 | 78.6 | 21.1 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:51 | 53.7 | 35.45 | 47.5 | 44.8 | 30.95 | 29.7 | 61.9 | 52.85 | 31.7 | 23.8 | 9.9 | 78.5 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:52 | 53.65 | 35.45 | 47.35 | 44.7 | 30.95 | 29.65 | 61.9 | 52.9 | 31.7 | 24 | 9.9 | 77.6 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:52 | 53.65 | 35.5 | 47.3 | 44.65 | 31 | 29.7 | 61.9 | 53 | 31.4 | 24 | 9.9 | 77.6 | 21.1 | 10.6 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:53 | 53.7 | 35.5 | 47.2 | 44.55 | 31 | 29.7 | 61.9 | 52.95 | 31.1 | 23.9 | 9.9 | 78.1 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:53 | 53.65 | 35.45 | 47.1 | 44.5 | 31 | 29.7 | 61.9 | 52.95 | 31 | 23.6 | 9.9 | 77.7 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:54 | 53.55 | 35.35 | 47 | 44.4 | 31 | 29.7 | 61.85 | 52.9 | 30.8 | 23.6 | 9.9 | 77.4 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:54 | 53.55 | 35.3 | 46.95 | 44.35 | 31 | 29.7 | 61.85 | 52.8 |  |  |  |  | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:55 | 53.6 | 35.3 | 46.85 | 44.3 | 31 | 29.7 | 61.85 | 52.8 | 30.4 | 23.3 | 9.9 | 78.4 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:55 | 53.6 | 35.3 | 46.85 | 44.3 | 31 | 29.65 | 61.8 | 52.8 | 30.5 | 23.3 | 9.9 | 78.6 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:56 | 53.6 | 35.3 | 46.8 | 44.2 | 31 | 29.7 | 61.8 | 52.75 | 30.6 | 23.7 | 9.9 | 78.3 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:56 | 53.5 | 35.3 | 46.75 | 44.15 | 31 | 29.7 | 61.8 | 52.85 | 30.7 | 24 | 9.9 | 78.1 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:57 | 53.4 | 35.45 | 46.6 | 44.05 | 31 | 29.7 | 61.8 | 52.8 | 30.8 | 24.2 | 9.9 | 78.4 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:57 | 53.4 | 35.35 | 46.55 | 44 | 31 | 29.65 | 61.8 | 52.8 | 31 | 24.5 | 10 | 79 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:58 | 53.5 | 35.3 | 46.5 | 43.95 | 31 | 29.65 | 61.8 | 52.65 | 30.6 | 24.4 | 9.9 | 77.8 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:58 | 53.55 | 35.3 | 46.4 | 43.85 | 31 | 29.65 | 61.8 | 52.65 | 30.5 | 24 | 9.9 | 78.1 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:59 | 53.55 | 35.3 | 46.4 | 43.85 | 31 | 29.65 | 61.8 | 52.8 | 30.4 | 24 | 9.9 | 78.2 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 10:59 | 53.55 | 35.3 | 46.3 | 43.75 | 30.95 | 29.65 |  |  | 29.7 | 23.4 | 9.9 | 78.3 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:00 | 53.55 | 35.3 | 46.15 | 43.65 | 31 | 29.65 | 61.75 | 53 | 29.9 | 23.3 | 9.9 | 78.1 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:00 | 53.55 | 35.3 | 46.1 | 43.6 | 30.95 | 29.65 | 61.75 | 52.8 | 30 | 23.5 | 9.9 | 78.3 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:01 | 53.55 | 35.35 | 46.05 | 43.55 | 31 | 29.65 | 61.75 | 52.9 | 29 | 23.1 | 9.9 | 78 | 21.1 | 10.6 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:01 | 53.4 | 35.35 | 46 | 43.5 | 31 | 29.65 | 61.75 | 52.75 | 29.1 | 22.7 | 9.9 | 78.1 | 21.1 | 10.6 | 9.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:02 | 53.35 | 35.3 | 45.95 | 43.45 | 30.95 | 29.65 | 61.75 | 52.75 | 29 | 22.6 | 9.9 | 78.3 | 21.1 | 10.5 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:02 | 53.55 | 35.25 | 45.9 | 43.35 | 31 | 29.65 | 61.7 | 52.75 | 28.9 | 22.5 | 9.9 | 77.9 | 21.1 | 10.5 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:03 | 53.45 | 35.3 | 45.75 | 43.3 | 30.95 | 29.65 | 61.7 | 52.85 | 28.8 | 22.5 | 9.9 | 78 | 21.1 | 10.5 | 9.4 | 0 | 0.58 | 0.68 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:03 | 53.55 | 35.35 | 43.3 | 42.1 | 31 | 29.65 | 61.7 | 52.95 | 35.1 | 22.8 | 9.9 | 77.7 | 21.1 | 10.5 | 9.3 | 0.44 | 0.5 | 1.1 | 9.93 |  | 1 | 2.4852 | 628.7518 | 253 | 0 | 0 | 25 | 48 | 29.65 | 43.3 | 61.7 | 52.95 | 9.9 | 77.7 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:04 | 53.55 | 35.4 | 35.7 | 43.15 | 30.95 | 29.65 | 61.7 | 52.8 | 42 | 24.4 | 9.9 | 77.5 | 21.1 | 10.5 | 9.4 | 0.39 | 0.58 | 10.38 | 11.75 |  | 1 | 2.8156 | 6722.0768 | 2387.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 29.65 | 35.7 | 61.7 | 52.8 | 9.9 | 77.5 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:04 | 53.5 | 35.3 | 33.4 | 46.95 | 31 | 29.65 | 61.7 | 52.65 | 43.9 | 23.7 | 9.9 | 77.4 | 21.1 | 10.5 | 9.4 | 0.39 | 0.5 | 10.48 | 11.7 |  | 1 | 2.9157 | 7027.897 | 2410.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 29.65 | 33.4 | 61.7 | 52.65 | 9.9 | 77.4 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:05 | 53.55 | 35.25 | 33 | 47.65 | 30.95 | 29.65 |  |  | 45 | 23.1 | 9.8 | 77.3 | 21.1 | 10.5 | 9.3 | 0.44 | 0.5 | 10.55 | 11.85 |  | 1 | 2.9277 | 7103.9699 | 2426.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 29.65 | 33 | 0 | 0 | 9.8 | 77.3 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:05 | 53.5 | 35.3 | 32.9 | 49.1 | 30.95 | 29.65 | 61.65 | 52.7 | 45.1 | 22.8 | 9.8 | 77.4 | 21.1 |  | 9.3 | 0.49 | 0.53 | 10.7 | 11.98 |  | 1 | 2.932 | 7215.6613 | 2461 | 0 | 0 | 25 | 48 | 29.65 | 32.9 | 61.65 | 52.7 | 9.8 | 77.4 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:06 | 53.55 | 35.3 | 33.05 | 49.35 | 30.95 | 29.65 | 61.65 | 52.75 | 45.1 | 22.7 | 9.8 | 77.3 | 21.1 | 10.3 | 9.3 | 0.44 | 0.53 | 10.55 | 11.93 |  | 1 | 2.9255 | 7098.7012 | 2426.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 29.65 | 33.05 | 61.65 | 52.75 | 9.8 | 77.3 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:06 | 53.5 | 35.3 | 33.45 | 49.3 | 30.95 | 29.6 | 61.65 | 52.65 | 45.1 | 22.9 | 9.8 | 77.6 | 21.1 | 10.3 | 9.3 | 0.49 | 0.53 | 11.08 | 12.25 |  | 1 | 2.9081 | 7411.0518 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 29.6 | 33.45 | 61.65 | 52.65 | 9.8 | 77.6 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:07 | 53.45 | 35.3 | 34.05 | 48.95 | 30.95 | 29.6 | 61.65 | 52.7 | 41 | 23 | 9.9 | 78.3 | 21.1 | 10.2 | 9.3 | 0.39 | 0.58 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:07 | 53.45 | 35.35 | 34.8 | 39.55 |  |  | 61.65 | 52.6 | 34.6 | 23.5 | 9.8 | 78.9 | 21.1 | 10.1 | 9.3 | 0.39 | 0.58 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:08 | 53.4 | 35.3 | 36.3 | 35.6 | 30.95 | 29.6 | 61.65 | 52.6 | 32.7 | 23.8 | 9.9 | 78.8 | 21.1 | 10.1 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:08 | 53.4 | 35.3 | 37 | 34.45 | 30.95 | 29.6 | 61.65 | 52.65 | 31.7 | 23.8 | 9.9 | 78.3 | 21.1 | 10.1 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:09 | 53.4 | 35.25 | 37.25 | 34.05 | 30.95 | 29.6 | 61.65 | 52.75 | 31.3 | 23.9 | 9.9 | 77.2 | 21.2 | 10.1 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:09 | 53.4 | 35.3 | 37.35 | 33.75 | 30.95 | 29.6 | 61.65 | 52.7 | 31.5 | 24 | 9.9 | 77.5 | 21.1 | 10.1 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:10 | 53.45 | 35.4 | 37.35 | 33.7 | 30.95 | 29.6 | 61.6 | 52.8 | 31.2 | 24 | 9.9 | 77.8 | 21.2 | 10.1 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:10 | 53.45 | 35.35 | 37.3 | 33.6 | 30.95 | 29.6 | 61.6 | 52.6 | 31 | 23.9 | 9.9 | 77.7 | 21.1 | 10.1 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:11 | 53.5 | 35.35 | 37.3 | 33.55 | 30.95 | 29.6 | 61.6 | 52.65 | 31.1 | 23.7 | 10 | 77.3 | 21.1 | 10.1 | 9.3 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:11 | 53.45 | 35.35 | 37.25 | 33.55 | 30.95 | 29.55 | 61.6 | 52.6 | 30.6 | 23.4 | 10 | 77.4 | 21.1 | 10.2 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:12 | 53.5 | 35.35 | 37.25 | 33.5 | 30.95 | 29.6 | 61.6 | 52.65 | 30.7 | 23.6 | 10 | 77.4 | 21.2 | 10.2 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:12 | 53.45 | 35.3 | 37.25 | 33.5 | 30.95 | 29.6 | 61.55 | 52.65 | 30.5 | 23.6 | 10 | 78.1 | 21.2 | 10.2 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:13 | 53.4 | 35.35 | 37.2 | 33.45 | 30.95 | 29.6 | 61.55 | 52.55 |  |  |  |  | 21.2 | 10.3 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:13 | 53.5 | 35.35 | 37.2 | 33.45 | 30.75 | 29.55 | 61.5 | 52.45 | 30.5 | 23.7 | 10 | 77.3 | 21.2 | 10.3 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:14 | 53.5 | 35.3 | 37.2 | 33.45 | 30.45 | 29.45 | 61.5 | 52.55 | 29.9 | 23.6 | 10 | 77 | 21.2 | 10.3 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:14 | 53.5 | 35.3 | 37.15 | 33.4 | 30.05 | 29.2 | 61.45 | 52.35 | 29.6 | 23.5 | 10 | 77 | 21.1 | 10.3 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:15 | 53.5 | 35.3 | 37.15 | 33.4 | 29.9 | 29.15 | 61.3 | 52.25 | 29.2 | 22.8 | 10 | 77.3 | 21.1 | 10.3 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:15 | 53.5 | 35.3 | 37.1 | 33.35 | 29.8 | 29.1 | 61.25 | 52 | 29.3 | 22.7 | 10 | 77 | 21.2 | 10.3 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:16 | 53.45 | 35.35 | 37.1 | 33.35 | 29.75 | 29.05 | 61.25 | 51.8 | 29.1 | 22.6 | 10 | 76.8 | 21.2 |  | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:16 | 53.5 | 35.35 | 37.1 | 33.35 | 29.7 | 29 | 61.2 | 51.8 | 28.4 | 22.1 | 10 | 77.8 | 21.2 | 10.4 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:17 | 53.5 | 35.3 | 37.05 | 33.3 | 29.65 | 28.95 | 61.2 | 51.75 | 28.3 | 21.9 | 9.9 | 77.3 | 21.2 | 10.4 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:17 | 53.45 | 35.3 | 37.05 | 33.25 | 29.6 | 28.9 | 61.2 | 51.8 |  |  |  |  | 21.2 | 10.4 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:18 | 53.4 | 35.3 | 37.05 | 33.25 | 29.6 | 28.9 | 61.2 | 51.8 | 28.1 | 21.9 | 9.9 | 77.6 | 21.2 | 10.4 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:18 | 53.35 | 35.3 | 37 | 33.25 | 29.55 | 28.85 | 61.2 | 51.85 | 28.1 | 21.8 | 10 | 78.4 | 21.2 | 10.4 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:19 | 53.45 | 35.25 | 37 | 33.25 | 29.55 | 28.85 | 61.2 | 51.7 | 27.3 | 21.2 | 9.9 | 78.1 | 21.2 | 10.4 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:19 | 53.4 | 35.3 | 37 | 33.2 | 29.55 | 28.85 | 61.15 | 51.75 | 26.8 | 20.9 | 9.9 | 79 | 21.2 | 10.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:20 | 53.4 | 35.25 | 37 | 33.2 | 29.55 | 28.8 | 61.15 | 51.8 | 26.8 | 20.8 | 9.9 | 78.2 | 21.2 | 10.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:20 | 53.4 | 35.35 | 37 | 33.2 | 29.5 | 28.8 | 61.15 | 51.7 | 26.9 | 20.8 | 10.2 | 76.5 | 21.2 | 10.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:21 | 53.4 | 35.35 | 37 | 33.15 | 29.45 | 28.75 | 61.1 | 51.55 | 27.2 | 20.7 | 10.2 | 76 | 21.2 | 10.5 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:21 | 53.45 | 35.35 | 37 | 33.15 | 29.45 | 28.75 | 61.1 | 51.55 | 26.9 | 20.9 | 10.1 | 76.3 | 21.3 | 10.6 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:22 | 53.3 | 35.4 | 37 | 33.15 | 29.45 | 28.75 | 61.05 | 51.55 | 26.2 | 20.6 | 10.1 | 76.8 | 21.2 | 10.6 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:22 | 53.3 | 35.3 | 36.95 | 33.1 | 29.4 | 28.75 | 61.05 | 51.4 | 26.7 | 20.7 | 10.2 | 76.7 | 21.2 | 10.6 | 9.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:23 | 53.25 | 35.3 | 36.95 | 33.1 | 29.4 | 28.75 | 61.05 | 51.55 | 26.9 | 20.8 | 10.2 | 76.6 | 21.3 | 10.6 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:23 | 53.4 | 35.3 | 36.95 | 33.1 | 29.4 | 28.75 | 61 | 51.55 | 26.9 | 20.9 | 10.2 | 76.3 | 21.3 | 10.7 | 9.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:24 | 53.4 | 35.25 | 36.9 | 33.05 | 29.35 | 28.7 | 61 | 51.5 | 26.2 | 20.6 | 10.1 | 77.5 | 21.3 | 10.7 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:24 | 53.4 | 35.25 | 36.85 | 33.05 | 29.35 | 28.65 | 60.95 | 51.5 | 26.2 | 20.5 | 10.2 | 77.1 | 21.3 | 10.7 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:25 |  |  | 36.85 | 33.05 | 29.35 | 28.65 | 60.9 | 51.7 | 26.1 | 20.5 | 10.1 | 76.5 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:25 | 53.4 | 35.3 | 36.8 | 33 | 29.35 | 28.65 | 60.9 | 51.5 | 25.6 | 20.1 | 10.2 | 77 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:26 | 53.35 | 35.3 | 36.8 | 33 | 29.3 | 28.65 | 60.9 | 51.55 | 25.6 | 20 | 10.1 | 75.9 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:26 | 53.4 | 35.25 | 36.8 | 32.95 | 29.3 | 28.6 | 60.85 | 51.65 | 25.5 | 20 | 10.1 | 77 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:27 | 53.4 | 35.3 | 36.75 | 32.95 | 29.3 | 28.6 | 60.8 | 51.55 | 25.9 | 20 | 10.2 | 76.6 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:27 | 53.45 | 35.35 | 36.75 | 32.9 | 29.3 | 28.6 | 60.8 | 51.55 | 25.7 | 20.1 | 10.1 | 77 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:28 | 53.4 | 35.4 | 36.8 | 32.9 | 29.3 | 28.55 | 60.75 | 51.5 | 24.9 | 19.6 | 10 | 77.2 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:28 | 53.35 | 35.3 | 36.8 | 32.9 | 29.3 | 28.55 | 60.7 | 51.55 | 25.1 | 19.6 | 10.1 | 77.7 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:29 | 53.3 | 35.4 | 36.75 | 32.9 | 29.25 | 28.55 | 60.65 | 51.35 | 25.2 | 19.6 | 10 | 77.1 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:29 | 53.3 | 35.3 | 36.75 | 32.9 | 29.25 | 28.55 | 60.65 | 51.4 | 25.1 | 19.6 | 10.1 | 77 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:30 | 53.3 | 35.3 | 36.7 | 32.9 | 29.25 | 28.55 | 60.6 | 51.35 | 25.1 | 19.6 | 10.1 | 76.5 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:30 | 53.25 | 35.3 | 36.65 | 32.9 | 29.3 | 28.55 | 60.6 | 51.4 | 25.2 | 19.6 | 10.1 | 76.6 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:31 | 53.25 | 35.3 | 36.65 | 32.85 | 29.35 | 28.6 | 60.55 | 51.35 | 25 | 19.6 | 10.1 | 77.1 | 21.3 | 10.8 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:31 | 53.3 | 35.35 | 36.6 | 32.85 | 29.35 | 28.6 | 60.5 | 51.35 | 25 | 19.5 | 10.1 | 77.2 | 21.3 |  | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:32 | 53.25 | 35.35 | 36.6 | 32.85 | 29.35 | 28.6 | 60.5 | 51.35 | 25.1 | 19.6 | 10.2 | 77.2 | 21.3 | 10.9 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:32 | 53.2 | 35.3 | 36.5 | 32.85 | 29.35 | 28.6 | 60.45 | 51.4 | 25 | 19.6 | 10.1 | 77.3 | 21.3 | 10.9 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:33 | 53.05 | 35.35 | 36.5 | 32.8 | 29.35 | 28.6 | 60.4 | 51.4 | 24.2 | 19.3 | 10.1 | 77 | 21.3 | 11 | 9.6 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:33 | 52.95 | 35.3 | 36.5 | 32.8 | 29.35 | 28.6 | 60.35 | 51.5 | 24.4 | 19.1 | 10.1 | 77.8 | 21.3 | 11 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:34 | 53.05 | 35.3 | 36.45 | 32.8 | 29.35 | 28.55 | 60.3 | 51.55 | 24.2 | 19.2 | 10 | 77.6 | 21.3 | 11 | 9.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:34 | 53.05 | 35.3 | 36.4 | 32.75 | 29.35 | 28.55 | 60.3 | 51.65 | 24.6 | 19.2 | 10.2 | 77.3 | 21.3 | 11 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:35 | 53.1 | 35.25 | 36.4 | 32.75 | 29.35 | 28.55 | 60.2 | 51.65 | 24.5 | 19.3 | 10.1 | 77.2 | 21.3 | 11 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:35 | 53.1 | 35.3 | 36.4 | 32.75 | 29.35 | 28.55 | 60.2 | 51.4 | 23.9 | 19.2 | 10.1 | 77.4 | 21.3 | 11 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:36 |  |  | 36.4 | 32.75 | 29.35 | 28.55 | 60.1 | 51.5 | 24.1 | 19 | 10.4 | 76.2 | 21.3 | 11 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:36 | 53.05 | 35.25 | 36.4 | 32.7 | 29.3 | 28.55 | 60.05 | 51.5 | 24 | 19.3 | 10.2 | 75.2 | 21.3 | 11.1 | 9.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:37 | 53.05 | 35.25 | 36.35 | 32.7 | 29.3 | 28.55 | 59.95 | 51.35 | 23.9 | 19.1 | 10.4 | 75.4 | 21.3 | 11.1 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:37 | 53.05 | 35.2 | 36.35 | 32.7 | 29.3 | 28.55 | 59.95 | 51.5 | 23.6 | 18.9 | 10.5 | 74.8 | 21.3 | 11.1 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:38 | 53.15 | 35.2 | 36.3 | 32.7 | 29.3 | 28.55 | 59.9 | 51.4 |  |  |  |  | 21.3 | 11.1 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:38 | 53.15 | 35.2 | 36.3 | 32.65 | 29.3 | 28.55 | 59.8 | 51.35 | 23.5 | 18.6 | 10.6 | 73.5 | 21.3 | 11.2 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:39 | 53.05 | 35.25 | 36.25 | 32.65 | 29.3 | 28.5 | 59.8 | 51.35 | 23.7 | 18.9 | 10.9 | 72.3 | 21.3 | 11.2 | 9.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:39 | 53.05 | 35.25 | 36.2 | 32.65 | 29.3 | 28.5 | 59.75 | 51.4 | 23.6 | 18.9 | 10.9 | 71.2 | 21.3 | 11.3 | 9.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:40 | 53.05 | 35.25 | 36.2 | 32.65 | 29.3 | 28.5 | 59.7 | 51.45 | 23.7 | 19 | 11 | 70.9 | 21.4 | 11.3 | 9.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:40 | 53.05 | 35.25 | 36.15 | 32.65 | 29.3 | 28.5 | 59.65 | 51.45 | 23.3 | 18.9 | 10.9 | 71.3 | 21.4 | 11.4 | 9.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:41 | 53.1 | 35.25 | 36.15 | 32.6 | 29.3 | 28.5 | 59.5 | 51.35 | 23.1 | 18.7 | 10.9 | 72 | 21.4 | 11.4 | 9.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:41 | 53.1 | 35.3 | 36.05 | 32.6 | 29.3 | 28.5 | 59.45 | 51.15 | 23.3 | 18.6 | 11.1 | 72.1 | 21.4 | 11.5 | 9.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:42 | 53.05 | 35.3 |  |  | 29.3 | 28.5 | 59.45 | 51.35 | 23.1 | 18.6 | 11.1 | 71.7 | 21.4 | 11.5 | 9.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:42 | 53.05 | 35.3 | 36 | 32.55 | 29.25 | 28.5 | 59.35 | 51.2 | 23.1 | 18.5 | 11.1 | 70.8 | 21.4 | 11.6 | 9.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:43 | 53.05 | 35.3 | 36 | 32.55 | 29.25 | 28.5 | 59.3 | 51.2 | 23 | 18.7 | 11 | 70.4 | 21.4 | 11.6 | 9.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:43 | 53.1 | 35.3 | 36 | 32.55 | 29.25 | 28.5 | 59.25 | 51.1 | 23 | 18.5 | 11.1 | 71.9 | 21.4 | 11.6 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:44 | 53.1 | 35.25 | 35.95 | 32.5 | 29.25 | 28.5 | 59.2 | 51.15 | 23.3 | 18.6 | 11.2 | 71.5 | 21.4 | 11.6 | 10 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:44 | 53.2 | 35.25 | 36 | 32.5 | 29.05 | 28.45 | 59.1 | 51.1 | 23.3 | 18.9 | 11.2 | 71.4 | 21.4 | 11.7 | 10 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:45 | 53.05 | 35.25 | 35.95 | 32.5 | 29.05 | 28.4 |  |  | 23.3 | 18.9 | 11.3 | 70.3 | 21.4 | 11.7 | 10 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:45 | 53.1 | 35.25 | 35.95 | 32.5 | 28.6 | 28.2 | 58.85 | 51.05 | 23.1 | 18.9 | 11.3 | 69.9 | 21.4 | 11.7 | 10 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:46 | 53.15 | 35.25 | 35.9 | 32.5 | 28.45 | 28.1 | 58.6 | 50.75 | 22.3 | 18.5 | 11.1 | 71.4 | 21.4 | 11.8 | 10 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:46 | 53.15 | 35.3 | 35.85 | 32.5 | 28.05 | 27.95 | 57.25 | 50.55 | 22.2 | 18.3 | 11.1 | 71.6 | 21.4 | 11.8 | 10 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:47 | 53.15 | 35.25 | 35.85 | 32.5 | 27.9 | 27.85 | 55.9 | 50.3 | 22.4 | 18.2 | 11.2 | 71.6 | 21.4 | 11.8 | 10.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:47 | 53.15 | 35.25 | 35.8 | 32.5 | 27.8 | 27.8 | 54.9 | 50.15 | 22.4 | 18.1 | 11.2 | 71.8 | 21.4 | 11.8 | 10 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:48 | 53.15 | 35.2 | 35.75 | 32.45 | 27.75 | 27.75 | 53.65 | 50.1 | 22.2 | 18.1 | 11.1 | 71.8 | 21.4 | 11.8 | 10.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:48 | 53.1 | 35.2 | 35.75 | 32.45 | 27.7 | 27.7 | 53.05 | 49.95 | 22.2 | 18.1 | 11.1 | 71.7 | 21.4 | 11.8 | 10.1 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:49 | 53.05 | 35.25 | 35.75 | 32.45 | 27.7 | 27.65 | 52.15 | 49.8 | 22.1 | 17.9 | 11.1 | 71.1 | 21.4 | 11.8 | 10.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:49 | 53.05 | 35.25 | 35.7 | 32.45 | 27.65 | 27.65 | 51.2 | 49.95 | 22.2 | 17.9 | 11.2 | 70.7 | 21.4 | 11.9 | 10.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:50 | 53.15 | 35.25 | 35.7 | 32.45 | 27.6 | 27.6 | 50.45 | 49.95 | 22.2 | 17.9 | 11.2 | 71.3 | 21.4 | 11.9 | 10.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:50 | 53.15 | 35.3 | 35.65 | 32.45 | 27.6 | 27.55 | 49.85 | 49.8 | 22.1 | 17.8 | 11.2 | 71.4 | 21.4 | 12 | 10.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:51 | 53.05 | 35.25 | 35.65 | 32.45 | 27.55 | 27.55 | 49.45 | 49.75 | 22.3 | 18.1 | 11.2 | 71.5 | 21.4 | 12 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:51 | 52.95 | 35.25 | 35.6 | 32.4 | 27.55 | 27.5 | 48.55 | 49.65 | 22.2 | 18.1 | 11.1 | 72.2 | 21.5 | 12 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:52 | 53.05 | 35.15 | 35.6 | 32.4 | 27.5 | 27.5 | 48.1 | 49.7 | 22.2 | 18.1 | 11.1 | 72.4 | 21.5 | 12 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:52 | 53 | 35.1 | 35.6 | 32.4 | 27.45 | 27.45 |  |  | 21.7 | 17.9 | 10.9 | 73.2 | 21.5 | 12 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:53 | 52.95 | 35.2 | 35.6 | 32.35 | 27.45 | 27.45 | 47.1 | 49.8 | 21.6 | 17.6 | 10.9 | 73.7 | 21.5 | 12 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:53 | 52.95 | 35.1 | 35.55 | 32.35 | 27.45 | 27.45 | 46.75 | 49.7 | 21.7 | 17.8 | 10.9 | 74.5 | 21.4 | 12 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:54 | 52.95 | 35.25 | 35.55 | 32.35 | 27.45 | 27.45 | 46.2 | 49.65 | 21.6 | 17.8 | 10.8 | 73.3 | 21.4 | 12 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:54 | 53 | 35.2 | 35.5 | 32.35 | 27.4 | 27.4 | 45.9 | 49.6 | 21.4 | 17.6 | 10.7 | 73.5 | 21.5 | 11.9 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:55 | 52.95 | 35.1 | 35.5 | 32.35 | 27.4 | 27.4 | 45.55 | 49.5 | 21.4 | 17.5 | 10.7 | 73.8 | 21.5 | 11.9 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:55 | 52.95 | 35.1 | 35.45 | 32.35 | 27.4 | 27.4 | 45.15 | 49.55 | 21.2 | 17.4 | 10.6 | 74 | 21.5 | 11.8 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:56 | 52.9 | 35.1 | 35.4 | 32.35 | 27.35 | 27.35 | 44.8 | 49.45 | 20.8 | 17.2 | 10.6 | 74.2 | 21.5 | 11.8 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:56 | 52.9 | 35.15 | 35.4 | 32.35 | 27.35 | 27.3 | 44.65 | 49.5 | 20.9 | 17.1 | 10.6 | 74 | 21.5 | 11.8 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:57 | 52.95 | 35.2 | 35.4 | 32.35 | 27.35 | 27.35 | 44.2 | 49.35 | 20.6 | 17 | 10.5 | 74.5 | 21.5 | 11.8 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:57 | 52.95 | 35.2 | 35.35 | 32.35 | 27.3 | 27.3 | 43.85 | 49.4 | 20.7 | 16.9 | 10.6 | 73.8 | 21.5 | 11.8 | 10.2 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:58 | 52.95 | 35.1 | 35.3 | 32.3 | 27.3 | 27.3 | 43.6 | 49.45 | 20.6 | 16.9 | 10.6 | 74.2 | 21.5 | 11.7 |  | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:58 | 52.95 | 35.1 | 35.3 | 32.3 | 27.3 | 27.25 | 43.5 | 49.5 | 20.3 | 16.7 | 10.5 | 74.1 | 21.5 | 11.7 | 10.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:59 | 52.9 | 35.15 | 35.25 | 32.3 | 27.25 | 27.25 | 43.1 | 49.45 | 20.5 | 16.7 | 10.5 | 73.6 | 21.5 | 11.7 | 10.2 | 0.34 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 11:59 | 52.8 | 35.15 | 35.25 | 32.3 | 27.25 | 27.25 | 42.85 | 49.4 | 20.3 | 16.6 | 10.5 | 74.1 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:00 | 52.75 | 35.2 | 35.25 | 32.25 | 27.25 | 27.25 | 42.7 | 49.4 | 20.3 | 16.4 | 10.5 | 74 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:00 | 52.8 | 35.1 | 35.25 | 32.25 | 27.25 | 27.25 | 42.55 | 49.3 | 20.5 | 16.6 | 10.6 | 73.3 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:01 | 52.85 | 35.05 | 35.25 | 32.2 | 27.25 | 27.25 | 42.3 | 49.4 | 20.6 | 16.8 | 10.7 | 73 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:01 | 52.85 | 35.1 | 35.2 | 32.2 | 27.25 | 27.2 | 42.25 | 49.3 | 20.6 | 17 | 10.7 | 73.3 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:02 | 52.9 | 35.15 | 35.15 | 32.2 | 27.2 | 27.2 | 42 | 49.5 | 20.6 | 17 | 10.8 | 72.7 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:02 | 52.9 | 35.1 | 35.15 | 32.2 | 27.2 | 27.2 | 41.85 | 49.3 | 20.5 | 17 | 10.8 | 72.5 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:03 | 52.8 | 35.2 | 35.1 | 32.2 | 27.2 | 27.2 | 41.7 | 49.3 | 20.5 | 17 | 10.8 | 72.4 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:03 | 52.75 | 35.15 | 35.1 | 32.2 | 27.2 | 27.15 | 41.55 | 49.3 | 20.3 | 17 | 10.7 | 73.3 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:04 | 52.75 | 35.1 | 35.05 | 32.2 | 27.2 | 27.15 | 41.35 | 49.25 | 20.2 | 16.8 | 10.8 | 73.1 | 21.5 | 11.6 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:04 | 52.75 | 35.1 | 35.05 | 32.2 | 27.15 | 27.15 | 41.3 | 49.45 | 19.9 | 16.6 | 10.8 | 72.8 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:05 | 52.75 | 35.05 | 35 | 32.2 | 27.15 | 27.15 | 41.2 | 49.15 | 20 | 16.6 | 10.8 | 72.7 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:05 | 52.75 | 35.1 | 35 | 32.15 | 27.1 | 27.15 | 41.05 | 49.1 | 19.3 | 16.1 | 10.7 | 72.7 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:06 |  |  | 34.95 | 32.15 | 27.1 | 27.1 | 41 | 49.3 | 19.6 | 16.2 | 10.9 | 72.3 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:06 | 52.75 | 35.2 | 34.95 | 32.15 | 27.1 | 27.1 | 40.8 | 49.3 | 20 | 16.4 | 10.9 | 71 | 21.5 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:07 | 52.75 | 35.25 | 34.95 | 32.15 | 27.1 | 27.1 | 40.75 | 49.25 | 19.7 | 16.4 | 10.9 | 71.7 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:07 | 52.7 | 35.2 | 34.9 | 32.1 | 27.1 | 27.1 | 40.7 | 49.3 | 19.9 | 16.4 | 10.9 | 71.3 | 21.5 | 11.7 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:08 | 52.75 | 35.25 | 34.9 | 32.1 | 27.1 | 27.1 | 40.55 | 49.3 | 19.6 | 16.3 | 10.8 | 71.2 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 |  |  | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:08 | 52.7 | 35.25 | 34.9 | 32.05 | 27.05 | 27.1 | 40.5 | 49.15 | 19.4 | 16.2 | 10.9 | 71.5 | 21.5 | 11.7 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:09 | 52.65 | 35.15 | 34.85 | 32.05 | 27.05 | 27.05 | 40.4 | 49.2 | 19.4 | 16.2 | 10.8 | 71.3 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:09 | 52.7 | 35.05 | 34.85 | 32.05 | 27.05 | 27.05 | 40.35 | 49.25 | 19.3 | 16.1 | 10.7 | 71.9 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:10 | 52.75 | 35.05 | 34.8 | 32.05 | 27.05 | 27.05 | 40.25 | 49.2 | 19.2 | 15.9 | 10.8 | 71.9 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:10 | 52.75 | 35.1 | 34.8 | 32.05 | 27.05 | 27.05 | 40.25 | 49.1 |  |  |  |  | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:11 | 52.65 | 35.05 | 34.75 | 32.05 | 27.05 | 27.05 | 40.2 | 49.25 | 19.3 | 16.1 | 10.8 | 71.9 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:11 | 52.65 | 35.05 | 34.75 | 32.05 | 27 | 27.05 | 40.1 | 49.2 | 18.9 | 15.9 | 10.8 | 72.5 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:12 | 52.65 | 35.05 | 34.75 | 32.05 | 27 | 27 | 40.05 | 49.2 | 19.1 | 15.9 | 10.8 | 71.6 | 21.5 | 11.6 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:12 | 52.65 | 35.05 | 34.7 | 32.05 | 27 | 27 | 39.95 | 49.35 | 18.9 | 15.9 | 10.8 | 71.4 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:13 | 52.65 | 35 | 34.65 | 32.05 | 27 | 27 | 39.85 | 49.4 | 18.9 | 15.9 | 10.9 | 71.3 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:13 | 52.6 | 35.1 | 34.65 | 32.05 | 27 | 27 | 39.75 | 49.15 | 19.2 | 15.9 | 10.9 | 71.1 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:14 | 52.65 | 35.05 | 34.6 | 32.05 | 27 | 27 | 39.75 | 49.2 | 18.9 | 16 | 10.9 | 70.1 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:14 | 52.65 | 34.95 | 34.6 | 32.05 | 27 | 27 | 39.65 | 49.15 | 18.5 | 15.9 | 10.9 | 70.4 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:15 | 52.7 | 35 | 34.55 | 32 | 27 | 26.95 | 39.55 | 49.25 | 18.5 | 15.7 | 10.9 | 71.2 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:15 | 52.65 | 35 | 34.55 | 32 | 27 | 26.95 | 39.55 | 49.25 | 18.6 | 15.7 | 10.8 | 71.1 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:16 | 52.6 | 35 | 34.55 | 31.95 | 26.95 | 27 | 39.55 | 49.1 | 18.6 | 15.6 | 10.9 | 71.2 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:16 | 52.65 | 35 | 34.55 | 31.95 | 26.95 | 26.95 | 39.5 | 49 | 18.9 | 15.8 | 10.9 | 70.1 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:17 | 52.65 | 35 | 34.5 | 31.95 | 26.95 | 26.95 | 39.4 | 49.15 | 18.6 | 15.7 | 10.9 | 70.2 | 21.5 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:17 |  |  | 34.5 | 31.95 | 26.95 | 26.95 | 39.35 | 49.05 | 18.6 | 15.9 | 10.9 | 69.5 | 21.5 | 11.7 | 10.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:18 | 52.65 | 34.95 | 34.45 | 31.95 | 26.95 | 26.9 | 39.4 | 49.05 | 18.3 | 15.8 | 10.9 | 69.9 | 21.5 | 11.8 | 10.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:18 | 52.55 | 35.05 | 34.45 | 31.95 | 26.95 | 26.9 | 39.35 | 49.2 | 18.3 | 15.7 | 10.9 | 69.7 | 21.5 | 11.8 | 10.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:19 | 52.55 | 35 | 34.4 | 31.95 | 26.95 | 26.9 | 39.4 | 49.05 | 18.1 | 15.4 | 10.9 | 69.5 | 21.5 | 11.8 | 10.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:19 | 52.55 | 35 | 34.4 | 31.95 | 26.9 | 26.9 | 39.35 | 49.05 | 18.2 | 15.4 | 10.9 | 69.4 | 21.5 | 11.8 | 10.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:20 | 52.55 | 35.05 | 34.4 | 31.95 | 26.9 | 26.9 | 39.35 | 49.05 | 18.3 | 15.6 | 10.9 | 69.8 | 21.5 | 11.8 | 10.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:20 | 52.55 | 35.1 | 34.35 | 31.95 | 26.9 | 26.9 | 39.35 | 49 | 18.1 | 15.4 | 10.9 | 69.5 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:21 |  |  | 34.35 | 31.95 | 26.9 | 26.9 | 39.3 | 48.9 | 18 | 15.4 | 10.9 | 69.8 | 21.5 | 11.8 | 10.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:21 | 52.65 | 35 | 34.3 | 31.95 | 26.9 | 26.9 |  |  | 17.8 | 15.3 | 10.8 | 70.4 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 |  |  | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:22 | 52.65 | 35.05 | 34.3 | 31.9 | 26.9 | 26.9 |  |  | 17.8 | 15.2 | 10.8 | 70.7 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:22 | 52.65 | 34.95 | 34.25 | 31.9 | 26.9 | 26.9 | 39.2 | 49.1 |  |  |  |  | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:23 | 52.65 | 34.95 | 34.25 | 31.9 | 26.9 | 26.9 | 39.15 | 49 | 17.4 | 15 | 10.8 | 70.8 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:23 | 52.6 | 34.95 | 34.25 | 31.85 | 26.85 | 26.85 | 39.15 | 49 | 17.8 | 15 | 10.9 | 70.6 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:24 | 52.6 | 35.1 | 34.25 | 31.85 | 26.85 | 26.85 | 39.1 | 48.9 | 17.6 | 14.9 | 10.8 | 70.8 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:24 | 52.65 | 35.05 | 34.25 | 31.85 | 26.85 | 26.85 | 39.1 | 49 | 17.6 | 15 | 10.8 | 70.3 | 21.5 | 11.7 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:25 | 52.65 | 35.05 | 34.25 | 31.8 | 26.85 | 26.85 |  |  | 17.4 | 15 | 10.8 | 69.9 | 21.5 | 11.7 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:25 | 52.55 | 35 | 34.2 | 31.85 | 26.8 | 26.85 | 39.05 | 49 | 17.4 | 14.9 | 10.9 | 70 | 21.6 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:26 | 52.55 | 35 | 34.15 | 31.85 | 26.8 | 26.8 | 39 | 48.9 | 17.8 | 15.1 | 10.9 | 69.2 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:26 | 52.55 | 35 | 34.15 | 31.85 | 26.8 | 26.8 | 38.95 | 48.9 | 17.5 | 15.1 | 10.9 | 69.7 | 21.6 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:27 |  |  | 34.15 | 31.85 | 26.8 | 26.8 | 38.95 | 48.85 | 17.8 | 15.1 | 11 | 68.8 | 21.5 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:27 | 52.6 | 34.95 | 34.1 | 31.8 | 26.8 | 26.8 | 38.95 | 48.85 | 17.8 | 15.2 | 11.1 | 69.4 | 21.6 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:28 | 52.65 | 35 | 34.05 | 31.8 | 26.8 | 26.8 | 38.95 | 48.8 | 17.8 | 15.3 | 11.1 | 70.3 | 21.6 | 11.8 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:28 | 52.6 | 34.95 | 34.05 | 31.8 | 26.75 | 26.8 | 38.95 | 48.9 | 17.4 | 15.3 | 11.1 | 68.9 | 21.6 | 11.9 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:29 | 52.5 | 35 | 34.05 | 31.8 | 26.75 | 26.8 | 38.9 | 49 | 17.3 | 15.1 | 11 | 68.7 | 21.6 | 11.9 | 10.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:29 | 52.55 | 34.9 | 34 | 31.8 | 26.75 | 26.75 | 38.9 | 48.85 | 17.2 | 15.1 | 11 | 69.1 | 21.6 | 11.9 | 10.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:30 | 52.6 | 34.9 | 34 | 31.8 | 26.75 | 26.75 | 38.9 | 48.8 | 17.3 | 15.1 | 11.1 | 68.3 | 21.6 | 12 | 10.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:30 | 52.55 | 34.9 | 34 | 31.8 | 26.75 | 26.75 | 38.9 | 48.9 | 17.3 | 15.1 | 11.2 | 68.3 | 21.6 | 12 | 10.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:31 | 52.55 | 34.85 | 33.95 | 31.75 | 26.75 | 26.75 | 38.85 | 48.75 | 17.3 | 15.1 | 11.1 | 67.9 | 21.6 | 12 | 10.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:31 | 52.5 | 34.95 | 34 | 31.75 | 26.75 | 26.75 | 38.9 | 48.7 | 17.2 | 15.1 | 11.2 | 67.9 | 21.6 | 12 | 10.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:32 | 52.5 | 34.95 | 33.95 | 31.7 | 26.75 | 26.75 | 38.85 | 48.8 | 17.1 | 14.9 | 11.3 | 69 | 21.6 | 12 | 10.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:32 | 52.5 | 34.95 | 34 | 31.7 | 26.75 | 26.75 | 38.85 | 48.8 | 17.3 | 14.9 | 11.5 | 66.8 | 21.6 | 12.1 | 10.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:33 | 52.4 | 35 | 33.95 | 31.7 | 26.75 | 26.75 | 38.9 | 48.7 | 17.3 | 15.1 | 11.4 | 67.7 | 21.6 | 12.1 | 10.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:33 | 52.4 | 34.9 | 33.95 | 31.7 | 26.7 | 26.75 | 38.85 | 48.9 | 17.2 | 15.1 | 11.4 | 67.9 | 21.6 | 12.2 | 10.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:34 | 52.4 | 35 | 33.9 | 31.7 | 26.7 | 26.7 | 38.85 | 48.9 | 17.1 | 15.1 | 11.7 | 66.4 | 21.6 | 12.3 | 10.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:34 | 52.45 | 35 | 33.9 | 31.7 | 26.7 | 26.7 | 38.8 | 49 | 17.2 | 15.1 | 11.8 | 66 | 21.6 | 12.3 | 10.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:35 | 52.4 | 34.95 | 33.85 | 31.7 | 26.7 | 26.7 | 38.75 | 48.85 | 17.3 | 15.2 | 12.1 | 65 | 21.6 | 12.5 | 10.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:35 | 52.4 | 34.95 | 33.8 | 31.7 | 26.7 | 26.7 | 38.8 | 48.7 | 17.2 | 15.2 | 12.1 | 64.5 | 21.6 | 12.6 | 10.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:36 | 52.4 | 34.9 | 33.8 | 31.7 | 26.7 | 26.7 | 38.8 | 48.8 | 17.4 | 15.4 | 12.7 | 62.4 | 21.6 | 12.6 | 10.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:36 | 52.4 | 34.95 | 33.8 | 31.7 | 26.7 | 26.7 | 38.85 | 48.7 | 17.4 | 15.6 | 12.7 | 62.8 | 21.6 | 12.8 | 10.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:37 | 52.4 | 34.95 | 33.75 | 31.7 | 26.7 | 26.7 | 38.85 | 48.65 | 17.3 | 15.6 | 12.8 | 62.7 | 21.6 | 13.1 | 10.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:37 | 52.25 | 34.9 | 33.75 | 31.65 | 26.7 | 26.7 | 38.7 | 48.7 | 17.4 | 15.6 | 13 | 61.3 | 21.6 | 13.2 | 11 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:38 | 52.25 | 34.95 | 33.75 | 31.65 | 26.7 | 26.7 | 38.7 | 48.65 | 17.3 | 15.6 | 12.8 | 63.7 | 21.6 | 13.3 | 11 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:38 | 52.3 | 34.95 | 33.7 | 31.65 | 26.7 | 26.7 | 38.75 | 48.75 | 17.1 | 15.4 | 12.5 | 63 | 21.6 | 13.5 | 11 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:39 | 52.3 | 34.9 | 33.7 | 31.65 | 26.7 | 26.7 | 38.7 | 48.8 | 17 | 15.2 | 12.4 | 63.6 | 21.6 | 13.6 | 11.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:39 | 52.3 | 34.9 | 33.7 | 31.6 | 26.7 | 26.7 | 38.8 | 48.7 | 17 | 15.2 | 12.5 | 63.8 | 21.6 | 13.7 | 11.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:40 | 52.25 | 34.95 | 33.7 | 31.6 | 26.65 | 26.7 | 38.7 | 48.65 | 17.1 | 15.1 | 12.6 | 63.6 | 21.6 | 13.8 | 11.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:40 | 52.25 | 35.05 | 33.7 | 31.6 | 26.65 | 26.7 | 38.65 | 48.85 | 17.4 | 15.4 | 12.9 | 60.3 | 21.6 | 14 | 11.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:41 | 52.35 | 35 | 33.65 | 31.6 | 26.65 | 26.65 | 38.7 | 48.85 | 17.3 | 15.7 | 12.8 | 60.6 | 21.6 | 14.1 | 11.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:41 | 52.35 | 34.95 | 33.65 | 31.6 | 26.65 | 26.65 | 38.65 | 48.85 | 17.1 | 15.4 | 12.8 | 61.8 | 21.6 | 14.1 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:42 | 52.25 | 34.95 | 33.65 | 31.6 | 26.65 | 26.65 | 38.6 | 48.9 | 17 | 15.4 | 12.7 | 61.1 | 21.6 | 14.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:42 | 52.25 | 34.95 | 33.65 | 31.6 | 26.65 | 26.65 | 38.65 | 48.8 | 17.1 | 15.4 | 12.9 | 61.8 | 21.6 | 14.3 | 11.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:43 | 52.35 | 34.8 | 33.6 | 31.6 | 26.65 | 26.65 | 38.6 | 48.7 | 17 | 15.4 | 12.7 | 62.4 | 21.6 | 14.4 | 11.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:43 | 52.4 | 34.85 | 33.55 | 31.6 | 26.65 | 26.65 | 38.6 | 48.7 | 17 | 15.4 | 12.9 | 61.1 | 21.6 | 14.5 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:44 | 52.3 | 34.8 | 33.55 | 31.55 | 26.6 | 26.6 | 38.65 | 48.75 | 17.2 | 15.4 | 12.9 | 61.2 | 21.6 | 14.6 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:44 | 52.25 | 34.85 | 33.55 | 31.55 | 26.6 | 26.6 | 38.65 | 48.65 | 17 | 15.4 | 12.7 | 60.8 | 21.6 |  | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:45 | 52.3 | 34.85 | 33.55 | 31.55 | 26.65 | 26.65 | 38.65 | 48.6 | 17 | 15.4 | 12.9 | 60.5 | 21.6 | 14.6 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:45 | 52.3 | 34.8 | 33.5 | 31.55 | 26.65 | 26.65 | 38.6 | 48.65 | 17 | 15.4 | 12.9 | 60 | 21.7 | 14.7 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:46 | 52.25 | 34.85 | 33.45 | 31.55 | 26.65 | 26.65 | 38.6 | 48.7 | 17.3 | 15.7 | 13.3 | 58.6 | 21.7 | 14.8 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:46 | 52.25 | 34.85 | 33.45 | 31.5 | 26.65 | 26.65 | 38.6 | 48.8 | 17.3 | 15.9 | 13.2 | 57.6 | 21.6 | 14.9 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:47 | 52.2 | 34.85 | 33.4 | 31.5 | 26.6 | 26.6 | 38.65 | 48.75 | 17 | 15.4 | 12.8 | 62.2 | 21.6 | 15 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:47 | 52.1 | 34.85 | 33.4 | 31.5 | 26.6 | 26.6 | 38.7 | 48.6 | 17.3 | 15.4 | 13.1 | 59.7 | 21.7 | 15 | 11.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:48 | 52.15 | 34.8 | 33.4 | 31.45 | 26.6 | 26.6 | 38.6 | 48.5 | 17.5 | 15.8 | 13.4 | 58.3 | 21.7 | 15 |  | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:48 | 52.15 | 34.85 | 33.4 | 31.45 | 26.6 | 26.6 | 38.6 | 48.6 | 17.6 | 15.9 | 13.5 | 58.4 | 21.7 | 15.2 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:49 | 52.15 | 34.8 | 33.4 | 31.45 | 26.6 | 26.6 | 38.55 | 48.65 | 17.8 | 16.2 | 13.4 | 58.4 | 21.7 | 15.2 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:49 | 52.25 | 34.9 | 33.35 | 31.45 | 26.6 | 26.6 | 38.6 | 48.7 | 17.5 | 16.1 | 13.2 | 60 | 21.7 | 15.3 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:50 |  |  | 33.35 | 31.45 | 26.6 | 26.6 | 38.55 | 48.65 | 17.3 | 15.9 | 13.2 | 59.8 | 21.7 | 15.4 | 11.8 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:50 | 52.15 | 34.85 | 33.3 | 31.45 | 26.55 | 26.6 | 38.45 | 48.65 | 17.3 | 15.9 | 13.5 | 58.6 | 21.7 | 15.5 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:51 | 52.2 | 34.8 | 33.3 | 31.45 | 26.55 | 26.6 | 38.55 | 48.45 | 17.4 | 15.9 | 13.5 | 58.1 | 21.7 | 15.6 | 11.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:51 | 52.2 | 34.8 | 33.25 | 31.45 | 26.55 | 26.6 | 38.5 | 48.45 | 17.2 | 15.8 | 13 | 60.8 | 21.7 | 15.6 | 12 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:52 | 52.3 | 34.9 | 33.25 | 31.45 | 26.55 | 26.55 | 38.5 | 48.7 | 17.4 | 15.9 | 13.6 | 60.3 | 21.7 | 15.7 | 12 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:52 | 52.25 | 34.8 | 33.25 | 31.45 | 26.55 | 26.55 | 38.55 | 48.7 | 17.4 | 16.2 | 13.4 | 57.2 | 21.7 | 15.8 | 12 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:53 | 52.25 | 34.75 | 33.25 | 31.45 | 26.55 | 26.55 | 38.45 | 48.6 | 17.4 | 16.2 | 13.7 | 58.9 | 21.7 | 15.9 | 12 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:53 | 52.25 | 34.8 | 33.2 | 31.45 | 26.55 | 26.55 | 38.45 | 48.55 | 17.3 | 16.1 | 13.4 | 58.4 | 21.7 | 16 | 12.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:54 | 52.2 | 34.75 | 33.2 | 31.4 | 26.55 | 26.55 | 38.45 | 48.65 | 17 | 15.7 | 12.7 | 62.4 | 21.7 | 16 | 12.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:54 | 52.25 | 34.85 | 33.2 | 31.4 | 26.55 | 26.55 | 38.4 | 48.6 |  |  |  |  | 21.7 |  | 12.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:55 | 52.2 | 34.9 | 33.15 | 31.4 | 26.55 | 26.55 | 38.45 | 48.45 | 16.8 | 15.4 | 12.7 | 60.9 | 21.7 | 16 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:55 |  |  | 33.15 | 31.4 | 26.55 | 26.55 | 38.55 | 48.5 | 17 | 15.4 | 12.7 | 59 | 21.7 | 15.9 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:56 | 52.15 | 34.9 | 33.15 | 31.35 | 26.55 | 26.55 | 38.45 | 48.45 | 17.1 | 15.4 | 13 | 58.1 | 21.7 | 15.8 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:56 | 52.15 | 34.95 | 33.15 | 31.35 | 26.55 | 26.55 | 38.45 | 48.6 | 17.1 | 15.4 | 12.8 | 60.3 | 21.7 | 15.8 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:57 | 52.1 | 34.8 | 33.15 | 31.35 | 26.5 | 26.5 | 38.5 | 48.6 | 17 | 15.3 | 12.4 | 61.5 | 21.7 | 15.8 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:57 | 52.1 | 34.8 | 33.15 | 31.35 | 26.5 | 26.5 | 38.5 | 48.45 |  |  |  |  | 21.7 | 15.8 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:58 | 52.1 | 34.8 | 33.1 | 31.35 | 26.5 | 26.5 | 38.45 | 48.4 | 17 | 15.3 | 12.8 | 60 | 21.7 | 15.7 | 12.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:58 | 52.1 | 34.8 | 33.1 | 31.4 | 26.5 | 26.5 | 38.4 | 48.4 | 17 | 15.4 | 12.9 | 59.4 | 21.7 | 15.7 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:59 | 52.15 | 34.75 | 33.05 | 31.35 | 26.5 | 26.5 | 38.4 | 48.5 | 16.8 | 15.3 | 12.7 | 59.9 | 21.7 | 15.7 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 12:59 |  |  | 33 | 31.35 | 26.5 | 26.5 | 38.35 | 48.6 | 16.8 | 15.3 | 12.5 | 60.1 | 21.8 | 15.7 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:00 | 52.2 | 34.8 | 33 | 31.35 | 26.45 | 26.5 | 38.35 | 48.6 | 16.7 | 15.2 | 12.3 | 61.3 | 21.7 | 15.6 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:00 | 52.15 | 34.8 | 33 | 31.35 | 26.45 | 26.45 | 38.35 | 48.3 | 16.7 | 15.1 | 12.1 | 63.6 | 21.8 | 15.6 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:01 | 52.15 | 34.8 | 32.95 | 31.35 | 26.45 | 26.45 | 38.3 | 48.4 | 16.6 | 15.1 | 11.9 | 63.5 | 21.7 | 15.5 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:01 | 52.15 | 34.7 | 32.95 | 31.35 | 26.45 | 26.45 | 38.35 | 48.35 | 16.3 | 14.9 | 11.7 | 64.5 | 21.8 | 15.5 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:02 | 52.15 | 34.7 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.45 | 48.5 | 16.6 | 14.8 | 11.6 | 65 | 21.7 | 15.3 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:02 | 52.1 | 34.65 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.4 | 48.45 |  |  |  |  | 21.7 | 15.3 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:03 | 52.1 | 34.75 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.45 | 48.25 | 16.2 | 14.8 | 11.3 | 65.2 | 21.7 | 15.2 | 12.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:03 | 52.2 | 34.7 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.4 | 48.45 | 16.3 | 14.7 | 11.4 | 65.8 | 21.7 | 15 | 12.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:04 | 52.15 | 34.8 |  |  | 26.45 | 26.45 | 38.45 | 48.6 | 16.7 | 14.7 | 11.4 | 65.9 | 21.7 | 14.9 | 12.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:04 | 52.1 | 34.75 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.45 | 48.4 | 16.6 | 14.6 | 11.2 | 66.3 | 21.8 | 14.8 | 12.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:05 | 52 | 34.7 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.5 | 48.4 | 16.4 | 14.5 | 11.2 | 66.1 | 21.7 | 14.7 | 12 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:05 | 52 | 34.75 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.4 | 48.4 | 16.4 | 14.5 | 11.2 | 65.8 | 21.8 | 14.6 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:06 | 52.1 | 34.75 | 32.9 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.4 | 48.5 | 16.2 | 14.5 | 11.2 | 65.7 | 21.7 | 14.5 | 12 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:06 | 52.1 | 34.8 | 32.85 | 31.3 | 26.45 | 26.45 | 38.35 | 48.35 | 16.2 | 14.5 | 11.2 | 65.9 | 21.7 | 14.5 | 12 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:07 | 52.1 | 34.8 | 32.8 | 31.25 | 26.45 | 26.45 | 38.35 | 48.4 | 16.1 | 14.5 | 11.1 | 65.9 | 21.7 | 14.4 | 11.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:07 | 52.05 | 34.75 | 32.8 | 31.25 | 26.45 | 26.45 | 38.35 | 48.35 | 16.1 | 14.4 | 11.2 | 65.8 | 21.7 | 14.3 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:08 | 52.05 | 34.75 | 32.8 | 31.25 | 26.45 | 26.45 | 38.35 | 48.55 | 16.1 | 14.5 | 11.1 | 66.2 | 21.7 | 14.2 | 11.8 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:08 | 52.1 | 34.7 | 32.75 | 31.25 | 26.45 | 26.45 | 38.4 | 48.45 | 16.1 | 14.5 | 11 | 66.8 | 21.7 | 14.1 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:09 | 52 | 34.65 | 32.7 | 31.3 | 26.4 | 26.45 | 38.35 | 48.35 | 15.9 | 14.4 | 11 | 66.5 | 21.7 |  | 11.8 |  | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:09 | 51.95 | 34.7 | 32.7 | 31.3 | 26.4 | 26.45 | 38.4 | 48.3 | 16 | 14.4 | 11 | 66.8 | 21.8 | 14.1 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:10 | 52 | 34.75 | 32.7 | 31.3 | 26.4 | 26.4 | 38.35 | 48.3 |  |  |  |  | 21.8 | 14 | 11.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:10 | 51.95 | 34.75 | 32.65 | 31.3 | 26.4 | 26.4 | 38.35 | 48.35 | 15.8 | 14 | 10.9 | 66.8 |  | 13.9 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:11 | 51.9 | 34.8 | 32.65 | 31.25 | 26.4 | 26.4 | 38.35 | 48.45 | 15.8 | 14 | 10.9 | 67.2 | 21.7 | 13.8 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:11 | 51.95 | 34.7 |  |  | 26.4 | 26.4 | 38.3 | 48.4 | 15.9 | 14 | 10.9 | 66.9 | 21.8 | 13.8 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:12 | 52 | 34.7 | 32.65 | 31.2 | 26.4 | 26.4 | 38.25 | 48.5 | 15.9 | 13.9 | 10.9 | 67.4 | 21.8 | 13.7 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:12 | 52 | 34.7 | 32.7 | 31.15 | 26.4 | 26.4 | 38.3 | 48.45 | 15.9 | 14 | 10.9 | 67.3 | 21.8 | 13.6 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:13 | 52.05 | 34.7 | 32.7 | 31.15 | 26.4 | 26.4 | 38.25 | 48.35 | 15.9 | 14 | 10.9 | 67 | 21.8 | 13.6 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:13 | 52.05 | 34.7 | 32.65 | 31.15 | 26.4 | 26.4 | 38.2 | 48.45 | 15.9 | 14 | 10.8 | 67.4 | 21.8 | 13.6 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:14 | 52 | 34.8 | 32.65 | 31.15 | 26.4 | 26.4 | 38.2 | 48.3 | 15.6 | 13.9 | 10.9 | 67.6 | 21.8 | 13.5 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:14 | 51.95 | 34.75 | 32.6 | 31.15 | 26.4 | 26.4 | 38.3 | 48.35 | 15.6 | 13.8 | 10.8 | 67.2 | 21.8 | 13.5 | 11.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:15 | 52 | 34.75 | 32.6 | 31.15 | 26.35 | 26.4 | 38.25 | 48.3 | 15.7 | 13.9 | 10.9 | 67.3 | 21.8 | 13.5 | 11.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:15 | 52 | 34.7 | 32.6 | 31.15 | 26.35 | 26.4 | 38.25 | 48.4 | 15.7 | 13.9 | 10.8 | 67.2 | 21.8 | 13.4 | 11.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:16 | 51.95 | 34.65 | 32.55 | 31.15 | 26.35 | 26.35 | 38.25 | 48.25 | 15.4 | 13.9 | 10.8 | 67.4 | 21.8 | 13.3 | 11.3 |  | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:16 | 52.05 | 34.7 | 32.55 | 31.15 | 26.35 | 26.35 | 38.2 | 48.2 | 15.4 | 13.9 | 10.9 | 66.6 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:17 | 52.05 | 34.7 | 32.55 | 31.1 | 26.35 | 26.35 | 38.15 | 48.25 | 15.4 | 14 | 11 | 65.2 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:17 | 52 | 34.7 | 32.5 | 31.1 | 26.35 | 26.35 | 38.15 | 48.25 | 15.4 | 14 | 11.1 | 64.3 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:18 | 52 | 34.65 | 32.5 | 31.1 | 26.35 | 26.35 | 38.2 | 48.3 | 15.4 | 13.9 | 11 | 66.3 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:18 | 51.95 | 34.65 | 32.5 | 31.1 |  |  | 38.15 | 48.45 | 15.3 | 13.8 | 11 | 66.6 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:19 | 51.95 | 34.65 | 32.5 | 31.1 | 26.35 | 26.35 | 38.15 | 48.3 | 15.4 | 13.8 | 11.1 | 65.8 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:19 | 51.95 | 34.65 | 32.5 | 31.05 | 26.35 | 26.35 | 38.3 | 48.2 | 15.4 | 13.9 | 11.5 | 64.3 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:20 | 51.95 | 34.55 | 32.5 | 31.05 | 26.35 | 26.35 | 38.3 | 48.1 | 15.6 | 13.9 | 11.4 | 64.4 | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:20 | 51.9 | 34.55 | 32.5 | 31.05 | 26.3 | 26.35 | 38.15 | 47.85 |  |  |  |  | 21.8 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:21 | 51.9 | 34.6 | 32.5 | 31.05 | 26.3 | 26.35 | 38.2 | 48.15 | 15.3 | 14 | 11.4 | 64.1 | 21.8 | 13.4 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:21 | 51.9 | 34.55 | 32.45 | 31.05 | 26.3 | 26.3 | 38.25 | 48.25 | 15.2 | 13.8 | 11.5 | 64.7 | 21.8 | 13.5 | 11.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:22 | 51.9 | 34.55 | 32.45 | 31.05 | 26.3 | 26.3 | 38.2 | 48.3 | 15.4 | 13.9 | 11.8 | 62 | 21.8 | 13.5 | 11.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:22 | 51.8 | 34.55 | 32.45 | 31.05 | 26.3 | 26.3 | 38.2 | 48.3 | 15.4 | 13.9 | 11.7 | 62.6 | 21.8 | 13.5 | 11.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:23 | 51.95 | 34.55 | 32.4 | 31.05 | 26.3 | 26.3 | 38.25 | 48.3 | 15.3 | 14 | 12.2 | 60.8 | 21.8 | 13.6 | 11.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:23 | 52 | 34.6 | 32.35 | 31.05 | 26.3 | 26.3 | 38.25 | 48.35 | 15.3 | 14 | 11.6 | 62.7 | 21.8 | 13.7 | 11.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:24 | 52 | 34.6 | 32.35 | 31 | 26.3 | 26.3 | 38.2 | 48.2 | 15.1 | 13.9 | 11.6 | 64.8 | 21.8 | 13.7 | 11.5 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:24 | 52 | 34.6 | 32.35 | 31 | 26.3 | 26.3 | 38.25 | 48.4 | 15.2 | 13.9 | 12.1 | 62.8 | 21.8 | 13.8 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:25 | 51.95 | 34.6 | 32.3 | 31 | 26.3 | 26.3 | 38.2 | 48.25 |  |  |  |  | 21.8 | 13.8 | 11.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:25 | 51.9 | 34.55 | 32.3 | 31 | 26.3 | 26.3 | 38.25 | 48.1 | 15.2 | 14 | 12.4 | 61.2 | 21.8 | 13.8 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:26 | 51.8 | 34.6 | 32.3 | 31 | 26.3 | 26.3 | 38.3 | 48.2 |  |  |  |  | 21.8 | 13.9 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:26 | 51.8 | 34.75 | 32.3 | 31 | 26.3 | 26.3 | 38.3 | 48.2 | 15.2 | 14.1 | 12.3 | 60.9 | 21.8 | 14 | 11.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:27 | 51.9 | 34.7 | 32.25 | 31 | 26.3 | 26.3 | 38.2 | 48.05 | 15.1 | 14.1 | 12.2 | 62.5 | 21.8 | 14.1 | 11.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:27 | 51.95 | 34.7 | 32.25 | 30.95 | 26.3 | 26.3 | 38.25 | 48.1 | 15.1 | 14 | 12.1 | 62.1 | 21.8 | 14.1 | 11.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:28 | 51.9 | 34.65 | 32.25 | 30.95 | 26.25 | 26.3 | 38.2 | 48.15 | 15.2 | 13.9 | 12.1 | 62.8 | 21.8 | 14.1 | 11.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:28 | 51.95 | 34.7 | 32.3 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.3 | 48.15 | 15.1 | 13.9 | 12.4 | 61.9 | 21.8 | 14.1 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:29 | 51.95 | 34.75 | 32.3 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.25 | 48 | 15.2 | 14 | 12.6 | 59.3 | 21.8 | 14.2 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:29 | 51.95 | 34.7 | 32.25 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.2 | 48.05 | 15.2 | 14 | 12.3 | 61.2 | 21.8 | 14.3 | 11.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:30 | 51.9 | 34.7 | 32.25 | 30.95 | 26.25 | 26.25 |  |  | 15.1 | 14 | 12.2 | 63.1 | 21.8 | 14.3 | 11.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:30 | 51.8 | 34.7 | 32.25 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.15 | 48.1 | 15.1 | 14 | 12.5 | 60.4 | 21.8 | 14.4 | 11.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:31 | 51.75 | 34.65 | 32.2 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.1 | 48 | 15.2 | 14 | 12.8 | 59.1 | 21.8 | 14.4 | 12 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:31 | 51.8 | 34.7 | 32.2 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.1 | 47.95 | 15.1 | 14.1 | 12.4 | 60.5 | 21.8 | 14.5 | 12 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:32 | 51.9 | 34.65 | 32.2 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.15 | 48 | 15.1 | 14 | 12.4 | 60.5 | 21.8 | 14.6 | 12 | 0 |  |  | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:32 | 51.9 | 34.65 | 32.2 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.1 | 48.15 | 15.1 | 14 | 13 | 59.3 | 21.8 | 14.7 | 12.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:33 | 51.8 | 34.6 | 32.2 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.1 | 48.1 | 15.1 | 14.2 | 12.8 | 59.1 | 21.8 | 14.7 | 12.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:33 |  |  | 32.15 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.1 | 48 | 15.1 | 14.2 | 13 | 59.2 | 21.9 | 14.8 | 12.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:34 | 51.8 | 34.5 | 32.15 | 30.95 | 26.25 | 26.25 | 38.15 | 48.1 | 15.2 | 14.4 | 13.1 | 58.3 | 21.8 | 14.9 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:34 | 51.85 | 34.5 | 32.15 | 30.95 | 26.2 | 26.25 | 38.1 | 48 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 59.3 | 21.9 | 15 | 12.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:35 | 51.8 | 34.55 | 32.1 | 30.9 | 26.2 | 26.25 | 38 | 47.85 | 15.1 | 14.1 | 13 | 59.5 | 21.9 | 15 | 12.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:35 | 51.8 | 34.5 | 32.1 | 30.9 | 26.2 | 26.2 | 38.05 | 48.05 | 15.4 | 14.5 | 13.2 | 57.9 | 21.9 | 15.1 | 12.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:36 | 51.7 | 34.55 | 32.1 | 30.9 | 26.2 | 26.2 | 38 | 48.1 | 15.2 | 14.2 | 12.8 | 60 | 21.9 | 15.1 | 12.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:36 | 51.75 | 34.55 | 32.1 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 48.1 | 15.1 | 14.1 | 12.7 | 61.1 | 21.9 | 15.1 | 12.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:37 | 51.8 | 34.55 | 32.1 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 38 | 48.05 | 15.2 | 14.1 | 13 | 59 | 21.9 | 15.2 | 12.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:37 | 51.75 | 34.5 | 32.1 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 48 | 15.1 | 14.2 | 12.7 | 59.9 | 21.8 | 15.2 | 12.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:38 | 51.8 | 34.55 | 32.05 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 48.05 | 15.1 | 14.2 | 13 | 59 | 21.9 | 15.3 | 12.6 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:38 | 51.75 | 34.5 |  |  | 26.2 | 26.2 | 37.85 | 48.1 | 15.1 | 14.2 | 12.9 | 59.3 | 21.9 | 15.3 | 12.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:39 | 51.7 | 34.65 | 32 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 38 | 47.95 | 15.1 | 14.2 | 12.9 | 59.1 | 21.9 | 15.3 | 12.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:39 | 51.7 | 34.6 | 32 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.9 | 47.85 | 15.1 | 14.1 | 12.8 | 60.2 | 21.9 | 15.4 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:40 | 51.7 | 34.65 | 32 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.9 | 47.95 |  |  |  |  | 21.9 | 15.4 | 12.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:40 | 51.75 | 34.65 | 31.95 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 47.85 | 15.2 | 14.4 | 13.1 | 57.7 | 21.9 | 15.4 | 12.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:41 | 51.8 | 34.55 | 31.95 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 48.1 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 58.8 | 21.9 | 15.5 | 12.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:41 | 51.7 | 34.6 | 31.95 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 48.2 | 15.2 | 14.5 | 13 | 58.6 | 21.9 | 15.5 | 12.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:42 | 51.75 | 34.6 | 31.9 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 47.95 | 15.1 | 14.5 | 13.1 | 58.8 | 21.9 | 15.6 | 12.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:42 | 51.7 | 34.55 | 31.9 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.85 | 47.95 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 60.5 | 21.9 | 15.6 | 12.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:43 | 51.7 | 34.5 | 31.9 | 30.85 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 47.95 | 14.9 | 14.2 | 12.5 | 60.9 | 21.9 | 15.6 | 13 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:43 |  |  | 31.9 | 30.8 | 26.2 | 26.2 | 37.9 | 47.9 | 15 | 14 | 12.4 | 61.9 | 21.9 | 15.6 | 13 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:44 | 51.7 | 34.45 | 31.9 | 30.75 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 47.95 |  |  |  |  | 21.9 | 15.6 | 13 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:44 | 51.7 | 34.45 | 31.9 | 30.75 | 26.2 | 26.2 | 37.9 | 47.9 | 15 | 14 | 12.5 | 60.9 | 21.9 | 15.6 | 13 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:45 | 51.6 | 34.45 | 31.9 | 30.75 | 26.2 | 26.2 | 37.9 | 47.85 | 15 | 14 | 12.6 | 60.4 | 21.9 | 15.6 | 13 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:45 | 51.65 | 34.4 | 31.9 | 30.75 | 26.2 | 26.2 | 37.95 | 47.65 | 15.1 | 14 | 12.5 | 59.4 | 21.9 | 15.6 | 13.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:46 | 51.65 | 34.45 | 31.9 | 30.75 | 26.2 | 26.2 | 37.9 | 47.65 |  |  |  |  | 21.9 | 15.6 | 13.1 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:46 |  |  | 31.9 | 30.75 | 26.15 | 26.2 | 37.9 | 47.75 | 15.1 | 14.1 | 13 | 58.8 | 21.9 | 15.6 | 13.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:47 | 51.65 | 34.45 | 31.85 | 30.75 | 26.15 | 26.2 | 37.85 | 47.8 | 15.1 | 14.1 | 12.8 | 59.3 | 21.9 | 15.6 | 13.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:47 | 51.55 | 34.45 | 31.85 | 30.75 | 26.15 | 26.15 | 37.95 | 47.8 | 15.1 | 14.2 | 13 | 59.1 | 21.9 | 15.6 | 13.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:48 | 51.55 | 34.4 | 31.85 | 30.75 | 26.15 | 26.15 | 37.9 | 47.8 | 15.1 | 14.4 | 13 | 59 | 21.9 | 15.7 | 13.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:48 | 51.55 | 34.4 | 31.85 | 30.7 | 26.15 | 26.15 | 37.9 | 47.65 | 15.1 | 14.5 | 13.1 | 57.7 | 21.9 | 15.7 | 13.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:49 | 51.55 | 34.4 | 31.8 | 30.7 | 26.15 | 26.15 | 37.95 | 47.8 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 58.2 | 21.9 | 15.8 | 13.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:49 | 51.55 | 34.4 | 31.8 | 30.7 | 26.15 | 26.15 | 38 | 47.9 | 15.2 | 14.7 | 13.4 | 56.6 | 21.9 |  | 13.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:50 | 51.55 | 34.5 | 31.8 | 30.7 | 26.15 | 26.15 | 37.9 | 47.7 | 15.1 | 14.6 | 13 | 57.8 | 21.9 | 15.8 | 13.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:50 | 51.55 | 34.5 | 31.8 | 30.7 | 26.1 | 26.15 | 37.9 | 47.85 | 15 | 14.5 | 12.9 | 59.4 | 21.9 | 15.9 | 13.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:51 | 51.55 | 34.5 | 31.8 | 30.7 | 26.1 | 26.15 | 37.9 | 48 |  |  |  |  | 21.9 | 15.9 | 13.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:51 | 51.55 | 34.55 | 31.8 | 30.7 | 26.1 | 26.1 | 37.85 | 47.8 | 15.2 | 14.5 | 12.9 | 58.2 | 21.9 | 16 | 13.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:52 | 51.55 | 34.45 | 31.8 | 30.7 | 26.1 | 26.1 | 37.95 | 47.85 | 15.2 | 14.4 | 13.2 | 59.3 | 21.9 | 16 | 13.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:52 |  |  | 31.8 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.9 | 47.95 | 15.3 | 14.5 | 13.1 | 57.5 | 21.9 | 16 | 13.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:53 |  |  | 31.8 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.9 | 47.8 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 59.8 | 22 | 16 | 13.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:53 | 51.5 | 34.45 | 31.8 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.95 | 47.75 | 15.1 | 14.1 | 12.8 | 60.1 | 22 | 16 | 13.5 |  | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:54 | 51.5 | 34.45 | 31.8 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.9 | 47.8 | 15.1 | 14.1 | 13.1 | 59.6 | 21.9 | 16 | 13.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:54 | 51.5 | 34.5 | 31.75 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.85 | 47.8 | 15 | 14.1 | 12.8 | 60 | 21.9 | 16 | 13.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:55 | 51.5 | 34.5 | 31.75 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.9 | 47.75 | 15 | 14 | 12.7 | 60.4 | 22 | 16 | 13.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:55 | 51.5 | 34.55 | 31.75 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.8 | 47.7 | 15 | 14 | 12.7 | 60.2 | 21.9 | 16 | 13.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:56 | 51.5 | 34.5 | 31.7 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.85 | 47.75 | 15 | 14 | 12.7 | 60.7 | 22 | 16 | 13.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:56 | 51.5 | 34.45 | 31.7 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.85 | 47.75 | 15 | 14 | 12.8 | 60.2 | 22 | 16 | 13.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:57 | 51.55 | 34.4 | 31.65 | 30.65 | 26.1 | 26.1 | 37.8 | 47.75 | 15 | 14.1 | 12.9 | 59.4 | 22 | 16 | 13.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:57 | 51.5 | 34.4 | 31.65 | 30.6 | 26.1 | 26.1 | 37.8 | 47.65 | 15.1 | 14.4 | 13.3 | 58.3 | 22 | 16 | 13.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:58 | 51.5 | 34.45 | 31.65 | 30.6 | 26.1 | 26.1 | 37.85 | 47.75 | 15.1 | 14.5 | 13 | 59.3 | 22 |  | 13.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:58 | 51.5 | 34.45 | 31.6 | 30.6 | 26.1 | 26.1 | 37.85 | 47.55 | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 58 | 22 | 16.1 | 13.7 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:59 | 51.35 | 34.45 | 31.6 | 30.6 | 26.1 | 26.1 | 37.95 | 47.75 | 15.1 | 14.6 | 13.1 | 57.7 | 22 | 16.1 | 13.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 13:59 | 51.35 | 34.45 | 31.6 | 30.6 | 26.1 | 26.1 | 37.9 | 47.75 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 58.8 |  | 16.1 | 13.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:00 | 51.4 | 34.4 | 31.6 | 30.55 | 26.05 | 26.1 | 37.9 | 47.65 | 15.1 | 14.2 | 12.8 | 59 | 22 | 16.1 | 13.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:00 | 51.45 | 34.4 | 31.65 | 30.55 | 26.05 | 26.1 | 37.95 | 47.9 | 15.2 | 14.2 | 12.9 | 58.9 | 22 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:01 | 51.45 | 34.35 | 31.6 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.85 | 47.75 | 15.1 | 14.2 | 12.7 | 59.2 | 22 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:01 | 51.4 | 34.35 | 31.6 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.85 | 47.75 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 57.9 | 22 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:02 | 51.35 | 34.35 | 31.6 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.75 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 58.7 | 22 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:02 | 51.4 | 34.35 | 31.6 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.7 | 15.1 | 14.4 | 13 | 59 | 22 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:03 | 51.35 | 34.3 | 31.55 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.65 | 15 | 14.1 | 12.9 | 60.1 | 22 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:03 |  |  | 31.55 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.85 | 15.1 | 14.2 | 13 | 58.2 | 22 | 16.1 | 13.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:04 | 51.35 | 34.25 | 31.55 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.85 | 47.7 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 58.9 | 22 | 16.1 | 13.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:04 | 51.35 | 34.35 | 31.55 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.65 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 58.8 | 22 | 16.1 | 13.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:05 | 51.45 | 34.35 | 31.55 | 30.55 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.8 | 15.1 | 14.4 | 13 | 58.3 | 22 | 16.2 | 14 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:05 | 51.4 | 34.35 | 31.5 | 30.5 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.65 |  |  |  |  | 22 |  | 14 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:06 | 51.4 | 34.45 | 31.5 | 30.5 | 26.05 | 26.05 | 37.85 | 47.8 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 57.2 | 22 | 16.3 | 14 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:06 | 51.45 | 34.4 | 31.5 | 30.5 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.65 | 15.1 | 14.5 | 13.1 | 57.6 | 22 | 16.3 | 14 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:07 | 51.45 | 34.4 | 31.5 | 30.5 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.55 | 15 | 14.4 | 13.1 | 59 | 22 | 16.3 | 14 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:07 | 51.4 | 34.35 | 31.5 | 30.5 | 26.05 | 26.05 | 37.75 | 47.7 | 15.3 | 14.5 | 13.3 | 56.5 | 22 | 16.3 | 14 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:08 | 51.45 | 34.35 | 31.5 | 30.45 | 26.05 | 26.05 | 37.85 | 47.75 | 15.3 | 14.5 | 13.1 | 57.6 | 22 | 16.3 | 14 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:08 | 51.4 | 34.35 | 31.5 | 30.45 | 26.05 | 26.05 | 37.85 | 47.5 | 15.3 | 14.5 | 13.4 | 57 | 22 | 16.3 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:09 | 51.3 | 34.35 | 31.5 | 30.45 | 26.05 | 26.05 | 37.8 | 47.55 | 15.3 | 14.5 | 13.2 | 57.1 | 22 | 16.4 | 14 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:09 | 51.35 | 34.3 | 31.5 | 30.45 | 26 | 26.05 | 37.8 | 47.6 | 15.1 | 14.5 | 12.9 | 58.6 | 22 | 16.3 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:10 | 51.25 | 34.3 | 31.45 | 30.45 | 26 | 26.05 | 37.8 | 47.55 | 15.1 | 14.2 | 12.7 | 59.5 | 22 | 16.3 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:10 | 51.25 | 34.3 | 31.45 | 30.45 | 26 | 26.05 | 37.8 | 47.55 | 15.1 | 14.2 | 13 | 57.8 | 22 | 16.3 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:11 | 51.25 | 34.35 | 31.45 | 30.45 | 26 | 26 | 37.8 | 47.65 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 57.8 | 22 | 16.3 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:11 | 51.25 | 34.4 | 31.4 | 30.45 | 26 | 26 | 37.75 | 47.75 | 15.1 | 14.4 | 13 | 57.6 | 22 | 16.3 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:12 | 51.3 | 34.3 | 31.4 | 30.45 | 26 | 26 | 37.85 | 47.6 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 56.9 | 22 | 16.4 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:12 | 51.25 | 34.3 | 31.4 | 30.45 | 26 | 26 | 37.75 | 47.55 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 58.1 | 22 | 16.4 | 14.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:13 | 51.3 | 34.35 | 31.4 | 30.45 | 26 | 26 | 37.8 | 47.75 | 15.2 | 14.5 | 13.3 | 57.9 | 22 | 16.4 | 14.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:13 | 51.25 | 34.3 | 31.4 | 30.45 | 26 | 26 | 37.9 | 47.6 | 15.1 | 14.5 | 13.1 | 58.3 | 22 | 16.4 | 14.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:14 | 51.2 | 34.4 | 31.35 | 30.45 | 26 | 26 | 37.85 | 47.65 | 15.1 | 14.5 | 13.1 | 56.9 | 22 | 16.4 | 14.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:14 | 51.25 | 34.3 | 31.35 | 30.45 | 26 | 26 | 37.85 | 47.75 |  |  |  |  | 22 | 16.4 | 14.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:15 |  |  | 31.3 | 30.45 | 26 | 26 | 37.8 | 47.65 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 57.5 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:15 | 51.3 | 34.3 | 31.3 | 30.45 | 26 | 26 | 37.75 | 47.5 | 15.3 | 14.7 | 13.3 | 56.7 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:16 | 51.2 | 34.45 | 31.3 | 30.45 | 26 | 26 | 37.75 | 47.6 | 15.3 | 14.5 | 13.3 | 58.2 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:16 | 51.2 | 34.35 | 31.3 | 30.45 | 26 | 26 | 37.75 | 47.65 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 59.1 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:17 |  |  | 31.35 | 30.45 | 26 | 26 | 37.75 | 47.55 | 15.1 | 14.2 | 12.9 | 59.3 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:17 | 51.15 | 34.35 | 31.35 | 30.45 | 26 | 26 | 37.75 | 47.55 | 15.1 | 14.1 | 13.1 | 58.9 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:18 | 51.2 | 34.35 | 31.3 | 30.4 | 26 | 26 | 37.8 | 47.6 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 58.7 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:18 | 51.2 | 34.3 | 31.3 | 30.4 | 26 | 26 | 37.75 | 47.65 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 58.4 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:19 | 51.2 | 34.3 | 31.3 | 30.4 | 26 | 26 | 37.75 | 47.55 | 15.1 | 14.2 | 13.2 | 58.1 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:19 | 51.2 | 34.25 | 31.3 | 30.4 | 26 | 26 | 37.75 | 47.5 | 15.1 | 14.4 | 13.2 | 58.4 | 22 | 16.5 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:20 | 51.15 | 34.25 | 31.3 | 30.4 | 25.95 | 26 |  |  | 15.1 | 14.4 | 13 | 58.3 | 22 | 16.5 | 14.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:20 | 51.2 | 34.25 | 31.3 | 30.4 | 25.95 | 26 | 37.75 | 47.55 | 15.1 | 14.4 | 13.2 | 58.3 | 22 | 16.5 | 14.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:21 | 51.25 | 34.25 | 31.25 | 30.4 | 25.95 | 25.95 | 37.75 | 47.5 | 15 | 14.4 | 13 | 58.3 | 22 | 16.5 | 14.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:21 | 51.25 | 34.25 | 31.25 | 30.4 | 25.95 | 25.95 | 37.75 | 47.55 | 15.1 | 14.4 | 13.3 | 57.2 | 22 | 16.5 |  | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:22 | 51.25 | 34.25 | 31.25 | 30.4 | 25.95 | 25.95 | 37.75 | 47.75 | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 56.7 | 22 |  | 14.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:22 | 51.2 | 34.3 | 31.25 | 30.4 | 25.95 | 25.95 | 37.75 | 47.6 | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 57 | 22.1 | 16.5 | 14.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:23 | 51.2 | 34.3 | 31.25 | 30.4 | 25.95 | 25.95 | 37.75 | 47.6 | 14.9 | 14.2 | 12.9 | 60 | 22 | 16.6 | 14.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:23 | 51.2 | 34.3 | 31.25 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.7 | 47.5 | 15.1 | 14.1 | 12.8 | 59.9 | 22 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:24 | 51.15 | 34.3 | 31.25 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.45 | 15.1 | 14 | 13.1 | 58.5 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:24 | 51.2 | 34.3 | 31.25 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.6 | 47.5 | 15.1 | 14 | 12.7 | 59.6 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:25 | 51.15 | 34.25 | 31.2 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.65 | 15 | 14 | 12.6 | 60.5 | 22 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:25 | 51.2 | 34.3 | 31.2 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.55 | 14.9 | 13.8 | 12.7 | 61.6 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:26 | 51.15 | 34.35 | 31.2 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.7 | 47.65 | 14.9 | 13.8 | 12.9 | 60.3 | 22 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:26 | 51.1 | 34.3 | 31.2 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.6 | 15 | 14 | 12.9 | 59.8 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:27 | 51.05 | 34.25 | 31.15 | 30.35 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.4 | 15 | 14 | 13 | 59.1 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:27 | 51.1 | 34.25 | 31.15 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.35 | 15 | 14 | 12.9 | 59.6 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:28 | 51.1 | 34.25 | 31.15 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.6 | 47.3 | 15 | 14.1 | 13 | 58.6 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:28 | 51.1 | 34.2 | 31.15 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.35 | 15 | 14.1 | 13 | 59 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:29 |  |  | 31.15 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.35 | 14.9 | 14.1 | 12.9 | 58.6 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:29 | 51.1 | 34.2 | 31.15 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.25 | 15 | 14.2 | 13.2 | 58.4 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:30 | 51.2 | 34.2 | 31.1 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.6 | 47.35 | 15.1 | 14.5 | 13 | 58.6 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:30 | 51.15 | 34.2 | 31.1 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.7 | 47.65 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 58.5 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:31 | 51.15 | 34.15 | 31.1 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.4 | 15.1 | 14.5 | 13 | 57.4 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:31 | 51.1 | 34.2 | 31.1 | 30.3 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.45 | 15 | 14.5 | 12.8 | 58.6 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:32 | 51.1 | 34.3 | 31.1 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.55 | 47.45 | 15.1 | 14 | 13.2 | 59.8 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:32 | 51.1 | 34.3 | 31.1 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.65 | 47.35 | 15.1 | 14 | 12.9 | 59.7 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:33 | 51 | 34.25 | 31.1 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.55 | 47.35 | 15.1 | 14 | 12.9 | 59.6 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:33 | 51.05 | 34.2 | 31.1 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.4 | 47.25 | 15.1 | 14 | 13.1 | 59.4 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:34 | 51.05 | 34.2 | 31.1 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.45 | 47.35 |  |  |  |  | 22.1 |  | 14.5 |  | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:34 | 51.05 | 34.2 | 31.05 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.5 | 47.35 | 15 | 14 | 12.8 | 58.9 | 22.1 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:35 | 51.05 | 34.2 | 31.05 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.55 | 47.4 | 15 | 14 | 13 | 60 | 22.1 | 16.5 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:35 | 51 | 34.2 | 31.05 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.55 | 47.5 | 15 | 14 | 13.3 | 58.3 | 22.1 | 16.5 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:36 | 50.9 | 34.25 | 31.05 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.45 | 47.4 | 15 | 14 | 13.2 | 59 | 22.1 | 16.5 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:36 | 51 | 34.2 | 31.05 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.45 | 47.2 | 15.1 | 14.1 | 13.4 | 58 | 22.1 | 16.5 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:37 | 50.9 | 34.2 | 31 | 30.25 | 25.95 | 25.95 | 37.5 | 47.3 | 15 | 14.1 | 13.2 | 58.8 | 22.1 | 16.5 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:37 | 50.95 | 34.2 | 31 | 30.25 | 25.9 | 25.95 | 37.5 | 47.35 | 15 | 14.1 | 13.2 | 58.1 | 22.1 | 16.6 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:38 | 51.05 | 34.2 | 31 | 30.25 | 25.9 | 25.95 | 37.55 | 47.35 | 15.1 | 14.2 | 13.6 | 57 | 22.1 | 16.6 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:38 | 50.9 | 34.25 | 30.95 | 30.25 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.3 | 15.1 | 14.4 | 13.6 | 57.2 | 22.1 | 16.6 | 14.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:39 | 50.95 | 34.2 | 30.95 | 30.2 | 25.9 | 25.9 | 37.55 | 47.3 | 15 | 14.2 | 13.1 | 58.3 | 22.1 | 16.7 | 14.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:39 | 51 | 34.1 | 30.95 | 30.2 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.3 | 15.1 | 14 | 13.3 | 59.3 | 22.1 | 16.7 | 14.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:40 | 51.05 | 34.1 | 30.95 | 30.2 | 25.9 | 25.9 | 37.55 | 47.25 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | 57.4 | 22.1 | 16.7 | 14.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:40 | 51.05 | 34.1 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.55 | 47.4 | 15.1 | 14.1 | 13.2 | 57.4 | 22.1 | 16.8 | 14.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:41 | 51.05 | 34.1 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.55 | 47.25 | 15.1 | 14 | 13.4 | 58.4 | 22.1 | 16.8 | 14.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:41 | 51 | 34.15 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.15 | 15.1 | 14.2 | 13.5 | 56.9 | 22.1 | 16.8 | 14.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:42 | 51 | 34.1 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.15 | 15.2 | 14.4 | 13.8 | 56.4 | 22.1 | 16.8 | 14.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:42 | 51.05 | 34.1 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.55 | 47.15 | 15.3 | 14.5 | 14 | 55 | 22.1 | 16.9 | 14.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:43 | 51 | 34.1 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.55 | 47.25 | 15.2 | 14.6 | 13.7 | 56.5 | 22.1 | 16.9 | 14.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:43 | 51.05 | 34.15 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.65 | 47.2 | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 59 | 22.1 | 17 | 14.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:44 | 51 | 34.2 | 30.95 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.65 | 47.15 | 15 | 14.2 | 13.4 | 59.3 | 22.1 | 17 | 15 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:44 | 50.95 | 34.15 | 30.9 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.25 | 15 | 14.2 | 13.5 | 58.6 | 22.1 | 17 | 15 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:45 | 51 | 34.15 | 30.9 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.4 | 15.1 | 14.4 | 13.9 | 56.4 | 22.1 | 17 | 15 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:45 | 51 | 34.15 | 30.9 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.25 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 56.3 | 22.1 | 17 | 15 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:46 | 50.9 | 34.15 | 30.9 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.25 | 15.2 | 14.5 | 14.1 | 55.7 | 22.1 | 17.1 | 15 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:46 | 50.95 | 34.1 | 30.9 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.6 | 47.2 | 15.2 | 14.6 | 13.8 | 55.3 | 22.1 | 17.1 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:47 | 50.9 | 34.1 | 30.9 | 30.15 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.2 | 15.1 | 14.5 | 13.4 | 56.2 | 22.1 | 17.1 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:47 | 50.9 | 34.15 | 30.9 | 30.1 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.35 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 57 | 22.1 | 17.1 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:48 |  |  | 30.9 | 30.1 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.4 | 15.3 | 14.5 | 13.7 | 57.2 | 22.1 | 17.2 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:48 | 50.9 | 34.1 | 30.9 | 30.1 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.35 | 15.4 | 14.5 | 14 | 55.8 | 22.1 | 17.2 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:49 | 50.85 | 34.1 | 30.9 | 30.1 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.25 |  |  |  |  | 22.1 | 17.3 | 15.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:49 | 50.95 | 34.1 | 30.9 | 30.1 | 25.85 | 25.9 | 37.6 | 47.4 | 15.3 | 14.5 | 13.9 | 55.9 | 22.1 |  | 15.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:50 | 50.95 | 34.1 | 30.85 | 30.1 | 25.85 | 25.9 | 37.55 | 47.3 |  |  |  |  | 22.1 | 17.3 | 15.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:50 | 50.95 | 34.05 | 30.85 | 30.1 | 25.85 | 25.9 | 37.6 | 47.05 | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 58.6 | 22.1 | 17.3 | 15.3 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:51 | 50.9 | 34.05 | 30.85 | 30.1 | 25.85 | 25.85 | 37.45 | 47.05 | 15.3 | 14.5 | 14.3 | 55.8 | 22.1 | 17.4 | 15.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:51 | 50.8 | 34.15 | 30.85 | 30.1 | 25.85 | 25.85 | 37.45 | 47.2 | 15.4 | 14.7 | 14.3 | 54.7 | 22.2 | 17.5 | 15.3 |  | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:52 | 50.9 | 34.15 | 30.85 | 30.1 | 25.85 | 25.85 | 37.45 | 47 | 15.3 | 14.5 | 13.9 | 56.1 | 22.2 | 17.5 | 15.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:52 | 50.9 | 34.1 | 30.8 | 30.1 | 25.85 | 25.85 | 37.55 | 47.2 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 57.4 | 22.2 | 17.5 | 15.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:53 |  |  | 30.8 | 30.1 | 25.85 | 25.85 | 37.55 | 47.1 | 15.3 | 14.5 | 14.2 | 56.2 | 22.1 | 17.5 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:53 | 50.8 | 34.15 | 30.8 | 30.1 | 25.85 | 25.85 | 37.5 | 47.2 | 15.3 | 14.6 | 13.6 | 57 | 22.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:54 | 50.75 | 34.1 | 30.8 | 30.1 | 25.85 | 25.85 | 37.5 | 47.15 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 57.5 | 22.1 | 17.5 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:54 | 50.8 | 34.1 | 30.8 | 30.05 | 25.85 | 25.85 | 37.45 | 47.1 | 15.2 | 14.6 | 13.7 | 55.2 | 22.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:55 | 50.8 | 34.1 | 30.8 | 30.05 | 25.85 | 25.85 | 37.55 | 47.1 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 57.4 | 22.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:55 | 50.75 | 34.1 | 30.8 | 30.05 | 25.8 | 25.85 | 37.55 | 47.05 | 15.2 | 14.4 | 13.8 | 56.5 | 22.2 |  | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:56 | 50.75 | 34.1 | 30.8 | 30.05 | 25.8 | 25.85 | 37.5 | 47.05 | 15.4 | 14.5 | 14.2 | 56.1 | 22.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:56 | 50.75 | 34.15 | 30.8 | 30.05 | 25.8 | 25.8 | 37.5 | 47.05 | 15.4 | 14.5 | 14 | 55 | 22.2 | 17.6 | 15.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:57 | 50.75 | 34.15 | 30.8 | 30.05 | 25.8 | 25.8 | 37.45 | 46.9 | 15.6 | 14.8 | 14.5 | 53.8 | 22.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:57 | 50.75 | 34.15 | 30.75 | 30.1 | 25.8 | 25.8 | 37.5 | 46.95 | 15.4 | 14.8 | 14.2 | 53 | 22.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:58 | 50.75 | 34.15 | 30.75 | 30.1 | 25.8 | 25.8 | 37.45 | 47 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | 53.5 | 22.2 | 17.7 | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:58 | 50.8 | 34.1 | 30.75 | 30.1 | 25.8 | 25.8 | 37.45 | 47 |  |  |  |  | 22.2 | 17.8 | 15.7 |  | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:59 | 50.75 | 34.05 | 30.75 | 30.05 | 25.8 | 25.8 | 37.5 | 47 | 15.7 | 15.1 | 15.1 | 50.2 | 22.2 | 17.9 | 15.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 14:59 | 50.75 | 34.1 | 30.75 | 30.05 | 25.8 | 25.85 | 37.4 | 47.2 | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 53.5 | 22.2 | 18 | 15.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:00 | 50.7 | 34.1 | 30.75 | 30.05 | 25.85 | 25.9 | 37.5 | 46.95 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 53.8 | 22.2 | 18 | 15.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:00 | 50.65 | 34.2 | 30.75 | 30.05 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.05 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 52.6 | 22.2 | 18 | 15.8 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:01 | 50.8 | 34.15 | 30.7 | 30.05 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.1 | 15.4 | 14.8 | 14.3 | 55.5 | 22.2 | 18.1 | 15.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:01 | 50.85 | 34.1 | 30.7 | 30.05 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.05 | 15.4 | 14.8 | 14.2 | 56.1 | 22.3 | 18 | 15.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:02 | 50.75 | 34.1 | 30.7 | 30.05 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.25 | 15.4 | 14.8 | 14.1 | 55.5 | 22.2 | 18.1 | 16 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:02 | 50.7 | 34.15 | 30.7 | 30.05 | 25.9 | 25.9 | 37.5 | 47.1 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 56.8 | 22.2 | 18 | 16 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:03 | 50.75 | 34.25 | 30.7 | 30.05 | 25.9 | 25.9 | 37.45 | 47.05 | 15.3 | 14.5 | 13.4 | 57.7 | 22.2 | 18 | 16 | 0.29 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:03 | 50.75 | 34.2 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.45 | 47 | 15.4 | 14.4 | 13.4 | 57.9 | 22.2 | 17.9 | 16 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:04 | 50.75 | 34.15 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.45 | 47.05 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 58.2 | 22.2 | 17.8 | 16 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:04 | 50.75 | 34.1 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 47.3 | 15.3 | 14.1 | 13.2 | 59 | 22.2 | 17.7 | 15.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:05 | 50.65 | 34.2 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.4 | 47.25 | 15.3 | 14.1 | 13.1 | 58.7 | 22.3 | 17.6 | 15.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:05 | 50.65 | 34.15 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 |  |  | 15.3 | 14.1 | 13.1 | 58.3 | 22.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:06 | 50.65 | 34.2 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.4 | 47.05 | 15.2 | 14.1 | 13.2 | 57.7 | 22.3 | 17.5 | 15.8 |  | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:06 | 50.65 | 34.2 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.4 | 46.9 | 15.4 | 14.4 | 13.5 | 55.5 | 22.3 | 17.5 | 15.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:07 | 50.65 | 34.15 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.4 | 46.95 | 15.3 | 14.4 | 13.2 | 56.2 | 22.3 | 17.5 | 15.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:07 | 50.65 | 34.1 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 47.05 | 15.1 | 14.1 | 13.2 | 57.9 | 22.3 | 17.4 | 15.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:08 | 50.75 | 34.15 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.4 | 47.15 | 15.3 | 14.2 | 13.4 | 56 | 22.3 | 17.4 | 15.7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:08 | 50.75 | 34.05 | 30.7 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.4 | 47.1 | 15.3 | 14.4 | 13.4 | 56 | 22.3 | 17.3 | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:09 | 50.75 | 34.05 | 30.65 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 47.1 | 15.4 | 14.5 | 13.5 | 56.2 | 22.3 | 17.3 | 15.6 |  | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:09 |  |  | 30.6 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.3 | 47 | 15.3 | 14.5 | 12.8 | 57.9 | 22.3 | 17.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:10 | 50.65 | 34.05 | 30.6 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.3 | 46.85 | 15.2 | 14.4 | 13 | 59.9 | 22.3 | 17.3 | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:10 | 50.7 | 34.15 | 30.6 | 30 | 25.9 | 25.9 | 37.3 | 46.85 | 15.1 | 14.1 | 12.7 | 60 | 22.3 | 17.2 | 15.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:11 | 50.7 | 34.15 | 30.6 | 30 | 25.9 | 25.9 |  |  | 15.1 | 14 | 12.7 | 59.9 | 22.3 | 17.1 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:11 | 50.7 | 34.15 | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 46.95 | 15.2 | 14.1 | 12.6 | 59.5 | 22.3 | 17.1 | 15.5 | 0 |  |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:12 | 50.7 | 34.1 | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.3 | 46.95 | 15.3 | 14 | 12.6 | 60 | 22.3 | 17 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:12 | 50.65 | 34.1 | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.3 | 47.1 | 15.2 | 14 | 12.3 | 60.3 | 22.3 | 17 | 15.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:13 | 50.55 | 34.1 | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 47 | 15.2 | 14 | 12.4 | 60.8 | 22.3 | 16.9 | 15.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:13 | 50.5 | 34.1 | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.3 | 46.9 | 15.1 | 14 | 12.4 | 59.6 | 22.3 | 16.8 | 15.3 |  | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:14 |  |  | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.45 | 46.8 | 15.1 | 13.9 | 12.4 | 59.6 | 22.3 | 16.8 | 15.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:14 | 50.55 | 34.1 | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.4 | 46.8 | 15.1 | 13.9 | 12.4 | 59.6 | 22.3 | 16.7 | 15.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:15 | 50.65 | 34.1 | 30.6 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 46.8 | 15.1 | 14 | 12.6 | 58.4 | 22.3 | 16.7 | 15.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:15 | 50.7 | 34.05 | 30.55 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 46.9 |  |  |  |  | 22.3 | 16.6 | 15.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:16 | 50.6 | 34.05 | 30.55 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 47.05 | 14.9 | 13.7 | 12.2 | 60.9 | 22.3 | 16.5 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:16 | 50.6 | 34.1 | 30.55 | 29.95 | 25.9 | 25.9 | 37.35 | 46.9 | 14.8 | 13.7 | 11.9 | 61.7 | 22.3 | 16.5 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:17 | 50.6 | 34.05 | 30.55 | 29.9 | 25.9 | 25.9 | 37.25 | 46.85 | 14.8 | 13.7 | 12 | 61.6 | 22.3 | 16.5 | 15.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:17 | 50.6 | 34 | 30.55 | 29.9 | 25.9 | 25.9 | 37.3 | 46.8 | 14.9 | 13.7 | 11.8 | 61.8 | 22.3 | 16.3 | 15 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:18 | 50.65 | 34 | 30.5 | 29.9 | 25.7 | 25.7 | 37.3 | 46.85 | 14.8 | 13.7 | 11.9 | 62.2 | 22.3 | 16.3 | 15 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:18 | 50.6 | 34 | 30.5 | 29.9 | 25.7 | 25.7 | 37.3 | 46.85 | 14.8 | 13.7 | 11.8 | 61.7 | 22.3 | 16.2 | 14.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:19 | 50.5 | 34.05 | 30.55 | 29.9 | 25.7 | 25.7 | 37.25 | 46.9 | 14.8 | 13.6 | 11.8 | 62 | 22.3 | 16.1 | 14.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:19 | 50.55 | 34.05 | 30.55 | 29.9 | 25.7 | 25.7 | 37.3 | 46.85 | 14.9 | 13.7 | 11.9 | 61.7 | 22.3 | 16.1 | 14.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:20 | 50.55 | 34.15 | 30.55 | 29.85 | 25.7 | 25.7 | 37.3 | 46.9 | 14.9 | 13.6 | 11.8 | 62.8 | 22.3 | 16 | 14.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:20 | 50.55 | 34.1 | 30.55 | 29.85 | 25.75 | 25.75 | 37.25 | 46.9 | 14.9 | 13.6 | 11.7 | 62.9 | 22.3 | 16 | 14.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:21 | 50.6 | 34.15 | 30.55 | 29.85 | 25.75 | 25.8 | 37.25 | 46.9 | 14.8 | 13.5 | 11.5 | 63.2 | 22.3 | 15.8 | 14.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:21 | 50.5 | 34.05 | 30.55 | 29.85 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.85 | 14.8 | 13.4 | 11.5 | 63.8 | 22.3 | 15.8 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:22 | 50.5 | 34.1 | 30.55 | 29.85 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.9 | 14.7 | 13.4 | 11.4 | 63.6 | 22.3 | 15.7 | 14.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:22 | 50.5 | 34.05 | 30.5 | 29.85 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.85 | 14.8 | 13.4 | 11.6 | 63.9 | 22.3 | 15.6 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:23 | 50.5 | 34 | 30.5 | 29.85 | 25.8 | 25.85 | 37.25 | 46.9 | 14.8 | 13.4 | 11.5 | 63.1 | 22.3 | 15.6 | 14.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:23 | 50.6 | 34.05 | 30.5 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.3 | 46.55 | 14.7 | 13.5 | 11.4 | 62.7 | 22.3 | 15.5 | 14.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:24 | 50.55 | 34 | 30.5 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.3 | 46.6 | 14.8 | 13.5 | 11.5 | 63 | 22.3 |  |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:24 | 50.55 | 34.1 | 30.5 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.25 | 46.7 | 14.7 | 13.5 | 11.4 | 62.8 | 22.3 | 15.4 | 14.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:25 | 50.5 | 34.1 | 30.5 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.3 | 46.85 | 14.5 | 13.4 | 11.4 | 63.5 | 22.3 | 15.3 | 14.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:25 | 50.5 | 34.2 | 30.5 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.35 | 46.8 |  |  |  |  | 22.3 | 15.3 | 14.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:26 | 50.4 | 34.1 | 30.45 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.35 | 46.7 | 14.5 | 13.2 | 11.3 | 64 | 22.3 | 15.2 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:26 | 50.35 | 34.15 | 30.45 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.35 | 46.65 | 14.5 | 13.4 | 11.4 | 63.5 | 22.3 | 15.1 | 14.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:27 | 50.4 | 34.15 | 30.45 | 29.85 | 25.85 | 25.85 | 37.3 | 46.8 | 14.5 | 13.4 | 11.4 | 63.4 | 22.3 | 15.1 | 14 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:27 | 50.4 | 34.15 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.85 | 37.3 | 46.95 | 14.5 | 13.4 | 11.4 | 63.1 | 22.3 | 15 | 14 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:28 | 50.45 | 34.1 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.85 | 37.35 | 46.85 | 14.6 | 13.4 | 11.4 | 63 | 22.3 | 15 | 13.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:28 |  |  | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.85 | 37.25 | 46.7 | 14.5 | 13.2 | 11.3 | 64 | 22.3 | 14.9 | 13.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:29 | 50.3 | 34.1 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.85 | 37.25 | 46.8 |  |  |  |  | 22.3 | 14.8 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:29 | 50.3 | 34.1 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.85 | 37.25 | 46.9 | 14.5 | 13.1 | 11.1 | 64.2 | 22.3 | 14.8 | 13.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:30 |  |  |  |  | 25.8 | 25.85 | 37.3 | 46.8 | 14.5 | 13.1 | 11.2 | 64.2 | 22.3 | 14.8 | 13.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:30 | 50.3 | 34.05 | 30.45 | 29.8 | 25.85 | 25.85 | 37.3 | 46.85 | 14.5 | 13.1 | 11.1 | 64.3 | 22.3 | 14.7 | 13.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:31 | 50.35 | 34.05 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.75 | 14.5 | 13.1 | 11.2 | 64.5 | 22.3 | 14.6 | 13.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:31 | 50.4 | 34 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.85 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 64.2 | 22.3 | 14.6 | 13.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:32 | 50.4 | 34.15 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.85 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 64.2 | 22.3 | 14.6 | 13.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:32 | 50.35 | 34.1 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.65 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 64.4 | 22.3 | 14.5 | 13.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:33 | 50.4 | 34.1 | 30.45 | 29.8 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.6 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 64.3 | 22.3 | 14.5 | 13.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:33 | 50.4 | 34.05 | 30.45 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.7 | 14.5 | 13.2 | 11.3 | 64.5 | 22.3 | 14.5 | 13.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:34 | 50.4 | 34.1 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.8 | 14.5 | 13.4 | 11.2 | 64.4 | 22.3 | 14.5 | 13.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:34 | 50.4 | 34.1 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.7 | 14.5 | 13.4 | 11.3 | 64.5 | 22.3 | 14.4 | 13.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:35 | 50.45 | 34.05 | 30.4 | 29.8 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.65 |  |  |  |  | 22.3 | 14.3 | 13.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:35 | 50.4 | 34.05 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.3 | 46.5 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 64.5 | 22.3 | 14.3 | 13.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:36 | 50.4 | 34.1 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.6 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 64.9 | 22.3 | 14.3 | 13.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:36 | 50.4 | 34.05 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.65 | 14.4 | 13.2 | 11.1 | 64.5 | 22.3 | 14.3 | 13.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:37 | 50.4 | 34.1 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.65 | 14.4 | 13.1 | 11.2 | 64.6 | 22.3 | 14.3 | 13.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:37 | 50.4 | 34.1 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.2 | 46.8 | 14.4 | 13.1 | 11.2 | 64.9 | 22.3 | 14.2 | 13.2 |  | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:38 | 50.4 | 34.1 | 30.4 | 29.75 | 25.8 | 25.8 | 37.25 | 46.65 | 14.4 | 13.1 | 11.2 | 64.8 | 22.3 | 14.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:38 | 50.4 | 34.05 | 30.4 | 29.75 | 25.85 | 25.85 | 37.25 | 46.7 | 14.4 | 13.2 | 11.3 | 64.2 | 22.3 | 14.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:39 | 50.35 | 34 | 30.4 | 29.75 | 25.9 | 25.85 | 37.35 | 47 | 14.1 | 13.1 | 11 | 64.6 | 22.3 | 14.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:39 | 50.3 | 34.1 | 30.4 | 29.75 | 25.95 | 25.9 | 37.4 | 47.3 | 14 | 13 | 11.1 | 64.7 | 22.3 | 14.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:40 | 50.25 | 34.15 | 30.35 | 29.75 | 26 | 25.9 | 37.65 | 47.75 | 14 | 13 | 11.1 | 64.5 | 22.3 | 14 | 13.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:40 | 50.3 | 34.05 | 30.35 | 29.75 | 26.05 | 25.9 | 37.95 | 48.1 | 14.1 | 13 | 11.1 | 64.9 | 22.3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:41 |  |  | 30.35 | 29.75 | 26.55 | 25.95 | 38.1 | 48.35 |  |  |  |  | 22.3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:41 | 50.35 | 34.05 | 30.35 | 29.7 | 26.85 | 25.95 | 38.25 | 48.5 | 14 | 13 | 11 | 64.8 | 22.3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:42 | 50.35 | 34.05 | 30.35 | 29.7 | 27.45 | 25.95 | 38.45 | 48.7 | 14 | 13 | 11 | 65.4 | 22.3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:42 | 50.3 | 34.05 | 30.35 | 29.7 | 27.65 | 25.95 | 38.65 | 48.8 | 14 | 12.9 | 11 | 65.1 | 22.3 | 13.9 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:43 | 50.3 | 34.05 | 30.35 | 29.7 | 28.05 | 26 | 39 | 48.95 | 14 | 13 | 11 | 64.9 | 22.3 | 13.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:43 | 50.25 | 34.05 | 30.35 | 29.7 | 28.55 | 26 | 39.1 | 49 | 14 | 13 | 11 | 64.9 | 22.3 | 13.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:44 | 50.3 | 34.05 | 30.35 | 29.65 | 29 | 26.05 | 39.25 | 49.1 | 14 | 13 | 11 | 65.2 | 22.3 | 13.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:44 | 50.35 | 34.05 | 30.35 | 29.65 | 29.3 | 26.05 | 39.4 | 49.15 | 14 | 13 | 11 | 65.2 | 22.3 | 13.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:45 | 50.3 | 34.05 | 30.35 | 29.65 | 29.6 | 26.1 | 39.5 | 49.2 |  |  |  |  | 22.3 | 13.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:45 | 50.25 | 34 | 30.35 | 29.65 | 29.85 | 26.15 | 39.65 | 49.3 | 14 | 13 | 11 | 65.1 | 22.3 | 13.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:46 | 50.3 | 34.1 | 30.35 | 29.65 | 30.05 | 26.2 | 39.75 | 49.45 | 14 | 13 | 10.9 | 66.1 | 22.3 |  | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:46 |  |  | 30.35 | 29.65 | 30.2 | 26.25 | 39.9 | 49.45 | 14 | 13 | 11 | 66.3 | 22.3 | 13.6 | 12.7 |  | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:47 | 50.3 | 34 | 30.35 | 29.7 | 30.35 | 26.45 | 40.05 | 49.55 | 13.9 | 13 | 10.9 | 65.9 | 22.3 | 13.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:47 | 50.2 | 34 |  |  | 30.45 | 26.7 | 40.15 | 49.6 | 13.9 | 12.9 | 10.9 | 66.5 | 22.3 | 13.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:48 | 50.2 | 34 | 30.3 | 29.7 | 30.35 | 27.05 | 40.3 | 49.75 | 13.9 | 12.9 | 10.9 | 66.1 | 22.3 | 13.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:48 | 50.25 | 34.05 | 30.3 | 29.7 | 30.25 | 27.55 | 40.4 | 49.75 | 13.9 | 12.9 | 10.9 | 65.9 | 22.3 | 13.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:49 | 50.25 | 34.15 | 30.3 | 29.65 | 30 | 28.4 | 40.55 | 49.95 | 13.7 | 12.8 | 10.7 | 66.7 | 22.3 | 13.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:49 | 50.2 | 34.1 | 30.3 | 29.65 | 29.65 | 29.05 | 40.6 | 49.85 | 13.8 | 12.8 | 10.8 | 66.6 | 22.3 | 13.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:50 | 50.2 | 34.05 | 30.3 | 29.65 | 28.95 | 30.2 | 40.75 | 49.8 | 13.8 | 12.8 | 10.8 | 66.4 | 22.3 | 13.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:50 | 50.25 | 34.1 | 30.3 | 29.65 | 28.25 | 31 | 40.9 | 49.9 | 13.8 | 12.9 | 10.8 | 67 | 22.3 | 13.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:51 | 50.25 | 34.1 | 30.3 | 29.7 | 27.65 | 31.6 | 40.95 | 49.8 | 13.9 | 13 | 10.8 | 67.4 | 22.3 | 13.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:51 | 50.2 | 33.95 | 30.3 | 29.65 | 27.05 | 32 | 41.05 | 49.7 | 13.8 | 12.9 | 10.7 | 66.7 | 22.3 | 13.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:52 | 50.25 | 33.9 | 30.3 | 29.65 | 26.8 | 32.05 | 41.05 | 49.65 | 13.9 | 13 | 10.8 | 66.6 | 22.3 | 13.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:52 | 50.25 | 33.9 | 30.3 | 29.65 | 26.55 | 31.85 | 41.05 | 49.55 | 13.8 | 12.9 | 10.7 | 67.2 | 22.3 | 13.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:53 | 50.3 | 34 | 30.3 | 29.65 | 26.45 | 31.6 | 41.05 | 49.45 | 13.8 | 12.9 | 10.7 | 67.2 | 22.3 | 13.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:53 | 50.2 | 34 | 30.3 | 29.65 | 26.4 | 31.35 | 41.05 | 49.25 | 13.8 | 12.9 | 10.7 | 67.2 | 22.3 | 13.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:54 | 50.2 | 34 | 30.3 | 29.65 | 26.35 | 31.25 | 41.15 | 49.1 | 13.7 | 12.7 | 10.6 | 68 | 22.3 | 13.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:54 | 50.25 | 34.05 | 30.25 | 29.65 | 26.35 | 30.95 | 41.15 | 48.95 | 13.7 | 12.7 | 10.7 | 67.8 |  | 13.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:55 | 50.1 | 34 | 30.25 | 29.65 | 26.4 | 30.9 | 41.15 | 49.05 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 67.1 | 22.3 | 13.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:55 | 50.15 | 34 | 30.25 | 29.65 | 26.45 | 30.8 | 41.15 | 49.1 | 13.7 | 12.7 | 10.9 | 67.2 | 22.3 | 13.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:56 | 50.05 | 34.1 | 30.25 | 29.65 | 26.55 | 30.75 | 41.2 | 49.1 | 13.7 | 12.8 | 10.8 | 66.5 | 22.3 | 13.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:56 | 50.1 | 34.05 | 30.25 | 29.65 | 26.75 | 30.75 | 41.25 | 49.25 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 66.7 | 22.3 | 13.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:57 | 50.1 | 34 | 30.25 | 29.65 | 27 | 30.75 | 41.3 | 49.25 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 66.9 | 22.3 | 13.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:57 | 50.05 | 34 | 30.25 | 29.65 | 27.35 | 30.75 | 41.4 | 49.45 | 13.7 | 12.9 | 10.9 | 66.8 | 22.3 | 13.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:58 | 50.1 | 34.05 | 30.25 | 29.65 | 27.6 | 30.75 | 41.5 | 49.6 | 13.7 | 12.9 | 10.9 | 67.4 | 22.3 | 13.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:58 | 50.15 | 34 | 30.2 | 29.65 | 28 | 30.75 | 41.55 | 49.65 | 13.7 | 12.9 | 10.8 | 66.7 | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:59 | 50.1 | 34 | 30.2 | 29.65 | 28.25 | 30.8 | 41.55 | 49.75 | 13.7 | 12.9 | 10.7 | 66.5 | 22.3 | 13.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 15:59 | 50.15 | 34.05 | 30.25 | 29.65 | 28.8 | 30.8 | 41.65 | 49.75 | 13.6 | 12.7 | 10.7 | 67.4 | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:00 | 50.1 | 34.05 | 30.25 | 29.65 | 29.05 | 30.9 | 41.7 | 49.95 | 13.7 | 12.7 | 10.7 | 66.8 | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:00 | 50.1 | 34 | 30.25 | 29.6 | 29.5 | 30.95 | 41.85 | 50 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 66.9 | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:01 | 50.1 | 33.95 | 30.25 | 29.6 | 29.75 | 30.95 | 41.95 | 49.95 |  |  |  |  | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:01 | 50.1 | 34.05 | 30.25 | 29.6 | 30.15 | 31 | 41.95 | 49.9 | 13.6 | 12.7 | 10.7 | 66.1 | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:02 | 50.1 | 34 | 30.25 | 29.6 | 30.4 | 31 | 42.1 | 50.1 | 13.6 | 12.7 | 10.8 | 66.4 | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:02 | 50.1 | 34.1 | 30.2 | 29.65 | 30.7 | 31.05 | 42.15 | 50.1 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 66.8 | 22.3 | 13 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:03 | 50.1 | 34.1 | 30.2 | 29.65 | 30.95 | 31.15 | 42.2 | 50.1 |  |  |  |  | 22.3 | 12.9 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:03 | 50.15 | 34.05 | 30.2 | 29.65 | 31.15 | 31.25 | 42.25 | 50.2 | 13.6 | 12.7 | 10.8 | 67 | 22.3 | 12.9 | 12.1 |  | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:04 | 50.15 | 34.05 | 30.2 | 29.65 | 31.3 | 31.3 | 42.3 | 50.25 | 13.6 | 12.7 | 10.8 | 67.5 | 22.3 | 12.9 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:04 | 50.05 | 34 | 30.2 | 29.65 | 31.45 | 31.4 | 42.4 | 50.25 |  |  |  |  | 22.4 | 12.9 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:05 | 50.05 | 34 | 30.2 | 29.65 | 31.6 | 31.5 | 42.45 | 50.4 | 13.5 | 12.7 | 10.7 | 68.1 | 22.4 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:05 | 50.05 | 33.95 | 30.2 | 29.65 | 31.7 | 31.6 | 42.55 | 50.3 | 13.5 | 12.7 | 10.7 | 67.5 | 22.3 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:06 | 50.1 | 34.1 | 30.15 | 29.65 | 31.85 | 31.8 | 42.6 | 50.4 | 13.5 | 12.7 | 10.7 | 67.5 | 22.3 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:06 | 50.15 | 34.1 | 30.15 | 29.65 | 31.95 | 31.95 | 42.65 | 50.4 | 13.5 | 12.6 | 10.6 | 67.8 | 22.4 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:07 | 50.05 | 34.05 | 30.15 | 29.65 | 32 | 32 | 42.7 | 50.5 | 13.5 | 12.6 | 10.6 | 68 | 22.3 | 12.8 | 12 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:07 | 50 | 34.1 | 30.15 | 29.6 | 32.1 | 32.15 | 42.8 | 50.45 | 13.4 | 12.6 | 10.6 | 67.8 | 22.3 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:08 | 49.95 | 34.05 | 30.2 | 29.6 | 32.2 | 32.25 | 42.8 | 50.5 | 13.4 | 12.6 | 10.5 | 67.6 | 22.3 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:08 | 50.05 | 34.1 | 30.2 | 29.6 | 32.3 | 32.35 | 42.85 | 50.4 | 13.4 | 12.6 | 10.6 | 68.9 | 22.3 | 12.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:09 |  |  | 30.2 | 29.6 | 32.3 | 32.4 | 42.85 | 50.45 | 13.5 | 12.6 | 10.6 | 68.3 | 22.3 | 12.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:09 | 49.95 | 34.1 | 30.2 | 29.6 | 32.4 | 32.5 | 42.9 | 50.45 | 13.5 | 12.6 | 10.6 | 67.7 | 22.4 | 12.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:10 | 50 | 34.05 | 30.15 | 29.6 | 32.5 | 32.65 | 42.9 | 50.45 | 13.5 | 12.7 | 10.7 | 68.4 | 22.4 | 12.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:10 | 49.95 | 34 | 30.15 | 29.6 | 32.6 | 32.75 | 43 | 50.4 | 13.5 | 12.7 | 10.7 | 66.9 | 22.3 | 12.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:11 | 50 | 34.05 | 30.15 | 29.6 | 32.65 | 32.85 | 43.1 | 50.6 | 13.5 | 12.7 | 10.6 | 66.8 | 22.3 | 12.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:11 | 50 | 34 | 30.15 | 29.6 | 32.7 | 32.95 | 43.15 | 50.6 | 13.4 | 12.6 | 10.5 | 67.6 | 22.4 | 12.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:12 | 50 | 34 | 30.15 | 29.6 | 32.75 | 33 | 43.25 | 50.6 | 13.4 | 12.6 | 10.6 | 67.5 | 22.3 | 12.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:12 | 50 | 34.1 | 30.15 | 29.6 | 32.9 | 33.15 | 43.25 | 50.6 | 13.4 | 12.6 | 10.6 | 67.4 | 22.4 | 12.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:13 | 50.05 | 34 | 30.15 | 29.6 | 32.95 | 33.2 | 43.25 | 50.65 | 13.4 | 12.7 | 10.7 | 67 | 22.3 | 12.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:13 | 49.95 | 34 | 30.15 | 29.6 | 33 | 33.25 | 43.35 | 50.7 | 13.4 | 12.6 | 10.7 | 66.8 | 22.3 | 12.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:14 | 50 | 34 | 30.15 | 29.6 | 33.1 | 33.35 | 43.35 | 50.75 | 13.2 | 12.6 | 10.6 | 67.1 | 22.4 | 12.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:14 | 50.05 | 34 | 30.15 | 29.6 | 33.2 | 33.45 | 43.4 | 50.8 | 13.2 | 12.6 | 10.7 | 67.3 | 22.4 | 12.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:15 | 50.1 | 34 | 30.15 | 29.6 | 33.3 | 33.5 | 43.4 | 50.8 | 13.2 | 12.5 | 10.6 | 67.7 | 22.3 | 12.5 | 11.7 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:15 | 49.95 | 34 | 30.15 | 29.55 | 33.35 | 33.55 | 43.45 | 50.8 | 13.4 | 12.5 | 10.7 | 67.5 | 22.3 | 12.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:16 | 49.9 | 34 | 30.15 | 29.55 | 33.4 | 33.65 | 43.5 | 50.9 | 13.4 | 12.6 | 10.7 | 67 | 22.4 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:16 | 49.95 | 33.95 | 30.15 | 29.55 | 33.5 | 33.7 | 43.6 | 50.8 | 13.4 | 12.6 | 10.8 | 67.1 | 22.3 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:17 | 50.05 | 33.95 | 30.15 | 29.55 | 33.55 | 33.85 | 43.65 | 50.95 | 13.4 | 12.6 | 10.7 | 66.5 | 22.3 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:17 | 49.95 | 33.95 | 30.15 | 29.55 | 33.65 | 33.9 | 43.7 | 50.9 | 13.1 | 12.5 | 10.6 | 66.5 | 22.3 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:18 | 49.95 | 33.95 | 30.15 | 29.6 | 33.75 | 33.95 | 43.65 | 50.75 | 13.2 | 12.5 | 10.8 | 66.2 | 22.4 | 12.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:18 | 49.9 | 33.95 | 30.15 | 29.6 | 33.75 | 34 | 43.7 | 50.9 | 13.2 | 12.5 | 10.8 | 66.1 | 22.4 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:19 | 49.95 | 33.9 | 30.15 | 29.6 | 33.85 | 34 | 43.7 | 50.8 | 13.4 | 12.6 | 11 | 65.1 | 22.3 | 12.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:19 | 50 | 33.85 | 30.15 | 29.55 | 33.95 | 34.05 | 43.75 | 50.8 | 13.2 | 12.6 | 11.1 | 64.2 | 22.4 | 12.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:20 | 49.95 | 33.9 | 30.15 | 29.55 | 34 | 34.1 | 43.8 | 50.75 | 13.2 | 12.6 | 11.1 | 64.3 | 22.4 | 12.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:20 | 49.9 | 33.85 | 30.15 | 29.55 | 34.05 | 34.2 | 43.85 | 50.9 | 13.2 | 12.6 | 11.2 | 64.5 | 22.4 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:21 | 49.85 | 33.9 | 30.15 | 29.55 | 34.15 | 34.3 | 43.9 | 50.85 | 13.1 | 12.6 | 11.5 | 63 | 22.4 | 12.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:21 | 49.9 | 33.9 | 30.15 | 29.55 | 34.2 | 34.4 | 43.9 | 50.9 | 13.1 | 12.6 | 11.7 | 61.8 | 22.4 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:22 | 49.85 | 33.85 | 30.1 | 29.55 | 34.25 | 34.4 | 43.9 | 50.9 | 13.2 | 12.7 | 12 | 59 | 22.4 | 12.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:22 | 49.8 | 33.9 | 30.1 | 29.55 | 34.35 | 34.45 | 43.95 | 50.9 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 58.8 | 22.4 | 12.6 | 11.7 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:23 | 49.9 | 33.9 | 30.1 | 29.55 | 34.4 | 34.5 | 43.95 | 50.8 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 58.9 | 22.4 | 12.8 | 11.8 | 0 | 0.08 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:23 | 49.9 | 33.95 | 30.1 | 29.55 | 34.45 | 34.5 | 43.95 | 50.85 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 57.2 | 22.4 | 13 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:24 | 49.9 | 33.9 | 30.15 | 29.55 | 34.5 | 34.5 | 44 | 50.9 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 57.5 | 22.4 | 13.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:24 |  |  | 30.15 | 29.55 | 34.6 | 34.5 | 44.1 | 50.9 | 13.4 | 12.9 | 13 | 58 | 22.4 | 13.1 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:25 | 49.9 | 33.95 | 30.15 | 29.55 | 34.7 | 34.5 | 44.05 | 50.9 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 58 | 22.4 | 13.3 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:25 | 49.9 | 34 | 30.1 | 29.55 | 34.7 | 34.5 | 44.05 | 50.95 | 13.4 | 12.9 | 13.3 | 56.8 | 22.4 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:26 | 49.9 | 34 | 30.1 | 29.55 | 34.75 | 34.6 | 44.1 | 50.95 | 13.4 | 13 | 13.3 | 56.1 | 22.4 | 13.5 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:26 | 50 | 34 | 30.1 | 29.55 | 34.8 | 34.65 | 44.15 | 50.9 | 13.4 | 13 | 13.4 | 56.1 | 22.4 | 13.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:27 | 50.05 | 34.1 | 30.1 | 29.55 | 34.85 | 34.7 | 44.15 | 51 | 13.4 | 13.1 | 13.7 | 55 | 22.4 | 13.8 | 12.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:27 | 49.85 | 34 | 30.1 | 29.55 | 34.9 | 34.7 | 44.15 | 51.1 | 13.4 | 13.2 | 13.8 | 55.1 | 22.4 | 13.9 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:28 | 49.9 | 34 | 30.1 | 29.55 | 35 | 34.75 | 44.15 | 51.05 |  |  |  |  | 22.4 | 14.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:28 |  |  | 30.1 | 29.55 | 35.05 | 34.8 | 44.2 | 51 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 57.3 | 22.4 | 14.2 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:29 | 49.8 | 34 | 30.1 | 29.55 | 35.1 | 34.85 | 44.25 | 50.95 | 13.4 | 13 | 13.4 | 58.1 | 22.4 | 14.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:29 | 49.75 | 34 | 30.1 | 29.55 | 35.1 | 34.9 | 44.25 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.3 | 57.9 | 22.4 | 14.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:30 | 49.8 | 33.95 | 30.1 | 29.55 | 35.15 | 35 | 44.3 | 51 | 13.2 | 13 | 13 | 59.3 | 22.4 | 14.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:30 | 49.75 | 34 | 30.1 | 29.55 | 35.2 | 35.05 | 44.3 | 51.05 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 58.9 | 22.4 | 14.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:31 | 49.75 | 34 | 30.05 | 29.55 | 35.25 | 35.05 | 44.35 | 51 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 58.1 | 22.4 | 14.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:31 | 49.75 | 33.95 | 30.1 | 29.55 | 35.25 | 35.05 | 44.35 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.4 | 58.4 | 22.4 | 14.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:32 | 49.75 | 33.95 | 30.1 | 29.5 | 35.3 | 35.05 | 44.4 | 51 | 13.4 | 13 | 13.4 | 57.3 | 22.4 | 14.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:32 | 49.8 | 34 | 30.1 | 29.5 | 35.4 | 35.1 | 44.4 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.5 | 58.5 | 22.4 | 14.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:33 | 49.85 | 34 | 30.1 | 29.5 | 35.4 | 35.1 | 44.4 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.8 | 56.1 | 22.5 | 14.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:33 | 49.9 | 34.05 | 30.1 | 29.5 | 35.45 | 35.15 | 44.5 | 51.1 | 13.4 | 13 | 13.5 | 58.3 | 22.5 | 14.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:34 | 49.9 | 34 | 30.1 | 29.5 | 35.5 | 35.2 | 44.4 | 50.95 | 13.4 | 13 | 13.5 | 58.5 | 22.5 | 15 | 12.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:34 | 49.9 | 33.95 | 30.1 | 29.5 | 35.55 | 35.2 | 44.5 | 51 | 13.4 | 13.1 | 14 | 56.8 | 22.5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:35 | 49.8 | 33.9 | 30.1 | 29.5 | 35.6 | 35.25 | 44.5 | 51.1 | 13.4 | 13.1 | 13.9 | 55.9 | 22.5 |  | 13 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:35 | 49.8 | 33.9 | 30.1 | 29.5 | 35.65 | 35.25 | 44.5 | 51.15 | 13.5 | 13.1 | 13.9 | 56 | 22.5 | 15.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:36 | 49.8 | 33.85 | 30.1 | 29.5 | 35.7 | 35.3 | 44.55 | 51.15 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 57.8 | 22.5 | 15.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:36 | 49.8 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 35.7 | 35.35 | 44.55 | 51.15 | 13.4 | 13 | 13.6 | 59.3 | 22.5 | 15.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:37 | 49.8 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 35.75 | 35.4 | 44.5 | 51.05 | 13.4 | 13.1 | 13.8 | 57.5 | 22.5 | 15.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:37 | 49.9 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 35.8 | 35.45 | 44.55 | 51.05 | 13.4 | 13.1 | 13.7 | 57.7 | 22.5 | 15.4 | 13.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:38 | 49.9 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 35.85 | 35.45 | 44.55 | 51 | 13.4 | 13.1 | 13.6 | 58 | 22.5 |  | 13.3 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:38 | 49.85 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 35.85 | 35.45 | 44.55 | 51.05 | 13.4 | 13.1 | 13.8 | 57.7 | 22.5 | 15.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:39 | 49.9 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 35.9 | 35.5 | 44.55 | 50.9 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 58.7 | 22.5 | 15.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:39 | 49.8 | 33.8 | 30.05 | 29.5 | 35.95 | 35.5 | 44.6 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.4 | 59.2 | 22.5 | 15.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:40 | 49.75 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 35.95 | 35.5 | 44.6 | 51.1 | 13.4 | 13 | 13.4 | 60.1 | 22.5 | 15.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:40 | 49.75 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 36 | 35.55 | 44.6 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.5 | 58.9 | 22.5 | 15.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0.35 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:41 | 49.8 | 33.95 | 30.05 | 29.5 | 36.05 | 35.55 | 44.65 | 51 | 13.5 | 13 | 13.6 | 58.9 | 22.5 | 15.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:41 | 49.85 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 36.05 | 35.55 | 44.65 | 51.05 | 13.5 | 13 | 13.4 | 58.6 | 22.5 | 15.7 | 13.5 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:42 | 49.8 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 36.1 | 35.55 | 44.7 | 51.1 | 13.5 | 13 | 13.4 | 58.8 | 22.5 | 15.7 | 13.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:42 | 49.75 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 36.15 | 35.55 | 44.7 | 51.1 | 13.4 | 13 | 13.3 | 58.8 | 22.5 | 15.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:43 | 49.65 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 36.15 | 35.65 | 44.7 | 51.1 | 13.4 | 13 | 13.4 | 59.7 | 22.5 | 15.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:43 | 49.75 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 36.2 | 35.7 | 44.7 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.6 | 59.4 | 22.5 | 15.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:44 | 49.75 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 36.2 | 35.75 | 44.7 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.5 | 58.2 | 22.5 | 15.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:44 | 49.75 | 33.85 | 30.05 | 29.5 | 36.2 | 35.75 | 44.7 | 51.1 | 13.4 | 13 | 13.4 | 58.3 | 22.5 | 15.9 | 13.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:45 | 49.7 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 36.25 | 35.75 | 44.7 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.4 | 58.8 | 22.5 | 15.9 | 13.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:45 | 49.65 | 33.9 | 30.05 | 29.5 | 36.3 | 35.75 | 44.75 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.5 | 59.6 | 22.5 | 16 | 13.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:46 | 49.65 | 33.85 | 30.05 | 29.45 | 36.35 | 35.8 | 44.7 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.4 | 58.8 | 22.5 | 16 | 13.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:46 | 49.65 | 33.8 | 30.05 | 29.45 | 36.35 | 35.8 | 44.75 | 51.1 | 13.4 | 13 | 13.4 | 59.3 | 22.5 | 16 | 13.8 | 0 |  |  | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:47 | 49.75 | 33.8 | 30 | 29.45 | 36.35 | 35.8 | 44.75 | 51.1 | 13.4 | 13 | 13.2 | 59.5 | 22.5 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:47 |  |  | 30 | 29.45 | 36.4 | 35.85 | 44.75 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.1 | 60 | 22.5 | 16.1 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:48 | 49.65 | 33.85 | 30 | 29.4 | 36.45 | 35.85 | 44.8 | 51.05 | 13.4 | 13 | 13.1 | 60.6 | 22.5 | 16.1 | 13.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:48 | 49.65 | 33.85 | 30 | 29.4 | 36.45 | 35.85 | 44.8 | 51.1 | 13.4 | 12.9 | 12.7 | 61.8 | 22.5 | 16 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:49 | 49.65 | 33.95 |  |  | 36.45 | 35.9 | 44.85 | 50.95 | 13.2 | 12.7 | 12.8 | 62.1 | 22.5 | 16 | 13.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:49 | 49.65 | 33.9 | 30 | 29.4 | 36.45 | 35.9 | 44.9 | 51.05 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 62.9 | 22.5 | 16 | 13.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:50 | 49.65 | 34 | 30 | 29.45 | 36.5 | 35.9 | 44.85 | 51.1 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 62.6 | 22.5 | 15.9 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:50 | 49.65 | 33.85 | 30 | 29.45 | 36.5 | 35.9 | 44.85 | 51.15 |  |  |  |  | 22.5 | 15.9 | 13.8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:51 | 49.65 | 33.85 | 30 | 29.45 | 36.55 | 35.9 | 44.9 | 51.15 | 13.4 | 12.9 | 13.1 | 59 | 22.5 | 15.9 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:51 | 49.65 | 33.85 | 30 | 29.45 | 36.55 | 35.95 | 44.9 | 51.1 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 63.2 | 22.5 | 15.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:52 | 49.65 | 33.95 | 30 | 29.45 | 36.6 | 35.95 | 44.9 | 51.1 | 13.2 | 12.7 | 12.8 | 62.3 | 22.5 | 15.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:52 | 49.65 | 33.95 | 30 | 29.4 | 36.6 | 35.95 | 44.9 | 51.1 | 13.4 | 12.8 | 13.1 | 61.2 | 22.5 | 15.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:53 | 49.6 | 33.95 | 29.95 | 29.4 | 36.65 | 36 | 44.9 | 51.1 | 13.4 | 12.9 | 13 | 60.3 | 22.5 | 15.8 | 13.8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:53 | 49.6 | 33.95 | 29.95 | 29.4 | 36.65 | 36.05 | 44.95 | 51.1 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 60.6 | 22.5 | 15.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:54 | 49.65 | 33.95 | 29.95 | 29.4 | 36.65 | 36.05 | 44.9 | 51.15 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 62.7 | 22.5 | 15.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:54 | 49.7 | 33.95 | 29.95 | 29.4 | 36.65 | 36.1 | 44.95 | 51.05 | 13.2 | 12.7 | 12.6 | 63.8 | 22.5 | 15.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:55 | 49.65 | 33.95 | 29.95 | 29.45 | 36.7 | 36.1 | 44.9 | 51 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 63.7 | 22.6 | 15.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:55 | 49.6 | 34 | 29.95 | 29.4 | 36.75 | 36.1 | 44.9 | 51.05 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 61.7 | 22.5 | 15.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:56 | 49.55 | 33.9 | 29.95 | 29.4 | 36.75 | 36.1 | 44.9 | 51.05 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | 62.9 | 22.6 | 15.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:56 | 49.55 | 33.85 | 29.95 | 29.4 | 36.8 | 36.15 | 44.9 | 51.1 | 13.1 | 12.6 | 12.3 | 64.4 | 22.6 | 15.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:57 | 49.55 | 33.9 | 29.95 | 29.4 | 36.8 | 36.15 | 44.95 | 51.1 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 64.2 | 22.6 | 15.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:57 | 49.55 | 33.9 | 29.95 | 29.4 | 36.8 | 36.15 | 44.9 | 51.05 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 63.5 | 22.5 | 15.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:58 | 49.65 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 36.85 | 36.15 | 44.9 | 51.05 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 64.1 | 22.6 | 15.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:58 | 49.55 | 33.8 | 29.9 | 29.4 | 36.85 | 36.15 | 44.95 | 51.05 | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 64.2 | 22.6 | 15.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:59 | 49.5 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 36.85 | 36.15 | 44.95 | 51.1 | 13.1 | 12.6 | 11.8 | 66.3 | 22.6 | 15.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 16:59 | 49.55 | 33.95 | 29.9 | 29.4 | 36.9 | 36.2 | 45 | 51.05 | 13 | 12.5 | 11.6 | 68 | 22.6 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:00 | 49.55 | 33.95 | 29.9 | 29.4 | 36.95 | 36.2 | 45 | 51.15 | 13.1 | 12.5 | 11.4 | 68.8 | 22.6 | 15.3 | 13.3 |  | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:00 | 49.5 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 36.95 | 36.2 | 45 | 51.1 | 13 | 12.5 | 11.4 | 69.5 | 22.6 | 15.2 | 13.3 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:01 | 49.5 | 33.95 | 29.9 | 29.4 | 36.95 | 36.2 | 45 | 51.1 | 13 | 12.5 | 10.9 | 69.7 | 22.6 | 15.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:01 | 49.45 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 36.95 | 36.15 | 45.05 | 51.1 | 12.9 | 12.3 | 10.9 | 71.3 | 22.6 | 15 | 13.1 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:02 | 49.5 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37 | 36.15 | 45.1 | 51.15 | 13 | 12.3 | 10.9 | 71.4 | 22.6 | 14.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:02 | 49.55 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37 | 36.15 | 45.1 | 51.05 | 12.8 | 12.1 | 10.6 | 72 | 22.6 | 14.7 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:03 | 49.45 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37 | 36.15 | 45.15 | 51.1 | 12.9 | 12.1 | 10.6 | 72.3 | 22.6 | 14.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:03 | 49.4 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37.05 | 36.15 | 45.1 | 51.05 | 12.9 | 12.1 | 10.5 | 72.5 | 22.6 | 14.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:04 | 49.45 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37.1 | 36.2 | 45.1 | 51.15 | 12.9 | 12.1 | 10.4 | 72.9 | 22.6 | 14.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:04 | 49.45 | 33.8 | 29.9 | 29.4 | 37.1 | 36.2 | 45.05 | 51.1 | 12.8 | 11.9 | 10.3 | 73.1 | 22.6 | 14.3 | 12.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:05 | 49.45 | 33.8 | 29.9 | 29.35 | 37.1 | 36.2 | 45.05 | 51.2 | 12.9 | 12 | 10.3 | 73.3 | 22.6 | 14.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:05 | 49.35 | 33.9 | 29.9 | 29.35 | 37.15 | 36.2 | 45.1 | 51.1 | 12.9 | 12 | 10.2 | 73.3 | 22.6 | 14.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:06 | 49.4 | 33.9 | 29.9 | 29.35 | 37.15 | 36.2 | 45.05 | 51.05 | 12.7 | 11.9 | 10.1 | 73.3 | 22.6 | 14 | 12.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:06 | 49.45 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37.2 | 36.25 | 45.05 | 51.2 | 12.6 | 11.9 | 10 | 73.7 | 22.6 | 13.9 | 12.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:07 | 49.45 | 33.75 | 29.9 | 29.4 | 37.2 | 36.25 | 45.05 | 51.1 | 12.7 | 11.9 | 10 | 73.9 | 22.6 | 13.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:07 | 49.4 | 33.8 | 29.9 | 29.4 | 37.2 | 36.25 | 45.05 | 51.05 | 12.6 | 11.9 | 10 | 73.7 | 22.6 | 13.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:08 | 49.4 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37.25 | 36.25 | 45.05 | 51.05 | 12.7 | 11.9 | 10 | 73.9 | 22.6 | 13.6 | 12.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:08 | 49.4 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 37.25 | 36.3 | 45.05 | 51.05 | 12.7 | 11.9 | 9.9 | 74 | 22.5 | 13.6 | 12.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:09 | 49.4 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 37.25 | 36.3 | 45.05 | 51.1 | 12.6 | 11.9 | 9.9 | 74.2 | 22.6 | 13.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:09 | 49.4 | 33.9 | 29.9 | 29.35 | 37.25 | 36.3 | 45.05 | 51.05 | 12.6 | 11.9 | 9.9 | 74.3 | 22.5 | 13.4 | 12.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:10 | 49.55 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 37.3 | 36.3 | 45.05 | 51.05 | 12.6 | 11.8 | 9.9 | 74.3 | 22.6 | 13.3 | 12.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:10 | 49.55 | 33.9 | 29.9 | 29.4 | 37.3 | 36.3 | 45.05 | 51 | 12.5 | 11.8 | 9.8 | 74.4 | 22.5 | 13.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:11 | 49.6 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37.3 | 36.3 | 45.05 | 50.95 | 12.6 | 11.8 | 9.8 | 74.5 | 22.6 | 13.1 | 12 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:11 | 49.6 | 33.85 | 29.9 | 29.4 | 37.3 | 36.3 | 45.05 | 51 | 12.6 | 11.7 | 9.8 | 74.5 | 22.5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:12 | 49.5 | 33.9 | 29.9 | 29.35 | 37.3 | 36.3 | 45.05 | 51 | 12.6 | 11.7 | 9.8 | 74.6 | 22.5 | 13 | 11.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:12 | 49.55 | 33.9 | 29.9 | 29.35 | 37.35 | 36.3 | 45.05 | 51.1 | 12.6 | 11.7 | 9.8 | 74.7 | 22.6 | 13 | 11.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:13 | 49.45 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.35 | 36.35 | 45.05 | 51.1 | 12.5 | 11.7 | 9.7 | 74.9 | 22.5 | 13 | 11.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:13 | 49.5 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.35 | 36.35 | 45.05 | 51.1 | 12.5 | 11.7 | 9.7 | 74.9 | 22.6 | 12.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:14 | 49.5 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.35 | 36.35 | 45.05 | 51.05 | 12.5 | 11.7 | 9.7 | 75.1 | 22.5 | 12.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:14 | 49.45 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.35 | 36.35 | 45.05 | 51.05 | 12.5 | 11.7 | 9.8 | 75.1 | 22.6 | 12.7 | 11.7 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:15 | 49.4 | 33.9 | 29.9 | 29.35 | 37.4 | 36.35 | 45.05 | 51 | 12.4 | 11.6 | 9.7 | 75 | 22.5 | 12.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:15 | 49.4 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.4 | 36.35 | 45 | 51 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 75.2 | 22.6 | 12.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:16 | 49.4 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.4 | 36.35 | 45 | 50.95 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 75.1 | 22.6 | 12.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:16 | 49.4 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.45 | 36.35 | 45 | 50.95 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 75.1 | 22.6 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:17 | 49.5 | 33.95 | 29.9 | 29.35 | 37.45 | 36.4 | 45.05 | 51.05 | 12.3 | 11.5 | 9.7 | 75 | 22.5 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:17 | 49.5 | 33.85 | 29.9 | 29.35 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 51.1 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 75.1 | 22.5 | 12.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:18 | 49.4 | 33.8 | 29.9 | 29.35 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 51 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 75 | 22.6 | 12.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:18 | 49.4 | 33.8 | 29.85 | 29.35 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 51 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 75.2 | 22.6 | 12.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:19 | 49.4 | 33.8 | 29.85 | 29.35 | 37.5 | 36.4 | 45.05 | 50.95 | 12.3 | 11.6 | 9.8 | 75.1 | 22.5 | 12.3 | 11.4 | 0.34 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:19 | 49.45 | 33.85 | 29.85 | 29.35 | 37.5 | 36.45 | 45.05 | 51.05 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 75.3 | 22.6 | 12.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:20 | 49.4 | 33.85 | 29.9 | 29.3 | 37.5 | 36.4 | 45 | 51.05 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 75.3 | 22.6 | 12.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:20 | 49.45 | 33.85 | 29.9 | 29.3 | 37.55 | 36.45 | 45 | 51.05 | 12.3 | 11.5 | 9.7 | 75.5 | 22.5 | 12.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:21 | 49.45 | 33.9 | 29.9 | 29.3 | 37.55 | 36.45 | 45 | 51.05 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 75.5 | 22.5 | 12.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:21 | 49.4 | 33.9 | 29.9 | 29.3 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.9 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 75.5 | 22.5 | 12.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:22 | 49.5 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 50.95 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 75.4 | 22.6 | 12 | 11.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:22 | 49.45 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.55 | 36.45 | 45.05 | 51 | 12.3 | 11.5 | 9.7 | 75.6 | 22.6 | 12 | 11.2 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:23 | 49.45 | 33.9 | 29.9 | 29.3 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 51.05 | 12.1 | 11.5 | 9.7 | 75.8 | 22.5 | 12 | 11.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:23 | 49.4 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 12.3 | 11.5 | 9.7 | 75.9 | 22.5 | 11.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:24 |  |  | 29.85 | 29.3 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 51 | 12.1 | 11.5 | 9.7 | 76 | 22.5 | 11.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:24 | 49.4 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.55 | 36.5 | 45.05 | 50.9 | 12.3 | 11.5 | 9.7 | 76.1 | 22.5 | 11.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:25 | 49.4 | 33.95 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 12.1 | 11.5 | 9.7 | 76 | 22.5 | 11.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:25 | 49.4 | 33.95 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.5 | 45.05 | 51 | 12.1 | 11.5 | 9.6 | 76.3 | 22.6 | 11.8 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:26 | 49.4 | 33.95 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.5 | 45.05 | 51.05 | 12 | 11.5 | 9.6 | 76.5 | 22.5 | 11.8 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:26 | 49.4 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.55 | 45.05 | 51 | 12 | 11.4 | 9.6 | 76.8 | 22.6 | 11.7 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:27 | 49.35 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.55 | 45.05 | 50.95 | 11.9 | 11.4 | 9.5 | 76.9 | 22.6 | 11.7 | 11 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:27 | 49.3 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.55 | 45.05 | 50.95 | 12 | 11.4 | 9.5 | 77.1 | 22.6 | 11.6 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:28 | 49.35 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.55 | 45.05 | 50.95 | 12 | 11.4 | 9.5 | 77.2 | 22.5 | 11.6 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:28 | 49.3 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.55 | 45 | 50.95 | 12 | 11.4 | 9.5 | 77.2 | 22.6 | 11.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:29 | 49.3 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.55 | 45.05 | 50.9 | 12.1 | 11.4 | 9.5 | 77.4 | 22.6 | 11.6 | 10.8 |  | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:29 | 49.35 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.6 | 36.5 | 45 | 50.9 | 12 | 11.4 | 9.5 | 77.4 | 22.5 | 11.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:30 | 49.35 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.65 | 36.5 | 44.95 | 51 | 12 | 11.4 | 9.5 | 77.5 | 22.5 | 11.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:30 | 49.3 | 33.95 | 29.85 | 29.3 | 37.65 | 36.5 | 45 | 50.95 | 11.9 | 11.4 | 9.5 | 77.5 | 22.6 | 11.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:31 | 49.35 | 33.95 | 29.85 | 29.3 | 37.65 | 36.5 | 45 | 50.9 | 11.9 | 11.4 | 9.5 | 77.7 | 22.5 | 11.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:31 | 49.25 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.65 | 36.5 | 45 | 50.9 | 11.9 | 11.3 | 9.4 | 77.9 | 22.6 | 11.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:32 |  |  | 29.85 | 29.3 | 37.65 | 36.5 | 45.05 | 50.9 | 11.9 | 11.2 | 9.4 | 78.2 | 22.5 | 11.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:32 | 49.3 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.65 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 11.9 | 11.2 | 9.4 | 78.1 | 22.5 | 11.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:33 | 49.3 | 33.8 | 29.85 | 29.3 | 37.7 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 11.9 | 11.3 | 9.4 | 78 | 22.5 | 11.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:33 | 49.35 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.7 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 11.9 | 11.3 | 9.4 | 78 | 22.5 | 11.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:34 |  |  | 29.85 | 29.35 | 37.7 | 36.5 | 45.05 | 51 | 11.9 | 11.3 | 9.4 | 78.1 | 22.5 | 11.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:34 | 49.4 | 33.9 | 29.85 | 29.35 | 37.7 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 11.9 | 11.3 | 9.4 | 78.1 | 22.5 | 11.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:35 | 49.4 | 33.9 | 29.85 | 29.35 | 37.7 | 36.45 | 45.05 | 50.9 | 11.8 | 11.2 | 9.4 | 78 | 22.5 | 11.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:35 | 49.35 | 33.9 | 29.8 | 29.35 | 37.7 | 36.45 | 45.05 | 50.9 | 11.9 | 11.2 | 9.4 | 78.2 | 22.5 | 11.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:36 | 49.35 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 11.9 | 11.2 | 9.4 | 78.1 | 22.5 | 11.1 | 10.6 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:36 | 49.3 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.7 | 36.5 | 45 | 51 | 11.8 | 11.2 | 9.4 | 78 | 22.5 | 11.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:37 | 49.3 | 33.95 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.5 | 45.05 | 50.9 | 11.8 | 11.2 | 9.3 | 78.1 | 22.6 | 11.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:37 | 49.3 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.5 | 45 | 50.9 | 11.8 | 11.2 | 9.3 | 78.3 | 22.5 | 11.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:38 | 49.2 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.5 | 45 | 50.85 | 11.8 | 11.2 | 9.3 | 78.3 | 22.5 | 11.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:38 | 49.15 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.5 | 45 | 50.85 | 11.8 | 11.2 | 9.3 | 78.1 | 22.5 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:39 | 49.2 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.5 | 45 | 50.95 | 11.8 | 11.2 | 9.4 | 77.9 | 22.5 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:39 | 49.15 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.5 | 45.05 | 50.95 | 11.7 | 11.2 | 9.3 | 78 | 22.5 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:40 | 49.2 | 33.85 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.5 | 45.05 | 50.9 | 11.7 | 11.2 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:40 | 49.25 | 33.9 |  |  | 37.8 | 36.5 | 45 | 50.85 | 11.7 | 11.2 | 9.3 | 78.1 | 22.5 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:41 | 49.2 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.5 | 45.05 | 50.9 | 11.6 | 11.2 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 10.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:41 | 49.2 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.5 | 45.05 | 50.95 |  |  |  |  | 22.5 | 10.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:42 | 49.3 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 45.05 | 50.8 | 11.6 | 11.2 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 10.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:42 | 49.25 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 45 | 50.75 | 11.5 | 11.2 | 9.3 | 77.7 | 22.5 | 10.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:43 | 49.2 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.85 | 11.5 | 11.1 | 9.3 | 77.5 | 22.5 | 10.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:43 | 49.25 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 45.05 | 50.75 | 11.5 | 11.1 | 9.3 | 77.3 | 22.5 | 10.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:44 | 49.15 | 33.8 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 45 | 50.8 | 11.5 | 11.1 | 9.3 | 77.1 | 22.5 | 10.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:44 | 49.2 | 33.75 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 45 | 50.9 | 11.6 | 11.1 | 9.3 | 77.2 | 22.5 | 10.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:45 | 49.25 | 33.8 | 29.85 | 29.3 | 37.75 | 36.55 | 45 | 50.9 | 11.6 | 11.1 | 9.4 | 77 | 22.5 | 10.8 | 10.3 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:45 | 49.2 | 33.8 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 45.05 | 50.9 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 76.8 | 22.5 | 10.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:46 | 49.25 | 33.75 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 45.05 | 50.85 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 76.7 | 22.5 | 10.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:46 | 49.25 | 33.8 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.9 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 77 | 22.5 | 10.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:47 | 49.2 | 33.9 | 29.85 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.85 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 76.9 | 22.5 | 10.7 | 10.3 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:47 | 49.2 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.55 | 44.95 | 50.85 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 76.9 | 22.5 | 10.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:48 | 49.2 | 33.9 | 29.8 | 29.3 | 37.75 | 36.6 | 44.95 | 50.75 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 76.8 | 22.5 | 10.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:48 | 49.25 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.75 | 36.6 | 45 | 50.8 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 76.8 | 22.5 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:49 | 49.3 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.9 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 77.1 | 22.5 | 10.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:49 | 49.25 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.8 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 77.2 | 22.5 | 10.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:50 | 49.25 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 44.95 | 50.75 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 77.6 | 22.5 | 10.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:50 | 49.2 | 33.8 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.8 | 11.5 | 11.2 | 9.4 | 77.7 | 22.5 | 10.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:51 | 49.2 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.8 | 11.5 | 11.1 | 9.3 | 77.6 | 22.5 | 10.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:51 | 49.2 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 45 | 50.9 | 11.5 | 11.1 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:52 | 49.2 | 33.85 | 29.8 | 29.3 | 37.8 | 36.6 | 44.95 | 50.75 | 11.5 | 11.1 | 9.3 | 78.3 | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:52 | 49.15 | 33.85 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.6 | 44.95 | 50.75 | 11.5 | 11.1 | 9.4 | 78.2 | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:53 | 49.2 | 33.8 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.6 |  |  | 11.5 | 10.9 | 9.3 | 78.1 | 22.5 |  | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:53 | 49.15 | 33.8 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.6 | 44.95 | 50.7 |  |  |  |  | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:54 | 49.2 | 33.8 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.6 | 44.9 | 50.7 | 11.4 | 10.8 | 9.3 | 78.1 | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:54 | 49.2 | 33.8 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.6 | 44.95 | 50.8 | 11.4 | 10.8 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:55 | 49.15 | 33.75 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.6 |  |  | 11.4 | 10.8 | 9.3 | 78 | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:55 | 49.15 | 33.8 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.55 | 45 | 50.75 | 11.4 | 10.8 | 9.3 | 77.6 | 22.5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:56 | 49.15 | 33.9 | 29.8 | 29.25 | 37.8 | 36.55 | 45 | 50.75 | 11.4 | 10.9 | 9.3 | 77.8 | 22.5 | 10.4 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:56 | 49.05 | 33.9 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 45 | 50.75 | 11.4 | 10.9 | 9.3 | 77.8 | 22.5 | 10.4 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:57 | 49 | 33.85 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 45 | 50.75 | 11.4 | 11.1 | 9.3 | 78 | 22.5 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:57 | 49.1 | 33.85 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.7 |  |  |  |  | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:58 | 49.15 | 33.85 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 45 | 50.7 | 11.3 | 10.9 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:58 | 49.1 | 33.9 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 45 | 50.75 | 11.3 | 10.9 | 9.3 | 77.5 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:59 | 49.05 | 33.9 | 29.75 | 29.25 | 37.8 | 36.55 | 45 | 50.75 | 11.3 | 10.9 | 9.3 | 77.8 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 17:59 | 49.2 | 33.85 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 44.9 | 50.7 | 11.3 | 10.9 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:00 | 49.2 | 33.8 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.6 | 44.95 | 50.65 | 11.3 | 10.9 | 9.3 | 77.6 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:00 | 49.05 | 33.85 | 29.8 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.6 | 11.3 | 10.9 | 9.3 | 77.6 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:01 | 49 | 33.8 | 29.8 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.9 | 50.65 | 11.3 | 10.8 | 9.3 | 78.1 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:01 | 49.05 | 33.8 | 29.75 | 29.25 |  |  | 44.9 | 50.65 | 11.3 | 10.8 | 9.3 | 78.1 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:02 | 49.1 | 33.8 | 29.75 | 29.25 | 37.85 | 36.5 | 44.9 | 50.65 | 11.3 | 10.8 | 9.3 | 77.9 | 22.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:02 | 49.15 | 33.8 | 29.75 | 29.25 | 37.85 | 36.5 | 44.9 | 50.75 | 11.3 | 10.8 | 9.3 | 78.1 | 22.5 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:03 | 49.05 | 33.8 | 29.75 | 29.25 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.75 | 11.3 | 10.9 | 9.3 | 77.7 | 22.5 | 10.2 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:03 | 49.05 | 33.85 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.7 | 11.2 | 10.9 | 9.3 | 77.4 | 22.5 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:04 | 49.05 | 33.8 | 29.75 | 29.25 | 37.85 | 36.6 | 44.9 | 50.75 | 11.2 | 10.8 | 9.3 | 77.3 | 22.5 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:04 | 49.05 | 33.8 | 29.75 | 29.25 | 37.85 | 36.6 | 44.9 | 50.65 |  |  |  |  | 22.5 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:05 | 49.05 | 33.75 | 29.75 | 29.25 | 37.85 | 36.6 | 44.9 | 50.65 | 11.2 | 10.9 | 9.3 | 77.4 | 22.5 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:05 | 49.05 | 33.75 | 29.75 | 29.25 | 37.9 | 36.6 | 44.9 | 50.65 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 76.9 | 22.5 | 10.1 | 9.9 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:06 | 49.05 | 33.8 | 29.75 | 29.25 | 37.85 | 36.6 | 44.95 | 50.75 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 76.8 | 22.5 | 10.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:06 | 49.05 | 33.8 | 29.7 | 29.25 | 37.85 | 36.6 | 44.9 | 50.7 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 76.9 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:07 | 49 | 33.85 | 29.7 | 29.25 | 37.9 | 36.6 | 44.9 | 50.65 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 76.7 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:07 | 49 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.55 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 76.7 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:08 | 49.05 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.55 | 44.95 | 50.65 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 76.7 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:08 | 48.95 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.55 | 44.95 | 50.65 | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 76.4 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:09 | 48.95 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.55 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 76.2 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:09 | 49 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.55 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 75.9 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:10 | 49 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 75.9 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:10 | 48.95 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.7 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 75.7 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:11 | 49 | 33.85 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.75 | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 75.6 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:11 | 49 | 33.85 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.65 |  |  |  |  | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:12 | 49 | 33.85 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.5 | 44.95 | 50.7 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.7 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:12 | 49 | 33.85 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.6 | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 75.8 | 22.5 |  | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:13 | 48.95 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.6 | 11.2 | 10.8 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:13 | 49 | 33.85 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.95 | 50.6 |  |  |  |  | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:14 | 49 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.5 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.8 | 9.5 | 75.2 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:14 | 49.05 | 33.8 | 29.75 | 29.2 | 37.85 | 36.5 | 44.95 | 50.5 | 11.2 | 10.8 | 9.5 | 75.2 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:15 | 49.1 | 33.75 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:15 | 49.05 | 33.7 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.2 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:16 | 49 | 33.7 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.95 | 50.6 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.3 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:16 | 48.95 | 33.75 | 29.75 | 29.15 | 37.9 | 36.5 | 44.95 | 50.7 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:17 | 49 | 33.75 | 29.75 | 29.15 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.65 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.7 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:17 |  |  | 29.75 | 29.15 | 37.9 | 36.5 | 44.95 | 50.55 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.3 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:18 | 49 | 33.75 | 29.75 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.95 | 50.55 | 11.2 | 10.8 | 9.5 | 75.6 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:18 | 48.95 | 33.75 | 29.7 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 45 | 50.5 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:19 | 48.85 | 33.8 | 29.7 | 29.2 | 37.85 | 36.5 | 44.95 | 50.6 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.3 | 22.5 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:19 | 48.85 | 33.8 | 29.7 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.5 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 75 | 22.5 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0.38 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:20 | 48.85 | 33.75 | 29.7 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 45 | 50.5 | 11.1 | 10.9 | 9.6 | 75 | 22.5 | 10 | 9.7 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:20 | 48.9 | 33.8 | 29.7 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 45 | 50.45 | 11.2 | 10.9 | 9.6 | 75.4 | 22.5 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:21 | 49 | 33.75 | 29.7 | 29.15 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.5 |  |  |  |  | 22.5 | 10 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:21 | 48.9 | 33.75 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.45 | 11.1 | 10.9 | 9.5 | 75.3 | 22.5 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:22 | 48.9 | 33.75 | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.45 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.3 | 22.5 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:22 | 48.9 | 33.75 | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.45 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.6 | 22.5 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:23 | 48.95 | 33.7 | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.45 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.5 | 22.5 | 10 | 9.7 |  | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:23 | 48.9 | 33.7 | 29.7 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.95 | 50.5 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.6 | 22.5 | 9.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:24 | 49 | 33.65 | 29.7 | 29.15 | 37.85 | 36.55 | 44.9 | 50.5 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.6 | 22.5 | 9.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:24 | 48.95 | 33.75 | 29.7 | 29.15 | 37.9 | 36.55 | 44.9 | 50.5 | 11.1 | 10.8 | 9.4 | 75.5 | 22.5 | 9.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:25 | 48.9 | 33.7 | 29.7 | 29.15 | 37.85 | 36.55 | 44.9 | 50.5 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 9.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:25 | 48.9 | 33.65 | 29.7 | 29.15 | 37.85 | 36.5 | 44.9 | 50.55 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 9.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:26 | 48.8 | 33.75 | 29.7 | 29.15 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.5 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 9.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:26 | 48.8 | 33.7 | 29.7 | 29.15 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.5 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.5 | 22.5 |  | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:27 | 48.9 | 33.7 | 29.65 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.5 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:27 | 48.85 | 33.7 | 29.65 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.5 | 10.9 | 10.8 | 9.5 | 75.5 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:28 | 48.8 | 33.75 | 29.65 | 29.2 | 37.9 | 36.5 | 44.9 | 50.45 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 9.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:28 |  |  | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.9 | 50.5 | 10.9 | 10.8 | 9.5 | 75.4 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:29 | 48.8 | 33.75 | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.9 | 50.45 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 75.1 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:29 | 48.8 | 33.8 | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.85 | 50.45 | 10.9 | 10.8 | 9.5 | 75.1 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:30 | 48.75 | 33.75 | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.85 | 50.45 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 75.4 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:30 | 48.75 | 33.75 | 29.65 | 29.2 | 37.85 | 36.55 | 44.8 | 50.4 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 75.4 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:31 | 48.7 | 33.75 | 29.65 | 29.2 | 37.8 | 36.55 | 44.8 | 50.4 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 75.4 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:31 | 48.7 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.8 | 36.55 | 44.75 | 50.45 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 75.6 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:32 | 48.65 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.55 | 44.8 | 50.4 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 75.7 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:32 | 48.6 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.5 | 44.8 | 50.4 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 76 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:33 | 48.5 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.8 | 36.5 | 44.8 | 50.45 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 76.2 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:33 | 48.6 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.8 | 36.45 | 44.75 | 50.45 | 10.9 | 10.8 | 9.4 | 76.4 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:34 | 48.55 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.45 | 44.8 | 50.4 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 76.5 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:34 | 48.6 | 33.6 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.4 | 44.8 | 50.3 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 76.7 | 22.5 | 9.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:35 | 48.6 | 33.55 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.45 | 44.8 | 50.45 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 76.9 | 22.5 | 9.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:35 | 48.6 | 33.6 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.45 | 44.8 | 50.45 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 77 | 22.5 | 9.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:36 | 48.7 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.45 | 44.75 | 50.45 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 77.1 | 22.5 | 9.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:36 | 48.7 | 33.75 | 29.6 | 29.15 | 37.85 | 36.5 | 44.75 | 50.45 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 77 | 22.5 | 9.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:37 | 48.7 | 33.65 | 29.6 | 29.15 | 37.85 | 36.5 | 44.8 | 50.45 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 77 | 22.5 | 9.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:37 | 48.65 | 33.6 | 29.6 | 29.15 | 37.85 | 36.5 | 44.8 | 50.45 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 77.2 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:38 | 48.65 | 33.65 | 29.6 | 29.15 | 37.85 | 36.45 | 44.75 | 50.4 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 77.2 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:38 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.15 | 37.8 | 36.4 | 44.75 | 50.4 | 10.8 | 10.7 | 9.2 | 77.1 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:39 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.15 | 37.8 | 36.4 | 44.75 | 50.4 | 10.8 | 10.7 | 9.2 | 77.1 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:39 | 48.6 | 33.55 | 29.6 | 29.15 | 37.85 | 36.4 | 44.75 | 50.4 | 10.8 | 10.7 | 9.2 | 77 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:40 | 48.6 | 33.65 | 29.65 | 29.15 | 37.85 | 36.4 | 44.8 | 50.3 | 10.8 | 10.7 | 9.2 | 77.1 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:40 | 48.7 | 33.55 | 29.65 | 29.1 | 37.85 | 36.4 | 44.75 | 50.4 | 10.8 | 10.6 | 9.2 | 77.3 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:41 | 48.7 | 33.55 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.45 |  |  | 10.8 | 10.6 | 9.2 | 77.3 | 22.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:41 | 48.7 | 33.55 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.4 | 44.75 | 50.4 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 77.1 | 22.4 | 9.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:42 | 48.75 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.4 | 44.8 | 50.5 |  |  |  |  | 22.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:42 | 48.65 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.4 | 44.8 | 50.45 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 77.2 | 22.4 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:43 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.4 | 44.75 | 50.4 | 10.7 | 10.5 | 9.2 | 77.2 | 22.5 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:43 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.4 | 44.8 | 50.4 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 77.2 | 22.5 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:44 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.8 | 36.4 | 44.8 | 50.4 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 77.4 | 22.4 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:44 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.45 | 44.75 | 50.3 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 77.5 | 22.5 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:45 | 48.7 | 33.65 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.45 | 44.75 | 50.3 | 10.7 | 10.5 | 9.2 | 77.6 | 22.4 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:45 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.45 | 44.75 | 50.25 | 10.7 | 10.5 | 9.2 | 77.7 | 22.4 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:46 | 48.6 | 33.55 | 29.6 | 29.1 | 37.8 | 36.45 | 44.7 | 50.4 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 78 | 22.4 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:46 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.45 | 44.7 | 50.25 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 78.1 | 22.4 | 9.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:47 | 48.7 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.85 | 36.5 | 44.7 | 50.25 | 10.6 | 10.5 | 9.1 | 78.3 | 22.4 | 9.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:47 | 48.6 | 33.6 | 29.6 | 29.1 | 37.8 | 36.5 | 44.75 | 50.3 | 10.7 | 10.5 | 9.1 | 78.3 | 22.4 | 9.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:48 | 48.55 | 33.65 | 29.6 | 29.1 | 37.8 | 36.5 | 44.7 | 50.3 | 10.7 | 10.5 | 9.1 | 78.5 | 22.4 | 9.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:48 | 48.6 | 33.65 | 29.6 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.3 | 10.7 | 10.5 | 9.1 | 78.4 | 22.4 | 9.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:49 | 48.7 | 33.7 | 29.6 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.4 | 10.6 | 10.5 | 9.1 | 78.4 | 22.4 | 9.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:49 | 48.7 | 33.7 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.55 | 44.7 | 50.3 | 10.7 | 10.5 | 9.1 | 78.6 | 22.4 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:50 | 48.65 | 33.7 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.4 | 10.6 | 10.5 | 9 | 78.6 | 22.4 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:50 | 48.6 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.3 | 10.6 | 10.5 | 9 | 78.8 | 22.4 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:51 | 48.6 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.2 | 10.6 | 10.5 | 9 | 78.8 | 22.4 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:51 | 48.55 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.25 | 10.6 | 10.5 | 9 | 79 | 22.4 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:52 | 48.5 | 33.65 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.25 | 10.6 | 10.5 | 9 | 79.1 | 22.4 | 9.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:52 | 48.55 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.7 | 50.25 | 10.6 | 10.5 | 9 | 79.2 | 22.4 | 9.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:53 | 48.6 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.65 | 50.3 | 10.6 | 10.5 | 8.9 | 79.4 | 22.4 | 9.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:53 | 48.7 | 33.55 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.65 | 50.2 | 10.5 | 10.5 | 8.9 | 79.7 | 22.4 | 9.3 |  | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:54 | 48.8 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.45 | 44.65 | 50.15 | 10.5 | 10.5 | 8.9 | 79.9 | 22.4 | 9.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:54 | 48.7 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.65 | 50.2 | 10.6 | 10.5 | 8.9 | 79.9 | 22.4 | 9.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:55 | 48.7 | 33.65 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.6 | 50.2 | 10.5 | 10.5 | 8.9 | 80.2 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:55 | 48.8 | 33.65 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.45 | 44.65 | 50.2 | 10.5 | 10.4 | 8.9 | 80.3 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:56 | 48.8 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.45 | 44.6 | 50.2 | 10.5 | 10.4 | 8.8 | 80.2 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:56 | 48.7 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.45 | 44.6 | 50.15 | 10.5 | 10.4 | 8.8 | 80.6 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:57 | 48.7 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.7 | 36.45 | 44.6 | 50.1 | 10.5 | 10.3 | 8.8 | 80.9 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:57 | 48.6 | 33.55 | 29.55 | 29.1 | 37.7 | 36.45 | 44.6 | 50.25 | 10.5 | 10.3 | 8.8 | 81 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:58 | 48.6 | 33.55 | 29.55 | 29.1 | 37.7 | 36.5 | 44.6 | 50.2 | 10.5 | 10.3 | 8.7 | 81.2 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:58 | 48.6 | 33.55 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.5 | 44.6 | 50.25 | 10.5 | 10.3 | 8.7 | 81.3 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:59 | 48.55 | 33.6 | 29.55 | 29.1 | 37.75 | 36.45 | 44.6 | 50.2 | 10.5 | 10.3 | 8.7 | 81.5 | 22.4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 18:59 | 48.5 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.75 | 36.45 | 44.6 | 50.2 | 10.5 | 10.3 | 8.7 | 81.7 | 22.4 | 9 | 9 |  | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:00 | 48.5 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.75 | 36.4 | 44.55 | 50.25 | 10.5 | 10.3 | 8.7 | 81.8 | 22.4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:00 | 48.5 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.75 | 36.4 | 44.6 | 50.15 | 10.5 | 10.3 | 8.7 | 81.9 | 22.3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:01 | 48.5 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.75 | 36.4 | 44.55 | 50.2 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 82 | 22.4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:01 | 48.5 | 33.55 | 29.55 | 29.05 | 37.75 | 36.4 | 44.6 | 50.2 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 82.1 | 22.4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:02 | 48.6 | 33.55 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.55 | 50.15 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 82.4 | 22.4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:02 | 48.6 | 33.5 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.6 | 50.2 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 82.4 |  | 8.9 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:03 | 48.6 | 33.55 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.45 | 44.6 | 50.15 | 10.4 | 10.3 | 8.6 | 82.4 | 22.4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:03 | 48.45 | 33.55 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.55 | 50.15 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.4 | 22.3 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:04 | 48.45 | 33.65 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.6 | 50.1 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.4 | 22.3 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:04 | 48.45 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.55 | 50.15 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.1 | 22.3 | 8.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:05 | 48.45 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.45 | 44.55 | 50.1 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.2 | 22.3 | 8.8 | 8.9 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:05 | 48.45 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.75 | 36.45 | 44.55 | 50.1 | 10.5 | 10.2 | 8.6 | 82.3 | 22.3 | 8.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:06 | 48.45 | 33.6 | 29.55 | 29.05 | 37.75 | 36.4 | 44.55 | 50.15 | 10.5 | 10.2 | 8.6 | 82.4 | 22.3 | 8.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:06 | 48.45 | 33.55 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.55 | 50.15 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.5 | 22.3 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:07 | 48.45 | 33.55 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.35 | 44.55 | 50.1 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.5 | 22.3 | 8.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:07 | 48.4 | 33.45 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.35 | 44.55 | 50.1 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.5 | 22.3 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:08 | 48.45 | 33.45 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.35 | 44.55 | 50.1 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.5 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:08 | 48.45 | 33.4 | 29.55 | 29.05 | 37.7 | 36.35 | 44.55 | 50.1 |  |  |  |  | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:09 | 48.45 | 33.45 | 29.5 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.5 | 50 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:09 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.5 | 50.1 | 10.3 | 10.2 | 8.6 | 82.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:10 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.5 | 50.15 | 10.3 | 10.2 | 8.6 | 82.6 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:10 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.5 | 50.1 | 10.3 | 10.2 | 8.6 | 82.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:11 | 48.45 | 33.5 | 29.5 | 29.05 | 37.7 | 36.4 | 44.5 | 50.1 | 10.3 | 10.2 | 8.6 | 82.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:11 | 48.45 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.7 | 36.4 | 44.5 | 50.1 | 10.4 | 10.3 | 8.6 | 82.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:12 | 48.5 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.4 | 44.5 | 50.05 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:12 | 48.5 | 33.6 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.5 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:13 | 48.45 | 33.6 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.4 | 44.4 | 50 | 10.4 | 10.3 | 8.6 | 82.5 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:13 | 48.45 | 33.55 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.4 | 44.5 | 50 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.4 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:14 | 48.5 | 33.55 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.05 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 82.4 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:14 | 48.45 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.1 | 10.3 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:15 | 48.45 | 33.5 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.05 | 10.3 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:15 | 48.45 | 33.5 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.1 | 10.3 | 10.2 | 8.7 | 82.2 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:16 | 48.45 | 33.5 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.05 | 10.3 | 10.2 | 8.7 | 82 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:16 | 48.4 | 33.55 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.35 | 44.55 | 50.05 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 82.1 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:17 | 48.4 | 33.5 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.05 | 10.3 | 10.2 | 8.7 | 82.2 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:17 | 48.45 | 33.5 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50 | 10.3 | 10.2 | 8.7 | 82.3 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:18 | 48.45 | 33.45 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.05 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 82 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:18 | 48.45 | 33.45 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.4 | 44.5 | 50.05 | 10.3 | 10.3 | 8.8 | 82 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:19 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29.05 | 37.65 | 36.4 | 44.5 | 50.05 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 81.9 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:19 | 48.45 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.4 | 44.5 | 50 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 82 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:20 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.4 | 44.5 | 49.95 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 82 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:20 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.4 | 44.55 | 50 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 82.1 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:21 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50.05 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 81.9 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:21 | 48.35 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 81.8 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:22 | 48.35 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 50 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 81.8 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:22 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.65 | 36.35 | 44.5 | 49.95 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 81.8 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:23 | 48.4 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.35 | 44.5 | 50 | 10.2 | 10.2 | 8.9 | 81.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:23 | 48.4 | 33.55 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.3 | 44.4 | 49.9 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 81.8 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:24 | 48.35 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.3 | 44.5 | 49.95 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 81.8 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:24 | 48.3 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.5 | 50 | 10.2 | 10.2 | 8.9 | 81.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:25 | 48.35 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.5 | 49.95 | 10.2 | 10.2 | 8.9 | 81.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:25 | 48.3 | 33.45 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.45 | 49.95 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 81.8 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:26 | 48.3 | 33.45 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.5 | 49.9 | 10.2 | 10.2 | 8.9 | 81.9 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:26 | 48.3 | 33.45 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.5 | 49.9 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 81.9 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:27 | 48.3 | 33.45 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.45 | 50 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 82 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:27 | 48.3 | 33.5 | 29.45 | 29 | 37.65 | 36.25 | 44.45 | 50.05 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 82.1 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:28 | 48.35 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.4 | 50 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 82.2 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:28 | 48.35 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.2 | 44.4 | 49.95 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 82.2 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:29 | 48.25 | 33.55 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.2 | 44.45 | 49.95 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 82.2 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:29 | 48.25 | 33.55 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.2 | 44.45 | 50 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 82.1 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:30 | 48.2 | 33.6 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.45 | 49.95 | 10.1 | 10.1 | 8.8 | 82.2 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:30 | 48.1 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.45 | 49.95 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 82.2 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:31 | 48.25 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.45 | 49.85 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 82.4 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:31 | 48.3 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.5 | 49.95 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 82.4 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:32 | 48.3 | 33.45 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.45 | 49.95 | 10.1 | 10.1 | 8.8 | 82.4 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:32 | 48.3 | 33.5 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.4 | 49.95 | 10.1 | 10.1 | 8.8 | 82.5 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:33 | 48.3 | 33.6 | 29.5 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.45 | 49.95 | 10.1 | 10.1 | 8.8 | 82.5 | 22.3 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:33 | 48.25 | 33.5 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.35 | 49.95 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.6 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:34 | 48.15 | 33.5 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.7 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:34 | 48.25 | 33.5 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.25 | 44.35 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.6 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:35 | 48.15 | 33.5 | 29.45 | 29 | 37.6 | 36.3 | 44.35 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.5 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:35 | 48.15 | 33.5 | 29.45 | 28.95 | 37.6 | 36.3 | 44.45 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.5 | 22.3 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:36 |  |  | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.3 | 44.45 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.5 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:36 | 48.1 | 33.45 | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.25 | 44.4 | 49.9 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.4 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:37 | 48.05 | 33.45 | 29.45 | 28.95 | 37.6 | 36.25 | 44.35 | 49.95 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.4 | 22.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:37 | 48.25 | 33.45 | 29.45 | 28.95 | 37.6 | 36.25 | 44.35 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:38 | 48.2 | 33.45 | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.25 | 44.35 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.5 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:38 | 48.1 | 33.55 | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.25 | 44.35 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.5 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:39 | 48.1 | 33.5 | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.2 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:39 | 48.1 | 33.45 | 29.45 | 28.95 | 37.5 | 36.2 | 44.4 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:40 | 48.1 | 33.4 | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.2 | 44.45 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.3 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:40 | 48.1 | 33.45 | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.2 | 44.45 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.2 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:41 | 48.1 | 33.4 | 29.45 | 28.95 | 37.55 | 36.15 | 44.4 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.2 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:41 | 48.2 | 33.35 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.15 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.4 | 22.3 | 8.7 | 8.8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:42 | 48.15 | 33.4 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.2 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 82.4 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:42 | 48.05 | 33.5 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.2 | 44.35 | 49.75 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.3 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:43 | 48.05 | 33.45 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.2 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.2 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:43 | 48.2 | 33.5 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.2 | 44.35 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 0 | 0 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:44 | 48.15 | 33.4 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.2 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:44 | 48.15 | 33.4 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.2 | 44.4 | 49.9 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.5 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:45 | 48.05 | 33.3 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.2 | 44.4 | 49.85 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:45 | 48 | 33.3 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.15 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.3 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:46 | 48 | 33.3 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.15 | 44.35 | 49.9 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:46 | 48.1 | 33.35 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.15 | 44.4 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.5 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:47 | 48.1 | 33.45 | 29.4 | 28.9 | 37.55 | 36.15 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.5 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:47 | 48.1 | 33.4 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.1 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.6 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:48 | 48.15 | 33.35 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.1 | 44.35 | 49.8 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.6 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:48 |  |  | 29.4 | 28.95 | 37.55 | 36.1 | 44.35 | 49.75 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.6 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:49 | 48.05 | 33.3 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.15 | 44.3 | 49.7 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.6 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:49 | 48.05 | 33.4 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.15 | 44.3 | 49.7 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.6 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:50 | 48.05 | 33.4 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.1 | 44.3 | 49.65 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:50 | 48 | 33.4 | 29.4 | 28.95 | 37.5 | 36.15 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:51 | 48.05 | 33.3 | 29.35 | 28.95 | 37.55 | 36.15 | 44.3 | 49.65 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.2 | 22.2 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:51 | 48.1 | 33.25 | 29.35 | 28.95 | 37.5 | 36.15 | 44.3 | 49.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.1 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:52 |  |  | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.15 | 44.3 | 49.75 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.4 | 22.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:52 | 48.1 | 33.3 | 29.4 | 28.9 | 37.55 | 36.15 | 44.3 | 49.75 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:53 | 48.1 | 33.3 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.1 | 44.3 | 49.8 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:53 | 48.05 | 33.3 | 29.4 | 28.9 | 37.5 | 36.1 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.1 | 22.1 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:54 | 48.05 | 33.35 | 29.35 | 28.9 | 37.5 | 36.1 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.2 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:54 |  |  | 29.35 | 28.9 | 37.5 | 36.1 | 44.25 | 49.75 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.2 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:55 | 48.05 | 33.3 | 29.35 | 28.9 | 37.5 | 36.1 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:55 | 48.05 | 33.4 | 29.35 | 28.9 | 37.5 | 36.1 | 44.3 | 49.6 |  |  |  |  | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:56 | 48.1 | 33.4 | 29.35 | 28.9 | 37.5 | 36.1 | 44.25 | 49.6 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 81.8 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:56 | 48 | 33.35 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.05 | 44.3 | 49.6 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 81.8 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:57 | 48 | 33.3 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.05 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 81.8 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:57 | 48 | 33.3 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.05 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:58 | 48.1 | 33.3 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.05 | 44.25 | 49.7 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:58 | 48 | 33.35 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.05 | 44.25 | 49.7 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:59 | 47.95 | 33.3 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.05 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 82.2 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.38 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 19:59 | 47.95 | 33.35 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.05 | 44.25 | 49.7 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:00 | 48 | 33.35 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.1 | 44.25 | 49.75 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.2 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:00 | 47.9 | 33.3 | 29.35 | 28.85 | 37.45 | 36.1 | 44.25 | 49.65 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.1 | 22.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:01 | 47.95 | 33.3 | 29.35 | 28.85 | 37.5 | 36.1 | 44.25 | 49.75 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.1 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:01 | 47.95 | 33.35 | 29.35 | 28.85 | 37.45 | 36.1 | 44.25 | 49.6 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:02 | 47.85 | 33.4 | 29.35 | 28.85 | 37.45 | 36.1 | 44.2 | 49.6 |  |  |  |  | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:02 | 48 | 33.3 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.1 | 44.2 | 49.55 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.4 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:03 | 48 | 33.25 | 29.35 | 28.9 | 37.45 | 36.1 | 44.2 | 49.55 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:03 | 47.95 | 33.25 | 29.35 | 28.9 | 37.4 | 36.1 | 44.2 | 49.6 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.1 | 22.1 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:04 | 47.9 | 33.25 | 29.35 | 28.9 | 37.4 | 36.05 | 44.15 | 49.55 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:04 | 47.95 | 33.25 | 29.3 | 28.9 | 37.4 | 36.1 | 44.2 | 49.55 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:05 | 47.95 | 33.3 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.2 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:05 | 47.95 | 33.35 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.15 | 49.45 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:06 | 47.95 | 33.35 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.15 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82.1 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:06 |  |  | 29.3 | 28.85 | 37.35 | 36.1 | 44.2 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82.1 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:07 | 47.95 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.35 | 36.1 | 44.15 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:07 | 47.95 | 33.3 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.15 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:08 | 48 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.1 | 49.55 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:08 | 47.9 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.35 | 36.1 | 44.15 | 49.55 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82.1 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:09 | 47.8 | 33.25 | 29.3 | 28.8 | 37.35 | 36.1 | 44.15 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 82.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:09 | 47.8 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.15 | 49.5 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 82.3 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:10 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.85 | 37.35 | 36.1 | 44.15 | 49.4 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.4 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:10 | 47.8 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.1 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.4 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:11 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.1 | 44.1 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.4 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:11 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.05 | 44.1 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.5 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:12 | 47.8 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.05 | 44.1 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.5 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:12 | 47.85 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.05 | 44.1 | 49.45 |  |  |  |  | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:13 | 47.85 | 33.2 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.05 | 44.1 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.9 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:13 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.05 | 44.1 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.8 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:14 | 47.8 | 33.25 | 29.3 | 28.85 | 37.4 | 36.05 | 44.1 | 49.55 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.9 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:14 | 47.85 | 33.25 | 29.3 | 28.8 | 37.35 | 36.05 | 44.05 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 82.9 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:15 | 47.85 | 33.25 | 29.3 | 28.8 | 37.35 | 36.05 | 44.05 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.1 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:15 |  |  | 29.3 | 28.8 | 37.35 | 36.05 | 44.05 | 49.35 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.1 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:16 | 47.85 | 33.25 | 29.3 | 28.8 | 37.35 | 36 | 44.05 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:16 | 47.85 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36 | 44 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.1 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:17 | 47.85 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.35 | 36 | 44.05 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.1 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:17 | 47.9 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36 | 44 | 49.4 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:18 | 47.9 | 33.25 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 35.95 | 44.05 | 49.5 |  |  |  |  | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:18 | 47.85 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 35.95 | 44.05 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.2 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:19 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 35.95 | 44.05 | 49.45 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.3 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:19 | 47.85 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36 | 44.05 | 49.5 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 83.4 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:20 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36.05 | 44.1 | 49.4 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.3 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:20 | 47.8 | 33.15 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36.05 | 44.05 | 49.4 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.3 | 22.1 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:21 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36 | 44.05 | 49.45 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.3 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:21 | 47.75 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36 | 44.1 | 49.55 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.3 | 22.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:22 | 47.65 | 33.15 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 35.95 | 44.05 | 49.45 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.2 | 22.1 |  | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:22 | 47.65 | 33.15 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 35.95 | 44.1 | 49.4 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.2 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:23 | 47.7 | 33.2 | 29.25 | 28.8 | 37.3 | 36 | 44.05 | 49.55 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.3 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:23 | 47.65 | 33.15 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36.05 | 44 | 49.4 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.4 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:24 | 47.65 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 36.05 | 44.05 | 49.45 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.3 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:24 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.75 | 37.3 | 35.95 | 44 | 49.4 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.3 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.38 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:25 | 47.75 | 33.15 | 29.3 | 28.75 | 37.3 | 35.95 | 43.95 | 49.4 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.4 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:25 | 47.75 | 33.2 |  |  | 37.3 | 35.9 | 44 | 49.4 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.4 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:26 | 47.75 | 33.25 | 29.3 | 28.75 | 37.3 | 35.9 | 43.95 | 49.3 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.4 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:26 | 47.75 | 33.2 | 29.3 | 28.75 | 37.25 | 35.9 | 44 | 49.3 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.4 | 22.1 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:27 | 47.8 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.25 | 35.9 | 44 | 49.3 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.5 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:27 | 47.85 | 33.2 | 29.3 | 28.8 | 37.3 | 35.9 | 44 | 49.4 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.5 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:28 | 47.8 | 33.2 | 29.25 | 28.8 | 37.25 | 35.9 | 44 | 49.4 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.6 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:28 | 47.8 | 33.2 | 29.25 | 28.8 | 37.25 | 35.9 | 44 | 49.4 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.5 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:29 | 47.8 | 33.25 | 29.25 | 28.8 | 37.25 | 35.9 | 43.95 | 49.3 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.5 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:29 | 47.65 | 33.2 | 29.25 | 28.8 | 37.3 | 35.95 | 43.95 | 49.3 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 83.5 | 22.1 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:30 | 47.7 | 33.15 | 29.25 | 28.8 |  |  | 43.95 | 49.25 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 83.6 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:30 | 47.65 | 33.15 | 29.25 | 28.8 | 37.25 | 35.95 | 43.9 | 49.3 | 9.7 | 10.1 | 8.6 | 83.6 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:31 | 47.6 | 33.1 | 29.2 | 28.8 | 37.25 | 35.95 | 43.9 | 49.35 | 9.7 | 10.1 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:31 | 47.6 | 33.1 | 29.2 | 28.8 | 37.25 | 35.95 | 43.9 | 49.35 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 83.8 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:32 | 47.65 | 33.15 | 29.25 | 28.75 | 37.25 | 35.95 | 43.9 | 49.4 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:32 | 47.55 | 33.15 | 29.25 | 28.75 | 37.2 | 35.9 | 43.9 | 49.3 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 83.8 | 22.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:33 | 47.6 | 33.1 | 29.25 | 28.75 | 37.25 | 35.9 | 43.85 | 49.35 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:33 | 47.6 | 33.15 | 29.25 | 28.75 | 37.2 | 35.9 | 43.9 | 49.35 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 83.9 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:34 | 47.65 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.9 | 43.9 | 49.3 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84 | 22 | 8.6 | 8.7 |  | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:34 | 47.7 | 33.15 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.9 | 43.9 | 49.25 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:35 | 47.65 | 33.15 | 29.25 | 28.75 | 37.2 | 35.9 | 43.85 | 49.25 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:35 | 47.65 | 33.15 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:36 | 47.6 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:36 | 47.6 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:37 | 47.65 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.3 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:37 | 47.65 | 33.15 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.25 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 83.7 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:38 | 47.65 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.3 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 83.6 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:38 | 47.65 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.9 | 49.2 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 83.6 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:39 | 47.6 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.9 | 49.25 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 83.5 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:39 | 47.65 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.9 | 49.25 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.6 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:40 | 47.65 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.9 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.7 | 22 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:40 | 47.65 | 33.15 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.9 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.7 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:41 | 47.6 | 33.2 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.9 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.7 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:41 | 47.55 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.3 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.8 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:42 | 47.55 | 33.15 | 29.2 | 28.75 | 37.2 | 35.85 | 43.85 | 49.15 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:42 | 47.45 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.8 | 22 |  | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:43 | 47.5 | 33.05 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.8 | 22 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:43 | 47.5 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.15 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.8 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:44 | 47.5 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.8 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.9 | 22 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:44 | 47.55 | 33.05 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.15 |  |  |  |  | 22 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:45 | 47.55 | 33.05 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.8 | 49.15 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 84 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:45 | 47.55 | 33.1 | 29.2 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.8 | 49.2 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 83.8 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:46 | 47.6 | 33.1 | 29.15 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.8 | 49.15 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 83.8 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:46 | 47.6 | 33 | 29.15 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.1 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 84 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:47 | 47.6 | 33 | 29.15 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.2 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 84 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:47 | 47.55 | 33 | 29.15 | 28.75 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.1 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 84.2 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:48 | 47.55 | 33 | 29.15 | 28.7 | 37.15 | 35.9 | 43.85 | 49.05 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 84.2 | 22 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:48 |  |  | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.9 | 43.9 | 49.05 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84.3 | 22 |  | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:49 | 47.55 | 33 | 29.15 | 28.7 | 37.15 | 35.9 | 43.9 | 49.05 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84.3 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:49 | 47.55 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.9 | 43.85 | 49 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84.3 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:50 | 47.55 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.15 | 35.85 | 43.85 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.3 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:50 | 47.55 | 33.05 |  |  | 37.1 | 35.85 | 43.8 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.3 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:51 | 47.6 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.85 | 43.85 | 49.1 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84.3 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:51 | 47.6 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.85 | 43.8 | 49.15 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84.2 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:52 | 47.55 | 33.1 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.8 | 43.8 | 49.2 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.2 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:52 | 47.6 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.85 | 43.8 | 49.15 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.2 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:53 | 47.55 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.85 | 43.8 | 49.1 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 84.1 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:53 | 47.55 | 33 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.85 | 43.75 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.2 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:54 | 47.45 | 33 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.8 | 43.75 | 49.15 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.3 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:54 | 47.4 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.8 | 43.8 | 49.2 |  |  |  |  | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:55 | 47.5 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.05 | 35.8 | 43.8 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.1 | 22 |  | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:55 | 47.5 | 33.05 | 29.15 | 28.7 | 37.05 | 35.8 | 43.8 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:56 | 47.5 | 33.1 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.8 | 43.8 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:56 | 47.5 | 33.1 | 29.15 | 28.7 | 37.1 | 35.8 | 43.8 | 49.05 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 83.9 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:57 | 47.45 | 33.1 | 29.15 | 28.65 | 37.1 | 35.8 | 43.85 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 83.9 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:57 | 47.5 | 33.1 | 29.15 | 28.65 | 37.1 | 35.8 | 43.8 | 49.05 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0.05 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:58 | 47.4 | 33.05 | 29.1 | 28.65 | 37.1 | 35.8 | 43.8 | 49.05 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 22 | 8.5 | 8.6 |  | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:58 | 47.45 | 33.05 | 29.1 | 28.7 | 37.05 | 35.8 | 43.75 | 49.2 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:59 | 47.4 | 33 | 29.1 | 28.65 | 37.05 | 35.75 | 43.75 | 49.1 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 22 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 20:59 | 47.4 | 32.95 | 29.1 | 28.65 | 37.05 | 35.75 | 43.8 | 49.05 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:00 |  |  | 29.1 | 28.65 | 37.05 | 35.75 | 43.8 | 49 | 9.6 | 9.7 | 0 | 0 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:00 | 47.5 | 32.9 | 29.1 | 28.65 | 37.05 | 35.75 | 43.8 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:01 | 47.45 | 32.9 | 29.1 | 28.65 | 37.05 | 35.75 | 43.8 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:01 | 47.5 | 32.9 | 29.1 | 28.65 | 37.05 | 35.75 | 43.75 | 49 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84 | 22 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:02 | 47.45 | 32.95 | 29.1 | 28.7 | 37.05 | 35.75 | 43.75 | 49 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:02 | 47.45 | 32.95 | 29.1 | 28.7 | 37.05 | 35.75 | 43.75 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:03 | 47.4 | 33 | 29.1 | 28.7 | 37 | 35.8 | 43.75 | 49 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:03 | 47.4 | 32.9 | 29.1 | 28.7 | 37.05 | 35.8 | 43.8 | 49 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:04 | 47.4 | 32.9 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.75 | 43.75 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:04 | 47.4 | 32.95 | 29.1 | 28.65 | 37.05 | 35.75 | 43.75 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:05 | 47.4 | 32.95 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.75 | 43.7 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.1 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:05 | 47.3 | 33 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.8 | 43.7 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:06 | 47.3 | 33 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.75 | 43.75 | 49 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.3 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:06 | 47.25 | 33 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.75 | 49 |  |  |  |  | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:07 | 47.25 | 33 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.75 | 43.75 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:07 | 47.35 | 32.95 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.75 | 43.75 | 49.05 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:08 | 47.35 | 32.9 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.7 | 49 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:08 | 47.4 | 32.95 | 29.1 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.7 | 49.05 |  |  |  |  | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:09 | 47.4 | 33 | 29.05 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.75 | 49 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.2 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:09 | 47.4 | 33 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.75 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.3 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:10 | 47.4 | 33 | 29.05 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.7 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.4 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:10 | 47.4 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.7 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.4 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:11 | 47.4 | 33 | 29.05 | 28.65 | 37 | 35.75 | 43.7 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.5 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:11 | 47.4 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.7 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.5 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:12 | 47.35 | 32.9 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.7 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.5 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:12 | 47.3 | 32.95 | 29.05 | 28.6 | 36.95 | 35.7 | 43.7 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.6 |  | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:13 | 47.3 | 33 | 29.05 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.7 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.7 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:13 | 47.5 | 33 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.7 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.7 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:14 | 47.4 | 33.05 | 29.05 | 28.65 | 37 | 35.7 | 43.65 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.7 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:14 | 47.3 | 33 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.65 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:15 | 47.3 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.65 | 48.85 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:15 | 47.3 | 32.9 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.65 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:16 | 47.35 | 32.9 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.65 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:16 | 47.3 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.65 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 |  |  | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:17 | 47.25 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.6 | 48.9 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:17 | 47.25 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.6 | 48.85 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:18 | 47.25 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.6 | 48.8 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.9 | 21.9 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:18 | 47.3 | 33 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.7 | 43.55 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:19 | 47.3 | 32.95 | 29.05 | 28.65 | 36.95 | 35.75 | 43.55 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:19 | 47.25 | 32.9 | 29.05 | 28.6 | 36.95 | 35.7 | 43.55 | 48.85 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.8 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0.05 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:20 | 47.25 | 32.9 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.7 | 43.6 | 48.85 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 84.9 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:20 | 47.25 | 32.9 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.7 | 43.6 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 85.1 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:21 | 47.25 | 32.9 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.7 | 43.65 | 48.9 |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:21 | 47.25 | 32.9 | 29.05 | 28.6 | 36.95 | 35.7 | 43.6 | 48.9 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 85.2 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:22 | 47.35 | 32.9 | 29.05 | 28.6 | 36.95 | 35.7 | 43.55 | 48.8 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 85.4 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:22 | 47.25 | 32.85 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.7 | 43.55 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 85.5 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:23 | 47.15 | 32.85 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.65 | 43.5 | 48.95 | 9.6 | 9.7 | 8.4 | 85.6 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:23 | 47.2 | 32.85 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.6 | 43.55 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 85.6 | 21.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:24 | 47.15 | 32.85 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.6 | 43.55 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 85.6 | 21.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:24 | 47.15 | 32.85 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.6 | 43.5 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 85.6 | 21.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:25 | 47.15 | 32.85 | 29.05 | 28.6 | 36.9 | 35.6 | 43.5 | 48.75 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 85.6 | 21.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:25 | 47.15 | 32.85 | 29 | 28.6 | 36.9 | 35.6 | 43.6 | 48.75 |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:26 | 47.15 | 32.9 | 29 | 28.6 | 36.9 | 35.55 | 43.55 | 48.75 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 85.9 | 21.8 | 8.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:26 | 47.15 | 32.9 | 29 | 28.6 | 36.9 | 35.55 | 43.55 | 48.8 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86.1 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:27 | 47.2 | 32.9 | 29 | 28.6 | 36.85 | 35.6 | 43.55 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86 | 21.8 | 8.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:27 | 47.2 | 32.85 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.6 | 43.6 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86.1 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:28 |  |  | 29.05 | 28.55 | 36.9 | 35.55 | 43.5 | 48.85 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86.1 | 21.8 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:28 | 47.1 | 32.85 | 29.05 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.5 | 48.8 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86.1 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:29 | 47.15 | 32.85 | 29.05 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.5 | 48.8 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.2 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:29 | 47.15 | 32.8 | 29.05 | 28.55 | 36.9 | 35.6 | 43.5 | 48.75 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.4 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:30 | 47.1 | 32.9 | 29.05 | 28.55 | 36.9 | 35.55 | 43.5 | 48.8 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 | 8.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:30 | 47.15 | 32.9 | 29.05 | 28.55 | 36.9 | 35.55 | 43.5 | 48.7 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:31 | 47.15 | 32.9 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.6 | 43.45 | 48.75 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:31 | 47.15 | 32.9 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.6 | 43.45 | 48.7 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:32 | 47.15 | 32.9 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.6 | 43.5 | 48.75 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86.4 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:32 | 47.25 | 32.9 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.5 | 48.85 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 | 8.4 | 8.5 |  | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:33 | 47.25 | 32.8 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.5 | 48.75 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 |  | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:33 | 47.25 | 32.85 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.45 | 48.75 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.4 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:34 | 47.25 | 32.85 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.45 | 48.85 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:34 | 47.2 | 32.85 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.45 | 48.7 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:35 | 47.25 | 32.9 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.45 | 48.75 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:35 | 47.25 | 32.9 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.55 | 43.45 | 48.85 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:36 | 47.15 | 32.85 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.5 | 43.45 | 48.75 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:36 | 47.1 | 32.8 | 29 | 28.5 | 36.85 | 35.5 | 43.45 | 48.7 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:37 | 47.1 | 32.75 | 29 | 28.5 | 36.85 | 35.5 | 43.45 | 48.7 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:37 | 47.1 | 32.8 | 29 | 28.5 | 36.85 | 35.5 | 43.45 | 48.8 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.35 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:38 | 47.1 | 32.8 | 29 | 28.5 | 36.85 | 35.5 | 43.45 | 48.8 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.6 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:38 | 47.05 | 32.75 | 29 | 28.5 | 36.8 | 35.5 | 43.45 | 48.75 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:39 | 47.05 | 32.75 | 29 | 28.5 | 36.8 | 35.5 | 43.5 | 48.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:39 | 47 | 32.8 | 29 | 28.5 | 36.85 | 35.5 | 43.45 | 48.65 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 86.8 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:40 | 47 | 32.8 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.5 | 43.45 | 48.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:40 | 47.1 | 32.85 | 29 | 28.55 | 36.85 | 35.45 | 43.45 | 48.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.6 | 21.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:41 | 47.05 | 32.75 | 28.95 | 28.55 | 36.85 | 35.45 | 43.45 | 48.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.6 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:41 |  |  | 28.95 | 28.55 | 36.8 | 35.45 | 43.45 | 48.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.6 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:42 | 47 | 32.7 | 28.95 | 28.55 | 36.8 | 35.45 | 43.4 | 48.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:42 | 47.05 | 32.7 | 28.95 | 28.55 | 29.4 | 27.15 | 43.4 | 48.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:43 | 47.05 | 32.75 | 28.95 | 28.55 | 25.3 | 24.45 | 42.95 | 47 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:43 | 47.1 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.25 | 24 | 42.2 | 45.6 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.8 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:44 | 47.05 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.2 | 24.1 | 41.65 | 44.9 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:44 | 47.05 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.15 | 24.05 | 41.1 | 44.3 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:45 | 47.05 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.05 | 24 | 40.9 | 44.05 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.8 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:45 | 47.05 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.05 | 24 | 40.45 | 43.85 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:46 | 47 | 32.65 | 28.95 | 28.5 | 24.05 | 24 | 40.1 | 43.65 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.8 | 21.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:46 | 47.05 | 32.65 | 28.95 | 28.5 | 24.05 | 24.05 | 39.75 | 43.45 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:47 | 47 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.05 | 24.05 | 39.45 | 43.45 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 86.5 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:47 | 46.9 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.05 | 24.05 | 39.2 | 43.35 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.6 | 21.8 | 8.4 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:48 | 47 | 32.7 | 28.95 | 28.5 | 24.05 | 24 | 38.95 | 43.5 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.7 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:48 | 46.95 | 32.65 | 28.9 | 28.5 | 24.05 | 24 | 38.75 | 43.35 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 86.6 | 21.8 | 8.3 | 8.5 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:49 | 46.95 | 32.65 | 28.9 | 28.5 | 24.05 | 24 | 38.45 | 43.3 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.6 | 21.7 | 8.4 | 8.5 |  | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:49 | 46.9 | 32.65 | 28.9 | 28.5 | 24.05 | 24 | 38.4 | 43.25 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 86.5 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:50 | 46.85 | 32.7 | 28.9 | 28.5 | 24.05 | 24 | 38.1 | 43.1 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.5 | 21.7 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:50 | 47 | 32.65 | 28.85 | 28.5 | 24.05 | 24 | 37.9 | 43.2 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.8 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:51 | 47 | 32.65 | 28.85 | 28.5 | 24.05 | 24 | 37.8 | 43.2 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:51 | 47 | 32.65 | 28.85 | 28.5 | 24.05 | 24 | 37.65 | 43.25 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.9 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:52 | 47 | 32.65 | 28.85 | 28.45 | 24 | 24 | 37.45 | 43.3 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 86.9 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:52 | 47 | 32.65 | 28.85 | 28.45 | 24 | 24 | 37.35 | 43.1 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:53 | 47 | 32.65 | 28.85 | 28.45 | 23.9 | 23.85 | 37.25 | 43.05 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87.1 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:53 | 46.95 | 32.75 | 28.85 | 28.45 | 23.7 | 23.7 | 37.05 | 43.2 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:54 | 46.9 | 32.75 | 28.85 | 28.45 | 23.7 | 23.65 | 36.95 | 43.2 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87.1 |  | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:54 | 46.85 | 32.75 | 28.85 | 28.45 | 23.7 | 23.7 | 36.85 | 43.2 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87.1 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:55 | 46.8 | 32.7 | 28.85 | 28.45 | 23.7 | 23.7 | 36.65 | 43.2 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87.1 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:55 | 46.85 | 32.65 | 28.85 | 28.45 | 23.75 | 23.7 | 36.55 | 43.3 |  |  |  |  | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:56 | 46.8 | 32.6 | 28.85 | 28.45 | 23.75 | 23.7 | 36.5 | 43.1 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:56 | 46.8 | 32.6 | 28.85 | 28.45 | 23.75 | 23.7 | 36.4 | 43.1 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:57 | 46.85 | 32.6 | 28.85 | 28.45 | 23.75 | 23.7 | 36.3 | 43.05 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:57 | 46.8 | 32.6 | 28.8 | 28.45 | 23.75 | 23.7 | 36.25 | 42.95 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:58 | 46.8 | 32.6 | 28.8 | 28.4 | 23.75 | 23.75 | 36.25 | 43.05 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:58 | 46.8 | 32.65 | 28.8 | 28.4 | 23.75 | 23.75 | 36.15 | 42.95 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:59 | 46.8 | 32.65 | 28.8 | 28.4 | 23.75 | 23.75 | 36.05 | 43.1 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 21:59 | 46.8 | 32.65 | 28.8 | 28.4 | 23.75 | 23.75 | 36 | 43.1 |  |  |  |  | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:00 | 46.85 | 32.6 | 28.8 | 28.4 | 23.75 | 23.75 | 35.95 | 43 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.9 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:00 | 46.95 | 32.6 | 28.8 | 28.35 | 23.75 | 23.75 | 35.8 | 43.05 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.9 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:01 | 46.9 | 32.6 | 28.8 | 28.35 | 23.75 | 23.75 | 35.8 | 43.05 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.8 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:01 | 46.8 | 32.65 | 28.8 | 28.35 | 23.75 | 23.7 | 35.75 | 43.2 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:02 | 46.8 | 32.65 | 28.8 | 28.35 | 23.75 | 23.7 | 35.75 | 43.1 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:02 | 46.85 | 32.6 | 28.8 | 28.35 | 23.75 | 23.7 | 35.7 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:03 | 46.9 | 32.6 | 28.8 | 28.4 | 23.75 | 23.7 | 35.7 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 |  |  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:03 | 46.95 | 32.65 | 28.75 | 28.4 | 23.75 | 23.7 | 35.7 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:04 | 46.95 | 32.6 | 28.75 | 28.35 | 23.75 | 23.7 | 35.6 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:04 | 46.9 | 32.55 | 28.75 | 28.35 | 23.75 | 23.7 | 35.5 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:05 | 46.85 | 32.6 | 28.75 | 28.35 | 23.75 | 23.7 | 35.4 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.8 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:05 | 46.95 | 32.65 | 28.75 | 28.35 | 23.75 | 23.7 | 35.4 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:06 | 46.95 | 32.6 | 28.75 | 28.35 | 23.85 | 23.85 | 35.3 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.8 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:06 | 46.9 | 32.5 | 28.75 | 28.35 | 23.85 | 23.85 | 35.35 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.7 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:07 | 46.9 | 32.55 | 28.75 | 28.35 | 23.85 | 23.85 | 35.35 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.6 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:07 | 46.85 | 32.5 | 28.75 | 28.35 | 23.9 | 23.9 | 35.3 | 42.85 |  |  |  |  | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:08 | 46.8 | 32.55 | 28.75 | 28.35 | 23.9 | 23.9 | 35.3 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 86.5 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:08 | 46.75 | 32.55 | 28.75 | 28.3 | 23.9 | 23.9 | 35.3 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.5 | 21.6 |  | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:09 | 46.8 | 32.55 | 28.75 | 28.3 | 23.9 | 23.9 | 35.3 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.5 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:09 | 46.85 | 32.55 | 28.75 | 28.3 | 23.9 | 23.9 | 35.2 | 43.1 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 86.5 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:10 | 46.8 | 32.55 | 28.75 | 28.3 | 23.9 | 23.9 | 35.2 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 86.6 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:10 | 46.85 | 32.6 | 28.75 | 28.3 | 23.9 | 23.9 | 35.15 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 86.6 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:11 | 46.8 | 32.6 | 28.75 | 28.35 | 23.9 | 23.9 | 35.15 | 42.95 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 86.8 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:11 | 46.75 | 32.55 | 28.75 | 28.35 | 23.9 | 23.9 | 35.2 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:12 | 46.7 | 32.55 | 28.75 | 28.3 | 23.9 | 23.9 | 35.2 | 42.85 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:12 | 46.75 | 32.5 | 28.75 | 28.35 | 23.9 | 23.9 | 35.2 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:13 | 46.65 | 32.5 | 28.7 | 28.3 | 23.9 | 23.9 | 35.15 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:13 | 46.65 | 32.5 | 28.7 | 28.3 | 23.8 | 23.75 | 35.05 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:14 | 46.65 | 32.45 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 35 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.1 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:14 | 46.65 | 32.45 | 28.7 | 28.3 | 23.65 | 23.6 | 35.05 | 43 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.2 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:15 | 46.65 | 32.45 | 28.7 | 28.35 | 23.6 | 23.6 | 35.05 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.2 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:15 | 46.65 | 32.45 | 28.7 | 28.35 | 23.65 | 23.65 | 35.1 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.3 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:16 | 46.6 | 32.45 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 |  |  | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:16 | 46.6 | 32.4 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 35.05 | 42.85 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.3 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:17 | 46.6 | 32.4 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 35 | 42.85 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 87.3 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:17 | 46.65 | 32.45 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 35 | 43 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.3 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:18 | 46.6 | 32.4 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 35.05 | 42.85 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:18 | 46.65 | 32.4 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 35 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:19 | 46.65 | 32.5 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.95 | 42.85 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:19 | 46.65 | 32.5 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 |  |  | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:20 | 46.65 | 32.45 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.9 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 |  | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:20 | 46.6 | 32.5 | 28.7 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.85 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:21 | 46.65 | 32.45 | 28.65 | 28.35 | 23.7 | 23.65 | 34.85 | 42.7 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:21 | 46.65 | 32.5 | 28.65 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.9 | 42.65 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:22 | 46.6 | 32.4 | 28.65 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.95 | 42.6 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:22 | 46.6 | 32.5 | 28.65 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.9 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.7 | 21.6 | 8.3 | 8.5 |  | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:23 | 46.55 | 32.5 | 28.65 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.9 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 87.8 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:23 | 46.65 | 32.4 | 28.65 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.85 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.9 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:24 | 46.6 | 32.4 | 28.65 | 28.3 | 23.7 | 23.65 | 34.85 | 42.7 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:24 | 46.55 | 32.45 | 28.65 | 28.25 | 23.7 | 23.65 | 34.85 | 42.8 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 87.9 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:25 | 46.6 | 32.4 | 28.65 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.8 | 42.95 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:25 | 46.6 | 32.45 | 28.65 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.8 | 42.95 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:26 | 46.55 | 32.45 | 28.65 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.8 | 42.75 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:26 | 46.65 | 32.5 | 28.65 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.85 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:27 | 46.65 | 32.45 | 28.65 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.85 | 42.7 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:27 | 46.65 | 32.45 | 28.65 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.8 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.1 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:28 | 46.6 | 32.4 | 28.65 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.9 | 42.8 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.2 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:28 | 46.55 | 32.45 | 28.6 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.85 | 42.7 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.2 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:29 | 46.55 | 32.5 | 28.6 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.8 | 42.7 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.2 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:29 | 46.55 | 32.45 | 28.6 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.85 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.2 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:30 | 46.55 | 32.35 | 28.6 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.8 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.3 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:30 | 46.5 | 32.35 | 28.6 | 28.25 | 23.65 | 23.65 | 34.85 | 42.75 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.2 | 21.6 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:31 | 46.55 | 32.35 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.8 | 42.7 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.3 | 21.6 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:31 | 46.6 | 32.35 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.8 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.3 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 |  |  | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:32 | 46.55 | 32.35 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.75 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.4 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:32 | 46.55 | 32.3 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.8 | 42.5 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.4 | 21.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:33 | 46.6 | 32.3 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.75 | 42.55 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.4 | 21.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:33 | 46.55 | 32.3 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.75 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.4 | 21.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:34 | 46.55 | 32.3 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.75 | 42.75 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.5 | 21.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:34 | 46.6 | 32.3 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.7 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.6 | 21.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:35 | 46.6 | 32.35 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.7 | 42.55 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.7 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:35 |  |  | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.7 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.7 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:36 | 46.6 | 32.3 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.7 | 42.75 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.7 | 21.5 |  | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:36 | 46.55 | 32.3 | 28.6 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.75 | 42.7 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.7 | 21.5 | 8.3 | 8.4 |  | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:37 | 46.55 | 32.4 | 28.55 | 28.25 | 23.6 | 23.6 | 34.7 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.9 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:37 | 46.55 | 32.45 | 28.55 | 28.2 | 23.6 | 23.6 | 34.65 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 88.9 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:38 | 46.5 | 32.4 | 28.55 | 28.2 | 23.6 | 23.6 | 34.65 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:38 | 46.5 | 32.3 | 28.55 | 28.2 | 23.6 | 23.6 | 34.6 | 42.6 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:39 | 46.5 | 32.3 | 28.55 | 28.2 | 23.6 | 23.6 | 34.6 | 42.7 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:39 | 46.4 | 32.3 | 28.55 | 28.15 | 23.6 | 23.6 | 34.6 | 42.85 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.2 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:40 | 46.35 | 32.3 | 28.55 | 28.15 | 23.6 | 23.6 | 34.7 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.3 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:40 | 46.4 | 32.25 | 28.55 | 28.15 | 23.6 | 23.6 | 34.65 | 42.7 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.3 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:41 | 46.4 | 32.25 | 28.55 | 28.15 | 23.6 | 23.6 | 34.65 | 42.8 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.3 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:41 | 46.45 | 32.25 | 28.55 | 28.15 | 23.6 | 23.55 | 34.6 | 42.65 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.3 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:42 | 46.4 | 32.3 | 28.55 | 28.15 | 23.6 | 23.55 | 34.6 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89.4 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:42 | 46.35 | 32.3 | 28.55 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.65 | 42.6 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.4 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:43 | 46.35 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.65 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.5 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:43 | 46.3 | 32.2 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.6 | 42.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 89.5 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:44 | 46.3 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.6 | 42.45 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.5 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:44 |  |  | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.75 | 42.65 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.5 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:45 | 46.35 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.6 | 42.75 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:45 | 46.3 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 |  |  | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.5 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:46 | 46.4 | 32.3 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.55 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.4 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:46 | 46.35 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.4 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:47 | 46.35 | 32.2 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.55 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.3 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:47 | 46.35 | 32.2 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.6 | 42.55 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.4 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:48 | 46.35 | 32.2 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.55 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.3 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:48 | 46.4 | 32.2 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.45 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89.3 | 21.5 |  | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:49 | 46.45 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.5 | 42.55 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 89.2 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:49 | 46.5 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:50 | 46.35 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:50 | 46.35 | 32.25 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:51 | 46.3 | 32.2 | 28.5 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.55 | 42.6 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:51 | 46.3 | 32.2 | 28.45 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.6 | 42.6 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:52 | 46.35 | 32.2 | 28.45 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.65 | 42.7 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:52 | 46.35 | 32.2 | 28.45 | 28.15 | 23.55 | 23.55 | 34.6 | 42.6 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:53 | 46.3 | 32.2 | 28.45 | 28.1 | 23.5 | 23.55 | 34.6 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:53 | 46.25 | 32.2 | 28.45 | 28.1 | 23.45 | 23.45 | 34.55 | 42.35 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89.1 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:54 | 46.15 | 32.2 | 28.45 | 28.1 | 23.45 | 23.4 | 34.5 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 89 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:54 | 46.15 | 32.2 | 28.45 | 28.1 | 23.45 | 23.4 | 34.55 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 88.8 | 21.5 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:55 | 46.1 | 32.2 | 28.45 | 28.1 | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 88.8 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:55 | 46.15 | 32.1 | 28.45 | 28.1 | 23.5 | 23.45 | 34.55 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 88.8 | 21.5 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:56 | 46.15 | 32.15 | 28.45 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.55 | 42.6 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 88.7 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:56 | 46.15 | 32.1 | 28.45 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.5 | 42.55 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 88.6 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:57 | 46.2 | 32.1 | 28.45 | 28.05 | 23.5 | 23.5 | 34.5 | 42.6 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 88.3 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:57 | 46.25 | 32.15 | 28.45 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.45 | 42.45 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.2 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:58 | 46.25 | 32.15 | 28.45 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.45 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.2 | 21.5 | 8.3 |  | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:58 | 46.25 | 32.1 | 28.45 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.45 | 42.45 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:59 | 46.3 | 32.15 | 28.45 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.5 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 22:59 | 46.3 | 32.2 | 28.4 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.45 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.2 | 21.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:00 | 46.2 | 32.15 | 28.4 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.55 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:00 | 46.2 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.5 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:01 | 46.15 | 32 | 28.4 | 28.05 |  |  | 34.5 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88.1 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 |  |  | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:01 | 46.15 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.5 | 23.45 |  |  | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:02 | 46.25 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.5 | 23.45 | 34.45 | 42.35 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:02 | 46.15 | 32.15 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:03 | 46.25 | 32.15 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.55 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:03 | 46.25 | 32.15 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.45 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:04 | 46.15 | 32.1 |  |  | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:04 | 46.15 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.45 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:05 | 46.15 | 32.15 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:05 | 46.15 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.45 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:06 | 46.1 | 32.05 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.5 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:06 | 46.05 | 32.05 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:07 | 46 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:07 | 46.05 | 32 | 28.35 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.3 |  |  |  |  | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:08 | 46.05 | 32.1 | 28.35 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:08 | 46.05 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:09 | 46.05 | 32.1 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:09 | 46.1 | 32.15 | 28.4 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.15 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:10 | 46.1 | 32.05 | 28.35 | 28 | 23.45 | 23.45 | 34.45 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.4 |  | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:10 | 46.1 | 32 | 28.35 | 28.05 | 23.45 | 23.45 | 34.55 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:11 | 46.1 | 32.1 | 28.35 | 28 | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:11 | 46.1 | 32.05 | 28.35 | 28 | 23.45 | 23.45 | 34.55 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:12 | 46.1 | 32 | 28.35 | 28 | 23.45 | 23.45 | 34.6 | 42.15 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:12 | 46.05 | 32 | 28.35 | 28 | 23.45 | 23.45 | 34.55 | 42.35 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:13 | 46.1 | 32 | 28.35 | 28 | 23.45 | 23.45 | 34.5 | 42.35 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:13 | 46.15 | 32 | 28.35 | 27.95 | 23.45 | 23.4 | 34.5 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:14 | 46.15 | 32.05 | 28.35 | 27.95 | 23.35 | 23.3 | 34.5 | 42.15 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:14 | 46.1 | 32 | 28.35 | 27.95 | 23.35 | 23.3 | 34.5 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 88 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:15 | 46.05 | 32 | 28.35 | 27.95 | 23.35 | 23.4 | 34.55 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:15 | 46.05 | 32.05 | 28.35 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.5 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.8 | 21.4 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:16 | 46.05 | 32 | 28.35 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.5 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:16 | 46 | 32 | 28.3 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.5 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:17 | 45.95 | 32 | 28.3 | 27.95 | 23.35 | 23.35 | 34.45 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:17 | 45.95 | 32 | 28.3 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.55 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.9 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:18 | 46 | 32 | 28.3 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.5 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.8 | 21.4 | 8.3 |  | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:18 | 45.95 | 32 | 28.3 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.45 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.7 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:19 | 46 | 32 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.45 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.7 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:19 | 46 | 32 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.5 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.6 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:20 | 46.05 | 31.95 | 28.3 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.45 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.6 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:20 | 46.05 | 31.9 | 28.3 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.45 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.6 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:21 | 46.05 | 31.95 | 28.3 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.4 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:21 | 46.1 | 32 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.45 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 |  | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:22 | 46.1 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.4 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.5 | 21.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:22 | 46.1 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.4 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:23 | 46.05 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 |  |  | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.4 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:23 | 46.05 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.4 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:24 | 46.05 | 31.9 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.4 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:24 |  |  | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.4 | 42.05 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:25 | 46 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.3 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.4 | 21.3 |  | 8.4 |  | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:25 | 46 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.4 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.4 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:26 | 45.95 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.35 | 42.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.4 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:26 | 45.95 | 32 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.3 | 42.15 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.3 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:27 | 46 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.35 | 34.4 | 42.1 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:27 | 45.95 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.4 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:28 | 45.95 | 31.95 | 28.25 | 27.95 | 23.4 | 23.4 | 34.35 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:28 | 45.9 | 31.95 | 28.25 | 27.9 | 23.4 | 23.4 | 34.3 | 42.15 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:29 | 45.85 | 31.95 | 28.25 | 27.9 | 23.4 | 23.35 | 34.35 | 42.25 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:29 | 45.9 | 31.95 | 28.25 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.35 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:30 | 45.8 | 32 | 28.25 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.3 | 42 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:30 | 45.8 | 31.9 | 28.25 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.4 | 42 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:31 | 45.8 | 31.9 | 28.2 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.35 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:31 | 45.95 | 31.9 | 28.2 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.4 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:32 | 45.95 | 31.9 | 28.2 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.3 | 42 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:32 | 46 | 31.9 | 28.2 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.35 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:33 | 45.85 | 31.9 | 28.2 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.3 | 42.2 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:33 | 45.8 | 31.9 | 28.2 | 27.9 | 23.35 | 23.35 | 34.3 | 42.1 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:34 | 45.9 | 31.85 | 28.2 | 27.9 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42.1 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.5 |  | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:34 | 45.85 | 31.8 | 28.2 | 27.9 | 23.25 | 23.2 | 34.25 | 42.1 |  |  |  |  | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:35 | 45.95 | 31.9 | 28.2 | 27.9 | 23.25 | 23.25 | 34.35 | 42.05 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 |  | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:35 | 45.9 | 31.9 | 28.15 | 27.9 | 23.3 | 23.3 | 34.25 | 42.2 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 87 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:36 | 45.95 | 31.9 |  |  | 23.3 | 23.3 | 34.3 | 42 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:36 | 45.9 | 31.9 | 28.2 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.35 | 41.95 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:37 | 45.9 | 31.85 | 28.2 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 41.95 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:37 | 45.95 | 31.85 | 28.2 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 41.95 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:38 | 45.85 | 31.85 | 28.15 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 41.95 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:38 | 45.8 | 31.85 | 28.15 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 41.9 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 87 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:39 | 45.85 | 31.85 | 28.15 | 27.8 | 23.3 | 23.3 | 34.3 | 41.85 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 87 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:39 | 45.95 | 31.85 | 28.15 | 27.8 | 23.3 | 23.3 | 34.25 | 41.85 |  |  |  |  | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:40 | 45.9 | 31.85 | 28.15 | 27.8 | 23.3 | 23.3 | 34.2 | 41.95 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:40 | 45.8 | 31.85 | 28.15 | 27.8 | 23.3 | 23.3 | 34.3 | 41.95 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:41 | 45.85 | 31.9 | 28.15 | 27.8 | 23.3 | 23.3 | 34.3 | 42.05 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.3 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:41 | 45.75 | 31.9 | 28.15 | 27.85 | 23.3 | 23.3 | 34.25 | 42.2 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.4 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:42 | 45.8 | 31.9 | 28.1 | 27.85 | 23.3 | 23.3 | 34.3 | 42.1 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.4 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:42 | 45.75 | 31.9 | 28.1 | 27.85 | 23.3 | 23.3 | 34.25 | 42.15 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:43 | 45.8 | 31.9 | 28.1 | 27.85 | 23.3 | 23.3 | 34.3 | 42.05 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:43 | 45.85 | 31.85 | 28.1 | 27.85 | 23.3 | 23.3 | 34.3 | 42.15 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:44 | 45.85 | 31.85 | 28.1 | 27.8 | 23.3 | 23.25 | 34.35 | 42.05 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.7 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:44 | 45.8 | 31.9 | 28.1 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42.05 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.7 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:45 | 45.8 | 31.85 | 28.15 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42.15 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.6 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:45 | 45.8 | 31.8 | 28.1 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42.2 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.6 |  | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:46 | 45.8 | 31.8 | 28.1 | 27.85 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42.1 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.5 | 21.3 | 8.3 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:46 | 45.75 | 31.85 |  |  | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42.1 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:47 |  |  | 28.1 | 27.85 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42.1 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.2 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:47 | 45.8 | 31.85 | 28.1 | 27.85 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42.05 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 87.1 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:48 | 45.85 | 31.85 | 28.1 | 27.85 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42.15 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 86.7 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:48 | 45.8 | 31.85 |  |  | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 41.9 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 86.4 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:49 | 45.8 | 31.85 | 28.1 | 27.85 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 86.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:49 | 45.8 | 31.85 | 28.1 | 27.85 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42.1 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 86.3 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:50 | 45.75 | 31.8 | 28.1 | 27.85 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42.15 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 86.3 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:50 | 45.75 | 31.8 | 28.05 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.4 | 42 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 86.3 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:51 | 45.8 | 31.8 | 28.05 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42 |  |  |  |  | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:51 | 45.8 | 31.8 | 28.05 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 85.9 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:52 | 45.75 | 31.8 | 28.05 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.3 | 42 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 85.7 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:52 | 45.75 | 31.75 | 28.05 | 27.8 | 23.25 | 23.25 | 34.25 | 42 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:53 | 45.75 | 31.75 | 28.05 | 27.75 | 23.25 | 23.25 | 34.2 | 41.95 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 85.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:53 | 45.75 | 31.8 | 28.05 | 27.75 | 23.25 | 23.25 | 34.2 | 41.85 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 85.8 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:54 | 45.7 | 31.75 | 28.05 | 27.8 | 23.2 | 23.2 | 34.25 | 42 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 85.6 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:54 | 45.75 | 31.75 | 28.05 | 27.75 | 23.15 | 23.15 | 34.25 | 41.95 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 85.5 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:55 | 45.75 | 31.75 | 28.05 | 27.75 | 23.15 | 23.15 | 34.2 | 41.85 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.5 | 21.2 | 8.3 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:55 | 45.7 | 31.75 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.25 | 41.65 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.4 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:56 | 45.7 | 31.65 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.25 | 41.8 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.4 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:56 | 45.65 | 31.65 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.2 | 41.7 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.1 | 21.2 |  | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:57 | 45.6 | 31.65 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.25 | 41.75 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85 | 21.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:57 | 45.65 | 31.75 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.3 | 41.85 | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 85.1 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:58 | 45.7 | 31.75 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.3 | 41.85 | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 84.9 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:58 | 45.65 | 31.75 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.3 | 42 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.7 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:59 | 45.65 | 31.7 | 28.05 | 27.75 | 23.2 | 23.2 | 34.2 | 41.85 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.5 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 23:59 | 45.55 | 31.7 | 28.05 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.2 | 41.8 | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 84.6 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-21 | 24:00 | 45.55 | 31.75 | 28.05 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.15 | 41.65 | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 84.5 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:00 | 45.55 | 31.75 | 28.05 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.15 | 41.75 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 84.5 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:01 | 45.55 | 31.75 | 28.05 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.15 | 41.75 |  |  |  |  | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:01 | 45.65 | 31.75 | 28.05 | 27.7 | 23.2 | 23.2 |  |  | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.4 | 21.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:02 | 45.6 | 31.75 | 28.05 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.1 | 41.8 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 84.3 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:02 | 45.65 | 31.65 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.15 | 41.8 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.4 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:03 | 45.6 | 31.75 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.1 | 41.75 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.4 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:03 | 45.6 | 31.8 |  |  | 23.2 | 23.2 | 34.1 | 41.85 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.3 | 21.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:04 | 45.5 | 31.75 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.2 | 41.65 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 84.4 | 21.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:04 | 45.6 | 31.8 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.2 | 41.75 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.4 | 21.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:05 | 45.6 | 31.8 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.05 | 41.8 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 84.3 | 21.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:05 | 45.6 | 31.75 |  |  | 23.2 | 23.2 | 34.05 | 41.8 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 84.5 | 21.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:06 | 45.65 | 31.85 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.05 | 41.8 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 84.7 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:06 | 45.65 | 31.8 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.1 | 41.7 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 84.9 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:07 | 45.55 | 31.75 | 28 | 27.7 | 23.2 | 23.2 | 34.05 | 41.8 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 85 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:07 | 45.55 | 31.75 | 28 | 27.65 | 23.2 | 23.2 | 34.1 | 41.7 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:08 | 45.5 | 31.75 | 28 | 27.65 | 23.2 | 23.2 | 34.1 | 41.85 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.2 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:08 | 45.45 | 31.7 | 28 | 27.65 | 23.2 | 23.2 | 34.1 | 41.75 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.3 | 21.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:09 | 45.55 | 31.7 | 28 | 27.65 | 23.2 | 23.2 | 34.05 | 41.85 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.4 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:09 | 45.5 | 31.6 | 28 | 27.65 | 23.2 | 23.2 | 34.05 | 41.6 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.4 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:10 | 45.45 | 31.6 | 28 | 27.65 | 23.15 | 23.2 | 34.1 | 41.65 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.6 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:10 | 45.4 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.2 | 34.05 | 41.8 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.6 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:11 | 45.45 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34 | 41.85 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 85.6 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:11 | 45.45 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34 | 41.65 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 86 | 21.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:12 | 45.4 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34.05 | 41.8 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 86.4 | 21.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:12 | 45.4 | 31.65 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34.05 | 41.7 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 87 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:13 | 45.35 | 31.65 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34.05 | 41.75 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 87.6 | 21.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:13 | 45.4 | 31.65 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34 | 41.7 | 9 | 9.2 | 8.3 | 89.7 | 21.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:14 | 45.5 | 31.65 | 27.95 | 27.7 | 23.15 | 23.15 | 33.95 | 41.7 | 9 | 9.2 | 8.2 | 90.5 | 21.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:14 | 45.5 | 31.65 | 27.95 | 27.7 | 23.1 | 23.05 | 34 | 41.7 | 9 | 9.2 | 8.1 | 91.5 | 21.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:15 |  |  | 27.95 | 27.7 | 23.05 | 23.05 | 34 | 41.65 | 9 | 9.2 | 8.1 | 93 | 21.1 |  | 8.4 |  | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:15 | 45.5 | 31.75 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.05 | 34.05 | 41.6 | 9 | 9.1 | 8 | 93.1 | 21.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:16 | 45.45 | 31.65 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34.05 | 41.55 | 9 | 9.1 | 8 | 93.3 | 21.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:16 | 45.45 | 31.65 | 27.95 | 27.65 | 23.15 | 23.15 | 34 | 41.45 | 9 | 9.1 | 8 | 94.3 | 21.1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:17 | 45.4 | 31.65 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.6 | 9 | 9.1 | 7.9 | 95 | 21.1 | 8.4 | 8.4 |  | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:17 | 45.4 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.05 | 33.95 | 41.8 | 9 | 9.1 | 7.8 | 95.6 | 21.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:18 | 45.4 | 31.65 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 33.9 | 41.65 | 9 | 9 | 7.9 | 96 | 21.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:18 | 45.4 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.55 | 9 | 9 | 7.8 | 96.3 | 21.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:19 |  |  | 27.95 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.7 | 9 | 9 | 7.8 | 96.6 | 21.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:19 | 45.5 | 31.55 | 27.95 | 27.6 | 23.1 | 23.05 | 34.05 | 41.65 | 9 | 9 | 7.7 | 97.1 | 21.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:20 | 45.5 | 31.55 | 27.95 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 34.05 | 41.7 | 9 | 9 | 7.7 | 97.4 | 21.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:20 | 45.5 | 31.55 | 27.95 | 27.6 | 23.1 | 23.05 | 34 | 41.7 | 9 | 9 | 7.7 | 97.5 | 21.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:21 | 45.4 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.65 | 9 | 9 | 7.7 | 97.8 | 21.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:21 | 45.4 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.65 | 9 | 9 | 7.6 | 98 | 21.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:22 | 45.4 | 31.6 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 34.05 | 41.55 | 9 | 9 | 7.6 | 98.3 | 21.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:22 | 45.4 | 31.5 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.55 | 9 | 8.9 | 7.6 | 98.4 | 21.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:23 | 45.4 | 31.5 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.55 | 9 | 8.9 | 7.5 | 98.6 | 21.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:23 | 45.35 | 31.5 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.05 | 34 | 41.6 |  |  |  |  | 21.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:24 | 45.45 | 31.5 | 27.95 | 27.65 | 23.1 | 23.1 | 33.95 | 41.75 | 9 | 8.7 | 7.6 | 99 | 21.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:24 | 45.45 | 31.5 | 27.95 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 34 | 41.7 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 99.2 | 21.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:25 | 45.35 | 31.5 | 27.95 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.95 | 41.5 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 99.2 | 21.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:25 | 45.35 | 31.45 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.9 | 41.5 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 99.3 | 21.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:26 | 45.35 | 31.4 | 27.9 | 27.6 |  |  | 33.9 | 41.5 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 99.5 | 21.1 | 8.1 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:26 | 45.35 | 31.45 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.9 | 41.6 | 8.9 | 8.6 | 7.4 | 99.6 | 21.1 | 8.1 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:27 | 45.3 | 31.5 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.9 | 41.65 | 8.9 | 8.6 | 7.4 | 99.7 | 21.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:27 | 45.35 | 31.55 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.85 | 41.7 | 8.9 | 8.6 | 7.4 | 99.9 | 21.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:28 | 45.35 | 31.55 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.9 | 41.65 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 99.9 | 21.1 | 8.1 |  | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:28 | 45.35 | 31.55 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.95 | 41.65 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8.1 | 8.2 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:29 | 45.35 | 31.5 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.95 | 41.65 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:29 | 45.3 | 31.55 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 23.1 | 33.9 | 41.6 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:30 | 45.25 | 31.6 | 27.9 | 27.6 | 23.05 | 23.1 | 33.95 | 41.6 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:30 | 45.25 | 31.6 | 27.85 | 27.6 | 23.05 | 23.1 | 33.95 | 41.65 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:31 | 45.3 | 31.6 | 27.85 | 27.6 | 23.05 | 23.1 | 33.9 | 41.55 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:31 | 45.25 | 31.55 | 27.85 | 27.55 | 23.05 | 23.05 | 33.95 | 41.45 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:32 | 45.3 | 31.5 | 27.9 | 27.55 | 23.05 | 23.05 | 33.95 | 41.4 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:32 | 45.25 | 31.6 | 27.9 | 27.55 | 23.05 | 23.05 | 33.9 | 41.4 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:33 | 45.25 | 31.6 | 27.9 | 27.55 | 23.05 | 23.05 | 33.9 | 41.45 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:33 | 45.25 | 31.55 | 27.9 | 27.55 | 23.05 | 23.05 | 33.9 | 41.45 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:34 | 45.35 | 31.5 | 27.9 | 27.55 | 23.05 | 23.05 | 33.9 | 41.55 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:34 | 45.35 | 31.55 | 27.9 | 27.55 | 23 | 23 | 33.9 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:35 | 45.35 | 31.45 | 27.9 | 27.55 | 23 | 23 | 33.85 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:35 | 45.35 | 31.5 | 27.85 | 27.55 | 23 | 23 | 33.85 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:36 | 45.35 | 31.45 | 27.85 | 27.55 | 23 | 23.05 | 33.85 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:36 | 45.35 | 31.45 | 27.85 | 27.55 | 23.05 | 23.05 | 33.85 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:37 | 45.3 | 31.45 | 27.8 | 27.55 | 23 | 23 | 33.8 | 41.3 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:37 | 45.3 | 31.5 | 27.8 | 27.55 | 23 | 23 | 33.8 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:38 | 45.35 | 31.5 | 27.8 | 27.55 | 23 | 23 | 33.85 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:38 | 45.4 | 31.45 | 27.8 | 27.55 | 23 | 23 | 33.9 | 41.55 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:39 | 45.3 | 31.45 | 27.8 | 27.55 | 23 | 23 | 33.9 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:39 | 45.15 | 31.5 | 27.8 | 27.55 | 23 | 23 | 33.85 | 41.55 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:40 | 45.2 | 31.5 | 27.8 | 27.55 | 23 | 23 | 33.8 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21 | 7.9 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:40 | 45.25 | 31.5 | 27.85 | 27.5 | 23 | 23 | 33.8 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:41 | 45.25 | 31.5 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 33.9 | 41.25 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:41 | 45.25 | 31.5 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 33.85 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:42 | 45.2 | 31.5 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 33.85 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:42 | 45.15 | 31.5 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 33.9 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:43 | 45.15 | 31.5 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 34 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:43 | 45.25 | 31.5 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 33.9 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:44 | 45.25 | 31.55 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 33.85 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:44 | 45.25 | 31.5 | 27.8 | 27.5 | 23 | 23 | 33.8 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:45 | 45.15 | 31.55 | 27.75 | 27.45 | 23 | 23 | 33.8 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:45 | 45.25 | 31.5 | 27.75 | 27.45 | 23 | 23 | 33.9 | 41.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:46 | 45.2 | 31.45 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.85 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:46 | 45.2 | 31.45 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.85 | 41.4 |  |  |  |  | 21.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:47 | 45.2 | 31.45 | 27.8 | 27.45 | 22.95 | 23 | 33.9 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:47 | 45.25 | 31.45 | 27.75 | 27.45 | 23 | 23 | 33.9 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:48 | 45.3 | 31.45 | 27.75 | 27.45 | 23 | 23 | 33.9 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:48 | 45.3 | 31.45 | 27.75 | 27.45 | 23 | 23 | 33.85 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:49 | 45.25 | 31.4 | 27.8 | 27.45 | 23 | 23 | 33.9 | 41.2 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:49 | 45.3 | 31.3 | 27.8 | 27.45 | 23 | 23 | 33.85 | 41.15 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:50 | 45.3 | 31.35 | 27.75 | 27.45 | 23 | 23 | 33.85 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:50 | 45.25 | 31.3 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.8 | 41.45 |  |  |  |  | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:51 | 45.15 | 31.3 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 |  |  | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:51 | 45.1 | 31.3 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.8 | 41.45 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:52 | 45.15 | 31.4 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.8 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:52 | 45.15 | 31.35 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.75 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:53 | 45.1 | 31.45 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.75 | 41.3 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:53 | 45.05 | 31.4 | 27.75 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.8 | 41.3 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:54 | 45.1 | 31.45 | 27.7 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.75 | 41.2 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:54 | 45.1 | 31.45 | 27.7 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.7 | 41.2 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:55 | 45.15 | 31.4 | 27.7 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.65 | 41.3 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:55 | 45.05 | 31.35 | 27.7 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.7 | 41.3 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:56 | 45.05 | 31.35 | 27.7 | 27.45 | 22.95 | 22.95 | 33.85 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:56 | 45.05 | 31.4 | 27.7 | 27.45 | 22.9 | 22.95 | 33.85 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:57 | 45.05 | 31.3 | 27.7 | 27.4 | 22.9 | 22.9 | 33.8 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:57 | 45 | 31.3 | 27.7 | 27.4 | 22.9 | 22.9 | 33.8 | 41.35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:58 | 45 | 31.3 | 27.75 | 27.4 | 22.9 | 22.9 | 33.8 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:58 | 45 | 31.4 | 27.7 | 27.4 | 22.9 | 22.9 | 33.75 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:59 | 45.1 | 31.35 | 27.7 | 27.4 | 22.9 | 22.9 | 33.75 | 41.35 |  |  |  |  | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 0:59 | 45.05 | 31.4 | 27.7 | 27.4 | 22.9 | 22.9 | 33.75 | 41.35 |  |  |  |  | 21 | 7.8 |  | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:00 | 45 | 31.4 | 27.7 | 27.4 | 22.9 | 22.9 | 33.75 | 41.3 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:00 |  |  | 27.7 | 27.4 | 22.95 | 22.95 | 33.8 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:01 | 45 | 31.45 | 27.7 | 27.4 | 23 | 23 | 33.85 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:01 | 45.05 | 31.35 | 27.7 | 27.4 | 23.05 | 23 | 33.95 | 42 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:02 | 45 | 31.3 | 27.7 | 27.4 | 23.1 | 23.05 | 34.15 | 42.1 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:02 | 45 | 31.3 |  |  | 23.15 | 23.05 | 34.4 | 42.7 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:03 | 45 | 31.3 | 27.7 | 27.45 | 23.25 | 23.05 | 34.55 | 43 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0.2 |  |  | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:03 | 45.1 | 31.4 | 27.7 | 27.4 | 23.4 | 23.1 | 34.85 | 43.3 |  |  |  |  | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:04 | 45 | 31.35 | 27.7 | 27.4 | 23.65 | 23.1 | 35 | 43.4 | 8.6 | 8.7 | 7.6 | 100 | 21 |  | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:04 | 45 | 31.3 | 27.7 | 27.4 | 24 | 23.15 | 35.15 | 43.45 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:05 | 45 | 31.3 | 27.7 | 27.4 | 24.25 | 23.2 | 35.35 | 43.5 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:05 | 45 | 31.3 | 27.7 | 27.4 | 24.45 | 23.2 | 35.45 | 43.5 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:06 | 45 | 31.3 |  |  | 24.7 | 23.35 | 35.65 | 43.75 |  |  |  |  | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:06 | 45 | 31.25 | 27.7 | 27.4 | 24.85 | 23.5 | 35.75 | 43.9 |  |  |  |  | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:07 | 44.95 | 31.3 | 27.7 | 27.4 | 24.95 | 23.7 | 35.9 | 43.9 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:07 | 44.9 | 31.3 |  |  | 25.05 | 24.05 | 36.05 | 44.1 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:08 | 44.9 | 31.25 | 27.7 | 27.35 | 25 | 24.35 | 36.15 | 44.15 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:08 | 44.9 | 31.3 | 27.7 | 27.35 | 24.75 | 25.05 | 36.25 | 44.15 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:09 | 45.05 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 24.7 | 25.25 | 36.5 | 44.25 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 100 |  | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:09 | 45 | 31.25 | 27.65 | 27.35 | 24.15 | 26.5 | 36.55 | 44.25 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:10 | 44.95 | 31.25 | 27.65 | 27.35 | 23.9 | 27.1 | 36.55 | 44.15 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:10 | 44.95 | 31.25 | 27.65 | 27.4 | 23.8 | 27.3 |  |  | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:11 | 44.9 | 31.25 | 27.65 | 27.4 | 23.55 | 28 | 36.7 | 43.9 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:11 | 44.9 | 31.25 | 27.65 | 27.4 | 23.55 | 28.05 | 36.7 | 43.75 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:12 | 44.9 | 31.3 | 27.7 | 27.35 | 23.5 | 27.95 | 36.75 | 43.65 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:12 | 44.9 | 31.25 | 27.65 | 27.35 | 23.5 | 27.8 | 36.75 | 43.6 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:13 | 44.9 | 31.2 | 27.7 | 27.35 | 23.5 | 27.6 | 36.8 | 43.5 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:13 | 44.9 | 31.2 | 27.65 | 27.35 | 23.45 | 27.5 | 36.8 | 43.7 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:14 | 44.9 | 31.2 | 27.7 | 27.35 | 23.5 | 27.4 | 36.85 | 43.55 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 |  |  | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:14 | 44.9 | 31.25 | 27.65 | 27.4 | 23.5 | 27.35 | 36.85 | 43.65 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:15 | 44.95 | 31.25 | 27.65 | 27.4 | 23.5 | 27.35 | 36.85 | 43.65 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:15 | 44.95 | 31.25 | 27.65 | 27.4 | 23.55 | 27.35 | 36.85 | 43.65 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:16 |  |  | 27.65 | 27.4 | 23.6 | 27.35 | 36.95 | 43.65 |  |  |  |  | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:16 | 44.95 | 31.2 | 27.65 | 27.4 | 23.7 | 27.4 | 37 | 43.65 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:17 | 45 | 31.25 | 27.65 | 27.35 | 23.75 | 27.4 | 37.05 | 43.75 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:17 | 45 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 23.85 | 27.45 | 37.1 | 43.9 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 21 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:18 | 44.95 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 24 | 27.45 | 37.15 | 43.9 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:18 | 44.9 | 31.35 | 27.65 | 27.35 | 24.2 | 27.5 | 37.25 | 44 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:19 | 44.9 | 31.35 | 27.65 | 27.35 | 24.5 | 27.5 | 37.25 | 44.1 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:19 | 44.9 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 24.75 | 27.55 | 37.35 | 44.2 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:20 | 44.9 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 25.05 | 27.6 | 37.45 | 44.3 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:20 | 44.9 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 25.25 | 27.6 | 37.5 | 44.3 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:21 | 44.9 | 31.25 | 27.65 | 27.3 | 25.6 | 27.65 | 37.6 | 44.3 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:21 |  |  | 27.65 | 27.35 | 26.05 | 27.7 | 37.7 | 44.35 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:22 | 44.85 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 26.25 | 27.7 | 37.75 | 44.35 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:22 | 44.85 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 26.6 | 27.7 | 37.85 | 44.6 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:23 | 44.9 | 31.3 | 27.65 | 27.35 | 26.9 | 27.75 | 37.9 | 44.6 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:23 | 44.95 | 31.25 | 27.6 | 27.35 | 27.2 | 27.8 | 37.95 | 44.7 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:24 | 44.95 | 31.3 | 27.6 | 27.35 | 27.45 | 27.85 | 38 | 44.7 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:24 | 44.85 | 31.3 | 27.6 | 27.35 | 27.6 | 27.9 | 38.05 | 44.7 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:25 | 44.8 | 31.25 | 27.6 | 27.35 | 27.85 | 27.95 | 38.2 | 44.65 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 9.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:25 | 44.8 | 31.25 | 27.6 | 27.35 | 27.95 | 27.95 | 38.25 | 44.7 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 8 | 8 | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:26 | 44.95 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 28.15 | 28 | 38.3 | 44.85 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:26 | 44.95 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 28.4 | 28.1 | 38.35 | 45 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.78 | 0.33 | 9.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:27 | 44.95 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 28.55 | 28.2 | 38.4 | 45.2 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 8 | 8 | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:27 | 45.05 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 28.75 | 28.25 | 38.45 | 45.45 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:28 | 45.1 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 28.8 | 28.35 | 38.6 | 45.7 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:28 | 45.25 | 31.25 | 27.65 | 27.25 | 28.95 | 28.45 | 38.6 | 45.85 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.9 | 8 | 8 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:29 | 45.25 | 31.25 | 27.65 | 27.25 | 29.1 | 28.6 | 38.65 | 45.9 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:29 | 45.3 | 31.25 | 27.65 | 27.3 | 29.15 | 28.75 | 38.8 | 46.35 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.9 | 8 | 8 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:30 | 45.4 | 31.3 | 27.65 | 27.3 | 29.2 | 28.85 | 38.8 | 46.3 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.9 | 20.9 | 8 | 8 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:30 | 45.45 | 31.25 | 27.65 | 27.3 | 29.3 | 29 | 38.8 | 46.4 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.9 | 20.9 | 8 | 8 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:31 | 45.65 | 31.25 |  |  | 29.35 | 29.05 | 38.9 | 46.65 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.9 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:31 | 45.75 | 31.25 | 27.65 | 27.25 | 29.45 | 29.15 | 38.95 | 46.8 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.7 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.75 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:32 | 45.8 | 31.3 | 27.6 | 27.25 | 29.55 | 29.3 | 39 | 47.1 |  |  |  |  | 20.8 | 8 | 8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 9.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:32 | 45.85 | 31.3 | 27.6 | 27.25 | 29.55 | 29.4 | 39.1 | 47.15 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:33 | 46 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 29.6 | 29.5 | 39.15 | 47.25 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.68 | 0.33 | 9.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:33 | 46.05 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 29.75 | 29.75 | 39.3 | 47.4 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.5 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:34 | 46.15 | 31.2 | 27.6 | 27.3 | 29.8 | 29.8 | 39.25 | 47.6 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.5 | 20.8 | 7.9 |  | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:34 | 46.3 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 29.85 | 29.85 | 39.3 | 47.7 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.5 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:35 | 46.45 | 31.2 | 27.6 | 27.3 | 29.95 | 29.9 | 39.35 | 48 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.5 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:35 | 46.55 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 30.1 | 29.95 | 39.45 | 48.1 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:36 | 46.8 | 31.25 | 27.65 | 27.25 | 30.1 | 30.05 | 39.5 | 48.25 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.7 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:36 | 46.85 | 31.25 | 27.65 | 27.25 | 30.2 | 30.15 | 39.55 | 48.15 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.7 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:37 | 46.85 | 31.25 | 27.6 | 27.25 | 30.3 | 30.2 | 39.65 | 48.15 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 99.7 | 20.9 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:37 | 47 | 31.25 | 27.6 | 27.25 | 30.35 | 30.3 | 39.65 | 48.15 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.7 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:38 | 46.9 | 31.25 | 27.6 | 27.25 | 30.45 | 30.4 | 39.75 | 48.25 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 99.7 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:38 | 47 | 31.25 | 27.6 | 27.25 | 30.5 | 30.45 | 39.8 | 48.4 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 99.8 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:39 | 46.9 | 31.3 | 27.6 | 27.25 | 30.55 | 30.5 | 39.85 | 48.3 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 99.8 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:39 | 47 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 30.7 | 30.6 | 39.95 | 48.3 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 99.7 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:40 | 47 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 30.75 | 30.7 | 39.95 | 48.4 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 99.7 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:40 | 47.05 | 31.25 | 27.6 | 27.3 | 30.85 | 30.8 | 40 | 48.3 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.7 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:41 | 47.05 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 30.85 | 30.8 | 40.05 | 48.3 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:41 | 47.15 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 30.95 | 30.9 | 40.1 | 48.4 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:42 |  |  | 27.6 | 27.3 | 31.05 | 30.95 | 40.1 | 48.25 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.5 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:42 | 47.1 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 31.15 | 31.1 | 40.15 | 48.4 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:43 | 47.1 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 31.15 | 31.15 | 40.2 | 48.4 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:43 | 47.1 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 31.25 | 31.25 | 40.25 | 48.45 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:44 | 47.1 | 31.3 | 27.6 | 27.3 | 31.3 | 31.35 | 40.25 | 48.3 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.4 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:44 | 47.05 | 31.3 | 27.6 | 27.25 | 31.35 | 31.45 | 40.3 | 48.45 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.4 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:45 | 47.1 | 31.3 | 27.6 | 27.25 | 31.4 | 31.5 | 40.3 | 48.4 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.4 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:45 | 47.1 | 31.3 | 27.6 | 27.25 | 31.45 | 31.55 | 40.3 | 48.4 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.4 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:46 | 47.05 | 31.3 | 27.6 | 27.25 | 31.55 | 31.6 | 40.4 | 48.45 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.3 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:46 | 47.1 | 31.45 | 27.6 | 27.25 | 31.55 | 31.65 | 40.4 | 48.45 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 99.2 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:47 | 47.3 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 31.6 | 31.75 | 40.45 | 48.6 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.3 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:47 | 47.3 | 31.45 | 27.6 | 27.25 | 31.7 | 31.75 | 40.5 | 48.6 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.3 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:48 | 47.25 | 31.4 | 27.6 | 27.25 | 31.75 | 31.8 | 40.5 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.2 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:48 | 47.25 | 31.4 | 27.6 | 27.25 | 31.85 | 31.85 | 40.55 | 48.5 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 99.2 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:49 | 47.25 | 31.4 | 27.6 | 27.25 | 31.9 | 31.9 | 40.55 | 48.6 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.3 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:49 | 47.25 | 31.45 | 27.6 | 27.25 | 31.95 | 32 | 40.6 | 48.55 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.4 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:50 | 47.3 | 31.45 | 27.6 | 27.25 | 32 | 32 | 40.65 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.5 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:50 | 47.25 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 32.05 | 32.05 | 40.65 | 48.45 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.5 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:51 | 47.3 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 32.05 | 32.05 | 40.7 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:51 | 47.3 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 32.2 | 32.1 | 40.75 | 48.45 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:52 | 47.25 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 32.2 | 32.15 | 40.75 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:52 | 47.2 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 32.3 | 32.2 | 40.75 | 48.6 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.6 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:53 | 47.2 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 32.3 | 32.2 | 40.8 | 48.45 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.7 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:53 | 47.3 | 31.55 | 27.6 | 27.25 | 32.35 | 32.25 | 40.8 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.8 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:54 | 47.3 | 31.55 |  |  | 32.35 | 32.25 | 40.85 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.9 | 20.8 | 7.9 | 8 |  | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:54 | 47.35 | 31.5 | 27.6 | 27.25 | 32.4 | 32.3 | 40.85 | 48.5 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 99.9 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:55 | 47.4 | 31.55 | 27.6 | 27.25 | 32.5 | 32.3 | 40.9 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 99.9 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:55 | 47.35 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 32.5 | 32.35 | 41 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:56 | 47.35 | 31.55 | 27.55 | 27.25 | 32.5 | 32.35 | 41 | 48.6 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:56 | 47.4 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 32.6 | 32.4 | 41.05 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:57 | 47.4 | 31.65 |  |  | 32.65 | 32.45 | 41.05 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:57 | 47.4 | 31.65 | 27.55 | 27.25 | 32.7 | 32.45 | 41.05 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:58 | 47.35 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 32.75 | 32.5 | 41.05 | 48.55 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:58 | 47.4 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 32.8 | 32.55 | 41.1 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:59 | 47.4 | 31.6 |  |  | 32.85 | 32.55 | 41.1 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 1:59 | 47.4 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 32.9 | 32.6 | 41.15 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:00 | 47.5 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 32.9 | 32.65 | 41.15 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:00 | 47.4 | 31.65 | 27.6 | 27.25 | 32.95 | 32.7 | 41.15 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:01 | 47.3 | 31.7 | 27.6 | 27.25 | 33 | 32.75 | 41.2 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:01 | 47.3 | 31.65 | 27.6 | 27.25 | 33.1 | 32.75 | 41.2 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:02 | 47.3 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.15 | 32.8 | 41.25 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:02 | 47.25 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.15 | 32.85 | 41.2 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:03 | 47.3 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.2 | 32.9 | 41.25 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:03 | 47.25 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.25 | 32.95 | 41.3 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 |  | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:04 | 47.25 | 31.55 | 27.6 | 27.25 | 33.25 | 32.95 | 41.3 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:04 | 47.25 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.3 | 32.95 | 41.3 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:05 | 47.3 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.35 | 32.95 | 41.3 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:05 | 47.3 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.35 | 32.95 | 41.3 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:06 | 47.25 | 31.6 | 27.6 | 27.25 | 33.45 | 33 | 41.3 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:06 | 47.25 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 33.45 | 33 | 41.3 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:07 | 47.3 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 33.45 | 33.05 | 41.35 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:07 | 47.25 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 33.5 | 33.1 | 41.35 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:08 | 47.25 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 33.55 | 33.15 | 41.35 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:08 | 47.15 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 33.55 | 33.2 | 41.4 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:09 | 47.2 | 31.75 | 27.6 | 27.2 | 33.6 | 33.25 | 41.4 | 48.6 |  |  |  |  | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:09 | 47.2 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 33.6 | 33.25 | 41.4 | 48.55 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.8 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:10 | 47.25 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 33.65 | 33.3 | 41.4 | 48.55 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:10 | 47.25 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 33.65 | 33.3 | 41.45 | 48.55 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 |  |  | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:11 | 47.15 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 33.65 | 33.35 | 41.4 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:11 | 47.2 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 33.65 | 33.35 | 41.4 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:12 | 47.2 | 31.8 | 27.55 | 27.25 | 33.7 | 33.35 | 41.45 | 48.65 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 |  | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:12 | 47.1 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 33.7 | 33.35 | 41.45 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:13 | 47.15 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 33.75 | 33.35 | 41.45 | 48.55 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:13 | 47.25 | 31.65 | 27.55 | 27.25 | 33.8 | 33.35 | 41.45 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:14 | 47.3 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 33.85 | 33.4 | 41.45 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:14 | 47.35 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 33.85 | 33.4 | 41.45 | 48.7 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:15 | 47.25 | 31.6 | 27.55 | 27.25 | 33.9 | 33.4 | 41.5 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:15 | 47.15 | 31.6 | 27.55 | 27.2 | 33.9 | 33.4 | 41.5 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:16 | 47.15 | 31.6 | 27.55 | 27.2 | 33.9 | 33.4 | 41.45 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:16 | 47.25 | 31.6 | 27.55 | 27.2 | 33.95 | 33.45 | 41.5 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:17 | 47.3 | 31.6 | 27.55 | 27.2 | 33.95 | 33.5 | 41.5 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:17 | 47.3 | 31.6 | 27.55 | 27.2 | 34 | 33.5 | 41.55 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:18 | 47.3 | 31.55 | 27.55 | 27.2 | 34 | 33.5 | 41.5 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:18 | 47.3 | 31.6 | 27.55 | 27.2 | 34 | 33.55 | 41.5 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:19 | 47.2 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34 | 33.6 | 41.5 | 48.6 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:19 | 47.2 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.05 | 33.6 | 41.55 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:20 | 47.2 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.05 | 33.65 | 41.6 | 48.65 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:20 | 47.25 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 34.1 | 33.6 | 41.55 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:21 | 47.25 | 31.7 | 27.55 | 27.25 | 34.15 | 33.6 | 41.6 | 48.6 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:21 | 47.2 | 31.7 | 27.55 | 27.25 | 34.15 | 33.55 | 41.6 | 48.5 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:22 | 47.1 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 34.15 | 33.6 | 41.6 | 48.6 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:22 | 47.1 | 31.7 | 27.55 | 27.25 | 34.2 | 33.65 | 41.6 | 48.6 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:23 | 47.05 | 31.75 | 27.55 | 27.25 | 34.2 | 33.65 | 41.55 | 48.6 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:23 | 47.05 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 34.25 | 33.7 | 41.6 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:24 | 47.1 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 34.25 | 33.7 | 41.6 | 48.7 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:24 | 47.15 | 31.75 | 27.6 | 27.15 | 34.25 | 33.7 | 41.6 | 48.7 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:25 | 47.1 | 31.75 | 27.6 | 27.15 | 34.25 | 33.7 | 41.6 | 48.65 |  |  |  |  | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:25 | 47.1 | 31.75 | 27.6 | 27.15 | 34.3 | 33.7 | 41.6 | 48.65 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 99.9 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:26 |  |  | 27.65 | 27.15 | 34.3 | 33.75 | 41.6 | 48.65 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 99.8 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:26 | 47.1 | 31.7 | 27.65 | 27.15 | 34.3 | 33.8 | 41.6 | 48.6 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 99.7 | 20.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:27 | 47.05 | 31.75 | 27.65 | 27.2 | 34.35 | 33.8 | 41.65 | 48.6 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 99.6 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:27 | 47.1 | 31.75 | 27.65 | 27.2 | 34.35 | 33.8 | 41.65 | 48.6 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 99.5 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:28 | 47.2 | 31.75 | 27.65 | 27.2 | 34.4 | 33.8 | 41.65 | 48.6 | 8.5 | 8.7 | 8 | 99.3 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:28 | 47.25 | 31.75 | 27.6 | 27.2 | 34.4 | 33.8 | 41.65 | 48.65 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 99.2 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:29 | 47.25 | 31.8 | 27.6 | 27.2 | 34.4 | 33.75 | 41.65 | 48.7 | 8.6 | 8.9 | 8 | 99.2 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:29 | 47.25 | 31.75 | 27.6 | 27.2 | 34.4 | 33.8 | 41.65 | 48.65 | 8.5 | 8.7 | 8 | 99.1 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |  | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:30 | 47.25 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 34.4 | 33.8 | 41.65 | 48.6 | 8.6 | 8.9 | 8 | 99.1 | 20.6 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:30 | 47.25 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 34.5 | 33.85 | 41.65 | 48.55 | 8.6 | 8.9 | 7.9 | 99 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:31 | 47.15 | 31.6 | 27.6 | 27.2 | 34.5 | 33.85 | 41.65 | 48.55 | 8.6 | 8.9 | 8 | 99 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:31 | 47.15 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 34.5 | 33.9 | 41.65 | 48.5 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.9 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:32 | 47.15 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 34.55 | 33.85 | 41.65 | 48.55 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.8 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:32 | 47.2 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 34.55 | 33.85 | 41.65 | 48.6 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.8 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:33 | 47.25 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 34.55 | 33.85 | 41.65 | 48.5 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.7 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:33 | 47.15 | 31.7 | 27.6 | 27.2 | 34.6 | 33.85 | 41.65 | 48.6 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.7 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:34 | 47.15 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 34.6 | 33.85 | 41.65 | 48.6 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.7 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:34 | 47.05 | 31.65 | 27.6 | 27.2 | 34.6 | 33.85 | 41.65 | 48.6 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.7 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:35 | 47.1 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.65 | 33.85 | 41.65 | 48.55 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.6 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:35 | 47.1 | 31.7 | 27.55 | 27.2 | 34.65 | 33.85 | 41.65 | 48.5 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.6 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:36 | 47.2 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.65 | 33.9 | 41.65 | 48.55 | 8.6 | 8.9 | 8 | 98.7 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:36 | 47.2 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.7 | 33.9 | 41.7 | 48.6 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 98.9 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:37 | 47.25 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.7 | 33.9 | 41.7 | 48.6 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 99 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:37 | 47.2 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.7 | 33.95 | 41.7 | 48.55 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 99.2 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:38 |  |  | 27.55 | 27.2 | 34.7 | 33.95 | 41.7 | 48.55 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.4 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:38 | 47.05 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.7 | 33.9 | 41.7 | 48.6 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.6 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:39 | 47.1 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.7 | 33.9 | 41.75 | 48.55 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.7 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:39 | 47.05 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.75 | 33.95 | 41.75 | 48.5 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 99.9 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:40 | 47.05 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.75 | 33.95 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.7 |  |  | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:40 | 47 | 31.7 | 27.55 | 27.15 | 34.75 | 33.9 | 41.8 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 8 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:41 | 47.05 | 31.7 | 27.55 | 27.15 | 34.75 | 33.95 | 41.75 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:41 | 47.05 | 31.7 | 27.55 | 27.2 | 34.8 | 33.95 | 41.7 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:42 | 47 | 31.7 | 27.55 | 27.2 | 34.8 | 34 | 41.7 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:42 | 47 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.8 | 34 | 41.7 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:43 | 47.05 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.8 | 33.95 | 41.7 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:43 | 47 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.85 | 34 | 41.75 | 48.55 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:44 | 47 | 31.7 | 27.55 | 27.2 | 34.85 | 34 | 41.75 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:44 | 47 | 31.7 | 27.55 | 27.2 | 34.9 | 34 | 41.7 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:45 | 47 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.9 | 34 | 41.7 | 48.4 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:45 | 47 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.9 | 34 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:46 | 46.9 | 31.65 | 27.5 | 27.2 | 34.9 | 34 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:46 | 46.9 | 31.65 | 27.5 | 27.2 | 34.9 | 34 | 41.7 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:47 | 46.85 | 31.75 | 27.5 | 27.2 | 34.9 | 34.05 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 |  | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:47 | 46.8 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.05 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:48 | 46.8 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.1 | 41.75 | 48.5 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:48 | 46.85 | 31.8 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.1 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:49 | 46.9 | 31.8 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.1 | 41.75 | 48.4 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:49 | 46.95 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.1 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:50 | 47 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.1 | 41.7 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:50 | 46.9 | 31.65 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.1 | 41.75 | 48.5 |  |  |  |  | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:51 | 46.95 | 31.7 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.05 | 41.75 | 48.45 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:51 | 46.9 | 31.75 | 27.55 | 27.2 | 34.95 | 34.05 | 41.75 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:52 | 46.95 | 31.75 | 27.55 | 27.15 | 35 | 34.05 | 41.8 | 48.4 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:52 | 46.9 | 31.75 | 27.55 | 27.15 |  |  | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:53 | 46.9 | 31.8 | 27.5 | 27.15 | 35 | 34.1 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:53 | 46.85 | 31.75 | 27.5 | 27.15 | 35 | 34.1 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:54 | 46.85 | 31.7 | 27.5 | 27.15 | 35.05 | 34.1 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:54 | 46.85 | 31.8 | 27.5 | 27.15 | 35.05 | 34.1 | 41.8 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:55 | 46.9 | 31.8 | 27.5 | 27.15 | 35.05 | 34.1 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:55 | 46.85 | 31.75 | 27.5 | 27.15 | 35.05 | 34.05 | 41.75 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:56 | 46.8 | 31.75 | 27.55 | 27.15 | 35.05 | 34.05 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:56 | 46.85 | 31.7 | 27.5 | 27.1 | 35.05 | 34.05 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:57 | 46.85 | 31.7 | 27.55 | 27.15 | 35.05 | 34.1 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:57 | 46.85 | 31.7 | 27.55 | 27.15 | 35.05 | 34.1 | 41.75 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:58 | 46.9 | 31.6 | 27.55 | 27.15 | 35.1 | 34.1 | 41.7 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 |  | 0 | 0.28 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:58 | 46.9 | 31.65 | 27.55 | 27.15 | 35.1 | 34.05 | 41.7 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:59 | 46.9 | 31.75 | 27.55 | 27.15 | 35.1 | 34.1 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 2:59 | 46.9 | 31.7 | 27.55 | 27.15 | 35.1 | 34.1 | 41.7 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:00 | 46.95 | 31.6 | 27.55 | 27.15 | 35.1 | 34.1 | 41.7 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:00 | 46.85 | 31.7 | 27.55 | 27.15 | 35.1 | 34.05 | 41.75 | 48.45 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:01 | 46.85 | 31.65 | 27.55 | 27.15 | 35.1 | 34.05 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:01 | 46.85 | 31.7 | 27.5 | 27.15 | 35.1 | 34.05 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:02 | 46.85 | 31.75 | 27.5 | 27.15 | 35.15 | 34.05 | 41.8 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:02 | 46.8 | 31.7 | 27.5 | 27.15 | 35.15 | 34.05 | 41.75 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:03 | 46.85 | 31.65 | 27.5 | 27.15 | 35.15 | 34.05 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:03 | 46.85 | 31.65 | 27.5 | 27.1 | 35.15 | 34.05 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:04 | 46.9 | 31.8 | 27.55 | 27.1 | 35.2 | 34.05 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:04 |  |  | 27.5 | 27.1 | 35.2 | 34.05 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:05 | 46.8 | 31.8 | 27.5 | 27.1 | 35.2 | 34.05 | 41.75 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:05 | 46.75 | 31.7 | 27.5 | 27.1 | 35.2 | 34.05 | 41.8 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:06 | 46.8 | 31.65 | 27.5 | 27.15 | 35.2 | 34.1 | 41.75 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:06 | 46.8 | 31.65 | 27.5 | 27.15 | 35.2 | 34.1 | 41.8 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:07 | 46.85 | 31.7 | 27.5 | 27.15 | 35.2 | 34.1 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:07 | 46.85 | 31.7 | 27.5 | 27.1 | 35.2 | 34.05 | 41.75 | 48.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:08 | 46.8 | 31.7 |  |  | 35.2 | 34.05 | 41.8 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:08 | 46.85 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.2 | 34.05 | 41.8 | 48.4 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:09 | 46.85 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.2 | 34.1 | 41.8 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:09 | 46.8 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.8 | 48.3 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:10 | 46.75 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.8 | 48.4 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:10 | 46.8 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.15 | 41.8 | 48.4 |  |  |  |  | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:11 | 46.7 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.75 | 48.45 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:11 | 46.75 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.75 | 48.3 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:12 | 46.8 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.8 | 48.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:12 | 46.75 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.75 | 48.4 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:13 | 46.8 | 31.75 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.75 | 48.25 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:13 | 46.8 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.75 | 48.25 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:14 | 46.8 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.75 | 48.25 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:14 | 46.8 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.8 | 48.3 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:15 | 46.7 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.8 | 48.25 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:15 | 46.75 | 31.75 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.1 | 41.8 | 48.2 |  |  |  |  | 20.5 |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:16 | 46.75 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.15 | 41.8 | 48.25 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:16 | 46.6 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.15 | 41.8 | 48.3 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:17 | 46.6 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.1 | 41.8 | 48.25 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:17 | 46.75 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.8 | 48.3 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:18 | 46.7 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.8 | 48.3 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:18 | 46.65 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.25 | 34.15 | 41.8 | 48.3 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 |  | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:19 | 46.7 | 31.8 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.8 | 48.2 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:19 | 46.65 | 31.75 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.2 | 41.8 | 48.2 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:20 | 46.65 | 31.7 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.2 | 41.8 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:20 | 46.65 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.8 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:21 | 46.65 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.8 | 48.15 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 |  | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:21 | 46.6 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.8 | 48.15 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:22 | 46.6 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.2 | 41.75 | 48.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:22 |  |  | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.2 | 41.7 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:23 | 46.55 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.75 | 48.15 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:23 | 46.55 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 41.75 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:24 | 46.55 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.1 | 41.8 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:24 | 46.55 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.1 | 41.75 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:25 | 46.55 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.1 | 41.75 | 48.15 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:25 | 46.5 | 31.65 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.1 | 41.75 | 48.1 |  |  |  |  | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:26 | 46.55 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.05 | 41.7 | 48.1 |  |  |  |  | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:26 | 46.65 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.05 | 41.7 | 48.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:27 | 46.6 | 31.6 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.05 | 41.7 | 48.1 |  |  |  |  | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0.15 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:27 | 46.5 | 31.55 | 27.45 | 27.1 | 35.3 | 34.05 | 41.7 | 48.15 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:28 | 46.45 | 31.5 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.05 | 41.7 | 48.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:28 | 46.45 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.05 | 41.7 | 48.15 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:29 | 46.4 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.05 | 41.75 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:29 | 46.5 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.05 | 41.7 | 48.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:30 | 46.55 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.1 | 41.75 | 48.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:30 | 46.55 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.15 | 41.75 | 48.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:31 | 46.5 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.15 | 41.75 | 48.1 |  |  |  |  | 20.5 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:31 | 46.4 | 31.65 |  |  | 35.35 | 34.1 | 41.8 | 48 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:32 | 46.4 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.05 | 41.8 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:32 | 46.4 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.05 | 41.8 | 48 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:33 | 46.4 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.05 | 41.75 | 48.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:33 | 46.4 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.05 | 41.7 | 48 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:34 | 46.4 | 31.6 | 27.4 | 27.05 | 35.35 | 34.1 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:34 | 46.4 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.35 | 34.15 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:35 | 46.35 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.35 | 34.1 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:35 | 46.35 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:36 | 46.4 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:36 | 46.4 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:37 | 46.35 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.2 | 41.7 | 48 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:37 | 46.35 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.75 | 47.95 |  |  |  |  | 20.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:38 | 46.35 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.35 | 34.15 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:38 | 46.35 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:39 | 46.35 | 31.6 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:39 | 46.3 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.7 | 48 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:40 | 46.35 | 31.55 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 48.05 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:40 | 46.35 | 31.5 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:41 | 46.35 | 31.5 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:41 | 46.3 | 31.5 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:42 | 46.35 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:42 | 46.35 | 31.55 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:43 | 46.35 | 31.55 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:43 | 46.4 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.7 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:44 | 46.35 | 31.5 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:44 | 46.35 | 31.5 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:45 | 46.4 | 31.5 | 27.45 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:45 | 46.4 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:46 | 46.4 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:46 | 46.35 | 31.55 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:47 | 46.35 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:47 | 46.35 | 31.5 |  |  | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:48 | 46.25 | 31.55 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:48 | 46.3 | 31.55 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:49 | 46.4 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:49 | 46.35 | 31.45 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:50 | 46.25 | 31.45 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 |  |  | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:50 | 46.25 | 31.45 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:51 | 46.25 | 31.5 | 27.4 | 27.05 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:51 | 46.2 | 31.55 |  |  | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:52 | 46.25 | 31.5 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.15 | 41.65 | 47.95 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:52 | 46.3 | 31.5 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:53 | 46.25 | 31.5 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:53 | 46.3 | 31.5 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.05 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:54 | 46.25 | 31.5 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:54 | 46.25 | 31.5 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:55 | 46.2 | 31.45 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:55 | 46.2 | 31.45 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.65 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:56 | 46.15 | 31.55 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.6 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:56 | 46.2 | 31.6 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34.1 | 41.6 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:57 | 46.2 | 31.55 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34.05 | 41.6 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:57 | 46.25 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34.05 |  |  | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:58 | 46.25 | 31.45 | 27.35 | 27.05 | 35.3 | 34.05 | 41.65 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:58 | 46.15 | 31.45 | 27.35 | 27.05 | 35.3 | 34.05 | 41.6 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:59 | 46.1 | 31.4 | 27.35 | 27.05 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 3:59 | 46.15 | 31.4 | 27.35 | 27.05 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:00 | 46.25 | 31.5 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:00 | 46.35 | 31.45 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:01 | 46.35 | 31.45 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:01 | 46.35 | 31.3 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:02 | 46.35 | 31.35 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:02 | 46.35 | 31.4 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.85 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:03 | 46.35 | 31.4 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 |  | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:03 | 46.3 | 31.4 | 27.4 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:04 | 46.4 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.8 |  |  |  |  | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:04 | 46.3 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.7 |  |  |  |  | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:05 | 46.25 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34.05 | 41.55 | 47.75 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:05 | 46.25 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:06 | 46.15 | 31.55 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:06 | 46.15 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.75 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:07 | 46.15 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.7 |  |  |  |  | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:07 | 46.15 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.6 | 47.75 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:08 | 46.25 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:08 | 46.2 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:09 | 46.2 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34.05 | 41.55 | 47.75 |  |  |  |  | 20.3 | 7.8 | 7.9 |  | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:09 | 46.15 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34.05 | 41.55 | 47.7 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:10 | 46.2 | 31.55 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34.05 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:10 | 46.15 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:11 | 46.15 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:11 | 46.15 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.7 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:12 | 46.2 | 31.5 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34 | 41.55 | 47.7 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:12 | 46.15 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:13 |  |  | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:13 | 46.2 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:14 | 46.15 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:14 | 46.1 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.65 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:15 | 46.15 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.7 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:15 | 46.15 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:16 | 46.1 | 31.35 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34.05 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:16 | 46.05 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:17 | 46.1 | 31.45 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:17 | 46.1 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 |  |  | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:18 | 46.1 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:18 | 46 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:19 | 46.05 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:19 | 46.05 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.3 | 34 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:20 | 46.05 | 31.4 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:20 | 46 | 31.35 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:21 | 45.95 | 31.3 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:21 | 45.85 | 31.3 | 27.35 | 27 | 35.25 | 33.95 | 41.55 | 47.65 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:22 | 45.9 | 31.3 | 27.35 | 27 | 35.25 | 33.95 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:22 | 45.95 | 31.25 | 27.35 | 27 | 35.25 | 33.95 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:23 | 45.9 | 31.3 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34 | 41.55 | 47.55 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:23 | 45.85 | 31.3 | 27.35 | 27 | 35.25 | 34 | 41.55 | 47.5 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:24 | 45.8 | 31.3 | 27.35 | 27 | 35.2 | 33.95 | 41.55 | 47.6 |  |  |  |  | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:24 | 45.9 | 31.3 | 27.35 | 26.95 | 35.2 | 33.95 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:25 | 46 | 31.3 | 27.35 | 26.95 | 35.25 | 33.95 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:25 | 45.95 | 31.3 | 27.35 | 26.95 | 35.25 | 33.95 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:26 | 45.85 | 31.25 | 27.35 | 26.95 | 35.25 | 33.95 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:26 | 45.9 | 31.3 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.95 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:27 | 45.85 | 31.3 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:27 | 45.8 | 31.4 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.55 | 47.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:28 | 45.75 | 31.35 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.95 | 41.5 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:28 | 45.85 | 31.35 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.5 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:29 | 45.85 | 31.35 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.85 | 41.5 | 47.5 |  |  |  |  | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:29 | 45.75 | 31.3 | 27.35 | 26.95 | 35.25 | 33.85 | 41.5 | 47.55 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:30 | 45.85 | 31.3 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.5 | 47.5 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:30 | 45.9 | 31.3 | 27.3 | 26.95 | 35.2 | 33.9 | 41.5 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:31 | 45.85 | 31.3 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.5 | 47.5 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:31 | 45.85 | 31.35 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.5 | 47.5 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:32 | 45.8 | 31.45 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.5 | 47.5 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:32 | 45.95 | 31.35 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.5 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:33 | 45.95 | 31.3 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.95 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:33 | 45.95 | 31.3 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.95 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:34 | 45.95 | 31.25 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.4 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:34 | 45.95 | 31.25 | 27.3 | 26.95 | 35.25 | 33.9 | 41.4 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:35 | 45.8 | 31.25 | 27.3 | 26.95 | 35.2 | 33.85 | 41.45 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:35 | 45.85 | 31.25 | 27.3 | 26.95 | 35.2 | 33.85 | 41.45 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:36 | 45.85 | 31.2 | 27.25 | 26.95 | 35.2 | 33.9 | 41.4 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.2 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:36 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.95 | 35.2 | 33.9 | 41.45 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:37 | 45.75 | 31.25 | 27.25 | 26.95 | 35.2 | 33.9 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:37 | 45.75 | 31.3 | 27.25 | 26.95 | 35.2 | 33.85 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.2 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:38 | 45.75 | 31.3 | 27.25 | 26.95 | 35.2 | 33.9 |  |  | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.2 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:38 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.95 | 35.15 | 33.9 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:39 | 45.75 | 31.3 | 27.25 | 26.95 | 35.15 | 33.95 | 41.4 | 47.3 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:39 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.95 | 35.15 | 33.9 | 41.4 | 47.3 |  |  |  |  | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:40 | 45.95 | 31.4 | 27.25 | 26.9 | 35.15 | 33.85 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:40 | 45.9 | 31.4 |  |  | 35.15 | 33.85 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0.05 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:41 | 45.8 | 31.45 | 27.25 | 26.9 | 35.15 | 33.8 | 41.45 | 47.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:41 | 45.8 | 31.4 | 27.3 | 26.9 | 35.15 | 33.85 |  |  | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:42 | 45.8 | 31.35 | 27.3 | 26.9 | 35.15 | 33.85 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:42 | 45.8 | 31.35 | 27.3 | 26.9 | 35.15 | 33.85 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:43 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.45 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:43 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.45 | 47.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:44 | 45.8 | 31.3 | 27.3 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:44 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.45 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:45 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.9 | 41.4 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:45 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.9 | 41.4 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:46 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.9 | 41.4 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:46 | 45.8 | 31.35 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.4 | 47.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:47 | 45.8 | 31.35 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:47 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:48 | 45.8 | 31.3 | 27.25 | 26.85 | 35.1 | 33.85 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:48 | 45.7 | 31.25 | 27.25 | 26.85 | 35.1 | 33.85 | 41.5 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:49 | 45.65 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.85 | 41.45 | 47.3 |  |  |  |  | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:49 | 45.6 | 31.25 | 27.25 | 26.9 | 35.1 | 33.9 |  |  | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:50 | 45.6 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.9 | 41.45 | 47.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:50 | 45.65 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.85 | [6 empty] | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:51 | 45.65 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.85 | 41.4 | 47.2 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:51 | 45.6 | 31.35 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.85 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:52 | 45.65 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.9 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:52 | 45.7 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.85 | 41.35 | 47.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:53 | 45.75 | 31.25 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.85 | 41.35 | 47.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:53 | 45.75 | 31.25 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.85 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:54 | 45.7 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.9 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:54 | 45.7 | 31.25 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.9 | 41.35 | 47.2 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:55 | 45.75 | 31.3 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.9 | 41.4 | 47.3 |  |  |  |  | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:55 | 45.7 | 31.25 | 27.25 | 26.9 | 35.05 | 33.85 | 41.35 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:56 | 45.7 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.85 | 41.35 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:56 | 45.65 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.8 | 41.35 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:57 | 45.65 | 31.25 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.8 | 41.35 | 47.2 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:57 | 45.6 | 31.25 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.8 | 41.35 | 47.15 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:58 | 45.6 | 31.25 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.75 | 41.4 | 47.15 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:58 | 45.55 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.8 | 41.4 | 47.35 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:59 | 45.6 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.8 | 41.35 | 47.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 4:59 | 45.65 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.8 | 41.4 | 47.3 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:00 | 45.65 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.75 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:00 | 45.65 | 31.25 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.4 | 47.25 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:01 |  |  | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.7 | 41.4 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:01 | 45.65 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.7 | 41.35 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:02 | 45.6 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.75 | 41.4 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:02 | 45.55 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.75 | 41.35 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:03 | 45.6 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.75 | 41.35 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:03 | 45.5 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35.05 | 33.7 | 41.4 | 47.2 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 |  | 7.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:04 | 45.55 | 31.1 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.35 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:04 | 45.5 | 31.05 | 27.25 | 26.8 | 35 | 33.7 | 41.3 | 47.15 |  |  |  |  | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:05 | 45.55 | 31.1 | 27.25 | 26.8 | 35 | 33.7 | 41.3 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:05 | 45.5 | 31.1 | 27.25 | 26.8 | 35.05 | 33.7 | 41.3 | 47.2 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:06 | 45.55 | 31.1 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.65 | 41.3 | 47.25 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:06 | 45.6 | 31.1 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.3 | 47.25 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:07 | 45.6 | 31.1 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.3 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:07 | 45.6 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.75 | 41.3 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:08 | 45.5 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.75 | 41.3 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:08 |  |  | 27.2 | 26.85 | 35 | 33.75 | 41.3 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:09 | 45.55 | 31.15 | 27.2 | 26.85 | 35 | 33.75 | 41.3 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:09 | 45.55 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.75 | 41.3 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:10 | 45.55 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.25 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:10 | 45.55 | 31.1 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.2 | 47.15 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:11 | 45.6 | 31.2 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.2 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:11 | 45.5 | 31.15 | 27.25 | 26.85 | 35 | 33.7 | 41.25 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 100 |  | 7.8 | 8 | 0.39 | 0 | 0.68 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:12 | 45.5 | 31.15 | 27.05 | 25.15 | 35 | 33.75 | 41.25 | 47.05 | 9.7 | 8.9 | 7.7 | 100 | 20.1 | 7.8 | 8 | 0.39 | 0.2 | 4.53 | 6.18 |  | 1 | 3.0678 | 3196.3347 | 1041.9 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.75 | 27.05 | 41.25 | 47.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:12 | 45.5 | 31.1 | 34 | 13.95 | 35 | 33.7 | 41.25 | 47.05 | 22.2 | 14.8 | 7.6 | 100 | 20 | 7.8 | 7.9 | 0.39 | 0.2 | 9.3 | 10.23 |  | 1 | 2.769 | 5922.8944 | 2139 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.7 | 34 | 41.25 | 47.05 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:13 | 45.4 | 31.15 | 35.1 | 20.8 | 35 | 33.7 | 41.25 | 47.05 | 34.5 | 18.5 | 7.7 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0.39 | 0.2 | 10.83 | 11.78 |  | 1 | 2.7277 | 6794.3746 | 2490.9 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.7 | 35.1 | 41.25 | 47.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:13 | 45.5 | 31.15 | 35.95 | 35.7 | 34.95 | 33.7 | 41.25 | 47.05 | 40.1 | 20.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7.7 | 8 | 0.39 | 0.2 | 11.1 | 12.25 |  | 1 | 2.6918 | 6872.078 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.7 | 35.95 | 41.25 | 47.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:14 | 45.45 | 31.1 | 36 | 40.1 | 34.95 | 33.7 | 41.25 | 47.1 | 43.6 | 21.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.2 | 11.18 | 12.48 |  | 1 | 2.6897 | 6916.1743 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.7 | 36 | 41.25 | 47.1 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:14 | 45.45 | 31.1 | 36.3 | 46 | 35 | 33.75 | 41.25 | 47.05 | 45.4 | 22.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.7 | 8 | 0.39 | 0.2 | 11.38 | 12.55 |  | 1 | 2.677 | 7006.7225 | 2617.4 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.75 | 36.3 | 41.25 | 47.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:15 | 45.4 | 31.15 |  |  | 35 | 33.8 | 41.25 | 46.9 | 46 | 23.3 | 7.7 | 100 | 20 | 7.7 | 8 | 0.39 | 0.2 | 11.6 | 12.73 |  | 1 | 4.2107 | 11234.0596 | 2668 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.8 | 0 | 41.25 | 46.9 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:15 | 45.35 | 31.15 | 36.7 | 48.35 | 35 | 33.8 | 41.25 | 47.05 | 46.7 | 23.9 | 7.6 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.2 | 11.65 | 12.88 |  | 1 | 2.6551 | 7114.278 | 2679.5 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.8 | 36.7 | 41.25 | 47.05 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:16 | 45.35 | 31.15 |  |  | 35 | 33.8 | 41.2 | 46.9 | 47.5 | 24 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 8 | 0.39 | 0.2 | 11.75 | 12.93 |  | 1 | 4.2107 | 11379.3276 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.8 | 0 | 41.2 | 46.9 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:16 | 45.4 | 31.1 | 37.05 | 49.4 | 35 | 33.85 | 41.25 | 46.95 | 47.7 | 24 | 7.6 | 100 | 20 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.2 | 11.9 | 12.83 |  | 1 | 2.6403 | 7226.5248 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.85 | 37.05 | 41.25 | 46.95 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:17 | 45.4 | 31.05 | 37.2 | 49.7 | 35 | 33.85 | 41.25 | 47 | 48 | 24.4 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 8 | 0.39 | 0.2 | 11.9 | 12.95 |  | 1 | 2.639 | 7222.8138 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.85 | 37.2 | 41.25 | 47 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:17 | 45.45 | 31.1 | 37.55 | 50.25 | 35 | 33.9 | 41.25 | 47 | 47.5 | 24.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.2 | 12 | 12.95 |  | 1 | 2.6242 | 7242.6958 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.9 | 37.55 | 41.25 | 47 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:18 | 45.55 | 31.05 | 37.8 | 50.65 | 35 | 33.85 | 41.2 | 47.05 | 47.7 | 24.6 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.2 | 12.08 | 13.03 |  | 1 | 2.6136 | 7261.6333 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.85 | 37.8 | 41.2 | 47.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:18 |  |  | 37.9 | 50.75 | 35 | 33.85 | 41.25 | 47.05 | 47.5 | 24.6 | 7.6 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.2 | 12.05 | 13.13 |  | 1 | 2.6044 | 7218.2149 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.85 | 37.9 | 41.25 | 47.05 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:19 | 45.5 | 31 | 38.3 | 51.1 | 35.05 | 33.85 | 41.2 | 47.15 | 48.6 | 24.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.2 | 12.15 | 13.1 |  | 1 | 2.5925 | 7244.678 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.85 | 38.3 | 41.2 | 47.15 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:19 | 45.5 | 31.05 | 38.7 | 51.4 | 35.05 | 33.85 | 41.2 | 47.1 | 49.7 | 25.3 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.2 | 12.1 | 13.13 |  | 1 | 2.5756 | 7167.8314 | 2783 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.85 | 38.7 | 41.2 | 47.1 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:20 | 45.5 | 31.05 | 39 | 51.6 | 35.05 | 33.8 | 41.2 | 47.05 |  |  |  |  | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.2 | 12.08 | 13.23 |  | 1 | 2.2115 | 6144.5288 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.8 | 39 | 41.2 | 47.05 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:20 | 45.5 | 31.05 | 39.4 | 51.75 | 35.05 | 33.8 | 41.2 | 47.05 | 50.1 | 26.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.2 | 12.23 | 13.28 |  | 1 | 2.546 | 7161.6489 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.8 | 39.4 | 41.2 | 47.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:21 | 45.45 | 31 | 40.05 | 52.15 | 35.05 | 33.8 | 41.2 | 47.05 | 49.4 | 26.5 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.23 | 12.4 | 13.38 |  | 1 | 2.5185 | 7182.8738 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 49 | 33.8 | 40.05 | 41.2 | 47.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:21 | 45.5 | 30.95 | 40.6 | 52.55 | 27.8 | 25.45 | 41.15 | 46.7 | 48.9 | 26.5 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.58 | 12.45 | 13.83 |  | 1 | 2.4953 | 7145.2958 | 2863.5 | 0 | 0 | 25 | 49 | 25.45 | 40.6 | 41.15 | 46.7 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:22 | 45.5 | 31 | 41.1 | 52.9 | 23.3 | 22.4 | 41.05 | 46.05 | 48.6 | 26.5 | 7.7 | 100 |  | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.55 | 12.65 | 14.1 |  | 1 | 2.4742 | 7198.6159 | 2909.5 | 0 | 0 | 25 | 49 | 22.4 | 41.1 | 41.05 | 46.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:22 | 45.35 | 31 | 41.65 | 53.3 | 24.35 | 22.35 | 43.45 | 43.85 | 49.7 | 26.5 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.58 | 12.75 | 14.25 |  | 1 | 2.4509 | 7187.3774 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 49 | 22.35 | 41.65 | 43.45 | 43.85 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:23 | 45.35 | 30.95 | 41.55 | 53.5 | 27.9 | 24.4 | 49.6 | 43.65 | 51.5 | 27.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.55 | 12.83 | 14.08 |  | 1 | 2.4552 | 7244.9423 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 49 | 24.4 | 41.55 | 49.6 | 43.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:23 | 45.4 | 30.95 | 39.6 | 54.1 | 32.7 | 26.4 | 50.5 | 44.4 | 45.1 | 27.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.44 | 0.55 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:24 | 45.4 | 30.95 | 38.2 | 48.55 | 34.7 | 27.4 | 50.75 | 45.05 | 37.9 | 26.2 | 7.8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:24 | 45.35 | 30.95 | 37 | 40.75 | 36.1 | 28.05 | 50.8 | 45.35 | 36.1 | 25.5 | 7.8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:25 | 45.4 | 31 | 36.7 | 39.55 | 36.8 | 28.7 | 50.75 | 45.5 | 36 | 25.3 | 7.8 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:25 | 45.4 | 31 | 36.55 | 38.95 | 37.2 | 29.15 | 50.75 | 46.05 | 35.7 | 25.2 | 7.8 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:26 | 45.35 | 30.95 | 36.4 | 38.65 | 37.35 | 29.35 | 50.7 | 46.3 | 35.7 | 25.2 | 7.8 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:26 | 45.35 | 31 |  |  | 37.5 | 29.65 | 50.65 | 46.4 | 34.9 | 25 | 7.8 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 |  | 0.03 | 0.38 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:27 | 45.35 | 31.05 | 36.3 | 38.35 | 37.6 | 29.8 | 50.6 | 46.5 | 34.9 | 24.7 | 7.8 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 7.53 | 8.33 |  | 1 | 2.682 | 4644.973 | 1731.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 29.8 | 36.3 | 50.6 | 46.5 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:27 | 45.35 | 31 | 33.9 | 38.05 | 37.7 | 30 | 50.55 | 46.55 | 38.7 | 24.6 | 7.8 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0.39 | 0.53 | 10.75 | 9.65 |  | 1 | 2.7835 | 6882.3155 | 2472.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30 | 33.9 | 50.55 | 46.55 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:28 | 45.4 | 31.05 | 32.5 | 42.6 | 37.75 | 30.15 | 50.5 | 46.6 | 43 | 24 | 7.8 | 100 | 20 | 7.8 | 7.9 | 0.39 | 0.55 | 10.63 | 11.9 |  | 1 | 2.8428 | 6950.2984 | 2444.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.15 | 32.5 | 50.5 | 46.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:28 | 45.4 | 31.05 | 32.1 | 45.65 | 37.75 | 30.3 | 50.3 | 46.65 | 44.2 | 23.3 | 7.7 | 100 | 20 | 7.8 | 7.9 | 0.39 | 0.48 | 10.68 | 11.93 |  | 1 | 2.8544 | 7011.6212 | 2456.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.3 | 32.1 | 50.3 | 46.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:29 | 45.35 | 31.05 | 31.9 | 46.4 | 37.75 | 30.4 | 50.2 | 46.65 | 46.6 | 22.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0.39 | 0.48 | 11.03 | 12.33 |  | 1 | 2.8629 | 7262.8398 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.4 | 31.9 | 50.2 | 46.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:29 | 45.35 | 31.05 | 31.8 | 47.75 | 37.7 | 30.45 | 50 | 46.75 | 47.2 | 22.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 11.1 | 12.43 |  | 1 | 2.8671 | 7319.7187 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.45 | 31.8 | 50 | 46.75 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:30 | 45.35 | 31.05 | 31.6 | 49.7 | 37.65 | 30.5 | 49.8 | 46.75 | 47 | 22.5 | 7.7 | 100 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 11.08 | 12.3 |  | 1 | 2.8756 | 7328.0642 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.5 | 31.6 | 49.8 | 46.75 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:30 | 45.4 | 31.05 | 31.6 | 49.85 | 37.55 | 30.6 | 49.45 | 46.65 | 47.6 | 22.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 11 | 12.35 |  | 1 | 2.8756 | 7275.154 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.6 | 31.6 | 49.45 | 46.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:31 | 45.35 | 31.05 | 31.55 | 49.8 | 37.55 | 30.65 |  |  | 47.6 | 22.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 11.05 | 12.25 |  | 1 | 2.8777 | 7313.5918 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.65 | 31.55 | 0 | 0 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:31 | 45.25 | 31.05 | 31.5 | 49.7 | 37.35 | 30.65 | 49.2 | 46.65 | 47.6 | 22.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.95 | 12.33 |  | 1 | 2.8798 | 7252.7258 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.65 | 31.5 | 49.2 | 46.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:32 | 45.2 | 31.1 | 31.5 | 49.7 | 37.3 | 30.75 | 49 | 46.65 | 47.9 | 22.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.9 | 12.23 |  | 1 | 2.8798 | 7219.6084 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.75 | 31.5 | 49 | 46.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:32 |  |  | 31.45 | 49.6 | 37 | 30.7 | 48.9 | 46.6 | 47.7 | 22.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.78 | 12.15 |  | 1 | 2.8819 | 7145.3642 | 2479.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.7 | 31.45 | 48.9 | 46.6 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:33 | 45.3 | 31.1 | 31.45 | 49.5 | 36.9 | 30.6 | 48.75 | 46.6 | 47.2 | 22.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.83 | 12.1 |  | 1 | 2.8819 | 7178.506 | 2490.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.6 | 31.45 | 48.75 | 46.6 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:33 | 45.3 | 31.05 | 31.4 | 49.3 | 36.55 | 30.55 | 48.7 | 46.55 | 47.6 | 22.4 | 7.7 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.88 | 12.1 |  | 1 | 2.884 | 7216.9341 | 2502.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.55 | 31.4 | 48.7 | 46.55 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:34 | 45.25 | 31 | 31.4 | 49.3 | 36.45 | 30.6 | 48.6 | 46.5 | 47.5 | 22.4 | 7.7 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.8 | 12.1 |  | 1 | 2.884 | 7163.8684 | 2484 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.6 | 31.4 | 48.6 | 46.5 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:34 |  |  | 31.3 | 49.25 | 36.45 | 30.6 | 48.55 | 46.4 | 47.2 | 22.5 | 7.7 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.39 | 0.53 | 10.88 | 12.15 |  | 1 | 2.8882 | 7227.5069 | 2502.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.6 | 31.3 | 48.55 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:35 | 45.3 | 31.05 | 31.3 | 49.15 | 36.45 | 30.65 | 48.55 | 46.4 | 46.6 | 22.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.83 | 12.15 |  | 1 | 2.8882 | 7194.2922 | 2490.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.65 | 31.3 | 48.55 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:35 | 45.35 | 31.05 | 31.3 | 49.05 | 36.4 | 30.65 | 48.5 | 46.4 | 46.2 | 22.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.9 | 12.28 |  | 1 | 2.8882 | 7240.7927 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.65 | 31.3 | 48.5 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:36 | 45.3 | 31 | 31.3 | 49.15 | 36.45 | 30.65 | 48.5 | 46.35 | 47.2 | 21.8 | 7.7 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 11 | 12.2 |  | 1 | 2.8882 | 7307.222 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.65 | 31.3 | 48.5 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:36 | 45.15 | 30.95 | 31.25 | 49.15 | 36.45 | 30.7 | 48.45 | 46.4 | 47 | 22.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7.4 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.18 |  | 1 | 2.8903 | 7299.2711 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.7 | 31.25 | 48.45 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:37 | 45.25 | 31 | 31.25 | 49.2 | 36.45 | 30.75 | 48.45 | 46.25 | 47 | 22.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7.4 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.95 | 12.25 |  | 1 | 2.8903 | 7279.3277 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.75 | 31.25 | 48.45 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:37 | 45.25 | 31.05 | 31.25 | 49.15 | 36.45 | 30.7 | 48.45 | 46.25 | 46.6 | 21.9 | 7.7 | 100 | 20 | 7.4 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.93 | 12.13 |  | 1 | 2.8903 | 7266.0322 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.7 | 31.25 | 48.45 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:38 | 45.3 | 31 | 31.25 | 49.2 | 36.5 | 30.75 | 48.45 | 46.25 | 47.2 | 21.9 | 7.7 | 100 | 20 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.88 | 12.28 |  | 1 | 2.8903 | 7232.7932 | 2502.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.75 | 31.25 | 48.45 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:38 |  |  | 31.25 | 49.2 | 36.5 | 30.75 | 48.45 | 46.25 | 47.1 | 21.9 | 7.7 | 100 | 20 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.23 |  | 1 | 2.8903 | 7312.5667 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.75 | 31.25 | 48.45 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:39 | 45.25 | 31.05 | 31.25 | 49.15 | 36.5 | 30.8 | 48.45 | 46.25 | 47.2 | 21.9 | 7.7 | 100 | 20 | 7.3 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.85 | 12.2 |  | 1 | 2.8903 | 7212.8499 | 2495.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.8 | 31.25 | 48.45 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:39 | 45.2 | 31 | 31.25 | 49.05 | 36.5 | 30.75 | 48.45 | 46.25 | 46.8 | 21.9 | 7.7 | 100 | 20 | 7.3 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.95 | 12.33 |  | 1 | 2.8903 | 7279.3277 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.75 | 31.25 | 48.45 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:40 | 45.2 | 31.05 | 31.25 | 49.05 | 36.55 | 30.85 | 48.45 | 46.3 | 47.2 | 21.9 | 7.7 | 100 | 20 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.13 |  | 1 | 2.8903 | 7312.5667 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.85 | 31.25 | 48.45 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:40 | 45.25 | 31.1 | 31.3 | 49.1 | 36.6 | 30.9 | 48.5 | 46.3 | 47.5 | 21.9 | 7.7 | 100 | 20 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.9 | 12.03 |  | 1 | 2.8882 | 7240.7927 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.9 | 31.3 | 48.5 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:41 | 45.15 | 31.1 | 31.3 | 49.1 | 36.6 | 30.9 | 48.5 | 46.35 | 46.1 | 22.1 | 7.7 | 100 | 20 |  | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.88 | 11.95 |  | 1 | 2.8882 | 7227.5069 | 2502.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.9 | 31.3 | 48.5 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:41 | 45.05 | 31.1 | 31.3 | 49 | 36.6 | 30.95 | 48.5 | 46.35 | 46.7 | 21.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.3 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.85 | 11.98 |  | 1 | 2.8882 | 7207.5781 | 2495.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.95 | 31.3 | 48.5 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:42 | 45.05 | 31.15 | 31.3 | 49.05 | 36.65 | 30.95 | 48.5 | 46.35 | 47.1 | 21.6 | 7.7 | 100 | 20 | 7.2 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.83 | 11.98 |  | 1 | 2.8882 | 7194.2922 | 2490.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.95 | 31.3 | 48.5 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:42 | 45 | 31.15 | 31.3 | 49.05 | 36.65 | 30.95 | 48.5 | 46.3 | 47 | 21.7 | 7.7 | 100 | 20 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 11.05 | 12.08 |  | 1 | 2.8882 | 7340.4367 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 30.95 | 31.3 | 48.5 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:43 | 45.1 | 31.15 | 31.35 | 49 | 36.7 | 31.05 | 48.5 | 46.3 | 46.7 | 21.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.2 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 11.05 | 12.18 |  | 1 | 2.8861 | 7335.0677 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.05 | 31.35 | 48.5 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:43 | 45.1 | 31.15 | 31.35 | 49.05 | 36.7 | 31.05 | 48.5 | 46.3 | 46.2 | 21.6 | 7.7 | 100 | 20 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.1 |  | 1 | 2.8861 | 7288.6012 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.05 | 31.35 | 48.5 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:44 | 45.1 | 31.1 | 31.4 | 49.15 | 36.7 | 31.05 | 48.5 | 46.35 | 47 | 21.6 | 7.7 | 100 | 20 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.95 | 12.08 |  | 1 | 2.884 | 7263.3666 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.05 | 31.4 | 48.5 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:44 |  |  | 31.4 | 49.15 | 36.7 | 31.05 | 48.5 | 46.3 | 47.5 | 21.8 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.93 | 12.05 |  | 1 | 2.884 | 7250.1002 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.05 | 31.4 | 48.5 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:45 | 45.15 | 31.1 | 31.4 | 49.15 | 36.75 | 31.1 | 48.5 | 46.3 | 47.5 | 21.9 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.2 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.9 | 12.03 |  | 1 | 2.8893 | 7243.503 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.1 | 31.4 | 48.5 | 46.3 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:45 | 45.15 | 31.15 | 31.45 | 49.05 | 36.75 | 31.1 | 48.55 | 46.45 | 47.5 | 21.9 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.2 |  | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.1 |  | 1 | 2.8872 | 7291.3243 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.1 | 31.45 | 48.55 | 46.45 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:46 | 45.15 | 31.15 | 31.45 | 49.05 | 36.75 | 31.1 | 48.55 | 46.3 | 47.6 | 22.3 | 7.7 | 100 | 20 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 11.05 | 12.1 |  | 1 | 2.8819 | 7324.3297 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.1 | 31.45 | 48.55 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:46 | 45.1 | 31.15 | 31.45 | 49.1 | 36.8 | 31.15 | 48.55 | 46.25 | 47.1 | 22.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.53 | 10.88 | 12.03 |  | 1 | 2.8872 | 7224.9188 | 2502.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.15 | 31.45 | 48.55 | 46.25 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:47 | 45.05 | 31.15 | 31.5 | 49.15 | 36.8 | 31.25 | 48.55 | 46.3 | 46.8 | 22.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.2 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.13 |  | 1 | 2.8798 | 7272.5963 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.25 | 31.5 | 48.55 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:47 | 45.05 | 31.15 | 31.5 | 49.05 | 36.85 | 31.25 | 48.6 | 46.3 | 47.5 | 22.2 | 7.7 | 100 | 20 | 7.1 |  | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.15 |  | 1 | 2.8798 | 7285.8433 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.25 | 31.5 | 48.6 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:48 | 45 | 31.15 | 31.55 | 49.2 | 36.8 | 31.2 | 48.6 | 46.3 | 47.6 | 22.2 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 11.03 | 12.15 |  | 1 | 2.8777 | 7300.3545 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.2 | 31.55 | 48.6 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:48 | 45 | 31.1 | 31.55 | 49.25 | 36.85 | 31.25 | 48.6 | 46.35 | 47.5 | 22.2 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.85 | 12.05 |  | 1 | 2.8777 | 7181.2191 | 2495.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.25 | 31.55 | 48.6 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:49 | 45 | 31.1 | 31.55 | 49.25 | 36.9 | 31.3 | 48.6 | 46.35 | 47.1 | 22.2 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.95 | 12.05 |  | 1 | 2.8777 | 7247.4055 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.3 | 31.55 | 48.6 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:49 | 45 | 31.15 | 31.55 | 49.2 | 36.9 | 31.3 | 48.6 | 46.4 | 46.1 | 21.9 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.93 | 11.93 |  | 1 | 2.8777 | 7234.1682 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.3 | 31.55 | 48.6 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:50 | 45 | 31.2 | 31.6 | 49.15 | 36.9 | 31.3 | 48.6 | 46.4 | 46.1 | 21.8 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.9 | 12.05 |  | 1 | 2.8756 | 7209.0162 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.3 | 31.6 | 48.6 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:50 | 45.05 | 31.15 |  |  | 36.9 | 31.3 | 48.6 | 46.4 | 45.1 | 21.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.44 | 0.5 | 10.8 | 12 |  | 1 | 4.2107 | 10459.2969 | 2484 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.3 | 0 | 48.6 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:51 | 45.1 | 31.15 | 31.6 | 49.25 | 36.95 | 31.35 | 48.65 | 46.35 | 45.4 | 21.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7.1 |  | 0.44 | 0.5 | 10.95 | 12.03 |  | 1 | 2.8756 | 7242.0851 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.35 | 31.6 | 48.65 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:51 | 45.1 | 31.15 | 31.6 | 49.2 | 36.95 | 31.35 | 48.7 | 46.4 | 44.6 | 21.1 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7 | 7.9 | 0.44 | 0.53 | 10.9 | 11.95 |  | 1 | 2.8756 | 7209.0162 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.35 | 31.6 | 48.7 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:52 | 45.15 | 31.25 | 31.65 | 49.1 | 36.95 | 31.35 | 48.7 | 46.35 | 45.5 | 21.1 | 7.7 | 100 | 20 | 7 | 7.9 | 0.39 | 0.5 | 10.9 | 12 |  | 1 | 2.8734 | 7203.7201 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.35 | 31.65 | 48.7 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:52 | 45.1 | 31.25 | 31.65 | 49.05 | 37 | 31.4 | 48.7 | 46.35 | 46.6 | 21.4 | 7.7 | 100 | 19.9 |  | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.9 | 12.05 |  | 1 | 2.8734 | 7203.7201 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.4 | 31.65 | 48.7 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:53 | 45.1 | 31.25 | 31.65 | 49.15 | 37 | 31.4 | 48.7 | 46.4 | 46.7 | 21.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 10.93 | 12.3 |  | 1 | 2.8734 | 7223.5469 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.4 | 31.65 | 48.7 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:53 | 45.1 | 31.2 | 31.7 | 49.2 | 37 | 31.5 | 48.7 | 46.4 | 46.1 | 21.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.3 |  | 1 | 2.8713 | 7251.2565 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.5 | 31.7 | 48.7 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:54 | 45.05 | 31.2 | 31.75 | 49.25 | 37.05 | 31.5 | 48.7 | 46.35 | 46.2 | 21.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.4 |  | 1 | 2.8692 | 7259.1199 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.5 | 31.75 | 48.7 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:54 | 45.05 | 31.15 | 31.75 | 49.2 | 37.05 | 31.5 | 48.7 | 46.3 |  |  |  |  | 19.9 | 6.9 |  | 0.44 | 0.5 | 10.9 | 12.3 |  | 1 | 2.4866 | 6233.9062 | 2507 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.5 | 31.75 | 48.7 | 46.3 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:55 | 45.1 | 31.15 | 31.8 | 49.2 | 37.05 | 31.5 | 48.7 | 46.25 | 45.7 | 21.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.93 | 12.28 |  | 1 | 2.8671 | 7207.6149 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.5 | 31.8 | 48.7 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:55 | 45.1 | 31.15 | 31.8 | 49.15 | 37.1 | 31.6 | 48.7 | 46.35 | 45.7 | 21.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 10.98 | 12.38 |  | 1 | 2.8671 | 7240.5866 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.6 | 31.8 | 48.7 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:56 | 45.1 | 31.15 | 31.8 | 49.05 | 37.1 | 31.55 | 48.7 | 46.3 | 46 | 21.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.23 |  | 1 | 2.8671 | 7240.5866 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.55 | 31.8 | 48.7 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:56 | 45.1 | 31.15 | 31.85 | 49.15 | 37.1 | 31.6 | 48.7 | 46.3 | 44.6 | 21.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 |  | 0.5 | 10.95 | 12.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2518.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:57 | 45.25 | 31.2 | 31.85 | 49.1 | 37.15 | 31.6 | 48.7 | 46.25 | 45.5 | 21.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.35 |  | 1 | 2.865 | 7301.1465 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.6 | 31.85 | 48.7 | 46.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:57 | 45.25 | 31.25 | 31.9 | 49.15 | 37.1 | 31.6 | 48.7 | 46.3 | 46.8 | 21.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.93 | 12.3 |  | 1 | 2.8629 | 7196.9936 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.6 | 31.9 | 48.7 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:58 | 45.25 | 31.25 | 31.9 | 49.2 | 37.15 | 31.6 | 48.7 | 46.35 | 45 | 21.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.25 |  | 1 | 2.8629 | 7229.9167 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.6 | 31.9 | 48.7 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:58 | 45.25 | 31.2 | 31.9 | 49.1 | 37.15 | 31.65 | 48.75 | 46.35 | 45.5 | 21.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.35 |  | 1 | 2.8629 | 7295.7629 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.65 | 31.9 | 48.75 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:59 | 45.2 | 31.2 | 31.9 | 49.05 | 37.15 | 31.65 | 48.75 | 46.3 | 46.2 | 21.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.45 |  | 1 | 2.8629 | 7295.7629 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.65 | 31.9 | 48.75 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 5:59 | 45.15 | 31.2 | 31.95 | 49.15 | 37.2 | 31.7 | 48.75 | 46.3 | 45.7 | 21.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 10.98 | 12.3 |  | 1 | 2.8608 | 7224.5817 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.7 | 31.95 | 48.75 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:00 | 45.15 | 31.2 | 31.95 | 49.1 | 37.2 | 31.7 | 48.75 | 46.35 |  |  |  |  | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.05 | 12.4 |  | 1 | 2.479 | 6300.409 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.7 | 31.95 | 48.75 | 46.35 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:00 | 45.05 | 31.2 | 31.95 | 49.1 | 37.2 | 31.7 | 48.75 | 46.45 | 46.1 | 21.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.93 | 12.33 |  | 1 | 2.8608 | 7191.6829 | 2513.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.7 | 31.95 | 48.75 | 46.45 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:01 | 45.05 | 31.2 | 32 | 49.15 | 37.2 | 31.75 | 48.75 | 46.35 | 45.7 | 21.6 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 11 | 12.4 |  | 1 | 2.8534 | 7219.0777 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 32 | 48.75 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:01 | 45.05 | 31.2 | 32 | 49.05 | 37.2 | 31.75 | 48.75 | 46.3 | 46.5 | 21.7 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.45 |  | 1 | 2.8534 | 7271.5801 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 32 | 48.75 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:02 | 45.1 | 31.15 | 32 | 49.2 | 37.25 | 31.75 | 48.75 | 46.3 | 45.1 | 21.7 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.1 | 12.35 |  | 1 | 2.8534 | 7284.7057 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 32 | 48.75 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:02 | 45.1 | 31.2 | 32.1 | 49.15 | 37.3 | 31.8 | 48.8 | 46.35 | 44.3 | 21.3 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.28 |  | 1 | 2.8492 | 7208.4025 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.1 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:03 | 45 | 31.15 | 32.1 | 49.05 | 37.3 | 31.8 | 48.8 | 46.3 | 45.4 | 21.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 10.98 | 12.33 |  | 1 | 2.8544 | 7208.5769 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.1 | 48.8 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:03 | 45 | 31.15 | 32.15 | 49.05 | 37.25 | 31.75 | 48.75 | 46.3 | 46 | 21.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 11.1 | 12.28 |  | 1 | 2.8523 | 7281.9659 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 32.15 | 48.75 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:04 | 44.95 | 31.2 | 32.15 | 49.05 | 37.3 | 31.8 | 48.8 | 46.35 | 46.6 | 21.7 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.05 | 12.4 |  | 1 | 2.8471 | 7235.8061 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.15 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:04 | 45 | 31.2 | 32.15 | 49.05 | 37.3 | 31.85 | 48.8 | 46.35 | 46.8 | 21.8 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.3 |  | 1 | 2.8471 | 7222.7096 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 32.15 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:05 |  |  | 32.2 | 49.05 | 37.3 | 31.85 | 48.8 | 46.35 | 46 | 22.2 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.3 |  | 1 | 2.8502 | 7263.4617 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 32.2 | 48.8 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:05 | 45 | 31.2 | 32.2 | 49 | 37.35 | 31.85 | 48.8 | 46.3 | 45.7 | 21.9 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.13 | 12.45 |  | 1 | 2.8502 | 7296.239 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 32.2 | 48.8 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:06 | 45.1 | 31.25 | 32.2 | 49.05 | 37.35 | 31.9 | 48.75 | 46.35 | 46 | 21.8 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.8 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.33 |  | 1 | 2.845 | 7250.0744 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.9 | 32.2 | 48.75 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:06 | 45 | 31.25 | 32.2 | 49.05 | 37.35 | 31.85 | 48.75 | 46.25 | 46.6 | 21.8 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.18 | 12.43 |  | 1 | 2.845 | 7315.5083 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 32.2 | 48.75 | 46.25 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:07 | 44.95 | 31.3 | 32.2 | 49.15 | 37.35 | 31.9 | 48.8 | 46.3 | 46.2 | 21.8 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 11.08 | 12.4 |  | 1 | 2.845 | 7250.0744 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.9 | 32.2 | 48.8 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:07 | 44.95 | 31.25 | 32.2 | 49 | 37.4 | 31.95 | 48.8 | 46.3 | 46.2 | 21.8 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 11.18 | 12.48 |  | 1 | 2.845 | 7315.5083 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 32.2 | 48.8 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:08 | 45 | 31.25 | 32.25 | 49 | 37.35 | 31.9 | 48.8 | 46.35 | 46.1 | 21.8 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 11.1 | 12.38 |  | 1 | 2.8428 | 7257.7751 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.9 | 32.25 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:08 | 44.95 | 31.2 | 32.25 | 49 | 37.4 | 31.95 | 48.75 | 46.35 | 45.7 | 21.7 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.5 | 11.03 | 12.38 |  | 1 | 2.8428 | 7212.0053 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 32.25 | 48.75 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:09 | 44.95 | 31.15 | 32.3 | 49 | 37.4 | 31.95 | 48.75 | 46.35 | 46.7 | 21.9 | 7.6 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.38 |  | 1 | 2.8407 | 7187.0521 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 32.3 | 48.75 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:09 | 44.95 | 31.25 | 32.3 | 49 | 37.4 | 32 | 48.8 | 46.3 | 46 | 22.1 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.03 | 12.33 |  | 1 | 2.8407 | 7206.6532 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 32.3 | 48.8 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:10 | 44.95 | 31.25 | 32.3 | 48.95 | 37.4 | 31.95 | 48.8 | 46.35 | 45.9 | 21.9 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 10.98 | 12.35 |  | 1 | 2.8407 | 7173.9848 | 2525.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 32.3 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:10 | 44.95 | 31.25 | 32.35 | 48.95 | 37.4 | 32 | 48.75 | 46.35 | 46 | 22.1 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.05 | 12.18 |  | 1 | 2.8386 | 7214.3587 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 32.35 | 48.75 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:11 | 45.05 | 31.25 | 32.35 | 48.95 | 37.4 | 32 | 48.75 | 46.35 | 46.6 | 22.1 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.5 | 11.05 | 12.2 |  | 1 | 2.8386 | 7214.3587 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 32.35 | 48.75 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:11 | 45 | 31.3 | 32.35 | 49 | 37.45 | 32.05 | 48.8 | 46.3 | 47 | 22.3 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.18 |  | 1 | 2.8386 | 7201.301 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.05 | 32.35 | 48.8 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:12 | 45 | 31.3 | 32.4 | 49.05 | 37.45 | 32.05 | 48.75 | 46.4 | 45.4 | 22.2 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.03 | 12.15 |  | 1 | 2.8365 | 7195.9489 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.05 | 32.4 | 48.75 | 46.4 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:12 | 45 | 31.3 | 32.45 | 49.05 | 37.45 | 32 | 48.8 | 46.35 | 45.9 | 21.9 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.05 | 12.15 |  | 1 | 2.8344 | 7203.635 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 32.45 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:13 | 45.05 | 31.35 | 32.45 | 49.15 | 37.45 | 32.05 | 48.8 | 46.3 | 47 | 22.2 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.5 | 11 | 12.18 |  | 1 | 2.8344 | 7171.0394 | 2530 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.05 | 32.45 | 48.8 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:13 | 45.05 | 31.3 | 32.45 | 49.1 | 37.45 | 32.05 | 48.8 | 46.25 | 47.2 | 22.3 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.18 |  | 1 | 2.8344 | 7190.5967 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.05 | 32.45 | 48.8 | 46.25 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:14 | 45.1 | 31.3 | 32.5 | 49.1 | 37.45 | 32.05 | 48.8 | 46.25 | 46.2 | 22.5 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 |  | 0.44 | 0.5 | 11.05 | 12.18 |  | 1 | 2.8323 | 7198.2731 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.05 | 32.5 | 48.8 | 46.25 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:14 | 45.05 | 31.3 | 32.5 | 49.15 | 37.5 | 32.1 | 48.8 | 46.35 | 46.2 | 22.5 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.55 | 11.08 | 12.1 |  | 1 | 2.8323 | 7217.816 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.1 | 32.5 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:15 | 45 | 31.3 | 32.5 | 49.2 | 37.5 | 32.15 | 48.8 | 46.25 | 45.9 | 22.3 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.13 | 12.2 |  | 1 | 2.8323 | 7250.3873 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.15 | 32.5 | 48.8 | 46.25 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:15 | 45.05 | 31.3 | 32.5 | 49.15 | 37.2 | 32.05 | 48.8 | 46.3 | 46.5 | 22.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.39 | 0.53 | 11.05 | 12.18 |  | 1 | 2.8375 | 7211.5814 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32.05 | 32.5 | 48.8 | 46.3 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:16 | 45.05 | 31.3 | 32.55 | 49.2 | 37.15 | 32 | 48.8 | 46.35 | 46.2 | 22.5 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.03 | 12.25 |  | 1 | 2.8354 | 7193.1695 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 32.55 | 48.8 | 46.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:16 | 45 | 31.3 | 32.55 | 49.2 | 36.8 | 31.85 | 48.8 | 46.4 | 46 | 22.2 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.44 | 0.5 | 11.08 | 12.18 |  | 1 | 2.8354 | 7225.7768 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 32.55 | 48.8 | 46.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:17 |  |  | 32.55 | 49.2 | 36.7 | 31.8 | 48.8 | 46.35 | 46.7 | 22.2 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.18 | 12.23 |  | 1 | 2.8302 | 7277.5338 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.55 | 48.8 | 46.35 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:17 | 44.95 | 31.25 | 32.5 | 49.2 | 36.65 | 31.8 | 48.85 | 46.3 | 47.1 | 22.3 | 7.6 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.5 | 11.03 | 12.13 |  | 1 | 2.8323 | 7185.2446 | 2536.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.5 | 48.85 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:18 | 44.95 | 31.25 | 32.5 | 49.2 | 36.65 | 31.8 | 48.85 | 46.25 | 46.5 | 22.3 | 7.6 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.39 | 9.5 | 11.18 | 20.9 |  | 1 | 2.8323 | 7282.9587 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.5 | 48.85 | 46.25 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:18 | 44.95 | 31.25 | 32.5 | 49.2 | 36.65 | 31.8 | 48.85 | 46.3 | 46.7 | 22.4 | 7.6 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 9.5 | 11.13 | 20.93 |  | 1 | 2.8323 | 7250.3873 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.5 | 48.85 | 46.3 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:19 | 45 | 31.25 | 32.5 | 49.25 | 36.65 | 31.8 | 48.85 | 46.4 | 47.1 | 22.7 | 7.6 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 |  | 9.48 | 11.3 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:19 | 45.1 | 31.3 | 32.55 | 49.2 | 36.6 | 31.75 | 48.85 | 46.45 | 47.1 | 22.7 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 9.48 | 11.18 | 21.03 |  | 1 | 2.8354 | 7290.9914 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 32.55 | 48.85 | 46.45 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:20 | 45.3 | 31.3 | 32.55 | 49.2 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 46.55 |  |  |  |  | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.39 | 9.5 | 11.18 | 20.9 |  | 1 | 2.4562 | 6315.9961 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.55 | 48.9 | 46.55 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:20 | 45.35 | 31.3 | 32.6 | 49.15 | 36.65 | 31.75 | 48.9 | 46.8 | 46.8 | 22.6 | 7.6 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.39 | 9.5 | 11.2 | 21.18 |  | 1 | 2.8281 | 7285.118 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 32.6 | 48.9 | 46.8 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:21 | 45.35 | 31.3 | 32.6 | 49.1 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 46.85 | 46.2 | 22.6 | 7.6 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.8 | 0.39 | 9.5 | 11.35 | 21.13 |  | 1 | 2.8281 | 7382.6865 | 2610.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.6 | 48.9 | 46.85 | 7.6 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:21 | 45.45 | 31.3 | 32.65 | 49.05 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 46.95 | 46.7 | 22.4 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 9.5 | 11.18 | 21.05 |  | 1 | 2.8312 | 7280.1272 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.65 | 48.9 | 46.95 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:22 | 45.5 | 31.3 | 32.7 | 49.15 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 47.1 | 47.1 | 22.4 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.39 | 9.53 | 11.3 | 21.03 |  | 1 | 2.8291 | 7352.7776 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.7 | 48.9 | 47.1 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:22 | 45.65 | 31.3 | 32.75 | 49.05 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 47.25 | 47.5 | 22.6 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.6 | 7.8 | 0.39 | 9.53 | 11.2 | 21.13 |  | 1 | 2.827 | 7282.267 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.75 | 48.9 | 47.25 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:23 | 45.65 | 31.25 | 32.85 | 49.05 | 36.65 | 31.75 | 48.9 | 47.35 | 46.1 | 22.6 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 |  | 0.44 | 9.53 | 11.08 | 21 |  | 1 | 2.8227 | 7193.4756 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 32.85 | 48.9 | 47.35 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:23 | 45.7 | 31.3 | 32.85 | 49.05 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 47.55 | 45.9 | 22.6 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 9.58 | 11.13 | 20.95 |  | 1 | 2.8227 | 7225.9371 | 2559.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.85 | 48.9 | 47.55 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:24 | 45.75 | 31.3 | 32.9 | 49 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 47.6 | 46 | 22.4 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.7 | 0.44 | 9.55 | 11.15 | 21.03 |  | 1 | 2.8206 | 7233.5042 | 2564.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 32.9 | 48.9 | 47.6 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:24 | 45.75 | 31.35 | 33 | 49 | 36.65 | 31.75 | 48.9 | 47.75 | 46.1 | 22.5 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 9.65 | 11.05 | 20.95 |  | 1 | 2.8164 | 7157.8918 | 2541.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 33 | 48.9 | 47.75 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:25 | 45.8 | 31.35 | 33.05 | 49 | 36.6 | 31.75 | 48.9 | 47.65 | 46.6 | 22.3 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.7 | 0.44 | 9.63 | 11.1 | 21.03 |  | 1 | 2.8143 | 7184.8871 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 33.05 | 48.9 | 47.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:25 | 46 | 31.3 | 33.15 | 49.05 | 36.65 | 31.8 | 48.9 | 47.85 | 47.2 | 22.7 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.7 |  | 9.6 | 11.1 | 20.93 |  | 0 | 0 | 0 | 2553 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:26 | 46.1 | 31.3 | 33.2 | 49.1 | 36.65 | 31.75 | 48.9 | 48.05 | 47.6 | 22.9 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 9.6 | 11.18 | 21 |  | 1 | 2.808 | 7220.3737 | 2571.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.75 | 33.2 | 48.9 | 48.05 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:26 | 46.25 | 31.4 | 33.3 | 49.15 | 36.7 | 31.85 | 48.9 | 48.1 | 47.6 | 23 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.7 | 0.39 | 9.55 | 11.2 | 21.03 |  | 1 | 2.8037 | 7222.4066 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 33.3 | 48.9 | 48.1 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:27 | 46.4 | 31.35 | 33.35 | 49.25 | 36.7 | 31.85 | 48.9 | 48.4 | 47.1 | 23.4 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.7 | 0.49 | 9.55 | 11.15 | 21.05 |  | 1 | 2.8016 | 7184.7462 | 2564.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 33.35 | 48.9 | 48.4 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:27 | 46.5 | 31.3 | 33.5 | 49.3 | 36.7 | 31.85 | 49 | 48.65 | 45.7 | 23 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 9.63 | 11.28 | 21.05 |  | 1 | 2.7953 | 7252.0724 | 2594.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 33.5 | 49 | 48.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:28 | 46.6 | 31.3 | 33.6 | 49.3 | 36.7 | 31.85 | 49 | 48.6 | 46 | 22.8 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.25 |  | 1 | 2.7911 | 7112.7224 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 33.6 | 49 | 48.6 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:28 | 46.75 | 31.3 | 33.65 | 49.25 | 36.7 | 31.8 | 49 | 48.7 | 46.1 | 23 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.08 | 12.3 |  | 1 | 2.7889 | 7107.3389 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.8 | 33.65 | 49 | 48.7 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:29 | 46.8 | 31.3 |  |  | 36.7 | 31.85 | 49.05 | 48.7 | 46.7 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.28 |  | 1 | 4.2107 | 10846.6783 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 0 | 49.05 | 48.7 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:29 | 46.8 | 31.35 | 33.8 | 49.25 | 36.7 | 31.85 | 49.05 | 48.7 | 47.2 | 23.3 | 7.7 | 100 | 19.9 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.23 | 12.4 |  | 1 | 2.7826 | 7187.1881 | 2582.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.85 | 33.8 | 49.05 | 48.7 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:30 | 46.85 | 31.4 | 34.05 | 49.3 | 36.75 | 31.9 | 49.05 | 48.75 | 47.1 | 23.3 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.25 | 12.43 |  | 1 | 2.772 | 7172.6574 | 2587.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.9 | 34.05 | 49.05 | 48.75 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:30 | 46.95 | 31.4 | 34.15 | 49.35 | 36.75 | 31.9 | 49.05 | 48.65 | 46.6 | 23.5 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.35 |  | 1 | 2.7678 | 7129.8952 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.9 | 34.15 | 49.05 | 48.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:31 | 47 | 31.45 | 34.3 | 49.35 | 36.8 | 31.9 | 49.1 | 48.65 | 46.1 | 23.5 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.25 | 12.45 |  | 1 | 2.7615 | 7145.3266 | 2587.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.9 | 34.3 | 49.1 | 48.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:31 | 47 | 31.45 | 34.35 | 49.4 | 36.8 | 31.95 | 49.1 | 48.6 |  |  |  |  | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.2 | 12.33 |  | 1 | 2.388 | 6151.3747 | 2576 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 34.35 | 49.1 | 48.6 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:32 | 47 | 31.5 | 34.4 | 49.4 | 36.8 | 31.95 | 49.15 | 48.65 | 45.4 | 22.9 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.23 | 12.4 |  | 1 | 2.7573 | 7121.711 | 2582.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 34.4 | 49.15 | 48.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:32 | 47.05 | 31.5 | 34.5 | 49.45 | 36.8 | 31.95 | 49.2 | 48.7 | 46.1 | 22.9 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.25 | 12.43 |  | 1 | 2.753 | 7123.4621 | 2587.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 34.5 | 49.2 | 48.7 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:33 | 47 | 31.45 | 34.6 | 49.5 | 36.85 | 31.95 | 49.2 | 48.65 | 47.2 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.3 | 12.55 |  | 1 | 2.7488 | 7144.141 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31.95 | 34.6 | 49.2 | 48.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:33 | 47.1 | 31.5 | 34.65 | 49.55 | 36.9 | 32 | 49.2 | 48.7 | 46.6 | 23.5 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.53 | 11.3 | 12.45 |  | 1 | 2.7467 | 7138.6506 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 34.65 | 49.2 | 48.7 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:34 | 47.1 | 31.45 | 34.7 | 49.6 | 36.9 | 32 | 49.25 | 48.7 | 46 | 23.5 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.7 | 0.44 | 0.55 | 11.3 | 12.4 |  | 1 | 2.7446 | 7133.1601 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 34.7 | 49.25 | 48.7 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:34 | 47.1 | 31.45 | 34.85 | 49.6 | 36.9 | 32 | 49.25 | 48.65 | 45.9 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.8 | 0.44 | 0.53 | 11.3 | 12.43 |  | 1 | 2.7382 | 7116.6888 | 2599 | 0 | 0 | 25 | 50 | 32 | 34.85 | 49.25 | 48.65 | 7.7 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:35 |  |  | 34.95 | 49.6 | 36.9 | 32 | 49.3 | 48.7 | 46.2 | 23.1 | 7.7 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.7 | 0.44 | 0.53 | 0.45 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:35 | 47.25 | 31.55 | 35.05 | 46.9 | 36.9 | 32 | 49.3 | 48.6 | 36.9 | 23.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:36 | 47.15 | 31.55 | 35.25 | 38.45 | 36.9 | 32 | 49.25 | 48.7 | 34.9 | 24 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.6 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:36 | 47.25 | 31.5 | 36.2 | 35.6 | 36.9 | 32.05 | 49.25 | 48.65 | 33.4 | 24 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:37 | 47.3 | 31.5 | 36.35 | 35.05 | 36.9 | 32.05 | 49.25 | 48.8 | 32.7 | 24 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:37 | 47.3 | 31.55 | 36.4 | 34.75 | 36.95 | 32.05 | 49.25 | 48.65 | 32.5 | 23.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:38 | 47.3 | 31.55 | 36.35 | 34.65 | 36.95 | 32.1 | 49.25 | 48.75 | 32.3 | 23.7 | 7.9 | 100 | 19.8 |  | 7.7 | 0 | 0 | 0.38 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:38 | 47.25 | 31.6 | 36.25 | 34.55 | 36.95 | 32.05 | 49.25 | 48.7 | 32.8 | 23.7 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.7 | 0.39 | 0.5 | 3.25 | 4.55 |  | 1 | 2.6892 | 2010.1531 | 747.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.05 | 36.25 | 49.25 | 48.7 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:39 | 47.25 | 31.6 | 35.35 | 34.65 | 36.95 | 32.1 | 49.25 | 48.75 | 35 | 23.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 8.03 | 9.23 |  | 1 | 2.7222 | 5027.633 | 1846.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 35.35 | 49.25 | 48.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:39 | 47.25 | 31.6 | 34.2 | 37.2 | 36.95 | 32.15 | 49.25 | 48.6 | 42.5 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.08 | 12.3 |  | 1 | 2.7709 | 7061.2425 | 2548.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 34.2 | 49.25 | 48.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:40 | 47.15 | 31.55 | 33.75 | 45.5 | 36.95 | 32.1 | 49.25 | 48.75 | 48.1 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.25 | 12.4 |  | 1 | 2.7899 | 7218.8434 | 2587.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 33.75 | 49.25 | 48.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:40 | 47.25 | 31.55 |  |  | 36.95 | 32.1 | 49.2 | 48.75 | 50.4 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.65 | 12.75 |  | 1 | 4.2177 | 11301.4099 | 2679.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 0 | 49.2 | 48.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:41 | 47.25 | 31.6 | 33.5 | 52.6 | 36.95 | 32.15 | 49.15 | 48.65 | 51.5 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.48 | 11.75 | 12.83 |  | 1 | 2.8005 | 7568.2641 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 33.5 | 49.15 | 48.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:41 | 47.25 | 31.6 | 33.45 | 53.3 | 36.95 | 32.15 | 49.2 | 48.65 | 51.9 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.98 | 13.08 |  | 1 | 2.8026 | 7722.2374 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 33.45 | 49.2 | 48.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:42 | 47.25 | 31.6 | 33.35 | 53.7 | 37.05 | 32.2 | 49.3 | 48.6 | 52.5 | 23.3 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.83 | 13.15 |  | 1 | 2.8068 | 7637.0594 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.35 | 49.3 | 48.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:42 | 47.25 | 31.65 | 33.3 | 54.75 | 37.1 | 32.2 | 49.4 | 48.65 | 53.5 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.43 | 11.9 | 13.13 |  | 1 | 2.8089 | 7688.0387 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.3 | 49.4 | 48.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:43 | 47.25 | 31.7 | 33.25 | 55.5 | 37.15 | 32.25 | 49.65 | 48.7 | 53.2 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 11.9 | 13.15 |  | 1 | 2.811 | 7693.8284 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 33.25 | 49.65 | 48.7 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:43 | 47.25 | 31.7 | 33.25 | 56 | 37.25 | 32.3 | 49.95 | 48.75 | 53.8 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 11.9 | 13.28 |  | 1 | 2.811 | 7693.8284 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 33.25 | 49.95 | 48.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:44 | 47.35 | 31.65 | 33.2 | 56.35 | 37.4 | 32.35 | 50.1 | 48.7 | 54.1 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12 | 13.23 |  | 1 | 2.8132 | 7764.3207 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 33.2 | 50.1 | 48.7 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:44 | 47.3 | 31.65 | 33.2 | 56.45 | 37.5 | 32.4 | 50.3 | 48.75 | 54.4 | 22.8 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.18 |  | 1 | 2.8132 | 7751.3801 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 33.2 | 50.3 | 48.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:45 | 47.4 | 31.65 | 33.15 | 56.45 | 37.55 | 32.45 | 50.55 | 48.8 | 53.8 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.03 | 13.15 |  | 1 | 2.8153 | 7789.5843 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 33.15 | 50.55 | 48.8 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:45 | 47.4 | 31.65 | 33.15 | 56.45 | 37.5 | 32.5 | 50.7 | 48.85 | 52.5 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.44 | 0.45 | 11.95 | 13.2 |  | 1 | 2.8153 | 7737.7833 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33.15 | 50.7 | 48.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:46 | 47.4 | 31.65 | 33.15 | 56.5 | 37.25 | 32.35 | 50.85 | 48.9 | 53.8 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 11.9 | 13.08 |  | 1 | 2.8153 | 7705.4076 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 33.15 | 50.85 | 48.9 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:46 | 47.35 | 31.65 | 33.1 | 56.55 | 36.9 | 32.25 | 51.05 | 48.85 | 54.1 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.93 | 13.18 |  | 1 | 2.8174 | 7730.6372 | 2743.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 33.1 | 51.05 | 48.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:47 | 47.4 | 31.65 | 33.1 | 56.55 | 36.85 | 32.2 | 51.2 | 48.85 | 53.8 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.83 | 13.08 |  | 1 | 2.8174 | 7665.8373 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.1 | 51.2 | 48.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:47 | 47.35 | 31.7 | 33.05 | 56.5 | 36.85 | 32.2 |  |  | 53.7 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.98 | 13.25 |  | 1 | 2.8195 | 7768.8658 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.05 | 0 | 0 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:48 | 47.4 | 31.7 | 33 | 56.4 | 36.9 | 32.2 | 51.55 | 48.85 | 53.4 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.93 | 13.45 |  | 1 | 2.8216 | 7742.2457 | 2743.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33 | 51.55 | 48.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:48 | 47.45 | 31.75 | 33 | 56.45 | 36.9 | 32.2 | 51.65 | 48.85 | 52.6 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 11.98 | 13.25 |  | 1 | 2.8216 | 7774.6943 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33 | 51.65 | 48.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:49 | 47.4 | 31.8 | 33 | 56.45 | 36.95 | 32.25 | 51.8 | 48.85 | 53 | 22.8 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 11.9 | 13.38 |  | 1 | 2.8216 | 7722.7765 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 33 | 51.8 | 48.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:49 | 47.4 | 31.8 | 33 | 56.4 | 37.05 | 32.3 | 52 | 48.85 | 52.3 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.33 |  | 1 | 2.8216 | 7820.1224 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 33 | 52 | 48.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:50 | 47.35 | 31.85 | 32.95 | 56.4 | 37.05 | 32.3 | 52.1 | 48.9 | 52.3 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.98 | 13.3 |  | 1 | 2.8237 | 7780.5229 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 32.95 | 52.1 | 48.9 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:50 | 47.35 | 31.85 | 32.95 | 56.4 | 37.1 | 32.3 | 52.15 | 48.9 | 52.5 | 22.3 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.48 | 11.88 | 13.3 |  | 1 | 2.8237 | 7715.5769 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 32.95 | 52.15 | 48.9 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:51 | 47.3 | 31.85 | 32.95 | 56.35 | 37.15 | 32.35 | 52.3 | 49 | 53.4 | 22.3 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.9 | 13.35 |  | 1 | 2.8237 | 7728.5661 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 32.95 | 52.3 | 49 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:51 | 47.25 | 31.85 | 32.95 | 56.3 | 37.2 | 32.35 | 52.4 | 49 | 52.8 | 22.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.93 | 13.38 |  | 1 | 2.8237 | 7748.0499 | 2743.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 32.95 | 52.4 | 49 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:52 | 47.35 | 31.85 | 32.95 | 56.3 | 37.3 | 32.45 | 52.5 | 49.05 | 53 | 22.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.95 | 13.38 |  | 1 | 2.8237 | 7761.0391 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 32.95 | 52.5 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:52 | 47.3 | 31.85 | 32.95 | 56.35 | 37.3 | 32.45 | 52.55 | 49.1 | 52.3 | 22.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.03 | 13.4 |  | 1 | 2.8237 | 7812.9958 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 32.95 | 52.55 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:53 | 47.35 | 31.85 | 32.95 | 56.4 | 37.35 | 32.45 | 52.75 | 49.05 | 52.3 | 22.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.33 |  | 1 | 2.8237 | 7780.5229 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 32.95 | 52.75 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:53 | 47.35 | 31.85 | 33 | 56.5 | 37.4 | 32.5 | 52.8 | 49.05 | 52.2 | 22.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.43 | 11.95 | 13.33 |  | 1 | 2.8216 | 7755.2251 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33 | 52.8 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:54 | 47.35 | 31.95 | 33 | 56.5 | 37.45 | 32.5 | 52.9 | 49.05 | 52.3 | 22.3 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.85 | 13.28 |  | 1 | 2.8216 | 7690.3279 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33 | 52.9 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:54 | 47.4 | 31.95 | 33 | 56.4 | 37.45 | 32.5 | 53 | 49.05 | 51.5 | 22.2 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.85 | 13.2 |  | 1 | 2.8216 | 7690.3279 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33 | 53 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:55 | 47.4 | 31.9 | 33.05 | 56.4 | 37.5 | 32.5 | 53.1 | 49.15 | 51.2 | 22.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 |  | 0.34 | 0.45 | 11.85 | 13.2 |  | 1 | 2.8195 | 7684.5626 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33.05 | 53.1 | 49.15 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:55 | 47.4 | 31.9 | 33.05 | 56.4 | 37.15 | 32.4 | 53.15 | 49.05 | 52.3 | 22.2 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.85 | 13.23 |  | 1 | 2.8195 | 7684.5626 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 33.05 | 53.15 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:56 | 47.4 | 31.9 | 33.05 | 56.3 | 37.05 | 32.35 | 53.25 | 49.05 | 52.5 | 22.3 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.75 | 13.13 |  | 1 | 2.8195 | 7619.7139 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 33.05 | 53.25 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:56 | 47.45 | 31.9 | 33.05 | 56.35 | 36.75 | 32.25 |  |  | 51.5 | 22.2 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.88 | 13.2 |  | 1 | 2.8195 | 7704.0171 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 33.05 | 0 | 0 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:57 | 47.55 | 31.9 | 33.05 | 56.3 | 36.5 | 32.15 | 53.4 | 49.1 | 51.4 | 22.2 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.9 | 13.28 |  | 1 | 2.8195 | 7716.9869 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 33.05 | 53.4 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:57 | 47.45 | 31.9 | 33.05 | 56.2 | 36.45 | 32.1 | 53.4 | 49.2 | 50.4 | 21.8 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 11.65 | 13.2 |  | 1 | 2.8195 | 7554.8653 | 2679.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 33.05 | 53.4 | 49.2 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:58 | 47.4 | 31.9 | 33 | 56.2 | 36.45 | 32.05 | 53.55 | 49.2 |  |  |  |  | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.75 | 13.13 |  | 1 | 2.4392 | 6591.8704 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.05 | 33 | 53.55 | 49.2 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:58 | 47.4 | 31.9 | 33 | 56.1 | 36.45 | 32.1 | 53.6 | 49.1 |  |  |  |  | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 |  |  | 13.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:59 | 47.4 | 31.95 | 33 | 56.1 | 36.5 | 32.1 | 53.65 | 49.05 |  |  |  |  | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.88 | 13.25 |  | 1 | 2.4392 | 6664.8018 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 33 | 53.65 | 49.05 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 6:59 | 47.4 | 31.95 | 33 | 56.1 | 36.5 | 32.1 | 53.75 | 49.05 | 53.8 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.9 | 13.25 |  | 1 | 2.8216 | 7722.7765 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 33 | 53.75 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:00 | 47.4 | 32 | 33 | 56.25 | 36.5 | 32.1 | 53.8 | 49.1 | 53 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.73 | 13.13 |  | 1 | 2.8216 | 7612.4511 | 2697.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 33 | 53.8 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:00 | 47.5 | 32 | 33.05 | 56.35 | 36.5 | 32.15 | 53.8 | 49.05 | 53.5 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 13.33 |  | 1 | 2.8195 | 7704.0171 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 33.05 | 53.8 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:01 | 47.4 | 32.05 | 33.05 | 56.25 | 36.55 | 32.15 | 53.9 | 49.1 | 53.5 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 13.28 |  | 1 | 2.8195 | 7704.0171 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 33.05 | 53.9 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:01 | 47.45 | 32.1 | 33.05 | 56.4 | 36.6 | 32.15 | 53.9 | 49.15 | 53.4 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.83 | 13.15 |  | 1 | 2.8195 | 7671.5928 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 33.05 | 53.9 | 49.15 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:02 | 47.5 | 32.1 | 33.05 | 56.45 | 36.55 | 32.1 | 54 | 49.05 | 51.5 | 22.8 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 13.28 |  | 1 | 2.8195 | 7704.0171 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 33.05 | 54 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:02 | 47.5 | 32.1 | 33.1 | 56.4 | 36.6 | 32.2 | 54.1 | 49.05 | 51.9 | 22.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.83 | 13.2 |  | 1 | 2.8174 | 7665.8373 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.1 | 54.1 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:03 | 47.4 | 32.1 | 33.1 | 56.5 | 36.65 | 32.2 | 54.15 | 49.1 | 53 | 22.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.8 | 13.2 |  | 1 | 2.8174 | 7646.3973 | 2714 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.1 | 54.15 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:03 | 47.4 | 32.05 | 33.15 | 56.55 | 36.7 | 32.2 | 54.15 | 49.1 | 53 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.9 | 13.23 |  | 1 | 2.8153 | 7705.4076 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.15 | 54.15 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:04 | 47.35 | 32 | 33.2 | 56.55 | 36.7 | 32.2 | 54.25 | 49.1 | 53.2 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 13.13 |  | 1 | 2.8132 | 7686.6775 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.2 | 54.25 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:04 | 47.35 | 32 | 33.2 | 56.6 | 36.7 | 32.2 | 54.3 | 49.1 | 52.5 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.85 | 12.98 |  | 1 | 2.8132 | 7667.2667 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.2 | 54.3 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:05 | 47.4 | 32.1 | 33.25 | 56.65 | 36.75 | 32.25 | 54.35 | 49.1 | 52.5 | 22.6 | 7.8 | 100 | 19.8 |  | 7.8 |  | 0.45 | 11.73 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 2697.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:05 | 47.4 | 32.05 | 33.25 | 56.6 | 36.75 | 32.2 | 54.4 | 49 | 53 | 22.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.75 | 12.78 |  | 1 | 2.811 | 7596.8473 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 33.25 | 54.4 | 49 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:06 | 47.45 | 32 | 33.3 | 56.5 | 36.8 | 32.3 | 54.4 | 49.05 | 53.2 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.75 | 12.75 |  | 1 | 2.8089 | 7591.1307 | 2702.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 33.3 | 54.4 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:06 | 47.5 | 32 | 33.3 | 56.5 | 36.8 | 32.25 | 54.5 | 49.05 | 54.2 | 22.8 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.9 | 12.9 |  | 1 | 2.8089 | 7688.0387 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 33.3 | 54.5 | 49.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:07 | 47.5 | 32 | 33.35 | 56.5 | 36.8 | 32.3 | 54.5 | 49.1 | 54.2 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 11.85 | 12.88 |  | 1 | 2.8068 | 7649.9708 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 33.35 | 54.5 | 49.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:07 | 47.4 | 32.05 | 33.35 | 56.55 | 36.8 | 32.25 | 54.6 | 49.15 | 53.2 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.83 | 12.85 |  | 1 | 2.8068 | 7637.0594 | 2720.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 33.35 | 54.6 | 49.15 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:08 | 47.4 | 32.15 | 33.4 | 56.55 | 36.85 | 32.35 | 54.7 | 49.2 | 54.4 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.48 | 11.9 | 12.95 |  | 1 | 2.8047 | 7676.4595 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 33.4 | 54.7 | 49.2 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:08 | 47.5 | 32.1 | 33.45 | 56.6 | 36.9 | 32.35 | 54.7 | 49.2 | 54.7 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.88 | 12.85 |  | 1 | 2.8026 | 7657.778 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 33.45 | 54.7 | 49.2 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:09 | 47.5 | 32.1 | 33.5 | 56.7 | 36.9 | 32.3 | 54.7 | 49.2 | 54.7 | 23.3 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 12.9 |  | 1 | 2.8005 | 7651.9981 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 33.5 | 54.7 | 49.2 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:09 | 47.5 | 32.15 | 33.55 | 56.7 | 36.9 | 32.35 | 54.8 | 49.2 | 52.5 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.88 | 12.85 |  | 1 | 2.7984 | 7646.2182 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 33.55 | 54.8 | 49.2 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:10 | 47.4 | 32.1 | 33.55 | 56.75 | 36.95 | 32.35 | 54.85 | 49.25 | 52.8 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.85 | 12.98 |  | 1 | 2.7984 | 7626.9096 | 2725.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 33.55 | 54.85 | 49.25 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:10 | 47.35 | 32.1 | 33.6 | 56.8 | 37 | 32.4 | 54.9 | 49.3 | 53.5 | 22.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12 | 13.05 |  | 1 | 2.7962 | 7717.6144 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 33.6 | 54.9 | 49.3 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:11 | 47.45 | 32.15 | 33.65 | 56.95 | 37 | 32.4 | 54.9 | 49.3 | 53.2 | 22.9 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13 |  | 1 | 2.7941 | 7698.9232 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 33.65 | 54.9 | 49.3 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:11 | 47.4 | 32.2 | 33.65 | 56.95 | 37 | 32.45 | 55 | 49.4 | 53 | 22.8 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 12.08 | 13.1 |  | 1 | 2.7941 | 7763.188 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 33.65 | 55 | 49.4 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:12 | 47.4 | 32.2 | 33.7 | 56.95 | 37.05 | 32.45 | 55 | 49.3 | 53.8 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.98 | 13.03 |  | 1 | 2.792 | 7693.0947 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 33.7 | 55 | 49.3 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:12 | 47.5 | 32.2 | 33.7 | 57 | 37.05 | 32.5 | 55.1 | 49.35 | 53.4 | 22.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.03 | 13.13 |  | 1 | 2.792 | 7725.2027 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33.7 | 55.1 | 49.35 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:13 | 47.55 | 32.2 | 33.75 | 57.05 | 37.1 | 32.5 | 55.1 | 49.3 | 53 | 22.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.43 | 12.08 | 13.13 |  | 1 | 2.7899 | 7751.4336 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33.75 | 55.1 | 49.3 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:13 | 47.5 | 32.2 | 33.75 | 57.1 | 37.15 | 32.5 | 55.2 | 49.45 | 53.4 | 22.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.1 | 13.15 |  | 1 | 2.7899 | 7764.2671 | 2783 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33.75 | 55.2 | 49.45 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:14 | 47.55 | 32.2 | 33.8 | 57.25 | 37.15 | 32.5 | 55.25 | 49.45 | 54.9 | 22.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 12.05 | 13.15 |  | 1 | 2.793 | 7740.6768 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 33.8 | 55.25 | 49.45 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:14 | 47.5 | 32.2 |  |  | 37.2 | 32.55 | 55.3 | 49.5 | 54.1 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.03 | 13.08 |  | 1 | 4.2177 | 11670.0396 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 0 | 55.3 | 49.5 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:15 | 47.5 | 32.2 | 33.9 | 57.35 | 37.2 | 32.6 | 55.35 | 49.5 | 55 | 23.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.43 | 12.05 | 13.08 |  | 1 | 2.7835 | 7714.5955 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 33.9 | 55.35 | 49.5 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:15 | 47.5 | 32.2 | 33.95 | 57.3 | 37.2 | 32.6 | 55.35 | 49.55 | 54.5 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.95 | 12.98 |  | 1 | 2.7814 | 7644.7601 | 2748.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 33.95 | 55.35 | 49.55 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:16 | 47.5 | 32.25 | 33.95 | 57.35 | 37.2 | 32.55 | 55.45 | 49.6 | 54.2 | 23.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.05 | 13.05 |  | 1 | 2.7814 | 7708.7329 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 33.95 | 55.45 | 49.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:16 | 47.4 | 32.25 | 34 | 57.3 | 37.25 | 32.6 | 55.45 | 49.5 | 54.9 | 23.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12 | 13.08 |  | 1 | 2.7793 | 7670.9082 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 34 | 55.45 | 49.5 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:17 | 47.4 | 32.3 | 34 | 57.3 | 37.3 | 32.65 | 55.55 | 49.6 | 55 | 23.4 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.8 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.03 | 13.08 |  | 1 | 2.7845 | 7704.3868 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 34 | 55.55 | 49.6 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:17 | 47.4 | 32.25 | 34.05 | 57.25 | 37.3 | 32.65 | 55.55 | 49.6 | 54.2 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 11.93 | 12.95 |  | 1 | 2.7772 | 7620.357 | 2743.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 34.05 | 55.55 | 49.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:18 | 47.4 | 32.25 | 34.1 | 57.2 | 37.35 | 32.65 | 55.6 | 49.65 | 53.7 | 23.4 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12 | 13.15 |  | 1 | 2.7802 | 7673.4818 | 2760 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 34.1 | 55.6 | 49.65 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:18 | 47.45 | 32.2 | 34.1 | 57.25 | 37.35 | 32.65 | 55.6 | 49.65 | 55 | 23.5 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.9 | 13 |  | 1 | 2.7751 | 7595.4047 | 2737 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 34.1 | 55.6 | 49.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:19 | 47.55 | 32.2 | 34.15 | 57.3 | 37.35 | 32.7 | 55.65 | 49.65 | 54.9 | 23.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.93 | 13.05 |  | 1 | 2.773 | 7608.7486 | 2743.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 34.15 | 55.65 | 49.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:19 | 47.5 | 32.2 | 34.2 | 57.25 | 37.4 | 32.7 | 55.7 | 49.7 | 52.8 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.88 | 13 |  | 1 | 2.7709 | 7571.0796 | 2732.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 34.2 | 55.7 | 49.7 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:20 | 47.55 | 32.2 | 34.25 | 57.2 | 37.4 | 32.75 | 55.7 | 49.75 | 53.5 | 23 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.1 | 13.08 |  | 1 | 2.7687 | 7705.3978 | 2783 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 34.25 | 55.7 | 49.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:20 | 47.6 | 32.2 | 34.3 | 57.1 | 37.45 | 32.75 | 55.7 | 49.85 | 54.4 | 23.1 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.18 | 13.18 |  | 1 | 2.7718 | 7764.8493 | 2801.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 34.3 | 55.7 | 49.85 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:21 | 47.6 | 32.2 | 34.3 | 57.25 | 37.5 | 32.8 | 55.75 | 49.85 | 54.7 | 23.3 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.15 | 13.23 |  | 1 | 2.7666 | 7731.327 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 34.3 | 55.75 | 49.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:21 | 47.55 | 32.2 | 34.35 | 57.45 | 37.5 | 32.8 | 55.8 | 49.85 | 53.2 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.15 | 13.15 |  | 1 | 2.7645 | 7725.4158 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 34.35 | 55.8 | 49.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:22 | 47.6 | 32.25 | 34.35 | 57.55 | 37.5 | 32.8 | 55.8 | 49.85 | 53.4 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.13 | 13.18 |  | 1 | 2.7645 | 7712.699 | 2789.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 34.35 | 55.8 | 49.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:22 | 47.55 | 32.35 | 34.4 | 57.45 |  |  | 55.85 | 49.9 | 54.4 | 23.1 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 12.08 | 13.23 |  | 1 | 2.7624 | 7675.03 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 34.4 | 55.85 | 49.9 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:23 | 47.6 | 32.35 | 34.45 | 57.45 | 36.9 | 32.55 | 55.9 | 49.9 | 53.7 | 23.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.13 | 13.28 |  | 1 | 2.7603 | 7700.896 | 2789.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 34.45 | 55.9 | 49.9 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:23 | 47.6 | 32.3 | 34.4 | 57.55 | 36.45 | 32.4 | 55.9 | 49.9 | 53.5 | 23.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.2 | 13.2 |  | 1 | 2.7675 | 7765.7126 | 2806 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 34.4 | 55.9 | 49.9 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:24 | 47.55 | 32.3 | 34.45 | 57.55 | 36.25 | 32.25 | 55.9 | 49.9 | 54.2 | 23.3 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.23 | 13.13 |  | 1 | 2.7654 | 7778.8505 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 34.45 | 55.9 | 49.9 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:24 | 47.55 | 32.35 | 34.45 | 57.6 | 36.2 | 32.25 | 55.95 | 49.8 | 54.5 | 23.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.23 | 13.25 |  | 1 | 2.7603 | 7764.3824 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 34.45 | 55.95 | 49.8 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:25 | 47.6 | 32.35 | 34.5 | 57.6 | 36.15 | 32.2 | 56 | 49.8 | 55 | 23.5 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.3 | 13.18 |  | 1 | 2.7633 | 7817.3817 | 2829 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 34.5 | 56 | 49.8 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:25 | 47.65 | 32.4 | 34.5 | 57.6 | 36.15 | 32.2 | 56 | 49.75 | 54.9 | 23.8 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.23 | 13.23 |  | 1 | 2.7633 | 7772.8925 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 34.5 | 56 | 49.75 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:26 | 47.7 | 32.35 | 34.55 | 57.65 | 36.1 | 32.1 | 56.05 | 49.75 | 54.9 | 23.7 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.15 | 13.23 |  | 1 | 2.756 | 7701.7708 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 34.55 | 56.05 | 49.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:26 | 47.65 | 32.3 | 34.6 | 57.65 | 36.1 | 32.1 | 56.05 | 49.85 | 53.8 | 23.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 |  | 0.45 | 12.05 | 13.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2771.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:27 | 47.7 | 32.3 | 34.65 | 57.7 | 36.1 | 32.1 | 56.1 | 49.9 | 54.1 | 23.6 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.15 | 13.05 |  | 1 | 2.7569 | 7704.2905 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 34.65 | 56.1 | 49.9 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:27 |  |  | 34.7 | 57.65 | 36.1 | 32.1 | 56.2 | 49.9 | 54.4 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.25 | 13.2 |  | 1 | 2.7497 | 7747.2801 | 2817.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 34.7 | 56.2 | 49.9 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:28 | 47.65 | 32.35 | 34.8 | 57.65 | 36.1 | 32.1 | 56.2 | 49.85 | 55 | 23.7 | 7.8 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 12.1 | 13.18 |  | 1 | 2.7455 | 7640.6416 | 2783 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 34.8 | 56.2 | 49.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:28 |  |  | 34.85 | 57.75 | 36.1 | 32.1 | 56.2 | 49.95 | 55.6 | 23.9 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.13 | 13.2 |  | 1 | 2.7485 | 7667.9712 | 2789.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 34.85 | 56.2 | 49.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:29 | 47.65 | 32.4 | 34.85 | 57.8 | 36.1 | 32.1 | 56.25 | 49.95 | 56 | 24 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.15 | 13.18 |  | 1 | 2.7485 | 7680.6142 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 34.85 | 56.25 | 49.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:29 | 47.7 | 32.4 | 35.05 | 57.8 | 36.1 | 32.1 | 56.3 | 49.95 |  |  |  |  | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 11.98 | 13.1 |  | 1 | 2.3614 | 6506.596 | 2755.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 35.05 | 56.3 | 49.95 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:30 | 47.7 | 32.35 | 35.15 | 57.8 | 36.15 | 32.15 | 56.3 | 50 | 53 | 23.8 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.13 | 13.2 |  | 1 | 2.7358 | 7632.5152 | 2789.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.15 | 56.3 | 50 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:30 | 47.7 | 32.3 | 35.2 | 57.75 | 36.15 | 32.15 | 56.35 | 50.1 | 53.4 | 23.6 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.18 | 13.23 |  | 1 | 2.7285 | 7643.7514 | 2801.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.2 | 56.35 | 50.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:31 | 47.7 | 32.25 | 35.3 | 57.8 | 36.1 | 32.15 | 56.35 | 50.05 | 55.3 | 24 | 7.8 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.25 | 13.25 |  | 1 | 2.7243 | 7675.7612 | 2817.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.3 | 56.35 | 50.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:31 | 47.8 | 32.3 | 35.4 | 58 | 36.15 | 32.15 | 56.4 | 50.1 | 54.9 | 24 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7 |  | 0.34 | 0.45 | 12.15 | 13.2 |  | 1 | 2.7201 | 7601.2794 | 2794.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.4 | 56.4 | 50.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:32 | 47.85 | 32.25 | 35.5 | 58.1 | 36.15 | 32.15 | 56.4 | 50.1 | 54.7 | 24.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.03 | 13.23 |  | 1 | 2.7209 | 7528.5682 | 2766.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.5 | 56.4 | 50.1 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:32 | 47.85 | 32.35 | 35.55 | 58.1 | 36.15 | 32.15 | 56.45 | 50.1 | 54.9 | 24.2 | 7.8 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.48 | 12.08 | 13.33 |  | 1 | 2.7137 | 7539.8544 | 2778.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.55 | 56.45 | 50.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:33 |  |  | 35.7 | 58.1 | 36.15 | 32.15 | 56.5 | 50.15 | 55.8 | 24.6 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.2 | 13.28 |  | 1 | 2.7125 | 7611.1832 | 2806 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.7 | 56.5 | 50.15 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:33 | 47.95 | 32.35 | 35.75 | 58.25 | 36.15 | 32.15 | 56.5 | 50.05 | 54.7 | 24.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.2 | 13.18 |  | 1 | 2.7053 | 7591.0113 | 2806 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.75 | 56.5 | 50.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:34 | 48.05 | 32.4 | 35.8 | 58.35 | 36.2 | 32.15 | 56.6 | 50.15 | 54.9 | 24.6 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.23 | 13.13 |  | 1 | 2.7032 | 7603.7275 | 2812.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.8 | 56.6 | 50.15 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:34 | 48 | 32.4 | 35.85 | 58.35 | 36.2 | 32.15 | 56.6 | 50.1 | 54.2 | 24.2 | 7.8 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.28 | 13.23 |  | 1 | 2.701 | 7628.8394 | 2824.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 35.85 | 56.6 | 50.1 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:35 | 47.95 | 32.4 | 35.95 | 58.5 | 36.25 | 32.2 | 56.65 | 50.25 | 54.5 | 24.4 | 7.8 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.4 | 13.25 |  | 1 | 2.6968 | 7691.3226 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 35.95 | 56.65 | 50.25 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:35 | 48 | 32.4 | 36.15 | 58.55 | 36.25 | 32.2 | 56.7 | 50.3 | 55.3 | 24.4 | 7.8 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.4 | 13.4 |  | 1 | 2.6884 | 7667.191 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 36.15 | 56.7 | 50.3 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:36 |  |  | 36.2 | 58.65 | 36.3 | 32.2 | 56.75 | 50.25 | 56.4 | 24.6 | 7.9 | 100 | 19.8 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.45 | 13.45 |  | 1 | 2.6913 | 7706.4978 | 2863.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 36.2 | 56.75 | 50.25 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:36 | 48.1 | 32.45 | 36.3 | 58.75 | 36.3 | 32.25 | 56.8 | 50.25 | 56.9 | 25 | 7.9 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.55 | 13.43 |  | 1 | 2.687 | 7756.1695 | 2886.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 36.3 | 56.8 | 50.25 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:37 | 48.1 | 32.35 | 36.4 | 58.75 | 36.3 | 32.2 | 56.85 | 50.25 | 56.9 | 25.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 6.9 | 7.8 | 0.44 | 0.45 | 12.35 | 13.5 |  | 1 | 2.6828 | 7620.5322 | 2840.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 36.4 | 56.85 | 50.25 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:37 | 48.1 | 32.4 | 36.5 | 58.75 | 36.3 | 32.25 | 56.9 | 50.45 | 56.9 | 25.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.43 | 13.53 |  | 1 | 2.6786 | 7657.785 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 36.5 | 56.9 | 50.45 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:38 | 48.05 | 32.4 | 36.55 | 58.75 | 36.35 | 32.25 | 56.95 | 50.3 | 56.9 | 25.6 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.28 | 13.45 |  | 1 | 2.6765 | 7559.3917 | 2824.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 36.55 | 56.95 | 50.3 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:38 | 48.2 | 32.4 | 36.7 | 58.65 | 36.35 | 32.25 | 56.95 | 50.4 | 56.1 | 25.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 12.35 | 13.4 |  | 1 | 2.6701 | 7584.4331 | 2840.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 36.7 | 56.95 | 50.4 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:39 | 48.15 | 32.5 | 36.8 | 58.55 | 36.35 | 32.25 | 57 | 50.5 | 54.7 | 25.1 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.35 | 13.4 |  | 1 | 2.6659 | 7572.4001 | 2840.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 36.8 | 57 | 50.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:39 | 48.1 | 32.5 | 36.9 | 58.45 | 36.35 | 32.25 | 57.05 | 50.5 | 55.3 | 25.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.3 | 13.35 |  | 1 | 2.6616 | 7529.7583 | 2829 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 36.9 | 57.05 | 50.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:40 | 48.1 | 32.5 | 36.95 | 58.45 | 36.35 | 32.25 | 57.05 | 50.55 | 55 | 25.2 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.33 | 13.38 |  | 1 | 2.6595 | 7542.1168 | 2835.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 36.95 | 57.05 | 50.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:40 | 48.2 | 32.5 | 36.95 | 58.5 | 36.4 | 32.3 |  |  | 55.6 | 25.1 | 7.9 | 100 | 19.8 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.45 | 13.4 |  | 1 | 2.6595 | 7615.5194 | 2863.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 36.95 | 0 | 0 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:41 | 48.2 | 32.5 | 37.15 | 58.55 | 36.4 | 32.25 | 57.1 | 50.55 | 56.6 | 25.3 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.43 | 13.43 |  | 1 | 2.651 | 7579.0637 | 2858.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 37.15 | 57.1 | 50.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:41 | 48.2 | 32.5 | 37.2 | 58.6 | 36.4 | 32.3 | 57.1 | 50.5 | 55.8 | 25.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 12.4 | 13.45 |  | 1 | 2.6489 | 7554.7306 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 37.2 | 57.1 | 50.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:42 | 48.3 | 32.5 | 37.3 | 58.6 | 36.4 | 32.3 | 57.15 | 50.5 | 56.4 | 25.7 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.45 | 12.4 | 13.7 |  | 1 | 2.6447 | 7542.6489 | 2852 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 37.3 | 57.15 | 50.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:42 | 48.3 | 32.5 | 37.4 | 58.6 | 36.4 | 32.3 | 57.15 | 50.6 | 56.6 | 25.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.48 | 13.88 |  | 1 | 2.6405 | 7579.1515 | 2870.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 37.4 | 57.15 | 50.6 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:43 | 48.4 | 32.55 | 37.55 | 58.7 | 36.45 | 32.3 | 57.15 | 50.65 |  |  |  |  | 19.8 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.38 | 13.75 |  | 1 | 2.2665 | 6453.7688 | 2847.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 37.55 | 57.15 | 50.65 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:43 | 48.45 | 32.55 | 37.65 | 58.85 | 36.45 | 32.35 | 57.2 | 50.6 | 56.6 | 25.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 |  | 0.45 | 12.53 | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2881.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:44 | 48.4 | 32.55 | 37.75 | 58.85 | 36.45 | 32.35 | 57.25 | 50.75 | 56.4 | 26 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 12.45 | 13.93 |  | 1 | 2.6256 | 7518.4757 | 2863.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 37.75 | 57.25 | 50.75 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:44 | 48.4 | 32.6 | 37.85 | 58.95 | 36.5 | 32.4 | 57.3 | 50.7 | 56.4 | 25.9 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.78 | 14 |  | 1 | 2.6214 | 7705.3087 | 2939.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 37.85 | 57.3 | 50.7 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:45 | 48.45 | 32.55 | 37.95 | 59.05 | 36.5 | 32.4 | 57.35 | 50.8 | 57.1 | 25.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.75 | 14.1 |  | 1 | 2.6172 | 7674.7983 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 37.95 | 57.35 | 50.8 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:45 | 48.5 | 32.5 | 38.05 | 59.2 | 36.55 | 32.4 | 57.4 | 50.8 | 56.6 | 26.2 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 |  |  | 13.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:46 |  |  | 38.15 | 59.3 | 36.55 | 32.45 | 57.4 | 50.75 |  |  |  |  | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 12.83 | 14.13 |  | 1 | 2.2438 | 6621.1822 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 38.15 | 57.4 | 50.75 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:46 | 48.6 | 32.55 | 38.2 | 59.35 | 36.6 | 32.45 | 57.45 | 50.75 | 56.1 | 26.1 | 7.9 | 100 | 19.9 |  | 7.9 | 0.34 | 0.48 | 12.83 | 14.15 |  | 1 | 2.6066 | 7691.7022 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 38.2 | 57.45 | 50.75 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:47 | 48.6 | 32.6 | 38.25 | 59.45 | 36.6 | 32.5 | 57.5 | 50.85 | 56.4 | 26.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.73 | 14.05 |  | 1 | 2.6044 | 7625.5496 | 2927.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 38.25 | 57.5 | 50.85 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:47 | 48.55 | 32.6 | 38.4 | 59.7 | 36.6 | 32.45 | 57.55 | 50.85 | 55.8 | 26 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 14.03 |  | 1 | 2.5932 | 7634.2824 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 38.4 | 57.55 | 50.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:48 | 48.6 | 32.7 | 38.5 | 59.7 | 36.6 | 32.5 | 57.55 | 50.85 | 55.3 | 25.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 |  | 0.43 | 12.83 | 14.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:48 | 48.6 | 32.6 | 38.6 | 59.8 | 36.65 | 32.45 | 57.65 | 50.95 | 55.6 | 25.7 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.93 | 14.13 |  | 1 | 2.5896 | 7701.2605 | 2973.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 38.6 | 57.65 | 50.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:49 | 48.7 | 32.6 | 38.65 | 59.85 | 36.65 | 32.5 | 57.7 | 50.95 | 55.8 | 25.6 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 12.75 | 14.08 |  | 1 | 2.5875 | 7587.839 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 38.65 | 57.7 | 50.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:49 | 48.65 | 32.7 | 38.7 | 60.1 | 36.65 | 32.5 | 57.75 | 51 | 55.6 | 25.6 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.48 | 12.75 | 14.03 |  | 1 | 2.5854 | 7581.6277 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 38.7 | 57.75 | 51 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:50 | 48.65 | 32.7 | 38.85 | 60.1 | 36.75 | 32.5 | 57.85 | 51.1 | 57.1 | 25.9 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.83 | 14.03 |  | 1 | 2.579 | 7610.4476 | 2950.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 38.85 | 57.85 | 51.1 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:50 | 48.7 | 32.7 | 38.9 | 60.1 | 36.75 | 32.5 | 57.9 | 51.05 |  |  |  |  | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.65 | 13.93 |  | 1 | 2.2153 | 6445.4997 | 2909.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 38.9 | 57.9 | 51.05 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:51 | 48.8 | 32.7 | 39 | 60.15 | 36.75 | 32.5 | 57.9 | 51.05 | 55.5 | 25.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.7 | 14.03 |  | 1 | 2.5727 | 7514.7737 | 2921 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 39 | 57.9 | 51.05 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:51 | 48.8 | 32.7 | 39 | 60.1 | 36.75 | 32.6 | 58 | 51.2 | 55.3 | 25.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 12.78 | 13.95 |  | 1 | 2.5727 | 7562.1108 | 2939.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 39 | 58 | 51.2 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:52 | 48.85 | 32.75 | 39.05 | 60.15 | 36.75 | 32.5 | 58.05 | 51.2 | 56.9 | 25.9 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.45 | 12.88 | 14.1 |  | 1 | 2.5706 | 7615.0076 | 2962.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 39.05 | 58.05 | 51.2 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:52 | 48.85 | 32.75 | 39.15 | 60.1 | 36.8 | 32.5 | 58.05 | 51.35 | 57.7 | 26.2 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 14.05 |  | 1 | 2.5663 | 7555.2379 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 39.15 | 58.05 | 51.35 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:53 | 48.9 | 32.75 |  |  | 36.8 | 32.6 | 58.1 | 51.35 | 56.7 | 26.8 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.75 | 14.08 |  | 1 | 4.2177 | 12368.4958 | 2932.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 0 | 58.1 | 51.35 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:53 | 48.95 | 32.75 | 39.3 | 60.1 | 36.8 | 32.6 | 58.1 | 51.4 | 56.9 | 26.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.9 | 14.13 |  | 1 | 2.56 | 7595.4098 | 2967 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 39.3 | 58.1 | 51.4 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:54 | 48.9 | 32.75 | 39.35 | 60.15 | 36.85 | 32.65 | 58.15 | 51.4 | 57.5 | 26.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.98 | 14.2 |  | 1 | 2.5578 | 7636.1897 | 2985.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 39.35 | 58.15 | 51.4 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:54 | 48.95 | 32.7 | 39.45 | 60.25 | 36.9 | 32.7 | 58.25 | 51.5 | 57.1 | 26.9 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.2 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 14.2 |  | 1 | 2.5536 | 7517.8235 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 39.45 | 58.25 | 51.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:55 | 48.95 | 32.75 | 39.5 | 60.35 | 36.9 | 32.65 | 58.25 | 51.5 | 55.8 | 26.2 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.88 | 14.15 |  | 1 | 2.5515 | 7558.5352 | 2962.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 39.5 | 58.25 | 51.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:55 | 49.05 | 32.7 | 39.55 | 60.35 | 36.9 | 32.65 | 58.3 | 51.55 | 55 | 26.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.9 | 14.2 |  | 1 | 2.5494 | 7563.9876 | 2967 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 39.55 | 58.3 | 51.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:56 | 49.1 | 32.7 | 39.65 | 60.35 | 36.95 | 32.7 | 58.35 | 51.55 | 55.8 | 25.9 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.45 | 12.95 | 14.15 |  | 1 | 2.5451 | 7580.6877 | 2978.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 39.65 | 58.35 | 51.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:56 | 49.05 | 32.75 | 39.65 | 60.35 | 36.95 | 32.7 | 58.4 | 51.55 | 56.7 | 26.1 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.85 | 14.05 |  | 1 | 2.5403 | 7507.8083 | 2955.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 39.65 | 58.4 | 51.55 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:57 | 49.1 | 32.85 | 39.8 | 60.45 | 36.95 | 32.7 | 58.45 | 51.5 | 56.7 | 26.2 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.45 | 12.9 | 14.13 |  | 1 | 2.5388 | 7532.5653 | 2967 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 39.8 | 58.45 | 51.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:57 | 49.05 | 32.85 | 39.85 | 60.45 | 36.95 | 32.75 | 58.45 | 51.55 | 56.1 | 26.2 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 12.88 | 14.2 |  | 1 | 2.5367 | 7514.6122 | 2962.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 39.85 | 58.45 | 51.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:58 | 49.15 | 32.85 | 39.9 | 60.55 | 36.95 | 32.75 | 58.5 | 51.55 | 55.6 | 26 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 12.85 | 14.15 |  | 1 | 2.5345 | 7490.8491 | 2955.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 39.9 | 58.5 | 51.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:58 | 49.25 | 32.85 | 39.95 | 60.55 | 37 | 32.8 | 58.55 | 51.6 | 56 | 25.8 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.93 | 14.08 |  | 1 | 2.5276 | 7516.805 | 2973.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 39.95 | 58.55 | 51.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:59 | 49.25 | 32.8 | 40 | 60.65 | 37 | 32.8 | 58.6 | 51.7 | 57.5 | 26.1 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.9 | 0.39 | 0.45 | 13.03 | 14.25 |  | 1 | 2.5255 | 7568.6002 | 2996.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 40 | 58.6 | 51.7 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 7:59 | 49.2 | 32.75 | 40.05 | 60.7 | 37.05 | 32.8 | 58.6 | 51.65 | 57.2 | 26.3 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.03 | 14.03 |  | 1 | 2.5282 | 7576.7359 | 2996.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 40.05 | 58.6 | 51.65 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:00 | 49.25 | 32.9 | 40.05 | 60.75 | 37.1 | 32.85 | 58.7 | 51.9 | 54.9 | 25.9 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.8 | 13.93 |  | 1 | 2.5282 | 7442.9946 | 2944 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 40.05 | 58.7 | 51.9 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:00 | 49.4 | 32.9 | 40.15 | 60.75 | 37.1 | 32.85 | 58.7 | 51.95 | 55.6 | 25.7 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 13 | 14 |  | 1 | 2.524 | 7546.6251 | 2990 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 40.15 | 58.7 | 51.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:01 | 49.45 | 32.9 | 40.15 | 60.7 | 37.1 | 32.85 | 58.75 | 51.95 | 56.4 | 25.9 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 12.98 | 14.03 |  | 1 | 2.5191 | 7520.612 | 2985.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 40.15 | 58.75 | 51.95 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:01 | 49.35 | 32.85 | 40.25 | 60.75 | 37.15 | 32.9 | 58.8 | 51.95 | 57.2 | 26 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.08 | 14.2 |  | 1 | 2.5197 | 7580.3216 | 3008.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 40.25 | 58.8 | 51.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:02 | 49.4 | 32.85 | 40.25 | 60.85 | 37.15 | 32.9 | 58.85 | 51.85 | 57.5 | 26.5 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.13 | 14.28 |  | 1 | 2.5149 | 7594.7459 | 3019.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 40.25 | 58.85 | 51.85 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:02 | 49.35 | 32.8 | 40.25 | 61 | 37.15 | 32.9 | 58.95 | 51.95 | 56.6 | 26.3 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.25 | 14.43 |  | 1 | 2.5149 | 7664.1572 | 3047.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 40.25 | 58.95 | 51.95 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:03 | 49.3 | 32.85 | 40.3 | 61.1 | 37.25 | 32.95 | 58.95 | 51.9 | 56.9 | 26.2 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.23 | 14.4 |  | 1 | 2.5128 | 7646.1519 | 3042.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 40.3 | 58.95 | 51.9 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:03 | 49.3 | 32.85 | 40.35 | 61.3 | 37.25 | 32.95 | 59 | 51.95 | 56.4 | 26.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.1 | 14.23 |  | 1 | 2.5155 | 7579.1485 | 3013 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 40.35 | 59 | 51.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:04 | 49.45 | 32.85 |  |  | 37.25 | 32.95 | 59.05 | 52 | 57.2 | 26.2 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.18 | 14.28 |  | 1 | 4.2248 | 12807.0674 | 3031.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 0 | 59.05 | 52 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:04 | 49.4 | 32.9 | 40.35 | 61.35 | 37.25 | 32.95 | 59.1 | 52.05 | 56.4 | 26.1 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.15 | 14.28 |  | 1 | 2.5107 | 7593.5189 | 3024.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 40.35 | 59.1 | 52.05 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:05 | 49.4 | 32.9 | 40.4 | 61.35 | 37.3 | 33 | 59.15 | 52.25 | 56.9 | 26.1 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 13.13 | 14.3 |  | 1 | 2.5086 | 7575.5818 | 3019.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 40.4 | 59.15 | 52.25 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:05 |  |  | 40.4 | 61.3 | 37.3 | 32.95 | 59.2 | 52.15 | 57.5 | 26.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.18 | 14.28 |  | 1 | 2.5134 | 7619.0125 | 3031.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 40.4 | 59.2 | 52.15 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:06 | 49.6 | 32.9 | 40.45 | 61.35 | 37.3 | 33 | 59.2 | 52.2 | 57.2 | 26.5 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.48 | 13.08 | 14.38 |  | 1 | 2.5112 | 7554.833 | 3008.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 40.45 | 59.2 | 52.2 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:06 | 49.65 | 32.85 | 40.45 | 61.35 | 37.3 | 33 | 59.25 | 52.3 | 56.9 | 26.3 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 13.13 | 14.28 |  | 1 | 2.5064 | 7569.1937 | 3019.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 40.45 | 59.25 | 52.3 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:07 | 49.65 | 32.85 | 40.45 | 61.35 | 37.35 | 33.05 | 59.3 | 52.35 | 58.2 | 26.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.15 | 14.4 |  | 1 | 2.5112 | 7595.2641 | 3024.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.05 | 40.45 | 59.3 | 52.35 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:07 | 49.65 | 32.9 | 40.5 | 61.35 | 37.35 | 33.05 | 59.3 | 52.35 | 56.7 | 26.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.23 | 14.38 |  | 1 | 2.5091 | 7635.0258 | 3042.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.05 | 40.5 | 59.3 | 52.35 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:08 | 49.7 | 32.95 | 40.55 | 61.4 | 37.4 | 33.05 | 59.35 | 52.35 | 57.1 | 26.7 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 13.13 | 14.35 |  | 1 | 2.5022 | 7556.4176 | 3019.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.05 | 40.55 | 59.35 | 52.35 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:08 | 49.65 | 33.05 | 40.55 | 61.4 | 37.4 | 33.1 | 59.35 | 52.35 | 56.1 | 26.3 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 |  | 0.34 | 0.48 | 13.18 | 14.35 |  | 1 | 2.5022 | 7585.193 | 3031.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 40.55 | 59.35 | 52.35 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:09 | 49.7 | 33.05 | 40.55 | 61.4 | 37.4 | 33.1 | 59.45 | 52.45 | 56.4 | 26.1 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.1 |  |  | 1 | 2.5022 | 7539.1524 | 3013 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 40.55 | 59.45 | 52.45 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:09 | 49.75 | 33.1 | 40.6 | 61.4 | 37.45 | 33.1 | 59.45 | 52.55 | 56.4 | 26.1 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.2 | 14.35 |  | 1 | 2.5001 | 7590.2811 | 3036 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 40.6 | 59.45 | 52.55 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:10 | 49.7 | 33.05 | 40.6 | 61.45 | 37.45 | 33.1 | 59.5 | 52.5 | 57.5 | 26 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.18 | 14.33 |  | 1 | 2.5049 | 7593.3291 | 3031.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 40.6 | 59.5 | 52.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:10 | 49.75 | 33.05 | 40.55 | 61.45 | 37.5 | 33.1 | 59.55 | 52.55 | 58.5 | 26.6 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.25 | 14.38 |  | 1 | 2.5022 | 7625.4786 | 3047.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 40.55 | 59.55 | 52.55 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:11 | 49.8 | 33.1 | 40.6 | 61.45 | 37.5 | 33.2 | 59.55 | 52.6 | 58.2 | 26.8 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.08 | 14.28 |  | 1 | 2.5001 | 7521.2785 | 3008.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 40.6 | 59.55 | 52.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:11 | 49.9 | 33.1 | 40.6 | 61.45 | 37 | 32.95 | 59.6 | 52.55 | 57.9 | 26.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.18 | 14.45 |  | 1 | 2.5049 | 7593.3291 | 3031.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 40.6 | 59.6 | 52.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:12 | 50.05 | 33.05 | 40.7 | 61.35 | 36.9 | 32.85 | 59.6 | 52.65 | 57.9 | 26.9 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.15 | 14.33 |  | 1 | 2.4959 | 7548.7345 | 3024.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 40.7 | 59.6 | 52.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:12 | 50 | 33.05 | 40.7 | 61.35 | 36.5 | 32.75 | 59.6 | 52.65 | 56.7 | 26.8 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.2 | 14.3 |  | 1 | 2.4959 | 7577.4369 | 3036 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 40.7 | 59.6 | 52.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:13 | 50.05 | 33.05 | 40.75 | 61.35 | 36.2 | 32.6 | 59.65 | 52.55 |  |  |  |  | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.1 | 14.48 |  | 1 | 2.1451 | 6463.3068 | 3013 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 40.75 | 59.65 | 52.55 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:13 | 50.15 | 33.05 | 40.8 | 61.35 | 36.2 | 32.6 | 59.65 | 52.6 | 57.7 | 26.8 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 13.08 | 14.28 |  | 1 | 2.4916 | 7495.8236 | 3008.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 40.8 | 59.65 | 52.6 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:14 | 50.15 | 33.05 | 41 | 61.4 | 36.1 | 32.5 | 59.7 | 52.65 | 57.2 | 26.8 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.05 | 14.28 |  | 1 | 2.4832 | 7453.2349 | 3001.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 41 | 59.7 | 52.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:14 | 50.15 | 33.05 | 41.15 | 61.4 | 36.1 | 32.5 | 59.7 | 52.65 | 57.2 | 27 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.1 | 14.38 |  | 1 | 2.4816 | 7477.0383 | 3013 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 41.15 | 59.7 | 52.65 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:15 | 50.1 | 33.1 | 41.25 | 61.45 | 36.05 | 32.5 | 59.75 | 52.65 | 57.2 | 26.9 | 7.8 | 100 | 20 | 7.1 | 7.8 | 0.39 | 0.45 | 13.23 | 14.5 |  | 1 | 2.4726 | 7523.8546 | 3042.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 41.25 | 59.75 | 52.65 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:15 | 50.1 | 33.1 | 41.35 | 61.5 | 36.05 | 32.45 | 59.75 | 52.75 | 56.7 | 26.8 | 7.8 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.35 | 14.5 |  | 1 | 2.4684 | 7579.108 | 3070.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 41.35 | 59.75 | 52.75 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:16 | 50.2 | 33.2 | 41.5 | 61.6 | 36.05 | 32.5 | 59.8 | 52.75 | 57.5 | 26.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.63 |  | 1 | 2.4668 | 7659.3076 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 41.5 | 59.8 | 52.75 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:16 | 50.25 | 33.15 | 41.75 | 61.8 | 36.05 | 32.45 | 59.85 | 52.8 | 57.1 | 26.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.6 |  | 1 | 2.4562 | 7626.4238 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 41.75 | 59.85 | 52.8 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:17 | 50.25 | 33.2 | 41.9 | 62 | 36.05 | 32.4 | 59.85 | 52.8 | 57.9 | 26.6 | 7.8 | 100 | 20 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.38 | 14.55 |  | 1 | 2.4451 | 7524.5332 | 3077.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 41.9 | 59.85 | 52.8 | 7.8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:17 | 50.25 | 33.25 | 42.05 | 62.15 | 36.05 | 32.45 | 59.95 | 52.75 | 57.9 | 26.6 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.5 | 14.75 |  | 1 | 2.4435 | 7586.9633 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 42.05 | 59.95 | 52.75 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:18 | 50.3 | 33.2 | 42.25 | 62.25 | 36.05 | 32.45 | 60.1 | 52.8 | 58 | 26.8 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.48 | 14.65 |  | 1 | 2.435 | 7549.4553 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 42.25 | 60.1 | 52.8 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:18 | 50.35 | 33.2 | 42.35 | 62.35 | 36.05 | 32.4 | 60.1 | 52.8 | 59.2 | 27.1 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.53 | 14.7 |  | 1 | 2.4308 | 7564.275 | 3111.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 42.35 | 60.1 | 52.8 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:19 | 50.35 | 33.25 | 42.55 | 62.5 | 36.1 | 32.4 | 60.15 | 52.85 | 59.7 | 27.4 | 7.9 | 100 | 20 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.45 | 14.65 |  | 1 | 2.4223 | 7493.3395 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 42.55 | 60.15 | 52.85 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:19 | 50.4 | 33.2 | 42.65 | 62.55 | 36.1 | 32.45 | 60.2 | 52.9 | 59.5 | 27.9 | 7.9 | 100 | 19.9 | 7.1 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.65 |  | 1 | 2.418 | 7469.1116 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 42.65 | 60.2 | 52.9 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:20 | 50.5 | 33.2 | 42.75 | 62.6 | 36.1 | 32.45 | 60.25 | 52.85 | 59.7 | 28 | 7.9 | 100 | 20 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.58 |  | 1 | 2.4138 | 7467.1299 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 42.75 | 60.25 | 52.85 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:20 | 50.5 | 33.2 | 42.9 | 62.75 | 36.05 | 32.4 | 60.35 | 52.95 |  |  |  |  | 19.9 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.73 |  | 1 | 2.0636 | 6383.6507 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 42.9 | 60.35 | 52.95 | 0 | 0 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:21 | 50.5 | 33.25 | 42.95 | 62.8 | 36.1 | 32.45 | 60.35 | 52.95 | 58.5 | 28.1 | 7.9 | 100 | 20 | 7.2 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.63 |  | 1 | 2.4053 | 7429.8557 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 42.95 | 60.35 | 52.95 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:21 | 50.5 | 33.3 | 43.1 | 62.95 | 36.15 | 32.45 | 60.4 | 52.9 | 59.5 | 28.3 | 7.9 | 100 | 20 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.63 | 14.8 |  | 1 | 2.399 | 7520.5811 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 43.1 | 60.4 | 52.9 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:22 | 50.6 | 33.25 | 43.15 | 63 | 36.15 | 32.45 | 60.5 | 53 | 59.2 | 28.3 | 8 | 100 | 20 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.75 |  | 1 | 2.4015 | 7429.1408 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 43.15 | 60.5 | 53 | 8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:22 | 50.6 | 33.25 | 43.25 | 63.15 | 36.15 | 32.45 | 60.55 | 53.05 | 60.1 | 28.9 | 8 | 100 | 20 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.55 | 14.75 |  | 1 | 2.3973 | 7471.1563 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 43.25 | 60.55 | 53.05 | 8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:23 | 50.65 | 33.25 | 43.35 | 63.2 | 36.2 | 32.5 | 60.65 | 53.1 | 58 | 28.5 | 8 | 100 | 20 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.78 |  | 1 | 2.393 | 7402.8965 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 43.35 | 60.65 | 53.1 | 8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:23 | 50.6 | 33.25 | 43.4 | 63.15 | 36.2 | 32.5 | 60.7 | 53.15 | 59.7 | 28.3 | 7.9 | 100 | 20 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.48 | 13.6 | 14.9 |  | 1 | 2.3863 | 7464.2753 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 43.4 | 60.7 | 53.15 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:24 | 50.65 | 33.25 | 43.45 | 63.15 | 36.2 | 32.45 | 60.75 | 53.15 | 60.4 | 28.4 | 7.9 | 100 | 20 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.6 | 14.88 |  | 1 | 2.3842 | 7457.6498 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 43.45 | 60.75 | 53.15 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:24 | 50.65 | 33.3 | 43.5 | 63.2 | 36.2 | 32.45 | 60.8 | 53.3 | 61.1 | 29 | 7.9 | 100 | 20 | 7.3 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.6 |  |  | 1 | 2.382 | 7451.0244 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 43.5 | 60.8 | 53.3 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:25 | 50.75 | 33.3 | 43.5 | 63.25 | 36.2 | 32.5 | 60.85 | 53.4 | 61.1 | 29.4 | 7.9 | 100 | 20 | 7.4 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.65 |  | 1 | 2.382 | 7423.6309 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 43.5 | 60.85 | 53.4 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:25 | 50.75 | 33.3 | 43.6 | 63.3 | 36.25 | 32.5 | 60.9 | 53.4 | 60.7 | 29.6 | 7.9 | 100 | 20 | 7.4 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.6 | 14.75 |  | 1 | 2.3778 | 7437.7734 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 43.6 | 60.9 | 53.4 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:26 | 50.8 | 33.4 | 43.65 | 63.3 | 36.25 | 32.5 | 60.95 | 53.4 | 61.1 | 29.6 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.8 | 0.34 | 0.45 | 13.63 | 14.8 |  | 1 | 2.3757 | 7447.5402 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 43.65 | 60.95 | 53.4 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:26 |  |  | 43.7 | 63.3 | 36.3 | 32.5 | 61 | 53.4 | 61.3 | 29.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.8 | 0.34 | 0.43 | 13.6 | 14.78 |  | 1 | 2.3736 | 7424.5225 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 43.7 | 61 | 53.4 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:27 | 50.95 | 33.4 | 43.75 | 63.35 | 36.3 | 32.6 | 61.05 | 53.45 | 60.9 | 29.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.5 | 14.65 |  | 1 | 2.3715 | 7363.3537 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 43.75 | 61.05 | 53.45 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:27 | 51 | 33.45 | 43.75 | 63.4 | 36.3 | 32.55 | 61.05 | 53.5 | 61.3 | 29.9 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 14.73 |  | 1 | 2.3715 | 7417.897 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 43.75 | 61.05 | 53.5 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:28 | 51.05 | 33.45 | 43.8 | 63.25 | 36.3 | 32.55 | 61.1 | 53.55 | 58.7 | 29.4 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.43 | 13.43 | 14.65 |  | 1 | 2.3693 | 7318.6306 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 43.8 | 61.1 | 53.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:28 | 51.05 | 33.5 | 43.85 | 63.2 | 36.35 | 32.6 | 61.2 | 53.55 | 59.2 | 29 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.63 | 14.53 |  | 1 | 2.3672 | 7420.9798 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 43.85 | 61.2 | 53.55 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:29 | 51.05 | 33.5 | 43.85 | 63.15 | 36.35 | 32.6 | 61.2 | 53.65 | 60.3 | 29.1 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 14.6 |  | 1 | 2.3672 | 7404.6461 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 43.85 | 61.2 | 53.65 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:29 | 51.05 | 33.5 | 43.9 | 63.2 | 36.35 | 32.55 | 61.25 | 53.65 | 60.4 | 29.3 | 7.9 | 100 | 20 | 7.5 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.53 |  | 1 | 2.3651 | 7387.1412 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 43.9 | 61.25 | 53.65 | 7.9 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:30 | 51.05 | 33.65 | 43.95 | 63.25 | 36.35 | 32.6 | 61.25 | 53.7 | 59.7 | 29.3 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.43 | 14.53 |  | 1 | 2.3676 | 7313.273 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 43.95 | 61.25 | 53.7 | 8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:30 | 51.2 | 33.65 | 44 | 63.25 | 36.35 | 32.6 | 61.35 | 53.85 | 59.9 | 29.1 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.55 |  | 1 | 2.3655 | 7372.0088 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 44 | 61.35 | 53.85 | 8 | 100 | 496 | 0 | 14
2011-03-22 | 8:31 | 51.25 | 33.65 | 44.1 | 63.15 | 36.4 | 32.6 | 61.35 | 53.8 | 60.7 | 29.6 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 14.55 |  | 1 | 2.3612 | 7385.9434 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 44.1 | 61.35 | 53.8 | 8 | 100 | 497 | 44.1 | 15
2011-03-22 | 8:31 | 51.25 | 33.6 | 44.15 | 63.1 | 36.4 | 32.65 | 61.35 | 53.7 | 61.1 | 30.2 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 14.63 |  | 1 | 2.3591 | 7379.3091 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 44.15 | 61.35 | 53.7 | 8 | 100 | 498 | 44.15 | 15
2011-03-22 | 8:32 | 51.35 | 33.65 | 44.15 | 63.15 | 36.4 | 32.6 | 61.35 | 53.8 | 61.1 | 30.4 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.43 | 14.45 |  | 1 | 2.3591 | 7287.0678 | 3088.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 44.15 | 61.35 | 53.8 | 8 | 100 | 499 | 44.15 | 15
2011-03-22 | 8:32 | 51.5 | 33.6 | 44.2 | 63.15 | 36.4 | 32.6 | 61.4 | 53.9 |  |  |  |  | 20 | 7.6 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.4 | 14.43 |  | 1 | 2.0142 | 6207.9093 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 44.2 | 61.4 | 53.9 | 0 | 0 | 500 | 44.2 | 15
2011-03-22 | 8:33 | 51.5 | 33.6 | 44.25 | 63 | 36.4 | 32.6 | 61.45 | 53.85 | 58.9 | 29.3 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.38 | 14.38 |  | 1 | 2.3549 | 7246.8841 | 3077.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 44.25 | 61.45 | 53.85 | 8 | 100 | 501 | 44.25 | 15
2011-03-22 | 8:33 | 51.55 | 33.6 | 44.3 | 62.9 | 36.45 | 32.65 | 61.45 | 53.8 | 59.9 | 29.5 | 8.1 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.48 | 14.45 |  | 1 | 2.3574 | 7308.7584 | 3100.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 44.3 | 61.45 | 53.8 | 8.1 | 100 | 502 | 44.3 | 15
2011-03-22 | 8:34 | 51.55 | 33.65 | 44.35 | 62.95 | 36.4 | 32.6 | 61.45 | 53.95 | 60.9 | 30.1 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.4 | 14.4 |  | 1 | 2.3506 | 7244.6432 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 44.35 | 61.45 | 53.95 | 8 | 100 | 503 | 44.35 | 15
2011-03-22 | 8:34 | 51.55 | 33.65 | 44.4 | 63.05 | 36.45 | 32.65 | 61.45 | 53.95 | 60.7 | 30.4 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.4 | 14.43 |  | 1 | 2.3485 | 7238.1066 | 3082 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 44.4 | 61.45 | 53.95 | 8 | 100 | 504 | 44.4 | 15
2011-03-22 | 8:35 |  |  | 44.4 | 63.05 | 36.45 | 32.65 | 61.5 | 54.05 | 60.3 | 30.5 | 8 | 100 | 20 | 7.6 | 7.9 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.55 |  | 1 | 2.3485 | 7265.1144 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 44.4 | 61.5 | 54.05 | 8 | 100 | 505 | 44.4 | 15
2011-03-22 | 8:35 | 51.55 | 33.75 | 44.5 | 62.95 | 36.45 | 32.7 | 61.5 | 54 | 60.4 | 30.4 | 7.9 | 100 | 20 | 7.7 |  | 0.39 | 0.45 | 13.6 | 14.55 |  | 1 | 2.3397 | 7318.515 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 44.5 | 61.5 | 54 | 7.9 | 100 | 506 | 44.5 | 15
2011-03-22 | 8:36 | 51.55 | 33.75 | 44.55 | 62.95 | 36.45 | 32.7 | 61.5 | 54 | 60.9 | 30.5 | 8 | 100 | 20 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.58 |  | 1 | 2.3421 | 7299.3006 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 44.55 | 61.5 | 54 | 8 | 100 | 507 | 44.55 | 15
2011-03-22 | 8:36 | 51.6 | 33.7 | 44.55 | 62.95 | 36.45 | 32.65 | 61.55 | 54.15 | 60.7 | 30.6 | 8 | 100 | 20 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.63 | 14.88 |  | 1 | 2.3421 | 7342.3961 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 44.55 | 61.55 | 54.15 | 8 | 100 | 508 | 44.55 | 15
2011-03-22 | 8:37 | 51.7 | 33.65 | 44.6 | 63 | 36.5 | 32.7 | 61.55 | 54.05 | 60.7 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 7.7 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.45 | 14.78 |  | 1 | 2.3354 | 7224.6913 | 3093.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 44.6 | 61.55 | 54.05 | 7.9 | 100 | 509 | 44.6 | 15
2011-03-22 | 8:37 | 51.75 | 33.65 | 44.65 | 63 | 36.5 | 32.75 | 61.6 | 54.1 | 60.4 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 14.88 |  | 1 | 2.3333 | 7287.9053 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 44.65 | 61.6 | 54.1 | 7.9 | 100 | 510 | 44.65 | 15
2011-03-22 | 8:38 |  |  | 44.65 | 62.95 | 36.5 | 32.7 | 61.6 | 54.1 | 60.9 | 30.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.63 | 15 |  | 1 | 2.3333 | 7314.7385 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 44.65 | 61.6 | 54.1 | 7.9 | 100 | 511 | 44.65 | 15
2011-03-22 | 8:38 | 51.7 | 33.7 | 44.7 | 62.95 | 36.55 | 32.75 | 61.65 | 54.05 | 61.1 | 30.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.63 | 14.95 |  | 1 | 2.3312 | 7308.0984 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 44.7 | 61.65 | 54.05 | 7.9 | 100 | 512 | 44.7 | 15
2011-03-22 | 8:39 | 51.7 | 33.75 | 44.75 | 62.95 | 36.5 | 32.75 | 61.65 | 54.15 | 60.9 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.68 | 14.88 |  | 1 | 2.3291 | 7328.2428 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 44.75 | 61.65 | 54.15 | 7.9 | 100 | 513 | 44.75 | 15
2011-03-22 | 8:39 | 51.75 | 33.75 | 44.75 | 63.05 | 36.55 | 32.75 | 61.65 | 54.15 | 60.9 | 30.4 | 7.9 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.63 | 14.93 |  | 1 | 2.3291 | 7301.4583 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 44.75 | 61.65 | 54.15 | 7.9 | 100 | 514 | 44.75 | 15
2011-03-22 | 8:40 | 51.7 | 33.75 | 44.9 | 63 | 36.55 | 32.75 | 61.65 | 54.2 | 60.9 | 30.4 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.7 | 14.95 |  | 1 | 2.3227 | 7318.9341 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 44.9 | 61.65 | 54.2 | 7.9 | 100 | 515 | 44.9 | 15
2011-03-22 | 8:40 | 51.65 | 33.8 | 44.9 | 63.05 | 36.6 | 32.8 | 61.7 | 54.2 | 61.3 | 30.6 | 7.9 | 100 | 20 | 7.8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.7 | 14.93 |  | 1 | 2.3227 | 7318.9341 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 44.9 | 61.7 | 54.2 | 7.9 | 100 | 516 | 44.9 | 15
2011-03-22 | 8:41 | 51.7 | 33.85 | 44.9 | 63.1 | 36.55 | 32.75 | 61.75 | 54.35 | 61.3 | 31.2 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.5 | 14.78 |  | 1 | 2.3227 | 7212.0883 | 3105 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 44.9 | 61.75 | 54.35 | 7.9 | 100 | 517 | 44.9 | 15
2011-03-22 | 8:41 | 51.8 | 33.75 | 44.95 | 63.15 | 36.55 | 32.8 | 61.75 | 54.35 | 61.3 | 31.3 | 8 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.55 | 14.8 |  | 1 | 2.3252 | 7246.422 | 3116.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 44.95 | 61.75 | 54.35 | 8 | 100 | 518 | 44.95 | 15
2011-03-22 | 8:42 | 51.8 | 33.75 | 44.95 | 63.1 | 36.6 | 32.8 | 61.75 | 54.3 | 59.7 | 30.7 | 8.1 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.93 |  | 1 | 2.3298 | 7394.6314 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 44.95 | 61.75 | 54.3 | 8.1 | 100 | 519 | 44.95 | 15
2011-03-22 | 8:42 | 51.8 | 33.75 | 45 | 63.1 | 36.6 | 32.8 | 61.8 | 54.4 | 60.4 | 30.6 | 8 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.6 | 14.9 |  | 1 | 2.3231 | 7266.5273 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 45 | 61.8 | 54.4 | 8 | 100 | 520 | 45 | 15
2011-03-22 | 8:43 | 51.75 | 33.8 | 45.05 | 63.15 | 36.6 | 32.8 | 61.8 | 54.45 | 60.7 | 30.7 | 8 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.73 | 14.95 |  | 1 | 2.3209 | 7329.2891 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 45.05 | 61.8 | 54.45 | 8 | 100 | 521 | 45.05 | 15
2011-03-22 | 8:43 | 51.95 | 33.85 | 45.05 | 63.3 | 36.6 | 32.85 | 61.8 | 54.5 | 61.3 | 31 | 8 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.75 | 14.98 |  | 1 | 2.3209 | 7339.9654 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 45.05 | 61.8 | 54.5 | 8 | 100 | 522 | 45.05 | 15
2011-03-22 | 8:44 | 52 | 33.9 | 45.1 | 63.3 | 36.65 | 32.8 | 61.9 | 54.4 | 61.3 | 31.3 | 8 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.7 | 14.95 |  | 1 | 2.3188 | 7306.5916 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 45.1 | 61.9 | 54.4 | 8 | 100 | 523 | 45.1 | 15
2011-03-22 | 8:44 | 52 | 33.9 | 45.15 | 63.3 | 36.65 | 32.8 | 61.9 | 54.4 | 61.5 | 31.3 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.68 | 14.9 |  | 1 | 2.3121 | 7274.9273 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 45.15 | 61.9 | 54.4 | 7.9 | 100 | 524 | 45.15 | 15
2011-03-22 | 8:45 | 52.1 | 33.85 | 45.15 | 63.25 | 36.65 | 32.85 |  |  | 61.5 | 31.4 | 8 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.93 |  | 1 | 2.3167 | 7326.5506 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 45.15 | 0 | 0 | 8 | 100 | 525 | 45.15 | 15
2011-03-22 | 8:45 | 52.1 | 33.95 | 45.25 | 63.25 | 36.65 | 32.85 | 61.95 | 54.4 | 61.5 | 31.3 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.88 |  | 1 | 2.3125 | 7313.1358 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 45.25 | 61.95 | 54.4 | 8 | 100 | 526 | 45.25 | 15
2011-03-22 | 8:46 |  |  | 45.3 | 63.3 | 36.7 | 32.85 | 62 | 54.45 | 61.3 | 31.5 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.68 | 14.93 |  | 1 | 2.3103 | 7269.2321 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 45.3 | 62 | 54.45 | 8 | 100 | 527 | 45.3 | 15
2011-03-22 | 8:46 | 52.05 | 33.95 | 45.35 | 63.3 | 36.7 | 32.85 | 62 | 54.4 | 61.3 | 31.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.58 | 14.98 |  | 1 | 2.3037 | 7195.2851 | 3123.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 45.35 | 62 | 54.4 | 7.9 | 100 | 528 | 45.35 | 15
2011-03-22 | 8:47 | 52.1 | 33.95 | 45.35 | 63.3 | 36.7 | 32.85 | 62 | 54.35 | 61.5 | 31.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.7 | 15.03 |  | 1 | 2.3037 | 7258.8664 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 45.35 | 62 | 54.35 | 7.9 | 100 | 529 | 45.35 | 15
2011-03-22 | 8:47 | 52.15 | 34 | 45.35 | 63.3 | 36.7 | 32.9 | 62.05 | 54.5 | 61.3 | 31.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.44 | 0.48 | 13.6 | 14.88 |  | 1 | 2.3037 | 7205.882 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 45.35 | 62.05 | 54.5 | 7.9 | 100 | 530 | 45.35 | 15
2011-03-22 | 8:48 | 52.15 | 34 | 45.4 | 63.3 | 36.75 | 32.9 | 62.05 | 54.6 | 59.5 | 31.1 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.63 | 14.85 |  | 1 | 2.3061 | 7229.3655 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 45.4 | 62.05 | 54.6 | 8 | 100 | 531 | 45.4 | 15
2011-03-22 | 8:48 | 52.15 | 34 | 45.45 | 63.15 | 36.75 | 32.85 | 62.1 | 54.7 | 60.4 | 31 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.65 | 14.88 |  | 1 | 2.2994 | 7219.0745 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 45.45 | 62.1 | 54.7 | 7.9 | 100 | 532 | 45.45 | 15
2011-03-22 | 8:49 | 52.15 | 34 | 45.5 | 63.15 | 36.75 | 32.9 | 62.1 | 54.65 | 61.1 | 31.3 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.68 | 14.93 |  | 1 | 2.2973 | 7228.2762 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 45.5 | 62.1 | 54.65 | 7.9 | 100 | 533 | 45.5 | 15
2011-03-22 | 8:49 | 52.15 | 33.95 | 45.5 | 63.15 | 36.75 | 32.9 | 62.1 | 54.7 | 61.3 | 31.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.68 | 15 |  | 1 | 2.2973 | 7228.2762 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 45.5 | 62.1 | 54.7 | 7.9 | 100 | 534 | 45.5 | 15
2011-03-22 | 8:50 | 52.15 | 33.95 | 45.55 | 63.2 | 36.8 | 32.9 | 62.1 | 54.55 | 61.3 | 31.6 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.78 | 15.05 |  | 1 | 2.2952 | 7274.4013 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 45.55 | 62.1 | 54.55 | 7.9 | 100 | 535 | 45.55 | 15
2011-03-22 | 8:50 | 52.2 | 33.95 | 45.65 | 63.3 | 36.8 | 32.95 | 62.15 | 54.7 | 61.1 | 31.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.73 | 14.95 |  | 1 | 2.291 | 7234.6289 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 45.65 | 62.15 | 54.7 | 7.9 | 100 | 536 | 45.65 | 15
2011-03-22 | 8:51 | 52.25 | 34 | 45.65 | 63.3 | 36.8 | 32.9 | 62.2 | 54.65 | 61.1 | 31.5 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.65 | 14.83 |  | 1 | 2.2955 | 7206.6805 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 45.65 | 62.2 | 54.65 | 8 | 100 | 537 | 45.65 | 15
2011-03-22 | 8:51 | 52.3 | 34 | 45.7 | 63.3 | 36.8 | 32.95 | 62.15 | 54.7 | 60.9 | 31.6 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 |  | 0.45 | 13.68 | 14.9 |  | 0 | 0 | 0 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 15
2011-03-22 | 8:52 | 52.4 | 34 | 45.75 | 63.3 | 36.85 | 32.95 | 62.25 | 54.8 | 61.1 | 31.7 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.68 | 14.95 |  | 1 | 2.2912 | 7209.1728 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 45.75 | 62.25 | 54.8 | 8 | 100 | 538 | 45.75 | 15
2011-03-22 | 8:52 | 52.4 | 34.05 | 45.75 | 63.35 | 36.75 | 32.8 | 62.25 | 54.8 | 61.1 | 32 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.78 | 14.98 |  | 1 | 2.2912 | 7261.8715 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 45.75 | 62.25 | 54.8 | 8 | 100 | 539 | 45.75 | 15
2011-03-22 | 8:53 | 52.3 | 34.05 | 45.8 | 63.25 | 36.15 | 31.95 | 62.3 | 54.8 | 59.7 | 31.6 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.68 | 14.83 |  | 1 | 2.2846 | 7188.2895 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 31.95 | 45.8 | 62.3 | 54.8 | 7.9 | 100 | 540 | 45.8 | 15
2011-03-22 | 8:53 | 52.35 | 34 | 45.85 | 63.2 | 35.75 | 31.6 | 62.3 | 54.7 |  |  |  |  | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.63 | 14.95 |  | 1 | 1.9516 | 6118.215 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 31.6 | 45.85 | 62.3 | 54.7 | 0 | 0 | 541 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 8:54 | 52.25 | 34 | 45.9 | 63.15 | 35.55 | 31.4 | 62.3 | 54.7 | 60.9 | 32 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.65 | 14.65 |  | 1 | 2.2849 | 7173.3874 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 31.4 | 45.9 | 62.3 | 54.7 | 8 | 100 | 542 | 45.9 | 15
2011-03-22 | 8:54 | 52.4 | 34.1 | 45.85 | 63.2 | 35.45 | 31.3 | 62.3 | 54.6 | 60.9 | 32 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.48 | 13.7 | 14.78 |  | 1 | 2.287 | 7206.3465 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 31.3 | 45.85 | 62.3 | 54.6 | 8 | 100 | 543 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 8:55 | 52.5 | 34.2 | 45.85 | 63.2 | 35.45 | 31.3 | 62.3 | 54.65 | 60.9 | 32.1 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.48 | 13.75 | 14.75 |  | 1 | 2.287 | 7232.6471 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 31.3 | 45.85 | 62.3 | 54.65 | 8 | 100 | 544 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 8:55 | 52.5 | 34.3 | 45.8 | 63.25 | 35.75 | 31.7 | 62.3 | 54.65 | 61.5 | 32.5 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.75 |  | 1 | 2.2891 | 7228.8245 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 31.7 | 45.8 | 62.3 | 54.65 | 8 | 100 | 545 | 45.8 | 15
2011-03-22 | 8:56 | 52.5 | 34.25 | 45.7 | 63.3 | 35.95 | 31.9 | 62.3 | 54.55 |  |  |  |  | 20 | 8 | 8.1 | 0.34 | 0.45 | 13.53 | 14.7 |  | 1 | 1.9573 | 6091.037 | 3111.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 31.9 | 45.7 | 62.3 | 54.55 | 0 | 0 | 546 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 8:56 | 52.55 | 34.25 | 45.7 | 63.25 | 36.1 | 32 | 62.3 | 54.6 | 58 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.65 |  | 1 | 2.2888 | 7227.9401 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32 | 45.7 | 62.3 | 54.6 | 7.9 | 100 | 547 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 8:57 | 52.6 | 34.2 | 45.7 | 63.1 | 36.2 | 32.05 | 62.4 | 54.65 | 58.2 | 30.4 | 7.9 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.6 | 14.68 |  | 1 | 2.2888 | 7159.5037 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.05 | 45.7 | 62.4 | 54.65 | 7.9 | 100 | 548 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 8:57 | 52.6 | 34.25 | 45.7 | 63.1 | 36.25 | 32.1 | 62.35 | 54.8 | 58.2 | 29.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.48 | 13.6 | 14.73 |  | 1 | 2.2888 | 7159.5037 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.1 | 45.7 | 62.35 | 54.8 | 7.9 | 100 | 549 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 8:58 | 52.55 | 34.2 | 45.7 | 63.15 | 36.3 | 32.15 | 62.4 | 54.85 | 59.2 | 29.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.48 | 13.68 | 14.68 |  | 1 | 2.2888 | 7201.6184 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.15 | 45.7 | 62.4 | 54.85 | 7.9 | 100 | 550 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 8:58 | 52.55 | 34.15 | 45.7 | 63.2 | 36.35 | 32.2 | 62.4 | 54.85 | 60.4 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.78 |  | 1 | 2.2888 | 7264.7905 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 45.7 | 62.4 | 54.85 | 7.9 | 100 | 551 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 8:59 | 52.65 | 34.15 | 45.65 | 63.2 | 36.4 | 32.2 | 62.4 | 54.95 | 60.3 | 30.8 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.73 |  | 1 | 2.291 | 7271.5134 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 45.65 | 62.4 | 54.95 | 7.9 | 100 | 552 | 45.65 | 15
2011-03-22 | 8:59 |  |  | 45.7 | 63.25 | 36.4 | 32.2 | 62.4 | 54.9 | 59.5 | 30.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.63 | 14.65 |  | 1 | 2.2888 | 7175.2967 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.2 | 45.7 | 62.4 | 54.9 | 7.9 | 100 | 553 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 9:00 | 52.65 | 34.2 | 45.7 | 63.25 | 36.45 | 32.25 | 62.45 | 54.9 | 59.5 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.7 | 14.7 |  | 1 | 2.2888 | 7212.1471 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 45.7 | 62.45 | 54.9 | 7.9 | 100 | 554 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 9:00 | 52.75 | 34.2 | 45.7 | 63.15 | 36.45 | 32.3 | 62.45 | 55 | 59.7 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.63 | 14.6 |  | 1 | 2.2888 | 7175.2967 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 45.7 | 62.45 | 55 | 7.9 | 100 | 555 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 9:01 | 52.7 | 34.25 | 45.7 | 63.1 | 36.5 | 32.25 | 62.45 | 55 | 59.7 | 30.5 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.68 | 14.73 |  | 1 | 2.2888 | 7201.6184 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.25 | 45.7 | 62.45 | 55 | 7.9 | 100 | 556 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 9:01 | 52.65 | 34.25 | 45.7 | 63.05 | 36.5 | 32.3 | 62.45 | 54.85 | 59.9 | 30.8 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.65 | 14.7 |  | 1 | 2.2888 | 7185.8254 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.3 | 45.7 | 62.45 | 54.85 | 7.9 | 100 | 557 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 9:02 | 52.6 | 34.2 | 45.75 | 63.05 | 36.55 | 32.35 | 62.45 | 55 | 59.7 | 30.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.48 | 13.7 | 14.6 |  | 1 | 2.2867 | 7205.4729 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 45.75 | 62.45 | 55 | 7.9 | 100 | 558 | 45.75 | 15
2011-03-22 | 9:02 | 52.75 | 34.3 | 45.7 | 63.05 | 36.55 | 32.35 | 62.45 | 55 | 60.4 | 31 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.73 |  | 1 | 2.2888 | 7238.4688 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 45.7 | 62.45 | 55 | 7.9 | 100 | 559 | 45.7 | 15
2011-03-22 | 9:03 | 52.75 | 34.3 | 45.75 | 63.05 | 36.55 | 32.35 | 62.45 | 55 | 61.3 | 31.6 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.65 | 14.68 |  | 1 | 2.2867 | 7179.1756 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.35 | 45.75 | 62.45 | 55 | 7.9 | 100 | 560 | 45.75 | 15
2011-03-22 | 9:03 | 52.7 | 34.25 | 45.75 | 63.1 | 36.6 | 32.4 | 62.45 | 55.05 | 61.1 | 31.7 | 7.9 | 100 | 20 |  | 8 | 0.39 | 0.48 | 13.6 |  |  | 1 | 2.2867 | 7152.8782 | 3128 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.4 | 45.75 | 62.45 | 55.05 | 7.9 | 100 | 561 | 45.75 | 15
2011-03-22 | 9:04 | 52.7 | 34.3 | 45.75 | 63.1 | 36.6 | 32.45 | 62.5 | 55.15 | 59.9 | 31.2 | 7.9 | 100 | 20 |  | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.68 |  | 1 | 2.2867 | 7258.0676 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 45.75 | 62.5 | 55.15 | 7.9 | 100 | 562 | 45.75 | 15
2011-03-22 | 9:04 | 52.75 | 34.3 | 45.8 | 63.1 | 36.6 | 32.45 | 62.5 | 55.05 | 60.7 | 31.2 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.78 | 14.78 |  | 1 | 2.2846 | 7240.8355 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 45.8 | 62.5 | 55.05 | 7.9 | 100 | 563 | 45.8 | 15
2011-03-22 | 9:05 | 52.8 | 34.3 | 45.8 | 63.15 | 36.65 | 32.45 | 62.5 | 55.1 | 60.9 | 31.6 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.7 | 14.75 |  | 1 | 2.2846 | 7198.7987 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.45 | 45.8 | 62.5 | 55.1 | 7.9 | 100 | 564 | 45.8 | 15
2011-03-22 | 9:05 | 52.95 | 34.3 | 45.8 | 63.15 | 36.65 | 32.5 | 62.5 | 55.05 | 61.1 | 32 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.34 | 0.45 | 13.78 | 14.68 |  | 1 | 2.2846 | 7240.8355 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 45.8 | 62.5 | 55.05 | 7.9 | 100 | 565 | 45.8 | 15
2011-03-22 | 9:06 | 52.9 | 34.3 | 45.8 | 63.15 | 36.65 | 32.5 | 62.6 | 55 | 60.7 | 32 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.63 | 14.7 |  | 1 | 2.2846 | 7162.0165 | 3134.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 45.8 | 62.6 | 55 | 7.9 | 100 | 566 | 45.8 | 15
2011-03-22 | 9:06 | 52.9 | 34.35 | 45.85 | 63.2 | 36.65 | 32.5 | 62.6 | 55.1 | 60.3 | 31.7 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.78 |  | 1 | 2.2825 | 7218.3732 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 45.85 | 62.6 | 55.1 | 7.9 | 100 | 567 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 9:07 | 52.85 | 34.35 | 45.8 | 63.2 | 36.7 | 32.5 | 62.6 | 55.15 | 59.9 | 31.6 | 7.9 | 100 | 20 | 7.9 | 8 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.7 |  | 1 | 2.2846 | 7251.3447 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 45.8 | 62.6 | 55.15 | 7.9 | 100 | 568 | 45.8 | 15
2011-03-22 | 9:07 | 52.9 | 34.35 | 45.85 | 63.15 | 36.75 | 32.5 | 62.6 | 55.15 | 60.1 | 31.3 | 7.9 | 100 | 20.1 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.68 | 14.8 |  | 1 | 2.2825 | 7181.6251 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 45.85 | 62.6 | 55.15 | 7.9 | 100 | 569 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 9:08 | 52.9 | 34.3 | 45.85 | 63.2 | 36.7 | 32.5 | 62.6 | 55.2 | 60.7 | 31.4 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.78 | 14.88 |  | 1 | 2.287 | 7248.4274 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.5 | 45.85 | 62.6 | 55.2 | 8 | 100 | 570 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 9:08 | 52.9 | 34.3 | 45.9 | 63.2 | 36.75 | 32.55 | 62.6 | 55.15 | 60.9 | 31.6 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.78 |  | 1 | 2.2849 | 7241.7054 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 45.9 | 62.6 | 55.15 | 8 | 100 | 571 | 45.9 | 15
2011-03-22 | 9:09 | 52.8 | 34.4 | 45.85 | 63.3 | 36.75 | 32.55 | 62.65 | 55.1 | 60.9 | 31.6 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.78 | 14.83 |  | 1 | 2.287 | 7248.4274 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 45.85 | 62.65 | 55.1 | 8 | 100 | 572 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 9:09 | 52.95 | 34.4 | 45.85 | 63.3 | 36.8 | 32.55 | 62.65 | 55.15 | 60.7 | 31.7 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.73 | 14.75 |  | 1 | 2.287 | 7222.1269 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.55 | 45.85 | 62.65 | 55.15 | 8 | 100 | 573 | 45.85 | 15
2011-03-22 | 9:10 | 53 | 34.4 | 45.9 | 63.3 | 36.8 | 32.6 | 62.65 | 55.15 | 61.1 | 31.8 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.83 | 14.88 |  | 1 | 2.2849 | 7267.9815 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 45.9 | 62.65 | 55.15 | 8 | 100 | 574 | 45.9 | 15
2011-03-22 | 9:10 | 52.95 | 34.4 | 45.9 | 63.3 | 36.85 | 32.6 | 62.7 | 55.15 | 60.3 | 31.7 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.83 |  | 1 | 2.2849 | 7225.9397 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 45.9 | 62.7 | 55.15 | 8 | 100 | 575 | 45.9 | 15
2011-03-22 | 9:11 | 53.05 | 34.45 | 45.95 | 63.3 | 36.8 | 32.6 | 62.7 | 55.15 | 59.9 | 31.4 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.85 |  | 1 | 2.2828 | 7234.9833 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 45.95 | 62.7 | 55.15 | 8 | 100 | 576 | 45.95 | 15
2011-03-22 | 9:11 | 53.05 | 34.35 | 45.95 | 63.25 | 36.85 | 32.6 | 62.7 | 55.25 | 60.1 | 31.3 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.44 | 0.48 | 13.75 | 14.8 |  | 1 | 2.2828 | 7219.2323 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.6 | 45.95 | 62.7 | 55.25 | 8 | 100 | 577 | 45.95 | 15
2011-03-22 | 9:12 | 53.1 | 34.4 | 45.95 | 63.3 | 36.85 | 32.65 | 62.7 | 55.25 | 60.1 | 31.2 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.83 |  | 1 | 2.2828 | 7245.484 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 45.95 | 62.7 | 55.25 | 8 | 100 | 578 | 45.95 | 15
2011-03-22 | 9:12 | 53.1 | 34.35 | 45.95 | 63.25 | 36.9 | 32.65 | 62.75 | 55.25 | 59.2 | 30.7 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.88 |  | 1 | 2.2828 | 7245.484 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 45.95 | 62.75 | 55.25 | 8 | 100 | 579 | 45.95 | 15
2011-03-22 | 9:13 | 53.1 | 34.3 | 46 | 63.15 | 36.9 | 32.65 | 62.75 | 55.15 | 59.2 | 30.6 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.83 | 14.83 |  | 1 | 2.2806 | 7254.4887 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 46 | 62.75 | 55.15 | 8 | 100 | 580 | 46 | 15
2011-03-22 | 9:13 | 53.15 | 34.35 | 46 | 63.15 | 36.9 | 32.65 | 62.75 | 55.2 | 59.2 | 30.4 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.8 |  | 1 | 2.2806 | 7238.7522 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 46 | 62.75 | 55.2 | 8 | 100 | 581 | 46 | 15
2011-03-22 | 9:14 | 53.2 | 34.4 | 46.05 | 63.05 | 36.9 | 32.65 | 62.75 | 55.25 | 59.2 | 30.4 | 8 | 100 | 20 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.78 | 14.75 |  | 1 | 2.2785 | 7221.5393 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 46.05 | 62.75 | 55.25 | 8 | 100 | 582 | 46.05 | 15
2011-03-22 | 9:14 | 53.2 | 34.45 | 46.1 | 63.05 | 36.9 | 32.65 | 62.75 | 55.35 | 59.2 | 30.4 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.85 |  | 1 | 2.2764 | 7214.8172 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 46.1 | 62.75 | 55.35 | 8 | 100 | 583 | 46.1 | 15
2011-03-22 | 9:15 | 53.15 | 34.45 | 46.15 | 63.05 | 36.9 | 32.7 | 62.75 | 55.35 | 59.9 | 30.5 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.85 |  | 1 | 2.2743 | 7208.0952 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 46.15 | 62.75 | 55.35 | 8 | 100 | 584 | 46.15 | 15
2011-03-22 | 9:15 | 53.15 | 34.45 |  |  | 36.9 | 32.7 | 62.75 | 55.35 | 59.7 | 31.1 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8 | 0.39 | 0.45 | 13.65 | 14.78 |  | 1 | 4.2319 | 13285.9967 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 0 | 62.75 | 55.35 | 8 | 100 | 584 | 0 | 15
2011-03-22 | 9:16 | 53.05 | 34.45 | 46.2 | 63.1 | 36.9 | 32.7 | 62.75 | 55.3 | 58.5 | 30.6 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.78 | 14.73 |  | 1 | 2.2722 | 7201.3732 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 46.2 | 62.75 | 55.3 | 8 | 100 | 585 | 46.2 | 15
2011-03-22 | 9:16 | 53.15 | 34.45 | 46.25 | 63.05 | 36.95 | 32.7 | 62.8 | 55.35 | 59.7 | 30.5 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.85 | 14.83 |  | 1 | 2.27 | 7231.1987 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 46.25 | 62.8 | 55.35 | 8 | 100 | 586 | 46.25 | 15
2011-03-22 | 9:17 | 53.15 | 34.55 | 46.3 | 63.05 | 36.95 | 32.8 | 62.8 | 55.35 | 59.9 | 30.6 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.8 | 14.83 |  | 1 | 2.2679 | 7198.3615 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 46.3 | 62.8 | 55.35 | 8 | 100 | 587 | 46.3 | 15
2011-03-22 | 9:17 | 53.15 | 34.55 | 46.3 | 63.15 | 36.95 | 32.75 | 62.8 | 55.3 | 59.7 | 31.5 | 8 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.88 | 14.88 |  | 1 | 2.2679 | 7240.0912 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 46.3 | 62.8 | 55.3 | 8 | 100 | 588 | 46.3 | 15
2011-03-22 | 9:18 | 53.15 | 34.45 | 46.3 | 63.15 | 36.95 | 32.8 | 62.8 | 55.25 | 59 | 30.8 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.9 | 14.9 |  | 1 | 2.2724 | 7264.8987 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 46.3 | 62.8 | 55.25 | 8.1 | 100 | 589 | 46.3 | 15
2011-03-22 | 9:18 | 53.15 | 34.45 | 46.35 | 63.15 |  |  | 62.8 | 55.45 | 58.5 | 31 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.44 | 0.5 | 13.83 | 14.8 |  | 1 | 2.2703 | 7221.5575 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 46.35 | 62.8 | 55.45 | 8.1 | 100 | 590 | 46.35 | 15
2011-03-22 | 9:19 | 53.15 | 34.45 | 46.35 | 63.25 | 36.95 | 32.8 | 62.8 | 55.45 | 58.9 | 30.7 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.9 | 14.9 |  | 1 | 2.2703 | 7258.1092 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 46.35 | 62.8 | 55.45 | 8.1 | 100 | 591 | 46.35 | 15
2011-03-22 | 9:19 | 53.2 | 34.45 | 46.35 | 63.25 | 37 | 32.8 | 62.85 | 55.35 | 59.9 | 31 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.83 |  | 1 | 2.2703 | 7205.8926 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 46.35 | 62.85 | 55.35 | 8.1 | 100 | 592 | 46.35 | 15
2011-03-22 | 9:20 | 53.2 | 34.55 | 46.4 | 63.2 | 37 | 32.8 | 62.8 | 55.5 | 60.3 | 31.2 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.5 | 13.78 | 14.85 |  | 1 | 2.2682 | 7188.7183 | 3169.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 46.4 | 62.8 | 55.5 | 8.1 | 100 | 593 | 46.4 | 15
2011-03-22 | 9:20 | 53.25 | 34.5 | 46.45 | 63.25 | 36.95 | 32.75 | 62.8 | 55.5 | 60.1 | 31.4 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.44 | 0.48 | 13.65 | 14.8 |  | 1 | 2.266 | 7114.2328 | 3139.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 46.45 | 62.8 | 55.5 | 8.1 | 100 | 594 | 46.45 | 15
2011-03-22 | 9:21 | 53.25 | 34.5 | 46.45 | 63.25 | 36.95 | 32.8 | 62.85 | 55.45 | 60.4 | 31.5 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.8 |  | 1 | 2.266 | 7192.4112 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 46.45 | 62.85 | 55.45 | 8.1 | 100 | 595 | 46.45 | 15
2011-03-22 | 9:21 | 53.2 | 34.5 | 46.45 | 63.25 | 36.95 | 32.8 | 62.85 | 55.35 | 60.3 | 31.7 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.83 |  | 1 | 2.266 | 7192.4112 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 46.45 | 62.85 | 55.35 | 8.1 | 100 | 596 | 46.45 | 15
2011-03-22 | 9:22 | 53.2 | 34.55 | 46.5 | 63.3 | 37 | 32.85 | 62.85 | 55.5 | 60.4 | 31.8 | 8.1 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.93 |  | 1 | 2.2639 | 7185.6705 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 46.5 | 62.85 | 55.5 | 8.1 | 100 | 597 | 46.5 | 15
2011-03-22 | 9:22 | 53.3 | 34.55 | 46.5 | 63.3 | 37 | 32.85 | 62.9 | 55.5 | 60.7 | 32 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.83 | 14.95 |  | 1 | 2.2684 | 7215.5846 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 46.5 | 62.9 | 55.5 | 8.2 | 100 | 598 | 46.5 | 15
2011-03-22 | 9:23 | 53.35 | 34.55 | 46.5 | 63.25 | 37.05 | 32.85 | 62.9 | 55.45 | 60.7 | 32 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.85 | 14.78 |  | 1 | 2.2684 | 7226.0193 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 46.5 | 62.9 | 55.45 | 8.2 | 100 | 599 | 46.5 | 15
2011-03-22 | 9:23 | 53.3 | 34.6 | 46.55 | 63.3 | 37 | 32.85 | 62.9 | 55.45 | 61.3 | 32.6 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.68 | 14.68 |  | 1 | 2.2663 | 7130.6336 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 46.55 | 62.9 | 55.45 | 8.2 | 100 | 600 | 46.55 | 15
2011-03-22 | 9:24 | 53.35 | 34.65 |  |  | 37 | 32.85 | 62.9 | 55.45 | 59.9 | 32.1 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.83 | 14.85 |  | 1 | 4.2461 | 13506.3167 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 0 | 62.9 | 55.45 | 8.2 | 100 | 600 | 0 | 15
2011-03-22 | 9:24 | 53.4 | 34.7 | 46.55 | 63.15 | 37.1 | 32.85 | 62.95 | 55.45 | 60.1 | 32 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.44 | 0.45 | 13.85 | 14.9 |  | 1 | 2.2663 | 7219.2453 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.85 | 46.55 | 62.95 | 55.45 | 8.2 | 100 | 601 | 46.55 | 15
2011-03-22 | 9:25 | 53.35 | 34.6 | 46.6 | 63.2 | 37.1 | 32.9 | 62.95 | 55.5 | 59.5 | 31.7 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.45 | 13.75 | 14.78 |  | 1 | 2.2642 | 7160.3956 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 46.6 | 62.95 | 55.5 | 8.2 | 100 | 602 | 46.6 | 15
2011-03-22 | 9:25 | 53.35 | 34.65 | 46.7 | 63.2 | 37.1 | 32.9 | 62.95 | 55.5 | 60.1 | 31.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 |  | 0.45 | 13.83 | 14.8 |  | 0 | 0 | 0 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 15
2011-03-22 | 9:26 | 53.45 | 34.65 | 46.7 | 63.2 | 37.1 | 32.9 | 62.95 | 55.45 | 60.4 | 32 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.75 | 15.13 |  | 1 | 2.2599 | 7146.9454 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 46.7 | 62.95 | 55.45 | 8.2 | 100 | 603 | 46.7 | 15
2011-03-22 | 9:26 | 53.3 | 34.6 | 46.7 | 63.25 | 37.15 | 32.9 | 62.95 | 55.55 | 60.7 | 32.3 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.88 | 15.08 |  | 1 | 2.2599 | 7214.5166 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 46.7 | 62.95 | 55.55 | 8.2 | 100 | 604 | 46.7 | 15
2011-03-22 | 9:27 | 53.4 | 34.65 | 46.75 | 63.3 | 37.15 | 32.95 | 62.95 | 55.55 | 61.1 | 32.6 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.7 | 14.9 |  | 1 | 2.2623 | 7128.3961 | 3151 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 46.75 | 62.95 | 55.55 | 8.3 | 100 | 605 | 46.75 | 15
2011-03-22 | 9:27 | 53.4 | 34.7 | 46.75 | 63.3 | 37.1 | 32.9 | 62.95 | 55.65 | 60.1 | 32.5 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.1 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.73 | 15.03 |  | 1 | 2.2578 | 7129.8346 | 3157.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 46.75 | 62.95 | 55.65 | 8.2 | 100 | 606 | 46.75 | 15
2011-03-22 | 9:28 | 53.35 | 34.7 | 46.75 | 63.15 | 37.15 | 32.95 |  |  | 60.4 | 32.4 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.2 | 8.1 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 14.93 |  | 1 | 2.2578 | 7166.1848 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 46.75 | 0 | 0 | 8.2 | 100 | 607 | 46.75 | 15
2011-03-22 | 9:28 | 53.35 | 34.75 | 46.75 | 63.1 | 37.15 | 32.9 | 62.95 | 55.65 | 60.9 | 32.6 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.2 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 15 |  | 1 | 2.2578 | 7166.1848 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 46.75 | 62.95 | 55.65 | 8.2 | 100 | 608 | 46.75 | 15
2011-03-22 | 9:29 | 53.4 | 34.75 | 46.8 | 63.05 | 37.15 | 32.95 | 62.95 | 55.65 |  |  |  |  | 20.1 | 8.2 | 8.1 | 0.39 | 0.5 | 13.83 | 15 |  | 1 | 1.9156 | 6093.3416 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 46.8 | 62.95 | 55.65 | 0 | 0 | 609 | 46.8 | 15
2011-03-22 | 9:29 | 53.45 | 34.65 | 46.85 | 63.05 | 37.2 | 32.95 | 62.95 | 55.65 | 61.1 | 32.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.2 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 15.05 |  | 1 | 2.258 | 7166.9113 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 46.85 | 62.95 | 55.65 | 8.3 | 100 | 610 | 46.85 | 15
2011-03-22 | 9:30 | 53.45 | 34.55 | 46.85 | 63.1 | 37.15 | 32.95 | 62.95 | 55.6 | 61.5 | 33 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.3 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.88 | 15.05 |  | 1 | 2.258 | 7208.4586 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 46.85 | 62.95 | 55.6 | 8.3 | 100 | 611 | 46.85 | 15
2011-03-22 | 9:30 | 53.5 | 34.6 | 46.85 | 63.15 | 37.2 | 33 | 62.95 | 55.65 | 62 | 33.2 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.3 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.85 | 15.28 |  | 1 | 2.258 | 7192.8784 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 46.85 | 62.95 | 55.65 | 8.3 | 100 | 612 | 46.85 | 15
2011-03-22 | 9:31 | 53.55 | 34.75 | 46.9 | 63.15 | 37.2 | 33 | 62.95 | 55.65 | 62 | 33.4 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.3 | 8.2 | 0.39 | 0.5 | 13.68 | 15.28 |  | 1 | 2.2559 | 7097.8907 | 3146.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 46.9 | 62.95 | 55.65 | 8.3 | 100 | 613 | 46.9 | 15
2011-03-22 | 9:31 | 53.6 | 34.75 | 46.95 | 63.15 | 37.2 | 32.95 | 62.95 | 55.6 | 61.5 | 33.6 | 8.2 | 100 | 20.1 | 8.3 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.75 | 15.23 |  | 1 | 2.2493 | 7113.3199 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.95 | 46.95 | 62.95 | 55.6 | 8.2 | 100 | 614 | 46.95 | 15
2011-03-22 | 9:32 |  |  | 47 | 63.15 | 37.2 | 33 | 63 | 55.45 | 61.5 | 33.7 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.3 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.85 | 15.25 |  | 1 | 2.2516 | 7172.5296 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 47 | 63 | 55.45 | 8.3 | 100 | 615 | 47 | 15
2011-03-22 | 9:32 | 53.55 | 34.7 | 47.05 | 63.15 | 37.2 | 33 | 63 | 55.55 | 61.5 | 33.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.3 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.93 | 15.4 |  | 1 | 2.2495 | 7207.1373 | 3203.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 47.05 | 63 | 55.55 | 8.3 | 100 | 616 | 47.05 | 15
2011-03-22 | 9:33 | 53.5 | 34.65 | 47.05 | 63.15 | 37.2 | 33 | 63 | 55.6 | 61.8 | 34 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.2 | 0.39 | 0.48 | 13.8 | 15.28 |  | 1 | 2.2495 | 7139.8776 | 3174 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33 | 47.05 | 63 | 55.6 | 8.3 | 100 | 617 | 47.05 | 15
2011-03-22 | 9:33 | 53.4 | 34.7 | 47.1 | 63.2 | 37.25 | 33.05 | 63 | 55.6 | 62 | 34.1 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.88 | 15.25 |  | 1 | 2.2474 | 7174.4705 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.05 | 47.1 | 63 | 55.6 | 8.3 | 100 | 618 | 47.1 | 15
2011-03-22 | 9:34 | 53.4 | 34.75 | 47.1 | 63.3 | 37.25 | 33.05 | 63 | 55.7 | 62 | 34.4 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.83 | 15.35 |  | 1 | 2.2474 | 7148.6259 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.05 | 47.1 | 63 | 55.7 | 8.3 | 100 | 619 | 47.1 | 15
2011-03-22 | 9:34 | 53.45 | 34.85 | 47.15 | 63.3 | 37.25 | 33.05 | 63.05 | 55.8 | 61.8 | 33.8 | 8.3 | 100 | 20.1 |  | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.85 | 15.35 |  | 1 | 2.2452 | 7152.1808 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.05 | 47.15 | 63.05 | 55.8 | 8.3 | 100 | 620 | 47.15 | 15
2011-03-22 | 9:35 | 53.4 | 34.8 | 47.15 | 63.3 | 37.25 | 33.1 | 63.05 | 55.75 | 61.8 | 33.7 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.85 | 15.28 |  | 1 | 2.2452 | 7152.1808 | 3185.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 47.15 | 63.05 | 55.75 | 8.3 | 100 | 621 | 47.15 | 15
2011-03-22 | 9:35 | 53.45 | 34.75 | 47.15 | 63.3 | 37.25 | 33.1 | 63.05 | 55.7 | 61.5 | 33.9 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.4 | 8.3 | 0.39 | 0.5 | 13.75 | 15.25 |  | 1 | 2.2452 | 7100.5405 | 3162.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 47.15 | 63.05 | 55.7 | 8.3 | 100 | 622 | 47.15 | 15
2011-03-22 | 9:36 | 53.4 | 34.8 | 47.25 | 63.3 | 37.3 | 33.1 | 63.1 | 55.65 | 61.8 | 33.8 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.93 | 15.28 |  | 1 | 2.241 | 7179.8489 | 3203.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 47.25 | 63.1 | 55.65 | 8.3 | 100 | 623 | 47.25 | 15
2011-03-22 | 9:36 |  |  | 47.25 | 63.3 | 37.3 | 33.1 | 63.1 | 55.65 | 62 | 33.8 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.9 | 15.35 |  | 1 | 2.2454 | 7178.6693 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 47.25 | 63.1 | 55.65 | 8.4 | 100 | 624 | 47.25 | 15
2011-03-22 | 9:37 | 53.4 | 34.8 | 47.25 | 63.3 | 37.3 | 33.15 | 63.1 | 55.7 | 61.5 | 34 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.83 | 15.33 |  | 1 | 2.2454 | 7142.5178 | 3180.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.15 | 47.25 | 63.1 | 55.7 | 8.4 | 100 | 625 | 47.25 | 15
2011-03-22 | 9:37 | 53.4 | 34.85 | 47.25 | 63.35 | 37.3 | 33.15 | 63.1 | 55.7 | 61.5 | 33.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0.44 | 0.48 | 13.88 | 15.28 |  | 1 | 2.2454 | 7168.3403 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.15 | 47.25 | 63.1 | 55.7 | 8.4 | 100 | 626 | 47.25 | 15
2011-03-22 | 9:38 | 53.6 | 34.9 | 47.3 | 63.3 | 37.3 | 33.1 | 63.15 | 55.7 | 61.8 | 33.8 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.95 | 15.53 |  | 1 | 2.2433 | 7197.651 | 3208.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 47.3 | 63.15 | 55.7 | 8.4 | 100 | 627 | 47.3 | 15
2011-03-22 | 9:38 | 53.6 | 34.9 | 47.3 | 63.3 | 37.35 | 33.15 | 63.15 | 55.65 | 61.8 | 33.7 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 14.08 | 15.55 |  | 1 | 2.2388 | 7250.2668 | 3238.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.15 | 47.3 | 63.15 | 55.65 | 8.3 | 100 | 628 | 47.3 | 15
2011-03-22 | 9:39 | 53.55 | 34.95 | 47.3 | 63.3 | 37.35 | 33.15 | 63.15 | 55.7 | 61.8 | 33.7 | 8.3 | 100 | 20.1 | 8.5 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 14.1 | 15.55 |  | 1 | 2.2388 | 7260.5655 | 3243 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.15 | 47.3 | 63.15 | 55.7 | 8.3 | 100 | 629 | 47.3 | 15
2011-03-22 | 9:39 | 53.55 | 34.95 | 47.35 | 63.3 | 37.35 | 33.15 | 63.15 | 55.65 | 62 | 33.9 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 14.1 | 15.43 |  | 1 | 2.2412 | 7268.1307 | 3243 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.15 | 47.35 | 63.15 | 55.65 | 8.4 | 100 | 630 | 47.35 | 15
2011-03-22 | 9:40 | 53.55 | 34.9 | 47.4 | 63.25 | 37.35 | 33.2 | 63.15 | 55.7 | 61.8 | 33.7 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.95 | 15.5 |  | 1 | 2.239 | 7183.9693 | 3208.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.4 | 63.15 | 55.7 | 8.4 | 100 | 631 | 47.4 | 15
2011-03-22 | 9:40 | 53.55 | 35 | 47.4 | 63.2 | 37.35 | 33.2 | 63.15 | 55.65 | 61.8 | 34.1 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.44 | 0.48 | 14.05 | 15.45 |  | 1 | 2.239 | 7235.4672 | 3231.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.4 | 63.15 | 55.65 | 8.4 | 100 | 632 | 47.4 | 15
2011-03-22 | 9:41 | 53.55 | 34.95 | 47.5 | 63.1 | 37.35 | 33.2 | 63.15 | 55.75 | 61.8 | 34.4 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.44 | 0.48 | 13.9 | 15.45 |  | 1 | 2.2348 | 7144.5875 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.5 | 63.15 | 55.75 | 8.4 | 100 | 633 | 47.5 | 15
2011-03-22 | 9:41 | 53.65 | 34.95 | 47.55 | 63.1 | 37.35 | 33.2 | 63.15 | 55.7 | 62 | 34.4 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.45 |  | 1 | 2.2326 | 7189.122 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.55 | 63.15 | 55.7 | 8.4 | 100 | 634 | 47.55 | 15
2011-03-22 | 9:42 | 53.6 | 34.9 | 47.6 | 63.15 | 37.4 | 33.2 | 63.15 | 55.75 | 61.8 | 34.4 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 14 |  |  | 1 | 2.2305 | 7182.2566 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.6 | 63.15 | 55.75 | 8.4 | 100 | 635 | 47.6 | 15
2011-03-22 | 9:42 | 53.6 | 34.9 | 47.65 | 63.15 | 37.35 | 33.2 | 63.15 | 55.7 | 61.1 | 34.4 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 13.95 | 15.5 |  | 1 | 2.2284 | 7149.7648 | 3208.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.65 | 63.15 | 55.7 | 8.4 | 100 | 636 | 47.65 | 15
2011-03-22 | 9:43 | 53.65 | 34.85 | 47.7 | 63.15 | 37.35 | 33.15 | 63.15 | 55.7 | 61.8 | 34.4 | 8.4 | 100 | 20.1 | 8.6 | 8.3 | 0.39 | 0.48 | 14.03 | 15.48 |  | 1 | 2.2263 | 7183.887 | 3226.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.15 | 47.7 | 63.15 | 55.7 | 8.4 | 100 | 637 | 47.7 | 15
2011-03-22 | 9:43 | 53.65 | 34.85 | 47.75 | 63.25 | 37.4 | 33.2 | 63.15 | 55.85 | 61.8 | 34.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.6 | 8.4 | 0.39 | 0.48 | 14.05 | 15.43 |  | 1 | 2.2241 | 7187.2378 | 3231.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.75 | 63.15 | 55.85 | 8.4 | 100 | 638 | 47.75 | 15
2011-03-22 | 9:44 | 53.65 | 34.9 | 47.8 | 63.3 | 37.4 | 33.2 | 63.2 | 55.8 | 62 | 34.9 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.6 | 8.4 | 0.39 | 0.48 | 13.95 | 15.48 |  | 1 | 2.222 | 7129.2422 | 3208.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 47.8 | 63.2 | 55.8 | 8.4 | 100 | 639 | 47.8 | 15
2011-03-22 | 9:44 | 53.75 | 34.95 | 47.8 | 63.3 | 37.4 | 33.25 | 63.2 | 55.7 | 61.8 | 34.9 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.6 | 8.4 | 0.39 |  |  | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 15
2011-03-22 | 9:45 | 53.75 | 34.95 | 47.8 | 63.3 | 37.4 | 33.25 | 63.2 | 55.8 |  |  |  |  | 20.2 | 8.6 | 8.4 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.38 |  | 1 | 1.8777 | 6046.0749 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.25 | 47.8 | 63.2 | 55.8 | 0 | 0 | 640 | 47.8 | 15
2011-03-22 | 9:45 | 53.7 | 34.85 | 47.85 | 63.35 | 37.45 | 33.25 | 63.2 | 55.8 | 61.5 | 34.8 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.6 | 8.4 | 0.39 | 0.48 | 13.9 | 15.45 |  | 1 | 2.2199 | 7096.873 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.25 | 47.85 | 63.2 | 55.8 | 8.4 | 100 | 641 | 47.85 | 15
2011-03-22 | 9:46 | 53.65 | 34.85 | 47.85 | 63.35 | 37.45 | 33.25 | 63.25 | 55.8 | 61.3 | 34.6 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.4 | 0.39 | 0.5 | 13.93 | 15.4 |  | 1 | 2.2199 | 7112.19 | 3203.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.25 | 47.85 | 63.25 | 55.8 | 8.4 | 100 | 642 | 47.85 | 15
2011-03-22 | 9:46 | 53.65 | 34.9 | 47.85 | 63.3 | 37.45 | 33.25 | 63.25 | 55.8 | 60.4 | 33.9 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.4 | 0.44 | 0.48 | 13.95 | 15.43 |  | 1 | 2.2199 | 7122.4013 | 3208.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.25 | 47.85 | 63.25 | 55.8 | 8.4 | 100 | 643 | 47.85 | 15
2011-03-22 | 9:47 | 53.6 | 34.85 | 47.85 | 63.3 | 37.45 | 33.25 | 63.25 | 55.85 | 61.3 | 33.9 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.4 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.45 |  | 1 | 2.2199 | 7147.9296 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.25 | 47.85 | 63.25 | 55.85 | 8.4 | 100 | 644 | 47.85 | 15
2011-03-22 | 9:47 | 53.6 | 34.9 | 47.85 | 63.3 | 37.5 | 33.3 | 63.3 | 56 | 62 | 34.8 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.4 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.38 |  | 1 | 2.2243 | 7162.2336 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.3 | 47.85 | 63.3 | 56 | 8.5 | 100 | 645 | 47.85 | 15
2011-03-22 | 9:48 | 53.65 | 35 | 47.95 | 63.3 | 37.5 | 33.3 | 63.25 | 55.95 | 62.2 | 35.2 | 8.6 | 100 | 20.2 |  | 8.5 | 0.39 | 0.5 | 13.88 | 15.13 |  | 1 | 2.2245 | 7101.4016 | 3192.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.3 | 47.95 | 63.25 | 55.95 | 8.6 | 100 | 646 | 47.95 | 15
2011-03-22 | 9:48 | 53.65 | 34.95 | 48 | 63.3 | 37.5 | 33.3 | 63.3 | 55.9 | 61.3 | 34.8 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 13.93 | 15.18 |  | 1 | 2.2179 | 7105.9024 | 3203.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.3 | 48 | 63.3 | 55.9 | 8.5 | 100 | 647 | 48 | 15
2011-03-22 | 9:49 | 53.7 | 35 | 48 | 63.3 | 37.5 | 33.3 | 63.3 | 55.8 | 60.7 | 33.9 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.5 | 13.9 | 15.18 |  | 1 | 2.2179 | 7090.5989 | 3197 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.3 | 48 | 63.3 | 55.8 | 8.5 | 100 | 648 | 48 | 15
2011-03-22 | 9:49 | 53.8 | 35.05 | 48.05 | 63.3 | 37.55 | 33.35 | 63.3 | 55.8 | 60.4 | 33.4 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.23 |  | 1 | 2.2113 | 7120.468 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.35 | 48.05 | 63.3 | 55.8 | 8.4 | 100 | 649 | 48.05 | 15
2011-03-22 | 9:50 | 53.9 | 35.05 | 48.05 | 63.3 | 37.55 | 33.35 | 63.3 | 55.85 | 60.7 | 32.9 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.6 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 13.98 | 15.3 |  | 1 | 2.2113 | 7110.2959 | 3215.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.35 | 48.05 | 63.3 | 55.85 | 8.4 | 100 | 650 | 48.05 | 15
2011-03-22 | 9:50 | 53.9 | 35.05 | 48.05 | 63.3 | 37.55 | 33.35 | 63.3 | 55.85 | 61.8 | 33.9 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.6 |  | 0.39 |  |  | 15.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 15
2011-03-22 | 9:51 | 53.8 | 35.1 | 48.05 | 63.3 | 37.55 | 33.3 | 63.3 | 55.8 | 61.8 | 34.4 | 8.4 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.3 |  | 1 | 2.2113 | 7120.468 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.3 | 48.05 | 63.3 | 55.8 | 8.4 | 100 | 651 | 48.05 | 15
2011-03-22 | 9:51 |  |  | 48.1 | 63.25 | 37.55 | 33.35 | 63.3 | 55.8 |  |  |  |  | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14.1 | 15.1 |  | 1 | 1.8663 | 6052.3493 | 3243 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.35 | 48.1 | 63.3 | 55.8 | 0 | 0 | 652 | 48.1 | 15
2011-03-22 | 9:52 | 54 | 35.15 | 48.15 | 63.25 | 37.5 | 33.3 | 63.3 | 56 | 61.5 | 34.3 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 |  | 0.39 | 0.48 | 14 | 15.3 |  | 1 | 2.2115 | 7120.9872 | 3220 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.3 | 48.15 | 63.3 | 56 | 8.5 | 100 | 653 | 48.15 | 15
2011-03-22 | 9:52 | 53.9 | 35.15 | 48.2 | 63.3 | 37.5 | 33.3 | 63.3 | 55.9 | 60.7 | 34.1 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14.03 | 15.2 |  | 1 | 2.2094 | 7129.3573 | 3226.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.3 | 48.2 | 63.3 | 55.9 | 8.5 | 100 | 654 | 48.2 | 15
2011-03-22 | 9:53 | 53.9 | 35.15 | 48.2 | 63.3 | 37.15 | 33.2 | 63.3 | 55.85 |  |  |  |  | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14.1 | 15.03 |  | 1 | 1.8625 | 6040.0453 | 3243 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.2 | 48.2 | 63.3 | 55.85 | 0 | 0 | 655 | 48.2 | 15
2011-03-22 | 9:53 | 53.9 | 35.25 | 48.25 | 63.3 | 36.8 | 33.1 | 63.3 | 55.8 | 61.1 | 33.6 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.44 | 0.48 | 14.03 | 15.15 |  | 1 | 2.2072 | 7122.4681 | 3226.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 33.1 | 48.25 | 63.3 | 55.8 | 8.5 | 100 | 656 | 48.25 | 15
2011-03-22 | 9:54 | 53.85 | 35.15 | 48.35 | 63.3 | 36.45 | 32.9 | 63.3 | 55.8 | 61.5 | 34 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.5 | 14.03 | 15.13 |  | 1 | 2.2029 | 7108.6899 | 3226.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 48.35 | 63.3 | 55.8 | 8.5 | 100 | 657 | 48.35 | 15
2011-03-22 | 9:54 |  |  | 48.7 | 63.35 | 36.35 | 32.9 | 63.3 | 55.8 | 61.5 | 34.5 | 8.5 | 100 | 20.2 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14.08 | 15.08 |  | 1 | 2.188 | 7085.6279 | 3238.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 48.7 | 63.3 | 55.8 | 8.5 | 100 | 658 | 48.7 | 15
2011-03-22 | 9:55 | 53.9 | 35.1 | 48.9 | 63.35 | 36.35 | 32.9 | 63.3 | 55.7 | 61.3 | 34.4 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14.13 | 15.18 |  | 1 | 2.1795 | 7083.0369 | 3249.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.9 | 48.9 | 63.3 | 55.7 | 8.5 | 100 | 659 | 48.9 | 15
2011-03-22 | 9:55 | 53.9 | 35.15 | 49.3 | 63.35 | 36.25 | 32.8 | 63.3 | 55.8 | 61.3 | 34.3 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.7 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14.13 | 15.23 |  | 1 | 2.1624 | 7027.531 | 3249.9 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 49.3 | 63.3 | 55.8 | 8.5 | 100 | 660 | 49.3 | 15
2011-03-22 | 9:56 | 53.9 | 35.2 | 49.55 | 63.45 | 36.25 | 32.8 | 63.3 | 55.8 | 62.2 | 34.9 | 8.5 | 100 | 20.3 | 8.8 | 8.5 | 0.39 | 0.5 | 14.38 | 15.38 |  | 1 | 2.1517 | 7116.563 | 3307.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.8 | 49.55 | 63.3 | 55.8 | 8.5 | 100 | 661 | 49.55 | 15
2011-03-22 | 9:56 | 53.9 | 35.2 | 49.8 | 63.55 | 36.25 | 32.75 | 63.35 | 55.7 | 62.4 | 35.4 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8.8 | 8.5 | 0.39 | 0.48 | 14.3 | 15.4 |  | 1 | 2.1454 | 7056.1412 | 3289 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 49.8 | 63.35 | 55.7 | 8.6 | 100 | 662 | 49.8 | 15
2011-03-22 | 9:57 | 53.9 | 35.25 | 49.95 | 63.7 | 36.2 | 32.75 | 63.4 | 55.7 | 62.6 | 35.6 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8.8 |  | 0.39 | 0.5 | 14.38 | 15.45 |  | 1 | 2.139 | 7074.4053 | 3307.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 49.95 | 63.4 | 55.7 | 8.6 | 100 | 663 | 49.95 | 15
2011-03-22 | 9:57 | 53.9 | 35.25 | 50.1 | 63.75 | 36.2 | 32.75 | 63.4 | 55.8 | 62.6 | 36 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8.8 | 8.5 | 0.39 | 0.5 | 14.35 | 15.48 |  | 1 | 2.1325 | 7038.48 | 3300.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 50.1 | 63.4 | 55.8 | 8.6 | 100 | 664 | 50.1 | 15
2011-03-22 | 9:58 | 53.9 | 35.3 | 50.3 | 63.8 | 36.2 | 32.75 | 63.45 | 55.85 | 62.6 | 36.7 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8.8 | 8.5 | 0.44 | 0.5 | 14.3 | 15.45 |  | 1 | 2.124 | 6985.8319 | 3289 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 50.3 | 63.45 | 55.85 | 8.6 | 100 | 665 | 50.3 | 15
2011-03-22 | 9:58 | 53.85 | 35.25 | 50.55 | 63.8 | 36.2 | 32.7 | 63.45 | 55.8 | 62.4 | 36.9 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8.9 |  | 0.39 | 0.5 | 14.35 | 15.45 |  | 1 | 2.1133 | 6974.9804 | 3300.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 50.55 | 63.45 | 55.8 | 8.6 | 100 | 666 | 50.55 | 15
2011-03-22 | 9:59 |  |  | 50.75 | 63.85 | 36.15 | 32.7 | 63.5 | 55.8 | 62.6 | 37.2 | 8.6 | 100 | 20.3 | 8.9 | 8.6 | 0.39 | 0.5 | 14.38 | 15.5 |  | 1 | 2.1048 | 6961.2812 | 3307.4 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 50.75 | 63.5 | 55.8 | 8.6 | 100 | 667 | 50.75 | 15
2011-03-22 | 9:59 | 53.9 | 35.25 | 50.9 | 63.85 | 36.2 | 32.75 | 63.5 | 55.8 | 62 | 36.8 | 8.7 | 100 | 20.3 | 8.9 | 8.6 | 0.39 | 0.5 | 14.35 | 15.48 |  | 1 | 2.1026 | 6939.7436 | 3300.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.75 | 50.9 | 63.5 | 55.8 | 8.7 | 100 | 668 | 50.9 | 15
2011-03-22 | 10:00 | 54 | 35.25 | 51.1 | 63.9 | 36.2 | 32.7 | 63.5 | 55.75 | 61.8 | 36.5 | 8.7 | 100 | 20.3 | 8.9 | 8.6 | 0.49 | 0.5 | 14.45 | 15.6 |  | 1 | 2.0941 | 6959.6483 | 3323.5 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.7 | 51.1 | 63.5 | 55.75 | 8.7 | 100 | 669 | 51.1 | 15
2011-03-22 | 10:00 | 54 | 35.25 | 51.2 | 63.85 | 36.15 | 32.65 | 63.5 | 55.7 | 61.8 | 36.2 | 8.7 | 100 | 20.3 | 9 | 8.6 | 0.39 | 0.5 | 14.3 | 15.48 |  | 1 | 2.0898 | 6873.3225 | 3289 | 0 | 0 | 25 | 51 | 32.65 | 51.2 | 63.5 | 55.7 | 8.7 | 100 | 670 | 51.2 | 15
Average value or number |  | 49.1495 | 23.2831 | 35.8435 | 40.6897 | 31.7 | 30.1147 | 43.4575 | 47.8618 | 31.2251 | 19.9958 | 6.4229 | 82.1225 | 20.9316 | 6.8521 | 6.3764 | 0.36011 | 1.0198 | 4.2915 | 6.7364 |  | 5420 | 2.6027 | 7851.9874 | 2978.7178 | 2469.956 | 509 | 25 | 51 | 31.7064 | 36.2227 | 48.5467 | 48.8542 | 5.9399 | 86.1327 | 670 | 47.4162 | 15
|  | 35.9 | 5.85 | 26 | 13.95 | 22.15 | 21.45 | 28.95 | 41.15 | 5.9 | 6.6 | -1 | 0 | 19 | -1.5 | 0.8 | 4.8922 | 27.1538 | 157.0801 | 246.1829 |  |  | 0.73467 | 354.6481 | 157.0801 | 10.4767
|  | 59.4 | 35.5 | 55.45 | 65.05 | 41.45 | 36.75 | 63.5 | 56.1 | 63.7 | 40.3 | 15.1 | 100 | 22.7 | 18.6 | 16.1 | kWH | kWH | kWH | kWH
|  | Domestic Hot water | cold water from the city | return water temperature to the HP (outlet tank) | return water temperature from the HP (inlet tank) | Temperature water flow for space heating | Return water temeprature from space heating | Temperature at the top of the tank | Temperature in the middle of the tankmiddle tank | return HP (outlet heat pump) | From HP (inlet heat pump) | Outside temperature | Outside relative humidity | inside temperature | Outside temperature (in front of the evaporator) | Outside temperature 2 | Current circulation pump | Current tank alone | Current heat pump | Current whole house |  | Heat pump in operation except defrost cycle | Estimation of the coefficient of performance with the COP regression (Coefficients above) | Estimation of the heating power provided by the Heat pump | Power consumed by the compressor | Power of the heat pump during the defrost cycles only | Heat pump in defrost cycle | Cumulative number of defrost cycles | Cumulative number of starts of the compressor | Return water temeprature from space heating (during HP operation only) | return water temperature to the HP (outlet tank) (during HP operation only) | Temperature at the top of the tank (during HP operation only) | Temperature in the middle of the tankmiddle tank (during HP operation only) | Outside temperature (during HP operation only) | Outside relative humidity (during HP operation only) | number of min when the return temperature to HP is above 44°C (specified above) | actual return temeperature to HP when above 44°C | Cumulative number of strilisation cycles
|  | Chan 17: Energy for the controls (when current <1Amp); Chan 18: 5.4107; Chan 19: 7.946 | Percentage of use | 0.30872 |  | COP over the week for the HP alone | 2.2578
[17 empty] | Estimation energy control | 6.2381 | 11.6079
|  | Chan 17: energy back up electric; Chan 18: 20.9158 |  |  |  | COP over the week for the whole system | 2.0385
[17 empty] | Total energy control | 17.8459

## Day Haddington 1
8 March - Haddington | [22 empty] | coeff regression : | -0.00055979 | 0.000407 | 0.06433 | -0.03794 | 3.6912 | [7 empty] | 49
Date | Time | Chan 1 | Chan 2 | Chan 3 | Chan 4 | Chan 5 | Chan 6 | Chan 7 | Chan 8 | Chan 9 | Chan 1 | Chan 11 | Chan 12 | Chan 13 | Chan 14 | Chan 15 | Chan 17 | Chan 18 | Chan 19 | Chan 2
|  | Domestic Hot water | cold water from the city | return water temperature to the HP (outlet tank) | return water temperature from the HP (inlet tank) | Temperature water flow for space heating | Return water temeprature from space heating | Temperature at the top of the tank | Temperature in the middle of the tankmiddle tank | return HP (outlet heat pump) | From HP (inlet heat pump) | Outside temperature | Outside relative humidity | inside temperature | Outside temperature (in front of the evaporator) | Outside temperature 2 | Current circulation pump | Current for the whole system | Current heat pump | Current whole house |  | Heat pump in operation except defrost cycle | Estimation of the coefficient of performance with the COP regression (Coefficients above) | Estimation of the heating power provided by the Heat pump | Power consumed by the compressor | Power of the heat pump during the defrost cycles only | Heat pump in defrost cycle | Cumulative number of defrost cycles | Cumulative number of starts of the compressor | Return water temeprature from space heating (during HP operation only) | return water temperature to the HP (outlet tank) (during HP operation only) | Temperature at the top of the tank (during HP operation only) | Temperature in the middle of the tankmiddle tank (during HP operation only) | Outside temperature (during HP operation only) | Outside relative humidity (during HP operation only) | number of min when the return temperature to HP is above 49°C (specified above) | actual return temeperature to HP when above 49°C | Cumulative number of strilisation cycles | Temperature increase in the GC (during HP operation only) | Temperature drop in the radiators (during HP operation only)
|  | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | % RH | ｰC | ｰC | ｰC | Amps | Amps | Amps | Amps
[39 empty] | 0 | 0
2011-03-08 | 3:00 | 46.4 | 24.95 | 30.65 | 29.8 | 34.85 | 27.4 | 48.5 | 43.8 | 7.3 | 8.3 | 2.5 | 85.6 | 18.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:01 | 46.4 | 24.95 | 30.65 | 29.8 | 34.85 | 27.45 | 48.45 | 43.85 | 7.3 | 8.3 | 2.5 | 85.6 | 18.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:01 | 46.4 | 24.9 | 30.65 | 29.8 | 34.85 | 27.45 | 48.4 | 43.85 | 7.3 | 8.3 | 2.6 | 85.5 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:02 | 46.4 | 24.95 | 30.6 | 29.75 | 34.9 | 27.55 | 48.5 | 43.85 | 7.2 | 8.3 | 2.5 | 85.6 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:02 | 46.45 | 24.95 | 30.6 | 29.75 | 34.9 | 27.5 | 48.5 | 43.8 | 7.2 | 8.3 | 2.5 | 85.6 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:03 | 46.5 | 24.95 | 0 | 0 | 34.95 | 27.55 | 48.45 | 43.8 | 7.2 | 8.3 | 2.6 | 85.6 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:03 | 46.5 | 24.95 | 30.55 | 29.7 | 34.95 | 27.55 | 48.6 | 43.7 | 7.2 | 8.2 | 2.6 | 85.6 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:04 | 46.45 | 24.95 | 30.55 | 29.7 | 34.95 | 27.55 | 48.45 | 43.75 | 7.2 | 8.2 | 2.6 | 85.6 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:04 | 0 | 0 | 30.5 | 29.65 | 34.95 | 27.45 | 48.4 | 43.8 | 7.2 | 8.1 | 2.6 | 85.6 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:05 | 46.3 | 24.95 | 30.5 | 29.65 | 34.95 | 27.55 | 48.45 | 43.75 | 7.1 | 8.1 | 2.6 | 85.4 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:05 | 46.35 | 24.95 | 30.5 | 29.65 | 34.95 | 27.5 | 48.4 | 43.75 | 7.1 | 8.1 | 2.6 | 85.3 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:06 | 46.4 | 24.95 | 30.5 | 29.65 | 34.95 | 27.5 | 48.45 | 43.75 | 7.1 | 8.1 | 2.6 | 85.4 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:06 | 46.35 | 24.95 | 30.5 | 29.65 | 34.95 | 27.5 | 48.4 | 43.75 | 7.1 | 8.1 | 2.6 | 85.3 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:07 | 46.35 | 24.95 | 30.5 | 29.6 | 34.95 | 27.55 | 48.45 | 43.75 | 7.1 | 8 | 2.6 | 85.3 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:07 | 46.35 | 24.95 | 30.45 | 29.6 | 34.95 | 27.55 | 48.45 | 43.7 | 7.1 | 8 | 2.6 | 85.2 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:08 | 46.35 | 24.95 | 30.45 | 29.55 | 34.95 | 27.5 | 48.5 | 43.75 | 7.1 | 8 | 2.6 | 85 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:08 | 46.4 | 24.95 | 30.4 | 29.55 | 34.95 | 27.45 | 48.5 | 43.75 | 7 | 7.9 | Ouvrir | Ouvrir | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:09 | 46.4 | 24.95 | 30.4 | 29.55 | 35.05 | 27.55 | 48.6 | 43.75 | 7 | 7.9 | 2.7 | 84.9 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.33 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:09 | 46.35 | 24.9 | 30.4 | 29.55 | 35.05 | 27.7 | 48.45 | 43.8 | 7 | 7.9 | 2.7 | 84.9 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.33 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:10 | 46.25 | 24.9 | 30.4 | 29.55 | 35.1 | 27.7 | 48.45 | 43.8 | 7 | 7.9 | 2.6 | 84.9 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:10 | 46.25 | 24.9 | 30.35 | 29.55 | 35.1 | 27.65 | 48.4 | 43.85 | 7 | 7.9 | 2.7 | 85 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:11 | 46.2 | 24.9 | 30.35 | 29.55 | 35.1 | 27.5 | 48.45 | 43.8 | 7 | 7.9 | 2.6 | 85.2 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:11 | 46.25 | 24.95 | 30.35 | 29.5 | 35.05 | 27.5 | 48.4 | 43.75 | 7 | 7.9 | 2.7 | 85.2 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:12 | 46.25 | 24.95 | 30.3 | 29.5 | 35.1 | 27.65 | 48.45 | 43.75 | 6.9 | 7.9 | 2.7 | 85.2 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:12 | 46.25 | 24.95 | 30.3 | 29.45 | 35.1 | 27.65 | 48.4 | 43.75 | 6.9 | 7.9 | 2.6 | 85.1 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:13 | 46.2 | 24.95 | 30.3 | 29.45 | 35.1 | 27.6 | 48.3 | 43.7 | 6.9 | 7.7 | 2.7 | 85 | 18 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:13 | 46.25 | 24.95 | 30.25 | 29.45 | 35.15 | 27.7 | 48.4 | 43.75 | 6.9 | 7.7 | 2.6 | 84.9 | 17.9 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.23 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:14 | 46.25 | 24.95 | 30.25 | 29.45 | 35.15 | 27.7 | 48.5 | 43.75 | 6.9 | 7.7 | 2.7 | 84.9 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:14 | 46.3 | 24.95 | 30.25 | 29.4 | 35.15 | 27.85 | 48.45 | 43.75 | 6.8 | 7.7 | 2.6 | 85 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:15 | 46.35 | 24.95 | 30.25 | 29.4 | 0 | 0 | 48.35 | 43.75 | 6.8 | 7.6 | 2.6 | 85.1 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:15 | 46.35 | 24.95 | 30.25 | 29.4 | 35.2 | 27.8 | 48.35 | 43.75 | 6.8 | 7.6 | 2.6 | 85.2 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:16 | 46.25 | 24.95 | 30.2 | 29.4 | 35.2 | 27.85 | 48.4 | 43.8 | 6.8 | 7.6 | 2.6 | 85.2 | 17.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:16 | 46.25 | 24.95 | 30.2 | 29.4 | 35.2 | 27.85 | 48.4 | 43.8 | 6.8 | 7.6 | 2.6 | 85.2 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:17 | 46.2 | 24.95 | 30.2 | 29.4 | 35.25 | 27.85 | 48.35 | 43.75 | 6.8 | 7.6 | 2.6 | 85.2 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:17 | 46.25 | 24.95 | 30.2 | 29.35 | 35.25 | 27.8 | 48.3 | 43.75 | 6.8 | 7.5 | 2.6 | 85.1 | 17.9 | 2.3 |  | 0.5 |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:18 | 46.15 | 24.95 | 30.2 | 29.35 | 35.25 | 27.8 | 48.3 | 43.75 | 6.8 | 7.5 | 2.6 | 85 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:18 | 46.2 | 24.95 | 30.15 | 29.35 | 35.3 | 27.9 | 48.4 | 43.7 | 6.6 | 7.5 | 2.6 | 85.1 | 17.9 | 2.3 | 2.3 |  | 0.33 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:19 | 46.15 | 24.9 | 30.15 | 29.35 | 35.3 | 27.8 | 48.4 | 43.75 | 6.6 | 7.5 | 2.6 | 85.2 | 17.9 | 2.3 |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:19 | 46.15 | 24.9 | 30.15 | 29.35 | 35.3 | 27.95 | 48.3 | 43.75 | 6.6 | 7.5 | 2.6 | 85.2 | 17.9 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:20 | 46.15 | 24.95 | 30.15 | 29.3 | 35.3 | 27.8 | 48.3 | 43.75 | 6.6 | 7.5 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.3 | 2.4 |  |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:20 | 46.15 | 24.95 | 30.15 | 29.3 | 35.35 | 28 | 48.2 | 43.7 | 6.6 | 7.5 | 2.7 | 85 | 17.8 | 2.3 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:21 | 46.15 | 24.9 | 30.1 | 29.3 | 35.4 | 28.15 | 48.25 | 43.75 | 6.6 | 7.5 | 2.7 | 84.9 | 17.8 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:21 | 46.15 | 24.9 | 30.05 | 29.25 | 35.4 | 28.1 | 0 | 0 | 6.6 | 7.5 | 2.6 | 85 | 17.8 | 2.3 | 2.3 |  | 0.28 | 0.2 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:22 | 46.15 | 24.9 | 30.05 | 29.25 | 35.45 | 27.95 | 48.2 | 43.75 | 6.5 | 7.4 | 2.6 | 85.1 | 17.8 | 2.3 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:22 | 46.15 | 24.9 | 30.05 | 29.25 | 35.45 | 28 | 48.3 | 43.75 | 6.5 | 7.4 | 2.6 | 85 | 17.8 | 2.4 | 2.3 |  | 0.28 | 0.2 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:23 | 46.15 | 24.95 | 30.05 | 29.25 | 35.45 | 28 | 48.35 | 43.75 | 6.5 | 7.4 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.3 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:23 | 46.1 | 24.9 | 30 | 29.2 | 35.45 | 28 | 48.25 | 43.7 | 6.5 | 7.4 | 2.7 | 85.3 | 17.8 | 2.4 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:24 | 46.15 | 24.9 | 30 | 29.2 | 35.45 | 28.05 | 48.45 | 43.7 | 6.5 | 7.4 | 2.6 | 85.3 | 17.8 | 2.3 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:24 | 46.15 | 24.9 | 30 | 29.2 | 35.5 | 28.15 | 48.3 | 43.75 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 85.3 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:25 | 46.1 | 24.9 | 30 | 29.2 | 35.5 | 28.1 | 48.45 | 43.75 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 85.3 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:25 | 46.1 | 24.9 | 29.95 | 29.15 | 35.55 | 28.2 | 48.4 | 43.75 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:26 | 46.1 | 24.9 | 29.95 | 29.15 | 35.55 | 28.25 | 48.35 | 43.75 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:26 | 46.1 | 24.9 | 29.95 | 29.15 | 35.6 | 28.1 | 48.4 | 43.75 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:27 | 46.15 | 24.95 | 29.95 | 29.15 | 35.6 | 28.2 | 48.45 | 43.8 | 6.3 | 7.2 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:27 | 46.1 | 24.95 | 29.9 | 29.1 | 35.6 | 28.15 | 48.45 | 43.75 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:28 | 46.1 | 24.9 | 29.9 | 29.1 | 35.65 | 28.15 | 48.45 | 43.75 | 6.3 | 7.2 | 2.6 | 85 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:28 | 0 | 0 | 29.9 | 29.1 | 35.75 | 28.25 | 48.45 | 43.75 | 6.4 | 7.2 | 2.7 | 85 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:29 | 46.05 | 24.95 | 29.85 | 29.05 | 35.75 | 28.25 | 48.45 | 43.75 | 6.3 | 7.2 | 2.6 | 84.9 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:29 | 46.05 | 24.95 | 29.9 | 29.05 | 35.75 | 28.5 | 48.45 | 43.8 | 6.3 | 7.2 | 2.6 | 85 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:30 | 46.05 | 24.95 | 29.9 | 29.05 | 35.75 | 28.45 | 48.45 | 43.8 | 6.3 | 7.1 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:30 | 46.1 | 24.95 | 29.85 | 29.05 | 35.8 | 28.45 | 48.45 | 43.8 | 6.3 | 7.1 | 2.6 | 85.1 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:31 | 46.1 | 24.95 | 29.85 | 29.05 | 35.8 | 28.5 | 48.4 | 43.8 | 6.3 | 7.1 | 2.6 | 85.1 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:31 | 46.1 | 24.95 | 29.85 | 29.05 | 35.8 | 28.35 | 48.45 | 43.75 | 6.3 | 7.1 | 2.6 | 85.1 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:32 | 46.05 | 24.9 | 29.85 | 29.05 | 35.8 | 28.35 | 48.5 | 43.75 | 6.3 | 7.1 | 2.7 | 85.1 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:32 | 46.05 | 24.9 | 29.85 | 29.05 | 35.8 | 28.4 | 48.55 | 43.75 | 6.3 | 7.1 | 2.6 | 85.2 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:33 | 46.1 | 24.9 | 29.85 | 29.05 | 35.8 | 28.55 | 48.55 | 43.75 | 6.3 | 7.1 | 2.6 | 85.4 | 17.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:33 | 46.05 | 24.9 | 29.85 | 29.05 | 35.8 | 28.45 | 48.45 | 43.75 | 6.2 | 7.1 | 2.6 | 85.5 | 17.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:34 | 46.05 | 24.9 | 29.8 | 29 | 35.8 | 28.65 | 48.5 | 43.75 | 6.2 | 7.1 | 2.6 | 85.4 | 17.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:34 | 46.05 | 24.9 | 29.8 | 29 | 35.8 | 28.4 | 48.45 | 43.75 | 6.2 | 7 | 2.6 | 85.5 | 17.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:35 | 46.05 | 24.9 | 29.8 | 29 | 35.85 | 28.45 | 48.5 | 43.75 | 6.2 | 7 | 2.6 | 85.6 | 17.7 | 2.4 |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:35 | 46.1 | 24.9 | 29.7 | 28.95 | 35.85 | 28.45 | 48.35 | 43.75 | 6.2 | 7 | 2.6 | 85.6 | 17.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:36 | 46.1 | 24.9 | 29.7 | 28.95 | 35.85 | 28.25 | 48.35 | 43.75 | 6.2 | 7 | 2.6 | 85.6 | 17.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:36 | 46 | 24.9 | 29.7 | 28.95 | 35.85 | 28.35 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2.6 | 85.5 | 17.7 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:37 | 46.05 | 24.85 | 29.7 | 28.9 | 35.8 | 28.5 | 48.45 | 43.75 | 6.1 | 6.9 | 2.6 | 85.4 | 17.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:37 | 46.1 | 24.85 | 29.7 | 28.9 | 35.8 | 28.25 | 48.4 | 43.75 | 6.1 | 6.9 | 2.6 | 85.2 | 17.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:38 | 46.1 | 24.9 | 29.65 | 28.9 | 35.8 | 28.45 | 48.4 | 43.7 | 6.1 | 6.9 | 2.6 | 85.3 | 17.7 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:38 | 46.05 | 24.9 | 29.65 | 28.85 | 35.8 | 28.5 | 48.4 | 43.7 | 6.1 | 6.9 | 2.6 | 85.4 | 17.6 | 2.3 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:39 | 46.05 | 24.9 | 29.65 | 28.85 | 35.85 | 28.55 | 48.5 | 43.7 | 6.1 | 6.9 | 2.6 | 85.4 | 17.7 | 2.3 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:39 | 46.05 | 24.9 | 29.65 | 28.85 | 35.85 | 28.55 | 48.45 | 43.7 | 6.1 | 6.9 | 2.6 | 85.4 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:40 | 46.05 | 24.9 | 29.65 | 28.85 | 35.8 | 28.4 | 48.45 | 43.8 | 6.1 | 6.8 | 2.6 | 85.4 | 17.7 | 2.3 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:40 | 46.05 | 24.9 | 29.65 | 28.85 | 35.8 | 28.7 | 48.45 | 43.8 | 6 | 6.8 | 2.7 | 85.4 | 17.6 | 2.3 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:41 | 46.05 | 24.9 | 0 | 0 | 35.8 | 28.5 | 48.45 | 43.8 | 6 | 6.8 | 2.6 | 85.2 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:41 | 46.05 | 24.85 | 29.6 | 28.85 | 35.85 | 28.5 | 48.45 | 43.8 | 6 | 6.8 | 2.6 | 85.2 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:42 | 46 | 24.85 | 29.6 | 28.85 | 35.85 | 28.5 | 48.45 | 43.8 | 6 | 6.8 | 2.6 | 85.2 | 17.6 | 2.3 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:42 | 46 | 24.85 | 29.55 | 28.8 | 35.85 | 28.4 | 48.5 | 43.8 | 6 | 6.8 | 2.6 | 85.3 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:43 | 45.95 | 24.85 | 29.55 | 28.8 | 35.85 | 28.25 | 48.4 | 43.8 | 6 | 6.8 | 2.6 | 85.3 | 17.6 | 2.3 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:43 | 45.95 | 24.8 | 29.55 | 28.8 | 35.85 | 28.35 | 48.45 | 43.8 | 5.9 | 6.8 | 2.6 | 85.4 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:44 | 45.95 | 24.85 | 29.55 | 28.75 | 35.85 | 28.6 | 48.4 | 43.8 | 6 | 6.8 | 2.6 | 85.5 | 17.6 | 2.3 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:44 | 46 | 24.85 | 29.55 | 28.75 | 35.85 | 28.55 | 48.45 | 43.8 | 5.9 | 6.8 | 2.6 | 85.5 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:45 | 46.1 | 24.8 | 29.55 | 28.75 | 35.85 | 28.55 | 48.45 | 43.8 | 5.9 | 6.8 | 2.6 | 85.6 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:45 | 46.05 | 24.75 | 29.55 | 28.75 | 35.85 | 28.4 | 48.35 | 43.75 | 5.9 | 6.6 | 2.7 | 85.6 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:46 | 46.05 | 24.75 | 29.5 | 28.75 | 35.85 | 28.45 | 48.45 | 43.7 | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 85.7 | 17.6 | 2.3 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:46 | 46 | 24.8 | 29.5 | 28.75 | 35.85 | 28.4 | 48.45 | 43.7 | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 85.7 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:47 | 46.05 | 24.8 | 29.5 | 28.75 | 35.8 | 28.25 | 48.4 | 43.7 | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 85.7 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:47 | 46.05 | 24.8 | 29.5 | 28.75 | 35.8 | 28.5 | 48.3 | 43.75 | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 85.7 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:48 | 45.95 | 24.8 | 29.5 | 28.7 | 35.8 | 28.5 | 48.3 | 43.7 | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 85.7 | 0 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:48 | 45.85 | 24.8 | 29.45 | 28.7 | 35.8 | 28.35 | 48.3 | 43.8 | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 85.7 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:49 | 45.95 | 24.85 | 29.45 | 28.7 | 35.8 | 28.45 | 48.3 | 43.75 | 5.9 | 6.5 | 2.7 | 85.5 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:49 | 45.95 | 24.85 | 29.4 | 28.65 | 35.8 | 28.35 | 48.45 | 43.8 | 5.9 | 6.5 | 2.6 | 85.5 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:50 | 46.05 | 24.85 | 29.4 | 28.65 | 35.8 | 28.3 | 48.4 | 43.8 | 5.9 | 6.5 | 2.7 | 85.4 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:50 | 46.05 | 24.85 | 29.4 | 28.65 | 35.75 | 28.25 | 48.3 | 43.75 | 5.9 | 6.5 | 2.6 | 85.3 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:51 | 46.1 | 24.85 | 29.4 | 28.65 | 35.75 | 28.5 | 48.35 | 43.75 | 5.9 | 6.5 | 2.7 | 85.3 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:51 | 46.05 | 24.85 | 29.4 | 28.65 | 35.75 | 28.5 | 48.35 | 43.8 | 5.9 | 6.4 | 2.6 | 85.4 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:52 | 46.05 | 24.85 | 29.35 | 28.6 | 35.75 | 28.4 | 48.3 | 43.75 | 5.9 | 6.4 | 2.7 | 85.4 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:52 | 46 | 24.85 | 29.35 | 28.6 | 35.75 | 28.45 | 48.25 | 43.75 | 5.8 | 6.4 | 2.7 | 85.4 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:53 | 46 | 24.85 | 29.35 | 28.6 | 0 | 0 | 48.35 | 43.7 | 5.8 | 6.4 | 2.7 | 85.2 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:53 | 45.95 | 24.85 | 29.35 | 28.6 | 35.75 | 28.35 | 48.4 | 43.7 | 5.8 | 6.4 | 2.7 | 85.2 | 17.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:54 | 46 | 24.85 | 29.35 | 28.6 | 35.75 | 28.4 | 48.4 | 43.65 | 5.8 | 6.4 | 2.7 | 85.2 | 17.6 |  | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:54 | 46 | 24.9 | 29.3 | 28.6 | 35.75 | 28.35 | 48.35 | 43.65 | 5.8 | 6.4 | 2.7 | 85.2 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:55 | 46.05 | 24.9 | 29.3 | 28.6 | 35.75 | 28.25 | 48.4 | 43.7 | 5.8 | 6.3 | 2.7 | 85.3 | 17.6 | 2.4 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:55 | 46 | 24.9 | 29.3 | 28.55 | 35.75 | 28.25 | 48.3 | 43.75 | 5.8 | 6.3 | 2.6 | 85.3 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:56 | 45.95 | 24.85 | 29.3 | 28.55 | 35.75 | 28.4 | 48.4 | 43.8 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 85.2 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:56 | 45.95 | 24.9 | 29.3 | 28.55 | 35.7 | 28.3 | 48.35 | 43.75 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 85.1 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:57 | 45.9 | 24.9 | 29.3 | 28.5 | 35.7 | 28.35 | 48.35 | 43.75 | 5.8 | 6.3 | 2.7 | 85.2 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:57 | 45.9 | 24.85 | 29.3 | 28.5 | 35.75 | 28.4 | 48.45 | 43.75 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 85.2 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:58 | 45.85 | 24.85 | 29.3 | 28.5 | 35.7 | 28.3 | 48.5 | 43.75 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 85.1 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:58 | 45.85 | 24.9 | 29.25 | 28.5 | 35.65 | 28.25 | 48.4 | 43.75 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 85.1 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:59 | 45.9 | 24.85 | 29.25 | 28.5 | 35.65 | 28.25 | 48.3 | 43.7 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 84.9 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 3:59 | 45.95 | 24.8 | 29.25 | 28.5 | 35.6 | 28.2 | 48.3 | 43.65 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 85 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:00 | 45.95 | 24.8 | 29.25 | 28.5 | 35.6 | 28.2 | 48.3 | 43.65 | 5.7 | 6.3 | 2.7 | 85.2 | 17.5 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:00 | 45.85 | 24.8 | 29.25 | 28.45 | 35.6 | 28.35 | 48.3 | 43.7 | 5.6 | 6.3 | 2.6 | 85.2 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:01 | 45.9 | 24.8 | 29.2 | 28.45 | 35.6 | 28.25 | 48.25 | 43.65 | 5.6 | 6.3 | 2.6 | 85.3 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:01 | 45.8 | 24.8 | 29.2 | 28.4 | 35.55 | 28.25 | 48.15 | 43.65 | 5.6 | 6.2 | 2.7 | 85.3 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:02 | 45.9 | 24.8 | 29.2 | 28.4 | 35.55 | 28.1 | 48.3 | 43.7 | 5.6 | 6.3 | 2.7 | 85.3 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:02 | 0 | 0 | 29.2 | 28.4 | 35.55 | 28.15 | 48.3 | 43.65 | 5.6 | 6.2 | 2.7 | 85.3 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:03 | 45.8 | 24.85 | 29.15 | 28.4 | 35.5 | 28.15 | 48.3 | 43.7 | 5.6 | 6.2 | 2.7 | 85.2 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:03 | 45.85 | 24.8 | 29.15 | 28.4 | 35.5 | 28.1 | 48.25 | 43.75 | 5.6 | 6.2 | 2.7 | 85.2 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:04 | 45.85 | 24.8 | 29.15 | 28.4 | 35.5 | 28.25 | 48.1 | 43.75 | 5.6 | 6.2 | 2.8 | 85 | 17.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:04 | 45.8 | 24.8 | 29.15 | 28.4 | 35.5 | 28.15 | 48.25 | 43.75 | 5.6 | 6.2 | 2.8 | 85 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:05 | 45.85 | 24.85 | 29.1 | 28.4 | 35.5 | 28.2 | 48.25 | 43.65 | 5.6 | 6.2 | 2.8 | 84.9 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:05 | 45.9 | 24.85 | 29.1 | 28.4 | 35.5 | 28.25 | 0 | 0 | 5.6 | 6.1 | 2.7 | 84.9 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:06 | 45.85 | 24.85 | 29.1 | 28.4 | 35.5 | 28.2 | 48.1 | 43.7 | 5.6 | 6.1 | 2.7 | 85 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:06 | 45.85 | 24.8 | 29.1 | 28.4 | 35.5 | 28.2 | 48.1 | 43.7 | 5.6 | 6.1 | 2.8 | 84.9 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:07 | 45.95 | 24.8 | 29.1 | 28.4 | 35.45 | 28.1 | 48 | 43.65 | 5.6 | 6.1 | 2.8 | 84.9 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:07 | 45.85 | 24.8 | 29.05 | 28.35 | 35.4 | 28.15 | 48.1 | 43.65 | 5.6 | 6.1 | 2.8 | 84.8 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.33 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:08 | 45.85 | 24.8 | 29.05 | 28.3 | 35.4 | 28.3 | 48.05 | 43.65 | 5.6 | 6.1 | 2.8 | 84.8 | 17.5 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:08 | 45.95 | 24.8 | 29.05 | 28.3 | 35.4 | 28.25 | 48.1 | 43.6 | 5.6 | 6.1 | 2.8 | 84.8 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:09 | 45.85 | 24.8 | 29.05 | 28.3 | 35.35 | 28.4 | 48.1 | 43.65 | 5.6 | 6.1 | 2.7 | 84.8 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:09 | 45.75 | 24.8 | 29.05 | 28.3 | 35.35 | 28.15 | 48.1 | 43.65 | 5.6 | 6 | 2.8 | 84.8 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:10 | 45.75 | 24.8 | 29.05 | 28.3 | 35.35 | 28.1 | 48.1 | 43.65 | 5.6 | 6 | 2.8 | 84.7 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:10 | 45.75 | 24.8 | 29.05 | 28.3 | 35.35 | 28.05 | 48.25 | 43.6 | 5.4 | 6 | 2.8 | 84.7 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:11 | 45.8 | 24.8 | 29 | 28.3 | 35.35 | 28.1 | 48.15 | 43.65 | 5.4 | 6 | 2.7 | 84.8 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:11 | 45.75 | 24.8 | 29 | 28.3 | 0 | 0 | 48.15 | 43.6 | 5.6 | 6 | 2.7 | 84.9 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:12 | 45.75 | 24.75 | 29 | 28.25 | 35.3 | 28.1 | 48.1 | 43.6 | 5.4 | 6 | 2.7 | 84.9 | 17.4 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:12 | 45.75 | 24.75 | 28.95 | 28.25 | 35.3 | 28 | 48.05 | 43.6 | 5.4 | 6 | 2.7 | 84.9 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:13 | 45.8 | 24.75 | 28.95 | 28.25 | 35.3 | 27.95 | 48.15 | 43.6 | 5.4 | 5.9 | 2.7 | 84.8 | 17.4 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:13 | 45.8 | 24.75 | 28.95 | 28.25 | 35.3 | 27.9 | 48.2 | 43.6 | 5.4 | 5.9 | 2.8 | 84.9 | 17.4 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:14 | 45.75 | 24.7 | 28.95 | 28.25 | 35.25 | 27.9 | 48.15 | 43.6 | 5.4 | 5.9 | 2.7 | 84.9 | 17.4 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:14 | 45.8 | 24.75 | 0 | 0 | 35.25 | 27.85 | 48.1 | 43.65 | 5.4 | 5.9 | 2.8 | 84.8 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:15 | 45.75 | 24.75 | 28.95 | 28.25 | 35.25 | 27.9 | 48.1 | 43.65 | 5.4 | 5.9 | 2.7 | 84.8 | 17.4 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:15 | 45.7 | 24.7 | 28.95 | 28.25 | 35.25 | 27.9 | 48.05 | 43.65 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 84.8 | 17.3 | 2.5 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:16 | 45.75 | 24.75 | 28.95 | 28.25 | 35.25 | 27.95 | 48 | 43.7 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 84.7 | 17.4 | 2.5 | 2.5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:16 | 45.75 | 24.75 | 28.9 | 28.2 | 35.2 | 27.85 | 47.9 | 43.65 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 84.5 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:17 | 45.8 | 24.75 | 28.9 | 28.15 | 35.2 | 27.8 | 47.95 | 43.65 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 84.5 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:17 | 45.7 | 24.75 | 28.9 | 28.2 | 35.2 | 27.9 | 48 | 43.65 | 5.3 | 5.9 | 2.9 | 84.4 | 17.4 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:18 | 45.7 | 24.8 | 28.9 | 28.15 | 35.15 | 27.9 | 48 | 43.6 | 5.3 | 5.9 | 2.9 | 84.3 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:18 | 45.75 | 24.8 | 28.9 | 28.15 | 35.15 | 27.95 | 48 | 43.55 | 5.3 | 5.9 | 2.9 | 84.3 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:19 | 45.7 | 24.8 | 28.9 | 28.15 | 35.15 | 28 | 48.05 | 43.6 | 5.3 | 5.9 | 2.9 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:19 | 45.75 | 24.75 | 28.85 | 28.15 | 35.1 | 27.9 | 48.05 | 43.6 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:20 | 45.7 | 24.75 | 28.85 | 28.15 | 35.1 | 27.75 | 47.95 | 43.6 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:20 | 45.7 | 24.75 | 28.85 | 28.15 | 35.1 | 27.8 | 47.9 | 43.6 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:21 | 45.7 | 24.75 | 28.85 | 28.15 | 35.1 | 27.8 | 48 | 43.6 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 84.1 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:21 | 45.65 | 24.75 | 28.8 | 28.15 | 35.1 | 27.7 | 48 | 43.6 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 84.1 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:22 | 45.65 | 24.7 | 28.8 | 28.15 | 35.1 | 27.7 | 47.95 | 43.55 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:22 | 45.65 | 24.75 | 28.8 | 28.15 | 35.1 | 27.75 | 47.9 | 43.5 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 84.3 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:23 | 45.55 | 24.75 | 28.8 | 28.15 | 35.05 | 27.8 | 48 | 43.55 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 84.5 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:23 | 45.65 | 24.75 | 28.8 | 28.1 | 35.05 | 27.85 | 47.95 | 43.55 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 84.5 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:24 | 0 | 0 | 28.8 | 28.1 | 35.05 | 27.75 | 47.95 | 43.55 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 84.5 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:24 | 45.6 | 24.75 | 28.75 | 28.05 | 35.05 | 27.75 | 47.9 | 43.5 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 84.3 | 17.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:25 | 45.6 | 24.75 | 28.75 | 28.05 | 35 | 27.6 | 48 | 43.5 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 84.4 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:25 | 45.55 | 24.75 | 28.75 | 28.05 | 34.95 | 27.6 | 47.95 | 43.45 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 84.3 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:26 | 45.5 | 24.75 | 28.75 | 28.05 | 34.95 | 27.7 | 47.9 | 43.45 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 84.3 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:26 | 45.5 | 24.7 | 28.75 | 28.05 | 34.95 | 27.65 | 47.85 | 43.4 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 84.3 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:27 | 45.5 | 24.7 | 28.75 | 28.05 | 34.9 | 27.55 | 47.8 | 43.45 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 |  | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:27 | 45.5 | 24.7 | 28.75 | 28.05 | 34.9 | 27.7 | 47.9 | 43.35 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:28 | 45.6 | 24.7 | 28.75 | 28.05 | 34.9 | 27.7 | 47.85 | 43.35 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:28 | 45.6 | 24.7 | 28.75 | 28.05 | 34.9 | 27.45 | 47.85 | 43.3 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 84.2 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:29 | 45.6 | 24.7 | 28.75 | 28.05 | 34.9 | 27.6 | 47.8 | 43.35 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:29 | 45.55 | 24.7 | 28.7 | 28 | 34.9 | 27.45 | 47.8 | 43.25 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:30 | 45.55 | 24.75 | 28.65 | 28 | 34.9 | 27.7 | 47.85 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:30 | 45.5 | 24.7 | 28.65 | 28 | 34.9 | 27.5 | 47.75 | 43.25 | 5.2 | 5.6 | 2.8 | 84 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:31 | 45.5 | 24.7 | 28.65 | 28 | 34.9 | 27.55 | 47.7 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84.2 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:31 | 45.55 | 24.7 | 28.65 | 28 | 34.9 | 27.5 | 47.7 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84.1 | 17.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:32 | 45.55 | 24.7 | 28.65 | 27.95 | 34.9 | 27.6 | 47.7 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:32 | 45.45 | 24.7 | 28.65 | 27.95 | 34.9 | 27.5 | 47.85 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:33 | 45.55 | 24.7 | 28.65 | 27.95 | 34.85 | 27.6 | 47.75 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84.1 | 17.3 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:33 | 45.5 | 24.7 | 28.6 | 27.95 | 34.85 | 27.4 | 47.6 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84.2 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:34 | 45.5 | 24.7 | 28.6 | 27.95 | 34.85 | 27.45 | 47.65 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 84.3 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:34 | 45.5 | 24.7 | 28.6 | 27.95 | 34.85 | 27.5 | 47.8 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 84.5 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:35 | 45.55 | 24.65 | 28.6 | 27.95 | 34.8 | 27.65 | 47.95 | 43.25 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 84.6 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:35 | 45.5 | 24.65 | 28.6 | 27.95 | 34.8 | 27.55 | 47.85 | 43.25 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 84.8 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:36 | 45.5 | 24.65 | 28.6 | 27.95 | 34.85 | 27.5 | 47.75 | 43.25 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 84.9 | 17.2 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:36 | 45.5 | 24.7 | 28.6 | 27.95 | 34.85 | 27.45 | 47.7 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 84.8 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:37 | 0 | 0 | 28.55 | 27.95 | 34.85 | 27.45 | 47.65 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 84.8 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:37 | 45.5 | 24.65 | 28.55 | 27.9 | 34.85 | 27.5 | 47.6 | 43.25 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 84.9 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:38 | 45.5 | 24.7 | 28.55 | 27.9 | 34.85 | 27.7 | 47.75 | 43.3 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 85.1 | 17.2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:38 | 45.5 | 24.7 | 28.55 | 27.9 | 34.85 | 27.7 | 47.7 | 43.25 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 85.2 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:39 | 45.5 | 24.7 | 28.55 | 27.9 | 34.85 | 27.7 | 47.75 | 43.25 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 85.1 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:39 | 45.5 | 24.65 | 28.5 | 27.9 | 34.85 | 27.7 | 47.7 | 43.3 | 5.1 | 5.4 | 2.6 | 85.1 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:40 | 45.5 | 24.65 | 28.5 | 27.85 | 34.9 | 27.5 | 47.7 | 43.25 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 85.1 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:40 | 45.5 | 24.6 | 28.5 | 27.85 | 34.9 | 27.7 | 47.8 | 43.3 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 85 | 17.2 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:41 | 45.5 | 24.6 | 28.5 | 27.85 | 34.9 | 27.7 | 47.85 | 43.3 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 84.9 | 17.2 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:41 | 45.45 | 24.6 | 28.5 | 27.85 | 34.95 | 27.65 | 47.8 | 43.25 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 84.8 | 0 | 2.5 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:42 | 45.4 | 24.65 | 28.5 | 27.8 | 34.95 | 27.7 | 47.8 | 43.3 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 84.7 | 17.2 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:42 | 45.45 | 24.65 | 28.5 | 27.85 | 35 | 27.6 | 47.8 | 43.3 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 84.7 | 17.2 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:43 | 45.5 | 24.65 | 28.5 | 27.8 | 35 | 27.7 | 47.65 | 43.3 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 84.7 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:43 | 45.45 | 24.65 | 28.5 | 27.8 | 35 | 27.6 | 47.7 | 43.25 | 5 | 5.4 | 2.7 | 84.9 | 17.2 | 2.5 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:44 | 45.45 | 24.65 | 28.5 | 27.8 | 35 | 27.7 | 47.85 | 43.25 | 5 | 5.3 | 2.7 | 84.8 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:44 | 45.4 | 24.6 | 28.45 | 27.8 | 35 | 27.75 | 47.85 | 43.25 | 5.1 | 5.3 | 2.7 | 84.8 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:45 | 45.45 | 24.65 | 28.45 | 27.8 | 35 | 27.7 | 47.8 | 43.2 | 5 | 5.3 | 2.7 | 84.9 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:45 | 45.4 | 24.6 | 28.45 | 27.8 | 0 | 0 | 47.8 | 43.25 | 5 | 5.3 | 2.7 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:46 | 45.4 | 24.65 | 28.45 | 27.8 | 35 | 27.75 | 47.8 | 43.15 | 5.1 | 5.3 | 2.7 | 85 | 17.1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:46 | 45.4 | 24.65 | 28.45 | 27.8 | 35 | 27.75 | 47.85 | 43.2 | 5 | 5.3 | 2.7 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:47 | 45.4 | 24.6 | 28.4 | 27.8 | 35.05 | 27.5 | 47.85 | 43.2 | 5 | 5.3 | 2.7 | 85.1 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:47 | 45.45 | 24.65 | 28.4 | 27.75 | 35.05 | 27.7 | 47.9 | 43.25 | 5 | 5.3 | 2.7 | 85.1 | 17.1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:48 | 45.5 | 24.6 | 28.4 | 27.75 | 35.1 | 27.7 | 47.8 | 43.25 | 5 | 5.3 | 2.7 | 85.1 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:48 | 45.45 | 24.6 | 28.4 | 27.7 | 35.1 | 27.7 | 47.8 | 43.3 | 5 | 5.3 | 2.8 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:49 | 45.5 | 24.6 | 28.4 | 27.7 | 35.1 | 27.65 | 47.8 | 43.3 | 5 | 5.3 | 2.8 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:49 | 45.5 | 24.6 | 28.4 | 27.7 | 35.05 | 27.65 | 47.85 | 43.25 | 5 | 5.3 | 2.8 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:50 | 45.45 | 24.6 | 28.4 | 27.7 | 35.1 | 27.6 | 47.85 | 43.25 | 5 | 5.3 | 2.8 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:50 | 45.5 | 24.6 | 28.4 | 27.7 | 35.1 | 27.65 | 47.8 | 43.25 | 4.9 | 5.2 | 2.8 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:51 | 45.5 | 24.6 | 28.35 | 27.7 | 35.1 | 27.75 | 47.75 | 43.25 | 5 | 5.2 | 2.8 | 85.1 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:51 | 45.45 | 24.6 | 28.35 | 27.7 | 35.1 | 27.75 | 47.75 | 43.25 | 5 | 5.2 | 2.8 | 85.1 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.2 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:52 | 45.45 | 24.6 | 28.35 | 27.7 | 35.1 | 27.55 | 47.8 | 43.3 | 5 | 5.2 | 2.8 | 85 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:52 | 45.4 | 24.6 | 28.35 | 27.7 | 35.1 | 27.8 | 47.8 | 43.25 | 4.9 | 5.2 | 2.9 | 84.9 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:53 | 45.45 | 24.55 | 28.3 | 27.7 | 35.1 | 27.85 | 47.75 | 43.2 | 5 | 5.2 | 2.9 | 84.7 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:53 | 45.4 | 24.55 | 28.3 | 27.7 | 35.1 | 27.75 | 47.6 | 43.2 | 5 | 5.2 | 2.9 | 84.5 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:54 | 45.4 | 24.6 | 28.3 | 27.7 | 35.1 | 27.7 | 47.7 | 43.2 | 5 | 5.2 | 2.9 | 84.5 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:54 | 45.4 | 24.6 | 28.3 | 27.7 | 35.1 | 27.75 | 47.7 | 43.2 | 5 | 5.2 | 2.9 | 84.4 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:55 | 45.4 | 24.6 | 28.3 | 27.7 | 35.1 | 27.85 | 47.6 | 43.2 | 5 | 5.2 | 2.9 | 84.5 | 17.1 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:55 | 45.35 | 24.55 | 28.3 | 27.7 | 35.1 | 27.7 | 47.6 | 43.15 | 4.9 | 5.2 | 3 | 84.5 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:56 | 45.35 | 24.5 | 28.25 | 27.65 | 35.1 | 27.7 | 47.55 | 43.15 | 4.9 | 5.2 | 3 | 84.2 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:56 | 45.35 | 24.55 | 28.3 | 27.65 | 35.1 | 27.75 | 47.6 | 43.25 | 4.9 | 5.2 | 3 | 84 | 17.1 | 2.5 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:57 | 45.35 | 24.55 | 0 | 0 | 35.1 | 27.7 | 47.6 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.9 | 17.1 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:57 | 45.35 | 24.55 | 28.25 | 27.65 | 35.1 | 27.85 | 47.75 | 43.15 | 4.9 | 5.2 | 3 | 83.8 | 17.1 | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:58 | 45.35 | 24.55 | 28.25 | 27.65 | 35.1 | 27.9 | 47.7 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.8 | 17.1 | 2.5 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:58 | 45.35 | 24.55 | 28.25 | 27.65 | 35.15 | 27.9 | 47.75 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3.1 | 83.7 | 17.1 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:59 | 45.35 | 24.55 | 28.25 | 27.65 | 35.15 | 27.95 | 47.6 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.5 | 17.1 | 2.5 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 4:59 | 45.3 | 24.6 | 28.25 | 27.6 | 35.15 | 27.75 | 47.65 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3.1 | 83.6 | 17.1 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:00 | 45.35 | 24.6 | 28.25 | 27.65 | 35.15 | 27.75 | 47.6 | 43.15 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.7 | 17.1 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:00 | 45.3 | 24.6 | 28.25 | 27.6 | 35.15 | 27.85 | 47.6 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.7 | 17.1 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:01 | 45.35 | 24.6 | 28.25 | 27.6 | 35.15 | 27.55 | 47.65 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.8 | 17.1 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:01 | 45.35 | 24.6 | 28.25 | 27.6 | 35.15 | 27.7 | 47.8 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.8 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:02 | 45.4 | 24.55 | 28.25 | 27.6 | 35.15 | 27.5 | 47.7 | 43.15 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.7 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:02 | 45.4 | 24.55 | 28.2 | 27.6 | 35.2 | 27.8 | 47.85 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.6 | 17.1 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:03 | 45.4 | 24.55 | 28.25 | 27.6 | 35.2 | 27.75 | 47.7 | 43.15 | 4.9 | 5.1 | 3 | 83.7 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:03 | 45.4 | 24.55 | 28.2 | 27.6 | 35.2 | 27.85 | 47.75 | 43.2 | 4.9 | 5.1 | 3.1 | 83.7 | 17 | 2.6 | 2.5 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:04 | 45.4 | 24.55 | 28.2 | 27.55 | 35.2 | 27.75 | 47.7 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.6 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:04 | 45.4 | 24.55 | 28.2 | 27.55 | 35.2 | 27.75 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.7 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:05 | 45.3 | 24.5 | 28.2 | 27.55 | 35.15 | 27.9 | 47.75 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.6 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:05 | 45.3 | 24.5 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.65 | 47.6 | 43.2 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.6 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:06 | 45.35 | 24.5 | 28.2 | 27.55 | 35.15 | 27.65 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.6 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:06 | 45.35 | 24.5 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.8 | 47.55 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.8 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:07 | 45.35 | 24.55 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.9 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.9 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:07 | 45.35 | 24.55 | 0 | 0 | 35.15 | 27.7 | 47.75 | 43.2 | 4.8 | 5.1 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:08 | 45.4 | 24.55 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.8 | 47.7 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 2.9 | 84.1 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:08 | 45.4 | 24.5 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.85 | 47.7 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 3 | 84.2 | 0 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:09 | 45.4 | 24.5 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.75 | 47.6 | 43.15 | 4.9 | 5.1 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:09 | 45.35 | 24.5 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.9 | 47.5 | 43.1 | 4.8 | 5.1 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:10 | 45.3 | 24.5 | 28.15 | 27.5 | 35.15 | 27.9 | 47.6 | 43.1 | 4.8 | 5.1 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:10 | 45.4 | 24.5 | 28.15 | 27.55 | 35.1 | 27.95 | 47.8 | 43.15 | 4.8 | 5 | 3 | 84 | 17 |  | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:11 | 45.35 | 24.5 | 28.15 | 27.55 | 35.15 | 27.75 | 47.7 | 43.2 | 4.8 | 5 | 3 | 83.9 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:11 | 45.25 | 24.5 | 28.15 | 27.5 | 35.15 | 27.7 | 47.7 | 43.2 | 4.8 | 5.1 | 3 | 83.9 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:12 | 45.25 | 24.5 | 0 | 0 | 35.15 | 27.8 | 47.7 | 43.15 | 4.8 | 5.1 | 2.9 | 83.9 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:12 | 45.2 | 24.5 | 28.1 | 27.45 | 35.15 | 27.75 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 5 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:13 | 45.25 | 24.45 | 28.1 | 27.45 | 35.15 | 27.7 | 47.6 | 43.15 | 4.8 | 5 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:13 | 45.15 | 24.45 | 28.1 | 27.45 | 35.15 | 27.75 | 47.65 | 43.1 | 4.8 | 5 | 3 | 84.2 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:14 | 45.2 | 24.5 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.65 | 47.65 | 43.1 | 4.8 | 5 | 2.9 | 84.2 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:14 | 45.2 | 24.5 | 28.1 | 27.45 | 35.15 | 27.7 | 47.6 | 43.2 | 4.8 | 5 | 2.9 | 84.3 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:15 | 45.15 | 24.5 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.75 | 47.6 | 43.2 | 4.8 | 5 | 2.9 | 84.4 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:15 | 45.2 | 24.5 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.75 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 5 | 2.9 | 84.3 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:16 | 45.25 | 24.5 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.7 | 47.6 | 43.1 | 4.8 | 5 | 3 | 84.2 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:16 | 45.2 | 24.5 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.7 | 47.6 | 43.1 | 4.8 | 5 | 3 | 84.2 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:17 | 45.15 | 24.5 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.7 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 5 | 3 | 84.2 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:17 | 45.15 | 24.5 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.55 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 5 | 3 | 84.2 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:18 | 45.15 | 24.45 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.65 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 4.9 | 3 | 84.1 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:18 | 45.1 | 24.45 | 28.05 | 27.45 | 35.15 | 27.7 | 47.5 | 43.15 | 4.8 | 4.9 | 3 | 84.1 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:19 | 45.1 | 24.45 | 28 | 27.45 | 35.1 | 27.7 | 47.65 | 43.15 | 4.8 | 4.9 | 3 | 83.9 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:19 | 45.15 | 24.45 | 28 | 27.4 | 35.1 | 27.6 | 47.7 | 43.2 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | 83.8 | 17 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:20 | 45.2 | 24.45 | 28 | 27.4 | 35.1 | 27.9 | 47.65 | 43.15 | 4.7 | 4.9 | 3 | 83.8 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:20 | 45.2 | 24.45 | 28 | 27.4 | 35.1 | 27.7 | 47.6 | 43.15 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:21 | 45.25 | 24.45 | 28 | 27.35 | 35.1 | 27.7 | 47.55 | 43.1 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:21 | 45.25 | 24.45 | 28 | 27.35 | 35.1 | 27.85 | 47.7 | 43.15 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84 | 17 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:22 | 45.15 | 24.45 | 27.95 | 27.35 | 35.1 | 27.85 | 47.6 | 43.15 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | 83.8 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:22 | 45.15 | 24.45 | 27.95 | 27.35 | 35.1 | 28 | 47.65 | 43.1 | 4.7 | 4.9 | 3 | 83.9 | 16.9 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:23 | 45.1 | 24.45 | 27.95 | 27.35 | 35.1 | 27.95 | 47.7 | 43.15 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:23 | 45.15 | 24.45 | 27.95 | 27.35 | 35.1 | 27.9 | 47.6 | 43.15 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:24 | 45.2 | 24.45 | 27.95 | 27.35 | 35.1 | 27.9 | 47.5 | 43.1 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:24 | 45.15 | 24.45 | 27.95 | 27.35 | 35.1 | 27.8 | 47.5 | 43.1 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:25 | 45.15 | 24.45 | 27.9 | 27.35 | 35.15 | 27.85 | 47.5 | 43.1 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84.2 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:25 | 45.15 | 24.45 | 27.9 | 27.35 | 35.1 | 27.9 | 47.5 | 43.1 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84.3 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:26 | 45.1 | 24.45 | 27.95 | 27.35 | 35.1 | 27.7 | 47.5 | 43.05 | 4.7 | 4.9 | 3 | 84.3 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:26 | 45.05 | 24.45 | 27.9 | 27.35 | 35.1 | 27.85 | 47.55 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3 | 84.3 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:27 | 45.05 | 24.45 | 27.9 | 27.35 | 35.1 | 27.9 | 47.55 | 43.1 | 4.7 | 4.8 | 3 | 84.2 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:27 | 45 | 24.45 | 27.9 | 27.3 | 35.1 | 27.95 | 47.55 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:28 | 45 | 24.45 | 27.9 | 27.3 | 35.1 | 27.85 | 47.45 | 43.1 | 4.7 | 4.8 | 3 | 83.9 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:28 | 45 | 24.45 | 27.9 | 27.3 | 35.1 | 27.8 | 47.5 | 43.1 | 4.7 | 4.9 | 3 | 83.9 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:29 | 45 | 24.45 | 27.9 | 27.3 | 35.1 | 27.85 | 47.55 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:29 | 45 | 24.45 | 27.9 | 27.3 | 35.1 | 27.8 | 47.55 | 43.1 | 4.7 | 4.8 | 3 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:30 | 45.05 | 24.45 | 27.9 | 27.3 | 35.05 | 27.85 | 47.65 | 43.1 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 84 | 16.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:30 | 45.05 | 24.45 | 27.95 | 27.3 | 35.05 | 27.95 | 47.55 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:31 | 45.1 | 24.4 | 27.9 | 27.3 | 35.1 | 27.6 | 47.5 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:31 | 45.1 | 24.45 | 27.9 | 27.25 | 35.1 | 27.75 | 47.55 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:32 | 45.1 | 24.4 | 27.9 | 27.25 | 35.05 | 27.85 | 47.55 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:32 | 45.05 | 24.4 | 0 | 0 | 35.05 | 27.8 | 47.45 | 42.95 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.5 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:33 | 45.05 | 24.4 | 27.85 | 27.25 | 35.05 | 27.55 | 47.5 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.4 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:33 | 45.05 | 24.35 | 27.85 | 27.25 | 35.05 | 27.8 | 47.5 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.5 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:34 | 45.1 | 24.4 | 27.85 | 27.25 | 35.05 | 27.75 | 47.5 | 42.95 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:34 | 45.1 | 24.4 | 27.85 | 27.25 | 34.95 | 27.75 | 47.5 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.7 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:35 | 45.1 | 24.4 | 27.85 | 27.25 | 34.95 | 27.8 | 47.4 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:35 | 45.05 | 24.4 | 27.8 | 27.25 | 34.95 | 27.7 | 47.4 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.5 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:36 | 45.05 | 24.35 | 27.85 | 27.25 | 34.95 | 27.6 | 47.5 | 42.95 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:36 | 45.05 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.95 | 27.55 | 47.5 | 42.95 | 4.7 | 4.8 | 3.2 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:37 | 45 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.95 | 27.6 | 47.35 | 42.95 | 4.7 | 4.8 | 3.2 | 83.5 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:37 | 45 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.9 | 27.5 | 47.35 | 42.95 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.5 | 0 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:38 | 45.1 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.9 | 27.55 | 47.35 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.5 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:38 | 45.05 | 24.4 | 27.75 | 27.2 | 34.9 | 27.55 | 47.5 | 43.05 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 83.6 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:39 | 45.1 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.9 | 27.5 | 47.5 | 43.05 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.7 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:39 | 45.05 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.9 | 27.7 | 47.4 | 42.95 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:40 | 45 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.85 | 27.7 | 47.35 | 42.95 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.7 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:40 | 45 | 24.4 | 27.8 | 27.2 | 34.85 | 27.6 | 47.4 | 42.95 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.7 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:41 | 45 | 24.4 | 27.75 | 27.2 | 34.85 | 27.5 | 47.35 | 42.95 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:41 | 45 | 24.4 | 0 | 0 | 34.85 | 27.5 | 47.3 | 43.05 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.9 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:42 | 45 | 24.4 | 27.75 | 27.2 | 34.8 | 27.35 | 47.35 | 42.95 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:42 | 45 | 24.4 | 27.75 | 27.2 | 34.8 | 27.25 | 47.35 | 43.05 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.7 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:43 | 45 | 24.4 | 27.7 | 27.2 | 34.8 | 27.4 | 47.4 | 42.95 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.7 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:43 | 44.95 | 24.4 | 27.7 | 27.15 | 34.75 | 27.3 | 47.25 | 42.95 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:44 | 44.95 | 24.4 | 27.75 | 27.1 | 34.75 | 27.55 | 47.25 | 42.9 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.9 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:44 | 44.95 | 24.4 | 27.75 | 27.1 | 34.75 | 27.35 | 47.35 | 42.9 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 84 | 16.8 |  | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:45 | 44.95 | 24.4 | 27.75 | 27.1 | 34.75 | 27.35 | 47.4 | 42.95 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 84 | 0 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:45 | 44.95 | 24.4 | 27.7 | 27.1 | 34.7 | 27.4 | 47.25 | 42.85 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 84 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:46 | 44.95 | 24.4 | 27.7 | 27.1 | 0 | 0 | 47.25 | 42.85 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 84 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:46 | 44.95 | 24.4 | 27.7 | 27.1 | 34.65 | 27.45 | 47.25 | 42.85 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 84 | 16.8 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:47 | 45 | 24.4 | 27.7 | 27.1 | 34.65 | 27.25 | 47.35 | 42.85 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.9 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:47 | 44.95 | 24.4 | 27.7 | 27.1 | 0 | 0 | 47.4 | 42.85 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:48 | 44.95 | 24.4 | 27.7 | 27.1 | 34.7 | 27.35 | 47.25 | 42.85 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:48 | 44.9 | 24.4 | 27.7 | 27.1 | 34.65 | 27.4 | 47.15 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.8 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:49 | 44.9 | 24.35 | 27.7 | 27.1 | 34.65 | 27.4 | 47.35 | 42.9 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:49 | 44.9 | 24.35 | 27.7 | 27.1 | 34.6 | 27.35 | 47.35 | 42.9 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:50 | 44.8 | 24.3 | 27.7 | 27.1 | 34.6 | 27.25 | 47.2 | 42.85 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 83.9 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:50 | 44.9 | 24.35 | 27.7 | 27.1 | 34.6 | 27.25 | 47.35 | 42.85 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 84 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:51 | 44.85 | 24.4 | 27.65 | 27.1 | 34.6 | 27.3 | 47.3 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.8 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:51 | 44.85 | 24.4 | 27.7 | 27.05 | 34.6 | 27.35 | 47.35 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.6 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:52 | 44.85 | 24.4 | 27.65 | 27.05 | 34.6 | 27.15 | 47.35 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.6 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:52 | 44.85 | 24.4 | 27.65 | 27.05 | 34.6 | 27.35 | 47.4 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 83.7 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:53 | 44.95 | 24.4 | 27.65 | 27.05 | 34.6 | 27.25 | 47.35 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3 | 83.9 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:53 | 44.95 | 24.4 | 27.65 | 27.05 | 34.55 | 27.15 | 47.25 | 42.85 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:54 | 44.95 | 24.4 | 27.65 | 27.05 | 34.55 | 27.15 | 47.15 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 84.1 | 16.7 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:54 | 44.85 | 24.35 | 27.6 | 27.05 | 34.55 | 27.3 | 47.1 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.2 | 16.7 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:55 | 44.85 | 24.3 | 27.65 | 27.05 | 34.55 | 27.2 | 47.05 | 42.8 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.2 | 16.7 | 2.7 | 2.6 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:55 | 44.8 | 24.3 | 27.65 | 27.05 | 34.5 | 27.1 | 47.15 | 42.75 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.2 | 16.7 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:56 | 44.85 | 24.35 | 27.65 | 27.05 | 34.5 | 27.15 | 47.15 | 42.75 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.2 | 16.7 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:56 | 44.9 | 24.3 | 27.6 | 27.05 | 34.5 | 27.1 | 47.1 | 42.75 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.2 | 16.7 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:57 | 44.9 | 24.35 | 27.6 | 27.05 | 34.45 | 27.15 | 47.05 | 42.75 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.2 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:57 | 44.85 | 24.35 | 27.6 | 27.05 | 34.45 | 27.1 | 47.05 | 42.75 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.2 | 16.7 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:58 | 44.9 | 24.3 | 27.55 | 27 | 34.45 | 27.05 | 47.05 | 42.7 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.3 | 16.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:58 | 44.9 | 24.35 | 27.6 | 27 | 34.45 | 27.05 | 47.1 | 42.7 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.5 | 16.7 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:59 | 44.9 | 24.35 | 27.55 | 27 | 34.4 | 27 | 47.1 | 42.75 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.6 | 16.7 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 5:59 | 44.8 | 24.3 | 27.55 | 27 | 34.4 | 27.2 | 47.1 | 42.7 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:00 | 44.8 | 24.3 | 27.55 | 27 | 34.45 | 27.15 | 47.15 | 42.7 | 4.6 | 4.7 | 2.9 | 84.6 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:00 | 44.75 | 24.3 | 27.55 | 27 | 34.45 | 27.05 | 47.15 | 42.7 | 4.4 | 4.7 | 3 | 84.5 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.35 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:01 | 44.75 | 24.3 | 27.55 | 26.95 | 34.45 | 27.15 | 47.05 | 42.7 | 4.4 | 4.7 | 3 | 84.5 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:01 | 44.75 | 24.3 | 27.55 | 26.95 | 34.45 | 27.1 | 47.1 | 42.65 | 4.6 | 4.7 | 3 | 84.6 | 16.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:02 | 44.75 | 24.3 | 27.55 | 26.95 | 34.45 | 27.1 | 47.05 | 42.65 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.5 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:02 | 44.75 | 24.3 | 27.55 | 26.95 | 34.45 | 27.25 | 47.15 | 42.65 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.5 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:03 | 44.85 | 24.3 | 27.5 | 26.95 | 34.45 | 27.15 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.6 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:03 | 44.8 | 24.25 | 27.5 | 26.95 | 34.45 | 27.15 | 47.15 | 42.65 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:04 | 44.9 | 24.3 | 27.5 | 26.95 | 34.5 | 27.25 | 47.15 | 42.6 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.6 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:04 | 44.85 | 24.3 | 27.5 | 26.95 | 34.5 | 27.2 | 47.25 | 42.6 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:05 | 44.85 | 24.3 | 27.5 | 26.95 | 34.55 | 27.3 | 47.3 | 42.65 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.8 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:05 | 44.9 | 24.3 | 27.5 | 26.95 | 0 | 0 | 47.35 | 42.65 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.8 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:06 | 44.95 | 24.25 | 27.5 | 26.95 | 34.55 | 27.15 | 47.2 | 42.7 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:06 | 44.95 | 24.3 | 27.5 | 26.95 | 34.55 | 27.15 | 47.15 | 42.7 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.8 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:07 | 44.8 | 24.25 | 27.5 | 26.95 | 34.5 | 27.25 | 47.2 | 42.7 | 4.6 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:07 | 44.75 | 24.25 | 27.5 | 26.95 | 34.5 | 27.15 | 47.2 | 42.7 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:08 | 44.75 | 24.25 | 27.5 | 26.95 | 34.5 | 27.05 | 47.15 | 42.65 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:08 | 44.7 | 24.25 | 27.5 | 26.9 | 34.5 | 27.25 | 47.05 | 42.65 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:09 | 0 | 0 | 27.5 | 26.9 | 34.5 | 27.35 | 47 | 42.7 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:09 | 44.75 | 24.25 | 27.5 | 26.9 | 34.55 | 27.35 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.35 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:10 | 44.8 | 24.25 | 27.5 | 26.9 | 34.55 | 27.25 | 47.05 | 42.7 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:10 | 44.85 | 24.25 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.3 | 47.05 | 42.7 | 4.4 | 4.6 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:11 | 44.8 | 24.25 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.4 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.6 | 3.1 | 84.9 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:11 | 44.8 | 24.2 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.3 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.8 | 16.6 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:12 | 44.85 | 24.2 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.2 | 47.1 | 42.7 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:12 | 44.8 | 24.2 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.3 | 47.1 | 42.7 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:13 | 44.75 | 24.2 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.35 | 46.9 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.6 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:13 | 44.75 | 24.2 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.25 | 47.1 | 42.65 | 4.6 | 4.4 | 3.1 | 84.5 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:14 | 44.7 | 24.2 | 0 | 0 | 34.55 | 27.25 | 47.1 | 42.7 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.6 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:14 | 44.7 | 24.2 | 27.45 | 26.9 | 34.55 | 27.3 | 47.15 | 42.7 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:15 | 44.65 | 24.15 | 27.45 | 26.9 | 34.6 | 27.25 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.7 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:15 | 44.65 | 24.15 | 27.45 | 26.9 | 34.6 | 27.3 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:16 | 44.6 | 24.15 | 27.45 | 26.85 | 34.6 | 27.4 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 84.8 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:16 | 44.6 | 24.15 | 27.45 | 26.85 | 34.6 | 27.35 | 47.05 | 42.6 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.8 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:17 | 44.7 | 24.15 | 27.45 | 26.85 | 34.6 | 27.4 | 47.05 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.8 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:17 | 44.7 | 24.15 | 27.4 | 26.85 | 34.6 | 27.45 | 47.1 | 42.6 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:18 | 44.65 | 24.15 | 27.45 | 26.85 | 34.6 | 27.4 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 84.9 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:18 | 44.7 | 24.15 | 27.45 | 26.85 | 34.6 | 27.25 | 47 | 42.7 | 4.4 | 4.4 | 3 | 84.9 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:19 | 44.7 | 24.15 | 27.45 | 26.85 | 34.6 | 27.35 | 47 | 42.7 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:19 | 44.7 | 24.15 | 27.4 | 26.85 | 34.6 | 27.35 | 47 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:20 | 44.75 | 24.15 | 0 | 0 | 34.6 | 27.55 | 47.05 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85 | 16.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:20 | 44.75 | 24.15 | 27.4 | 26.85 | 34.6 | 27.5 | 47.05 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85.1 | 16.6 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:21 | 44.75 | 24.15 | 27.4 | 26.85 | 34.6 | 27.3 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85.1 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:21 | 44.75 | 24.15 | 27.4 | 26.85 | 34.6 | 27.5 | 47.05 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85.1 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:22 | 44.75 | 24.1 | 27.4 | 26.85 | 34.65 | 27.5 | 46.95 | 42.65 | 4.4 | 4.3 | 3 | 85.1 | 16.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:22 | 44.75 | 24.1 | 27.35 | 26.85 | 34.65 | 27.4 | 46.9 | 42.65 | 4.4 | 4.3 | 3 | 85 | 16.6 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:23 | 44.75 | 24.15 | 27.35 | 26.85 | 34.7 | 27.4 | 47.05 | 42.6 | 4.4 | 4.3 | 3 | 85.1 | 16.6 | 2.7 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:23 | 44.7 | 24.15 | 27.4 | 26.8 | 34.7 | 27.4 | 47 | 42.65 | 4.4 | 4.3 | 3 | 85.2 | 16.6 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:24 | 44.7 | 24.15 | 27.4 | 26.8 | 34.7 | 27.4 | 47 | 42.55 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85.4 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:24 | 44.8 | 24.15 | 27.35 | 26.8 | 34.7 | 27.4 | 47 | 42.65 | 4.4 | 4.4 | 3 | 85.5 | 16.6 |  | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:25 | 44.8 | 24.1 | 27.35 | 26.8 | 34.7 | 27.4 | 46.95 | 42.7 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 85.7 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:25 | 44.75 | 24.1 | 27.35 | 26.8 | 34.7 | 27.6 | 47.05 | 42.7 | 4.3 | 4.3 | 3 | 85.7 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:26 | 44.7 | 24.15 | 27.35 | 26.75 | 34.7 | 27.4 | 47 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3 | 85.7 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:26 | 44.7 | 24.15 | 27.35 | 26.75 | 34.7 | 27.55 | 46.9 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3 | 85.7 | 16.6 | 2.7 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:27 | 44.7 | 24.1 | 27.35 | 26.75 | 34.7 | 27.5 | 47.05 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 85.6 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:27 | 44.75 | 24.1 | 27.35 | 26.75 | 34.7 | 27.4 | 46.95 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 85.4 | 16.5 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:28 | 44.7 | 24.15 | 27.3 | 26.75 | 34.7 | 27.35 | 47 | 42.65 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 85.3 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:28 | 44.7 | 24.1 | 27.3 | 26.75 | 34.75 | 27.45 | 46.95 | 42.55 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 85.2 | 16.6 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:29 | 44.7 | 24.1 | 27.3 | 26.75 | 34.75 | 27.45 | 47 | 42.6 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 84.9 | 16.5 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45
2011-03-08 | 6:29 | 44.65 | 24.1 | 27.3 | 26.75 | 34.75 | 27.3 | 47 | 42.55 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 84.8 | 16.6 | 2.6 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 1 | 2.8166 | 161.9518 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 47 | 42.55 | 3.2 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:30 | 44.65 | 24.1 | 27.3 | 26.75 | 34.75 | 27.5 | 47 | 42.55 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 84.7 | 16.5 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:30 | 44.65 | 24.1 | 27.3 | 26.75 | 34.75 | 27.5 | 47.05 | 42.6 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 84.7 | 16.6 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:31 | 44.65 | 24.1 | 27.3 | 26.75 | 34.75 | 27.6 | 47.1 | 42.65 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 84.7 | 16.5 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:31 | 44.65 | 24.1 | 27.25 | 26.75 | 34.7 | 27.45 | 47.05 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 84.6 | 16.5 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:32 | 44.7 | 24.1 | 27.3 | 26.75 | 34.7 | 27.55 | 47 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 84.7 | 16.5 | 2.6 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:32 | 44.7 | 24.1 | 27.3 | 26.7 | 34.7 | 27.5 | 47 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.7 | 16.5 | 2.7 | 2.5 |  | 0.35 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:33 | 44.7 | 24.05 | 0 | 0 | 34.7 | 27.4 | 47.05 | 42.55 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.5 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:33 | 44.75 | 24.1 | 27.3 | 26.7 | 34.7 | 27.45 | 47 | 42.55 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.2 | 16.5 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:34 | 44.7 | 24.05 | 27.3 | 26.7 | 34.7 | 27.4 | 46.9 | 42.6 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.2 | 16.5 | 2.7 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:34 | 44.7 | 24.05 | 27.3 | 26.7 | 34.7 | 27.45 | 47 | 42.55 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.2 | 16.5 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:35 | 44.75 | 24.05 | 27.3 | 26.7 | 34.7 | 27.5 | 47 | 42.65 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 84.3 | 16.5 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:35 | 44.7 | 24.05 | 27.25 | 26.75 | 0 | 0 | 46.9 | 42.55 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 84.2 | 16.5 | 2.7 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:36 | 44.7 | 24 | 27.25 | 26.7 | 34.7 | 27.55 | 46.9 | 42.6 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 84.1 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:36 | 44.7 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.7 | 27.45 | 46.9 | 42.55 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 84.2 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:37 | 44.7 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.7 | 27.55 | 46.9 | 42.6 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 84.3 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:37 | 44.65 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.7 | 27.45 | 46.9 | 42.6 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 84.4 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:38 | 44.7 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.7 | 27.35 | 47 | 42.6 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 84.4 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:38 | 44.65 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.7 | 27.55 | 46.9 | 42.55 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 84.2 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:39 | 44.65 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.7 | 27.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 84.3 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:39 | 44.65 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.65 | 27.45 | 46.9 | 42.6 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 84.3 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:40 | 44.65 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.65 | 27.45 | 46.85 | 42.65 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 84.2 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:40 | 44.55 | 24.1 | 27.25 | 26.7 | 34.6 | 27.45 | 46.9 | 42.6 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 84.2 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:41 | 44.55 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.65 | 27.35 | 46.9 | 42.6 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.3 | 0 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:41 | 44.6 | 24.1 | 27.25 | 26.7 | 34.65 | 27.3 | 46.9 | 42.55 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.3 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:42 | 44.6 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.65 | 27.35 | 47 | 42.55 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.4 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:42 | 44.6 | 24.05 | 27.25 | 26.7 | 34.65 | 27.35 | 47 | 42.6 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.4 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:43 | 44.55 | 24.05 | 27.2 | 26.7 | 34.7 | 27.45 | 47.05 | 42.55 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 84.5 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:43 | 44.55 | 24.05 | 27.2 | 26.7 | 34.7 | 27.55 | 47.05 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.7 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:44 | 44.5 | 24.05 | 27.2 | 26.7 | 34.7 | 27.5 | 47.05 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.7 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:44 | 44.5 | 24.05 | 27.2 | 26.7 | 34.75 | 27.45 | 47.05 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.7 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:45 | 44.5 | 24.05 | 27.2 | 26.7 | 34.75 | 27.45 | 47.05 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.6 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:45 | 44.55 | 24.05 | 0 | 0 | 34.75 | 27.55 | 46.9 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.6 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:46 | 44.6 | 24.05 | 27.2 | 26.7 | 34.7 | 27.5 | 46.9 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 84.5 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:46 | 44.6 | 24.05 | 27.2 | 26.7 | 34.7 | 27.6 | 0 | 0 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 84.4 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:47 | 44.6 | 24 | 27.2 | 26.65 | 34.65 | 27.5 | 46.75 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.1 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:47 | 44.5 | 24 | 27.2 | 26.65 | 34.65 | 27.5 | 46.75 | 42.55 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 84 | 16.5 | 2.8 | 2.7 |  | 0.28 | 0.23 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:48 | 44.4 | 23.95 | 27.15 | 26.65 | 34.6 | 27.35 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 83.9 | 16.5 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:48 | 44.5 | 24 | 27.15 | 26.65 | 34.6 | 27.45 | 46.65 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 83.9 | 16.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:49 | 44.55 | 24.05 | 27.2 | 26.65 | 34.6 | 27.3 | 46.8 | 42.5 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 83.9 | 16.5 |  | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:49 | 44.55 | 24.05 | 27.2 | 26.65 | 34.6 | 27.35 | 46.95 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84 | 16.5 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:50 | 44.55 | 24 | 27.2 | 26.65 | 34.6 | 27.35 | 47 | 42.5 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 84 | 16.4 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:50 | 44.6 | 23.95 | 27.15 | 26.65 | 34.6 | 27.3 | 46.95 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84 | 16.5 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:51 | 44.6 | 23.95 | 27.15 | 26.65 | 34.6 | 27.3 | 46.95 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84 | 16.5 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:51 | 44.55 | 23.95 | 27.15 | 26.65 | 34.6 | 27.5 | 46.9 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84 | 16.5 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:52 | 44.55 | 23.95 | 27.15 | 26.65 | 34.6 | 27.4 | 47 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 83.9 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:52 | 44.5 | 24 | 27.15 | 26.6 | 34.6 | 27.5 | 47 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 84 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:53 | 44.4 | 24 | 27.15 | 26.65 | 34.6 | 27.35 | 46.85 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 84.1 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.33 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:53 | 44.4 | 24.05 | 27.15 | 26.6 | 34.6 | 27.35 | 46.8 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 84.2 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:54 | 44.4 | 24.05 | 27.15 | 26.65 | 34.55 | 27.35 | 46.9 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:54 | 44.5 | 24.05 | 27.1 | 26.65 | 34.55 | 27.45 | 46.8 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:55 | 44.5 | 24.05 | 27.1 | 26.6 | 34.55 | 27.5 | 46.65 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:55 | 44.4 | 24.05 | 27.1 | 26.6 | 34.55 | 27.45 | 46.65 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:56 | 44.35 | 24.05 | 27.1 | 26.6 | 34.55 | 27.5 | 46.85 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.8 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:56 | 44.35 | 24.05 | 27.1 | 26.55 | 34.55 | 27.35 | 46.75 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:57 | 44.4 | 24 | 27.1 | 26.55 | 34.6 | 27.5 | 46.85 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:57 | 44.4 | 24 | 27.1 | 26.55 | 34.6 | 27.45 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.4 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:58 | 44.55 | 24.05 | 27.1 | 26.55 | 34.6 | 27.35 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.5 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:58 | 44.55 | 24 | 27.1 | 26.55 | 34.6 | 27.55 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.6 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:59 | 44.5 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.5 | 16.4 | 2.9 |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 6:59 | 44.4 | 24 | 27.1 | 26.55 | 34.55 | 27.5 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.4 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:00 | 44.4 | 24 | 0 | 0 | 34.55 | 27.5 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.5 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:00 | 44.55 | 24 | 27.1 | 26.6 | 34.55 | 27.45 | 46.8 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.6 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:01 | 44.55 | 24 | 27.1 | 26.6 | 34.55 | 27.35 | 46.8 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.6 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:01 | 44.5 | 24 | 27.05 | 26.6 | 34.55 | 27.3 | 46.7 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.7 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:02 | 44.5 | 24 | 27.05 | 26.6 | 34.55 | 27.35 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 84.6 | 16.4 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:02 | 44.5 | 24 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.5 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.5 | 16.4 | 2.8 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:03 | 44.5 | 24.05 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.5 | 46.75 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 84.5 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:03 | 44.4 | 24.05 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.35 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:04 | 44.35 | 24.05 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.35 | 46.75 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:04 | 44.3 | 24 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.3 | 46.7 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.4 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:05 | 44.4 | 23.95 | 27.05 | 26.5 | 34.5 | 27.35 | 46.8 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.4 | 16.4 | 2.9 | 2.8 |  | 0.33 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:05 | 44.4 | 24 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.4 | 46.7 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:06 | 44.4 | 23.95 | 27.05 | 26.55 | 34.55 | 27.4 | 46.75 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.4 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:06 | 44.35 | 23.95 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.3 | 46.7 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.5 | 16.4 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:07 | 44.35 | 23.95 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.3 | 46.65 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.5 | 0 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:07 | 44.3 | 23.9 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.45 | 46.65 | 42.4 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 84.3 | 16.3 | 2.9 | 2.8 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:08 | 44.3 | 23.9 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.35 | 46.75 | 42.4 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 84.2 | 16.3 | 2.9 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:08 | 44.3 | 23.9 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.5 | 46.75 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 84 | 16.3 | 2.9 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:09 | 44.3 | 23.9 | 27.05 | 26.55 | 34.5 | 27.35 | 46.75 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 84 | 16.3 | 2.9 | 2.8 |  | 0.28 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:09 | 44.3 | 23.9 | 27 | 26.55 | 34.5 | 27.35 | 46.8 | 42.45 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 83.9 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:10 | 44.35 | 23.85 | 27 | 26.55 | 34.45 | 27.3 | 46.65 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 83.9 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:10 | 44.3 | 23.85 | 27 | 26.55 | 34.45 | 27.45 | 46.65 | 42.5 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 83.9 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:11 | 44.35 | 23.9 | 27 | 26.55 | 34.45 | 27.3 | 46.6 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 84 | 0 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:11 | 44.4 | 23.9 | 27 | 26.5 | 34.45 | 27.25 | 46.6 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 83.9 | 16.4 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:12 | 44.4 | 23.9 | 27 | 26.5 | 34.45 | 27.25 | 46.6 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 83.8 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:12 | 44.35 | 23.9 | 27 | 26.45 | 34.5 | 27.1 | 46.65 | 42.55 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 83.7 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:13 | 44.4 | 23.9 | 27 | 26.45 | 34.5 | 27.25 | 46.65 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 83.8 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:13 | 44.35 | 23.9 | 27 | 26.5 | 34.45 | 27.2 | 46.7 | 42.5 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 84 | 16.4 | 3 | 2.8 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:14 | 44.25 | 23.9 | 27 | 26.5 | 34.45 | 27.1 | 46.7 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 83.9 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.28 | 0.25 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:14 | 44.25 | 23.9 | 27 | 26.45 | 34.45 | 27.35 | 46.55 | 42.45 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 83.8 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.28 | 0.23 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:15 | 44.3 | 23.9 | 27 | 26.45 | 34.45 | 27.3 | 46.55 | 42.4 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 83.7 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:15 | 44.3 | 23.85 | 27 | 26.45 | 34.45 | 27.2 | 46.55 | 42.4 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 83.6 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.28 | 0.23 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:16 | 44.35 | 23.85 | 27 | 26.45 | 34.45 | 27.3 | 46.5 | 42.4 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 83.6 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.3 | 0.23 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:16 | 44.3 | 23.85 | 27 | 26.45 | 34.4 | 27.2 | 46.6 | 42.4 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 83.6 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.28 | 0.23 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:17 | 44.35 | 23.85 | 27 | 26.45 | 29.85 | 22.55 | 46.55 | 42.4 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 83.7 | 16.3 |  | 2.8 |  | 0.4 | 0.2 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:17 | 44.35 | 23.85 | 27 | 26.45 | 18.2 | 15.65 | 45.9 | 42.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 83.5 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.4 | 0.2 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:18 | 44.35 | 23.85 | 27 | 26.5 | 24.15 | 15.5 | 44.9 | 53.1 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 83.5 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.4 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:18 | 44.35 | 23.85 | 27.05 | 26.5 | 34.35 | 16.45 | 45.4 | 55.1 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 83.4 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.4 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 7:19 | 44.35 | 23.8 | 27.15 | 26.55 | 36.8 | 17.45 | 46.25 | 55.45 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 83.4 | 16.3 | 3 | 2.8 |  | 0.48 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.25
2011-03-08 | 7:19 | 44.35 | 23.8 | 27.1 | 21.5 | 44.25 | 19 | 46.55 | 55.55 | 9.5 | 8.1 | 3.7 | 83.3 | 16.3 | 3 | 2.8 | 0.44 | 4.73 | 4.65 | 5.1 |  | 1 | 2.8505 | 3048.5923 | 1069.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27.1 | 46.55 | 55.55 | 3.7 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55
2011-03-08 | 7:20 | 44.3 | 23.8 | 27.45 | 15.2 | 47.05 | 20.5 | 47.35 | 55.55 | 19.7 | 16.6 | 3.7 | 82.7 | 16.3 | 3 | 2.8 | 0.44 | 8.55 | 7.85 | 8.95 |  | 1 | 2.8365 | 5121.2642 | 1805.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 27.45 | 47.35 | 55.55 | 3.7 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.85
2011-03-08 | 7:20 | 44.25 | 23.8 | 26.05 | 16.1 | 47.5 | 21.65 | 48 | 55.55 | 23.8 | 27 | 3.7 | 82.3 | 16.3 | 2.9 | 2.8 | 0.44 | 11.78 | 11.3 | 12.18 |  | 1 | 2.8925 | 7517.5957 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.65 | 26.05 | 48 | 55.55 | 3.7 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85
2011-03-08 | 7:21 | 44.25 | 23.8 | 25.6 | 19.65 | 48.1 | 24.25 | 48.3 | 55.4 | 24 | 35.9 | 3.7 | 82.3 | 16.3 | 2.8 | 2.8 | 0.44 | 11.93 | 11.18 | 12.35 |  | 1 | 2.9105 | 7484.061 | 2571.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.25 | 25.6 | 48.3 | 55.4 | 3.7 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 20.15
2011-03-08 | 7:21 | 44.35 | 23.8 | 25.15 | 35.85 | 48.85 | 28.7 | 48.65 | 55.2 | 23.6 | 38.9 | 3.6 | 82.4 | 16.3 | 2.7 | 2.8 | 0.44 | 12.23 | 11.48 | 24.23 |  | 1 | 2.9232 | 7718.3733 | 2640.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.7 | 25.15 | 48.65 | 55.2 | 3.6 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 17.4
2011-03-08 | 7:22 | 44.5 | 23.8 | 26.05 | 39.5 | 48.9 | 31.5 | 49.2 | 54.55 | 23.8 | 41 | 3.6 | 82.7 | 16.3 | 2.6 | 2.9 | 0.39 | 12.35 | 11.88 | 24.35 |  | 1 | 2.8872 | 7889.0498 | 2732.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.5 | 26.05 | 49.2 | 54.55 | 3.6 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 15.85
2011-03-08 | 7:22 | 44.55 | 23.75 | 27.4 | 40.75 | 48.75 | 32.9 | 49.45 | 53.05 | 24.6 | 43.5 | 3.6 | 82.6 | 16.3 | 2.6 | 2.8 | 0.39 | 13.25 | 12.4 | 25.25 |  | 1 | 2.8333 | 8080.5261 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.9 | 27.4 | 49.45 | 53.05 | 3.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 10.8
2011-03-08 | 7:23 | 44.6 | 23.75 | 28.6 | 41.75 | 47.1 | 36.3 | 49.75 | 51.35 | 25.7 | 45.9 | 3.6 | 82.4 | 16.3 | 2.4 | 2.8 | 0.39 | 13.25 | 12.68 |  |  | 1 | 2.7853 | 8123.159 | 2916.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.3 | 28.6 | 49.75 | 51.35 | 3.6 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 9
2011-03-08 | 7:23 | 44.6 | 23.7 | 30.85 | 45.3 | 46.25 | 37.25 | 49.8 | 49.4 | 27 | 46.6 | 3.6 | 82.5 | 16.4 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 13.45 | 12.9 | 25.35 |  | 1 | 2.6954 | 7997.3659 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.25 | 30.85 | 49.8 | 49.4 | 3.6 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 5.7
2011-03-08 | 7:24 | 44.6 | 23.7 | 32.1 | 46.15 | 44.6 | 38.9 | 49.8 | 47.85 | 28.6 | 47.2 | 3.6 | 82 | 16.4 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 13.7 | 12.83 | 14.13 |  | 1 | 2.6455 | 7806.5894 | 2950.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.9 | 32.1 | 49.8 | 47.85 | 3.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 4.15
2011-03-08 | 7:24 | 44.65 | 23.7 | 33.3 | 47.05 | 43.9 | 39.75 | 49.75 | 45.65 | 30.8 | 48.8 | 3.5 | 82.2 | 16.4 | 2.2 | 2.8 | 0.44 | 13.93 | 13.25 | 14.63 |  | 1 | 2.5927 | 7901.2235 | 3047.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.75 | 33.3 | 49.75 | 45.65 | 3.5 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5
2011-03-08 | 7:25 | 44.75 | 23.7 | 34.55 | 48.35 | 43.6 | 40.1 | 49.7 | 44.75 | 32.2 | 49.8 | 3.6 | 82.7 | 16.4 | 2.1 | 2.8 | 0.44 | 14.43 | 13.88 | 15.25 |  | 1 | 2.5476 | 8132.9711 | 3192.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | 34.55 | 49.7 | 44.75 | 3.6 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 2.3
2011-03-08 | 7:25 | 43.5 | 19.3 | 35.4 | 49.65 | 42.95 | 40.65 | 49.6 | 44.1 | 33.3 | 51.1 | 3.6 | 82.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 0.44 | 14.7 | 14.1 | 15.48 |  | 1 | 2.5136 | 8151.7413 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.65 | 35.4 | 49.6 | 44.1 | 3.6 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 2.1
2011-03-08 | 7:26 | 38.35 | 8.9 | 36 | 50.75 | 42.85 | 40.75 | 49.65 | 43.8 | 34.4 | 52 | 3.5 | 82.3 | 16.5 | 2 | 2.9 | 0.44 | 15.8 | 14.38 | 15.8 |  | 1 | 2.485 | 8218.764 | 3307.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.75 | 36 | 49.65 | 43.8 | 3.5 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 1.75
2011-03-08 | 7:26 | 38.2 | 8.75 | 36.4 | 51.3 | 42.55 | 40.8 | 49.5 | 43.25 | 35.2 | 52.8 | 3.5 | 82.5 | 16.5 | 2 | 2.9 | 0.44 | 15.4 | 14.48 | 16.2 |  | 1 | 2.469 | 8222.7659 | 3330.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.8 | 36.4 | 49.5 | 43.25 | 3.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1.75
2011-03-08 | 7:27 | 38.1 | 8.7 | 37 | 52.2 | 42.45 | 40.7 | 49.45 | 43.25 | 36 | 53.5 | 3.5 | 82.3 | 16.5 | 1.9 | 2.8 | 0.49 | 15.53 | 14.75 | 16.33 |  | 1 | 2.4451 | 8294.876 | 3392.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.7 | 37 | 49.45 | 43.25 | 3.5 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 1.8
2011-03-08 | 7:27 | 38.4 | 8.8 | 37.4 | 52.9 | 42.4 | 40.6 | 49.4 | 43.05 | 36.3 | 54.2 | 3.5 | 82.2 | 16.5 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 15.75 | 15.3 | 16.55 |  | 1 | 2.4291 | 8548.0143 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.6 | 37.4 | 49.4 | 43.05 | 3.5 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 2
2011-03-08 | 7:28 | 38.85 | 8.95 | 37.65 | 53.55 | 42.45 | 40.45 | 49.3 | 42.95 | 36.7 | 54.5 | 3.5 | 82.2 | 16.5 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 15.83 | 15.15 | 16.65 |  | 1 | 2.4191 | 8429.453 | 3484.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.45 | 37.65 | 49.3 | 42.95 | 3.5 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 2.15
2011-03-08 | 7:28 | 39.25 | 9.15 | 37.8 | 53.9 | 42.5 | 40.35 | 49.3 | 42.9 | 36.9 | 54.9 | 3.5 | 82.2 | 16.5 | 1.8 | 2.9 | 0.49 | 15.93 | 15.2 | 16.83 |  | 1 | 2.4131 | 8436.3498 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.35 | 37.8 | 49.3 | 42.9 | 3.5 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 2.2
2011-03-08 | 7:29 | 39.55 | 9.25 | 38 | 54.25 | 42.5 | 40.3 | 49.05 | 42.95 | 37.2 | 55.3 | 3.6 | 82.3 | 16.5 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 16.5 | 15.25 | 16.8 |  | 1 | 2.4098 | 8452.2278 | 3507.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.3 | 38 | 49.05 | 42.95 | 3.6 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 2.55
2011-03-08 | 7:29 | 40.15 | 9.4 | 38.25 | 54.65 | 42.7 | 40.15 | 49.05 | 43.05 | 37.5 | 55.8 | 3.6 | 82.2 | 16.6 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 16.1 | 15.38 | 16.88 |  | 1 | 2.3998 | 8488.9451 | 3537.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.15 | 38.25 | 49.05 | 43.05 | 3.6 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 2.65
2011-03-08 | 7:30 | 40.45 | 9.55 | 38.35 | 55 | 42.7 | 40.05 | 49 | 43.25 | 37.6 | 56 | 3.7 | 82.1 | 16.6 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 16.1 | 15.4 | 16.98 |  | 1 | 2.4004 | 8502.066 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.05 | 38.35 | 49 | 43.25 | 3.7 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 3.2
2011-03-08 | 7:30 | 40.75 | 9.7 | 38.5 | 55.25 | 43.1 | 39.9 | 49 | 43.25 | 37.7 | 56.1 | 3.7 | 81.9 | 16.6 | 1.8 | 2.9 | 0.39 | 16.15 | 15.28 | 16.98 |  | 1 | 2.3944 | 8414.7238 | 3514.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.9 | 38.5 | 49 | 43.25 | 3.7 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 3.4
2011-03-08 | 7:31 | 41.05 | 9.85 | 38.55 | 55.35 | 43.25 | 39.85 | 48.95 | 43.4 | 37.9 | 56.4 | 3.7 | 81.6 | 16.6 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 16.8 | 15.3 | 16.98 |  | 1 | 2.3924 | 8418.6979 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.85 | 38.55 | 48.95 | 43.4 | 3.7 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 3.55
2011-03-08 | 7:31 | 41.15 | 9.9 | 38.65 | 55.55 | 43.4 | 39.85 | 48.95 | 43.45 | 38 | 56.6 | 3.7 | 81.8 | 16.7 | 1.7 | 2.9 | 0.44 | 16.13 | 15.4 | 16.98 |  | 1 | 2.3884 | 8459.5501 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.85 | 38.65 | 48.95 | 43.45 | 3.7 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.65
2011-03-08 | 7:32 | 41.5 | 10.05 | 38.75 | 55.75 | 43.45 | 39.8 | 48.9 | 43.5 | 38 | 56.7 | 3.6 | 81.7 | 16.7 | 1.7 | 2.9 | 0.39 | 16.3 | 15.45 | 17 |  | 1 | 2.3798 | 8456.5909 | 3553.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.8 | 38.75 | 48.9 | 43.5 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 3.9
2011-03-08 | 7:32 | 41.85 | 10.2 | 38.8 | 56 | 43.7 | 39.8 | 48.9 | 43.75 | 38.1 | 56.9 | 3.6 | 81.4 | 16.7 | 1.7 | 2.9 | 0.44 | 16.18 | 15.53 | 17.1 |  | 1 | 2.3778 | 8493.2433 | 3571.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.8 | 38.8 | 48.9 | 43.75 | 3.6 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 4.05
2011-03-08 | 7:33 | 42 | 10.3 | 38.9 | 56.1 | 43.85 | 39.8 | 49 | 43.9 | 38.1 | 56.9 | 3.5 | 81.5 | 16.8 | 1.7 | 2.9 | 0.44 | 16.18 | 15.4 | 16.95 |  | 1 | 2.3693 | 8391.8989 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.8 | 38.9 | 49 | 43.9 | 3.5 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 4.15
2011-03-08 | 7:33 | 42.25 | 10.4 | 38.95 | 56.2 | 44 | 39.85 | 48.95 | 44.1 | 38.2 | 57.1 | 3.6 | 81.8 | 16.8 | 1.7 | 2.9 | 0.44 | 16.1 | 15.38 | 16.95 |  | 1 | 2.3718 | 8390.0087 | 3537.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.85 | 38.95 | 48.95 | 44.1 | 3.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 4.3
2011-03-08 | 7:34 | 42.45 | 10.55 | 39 | 56.3 | 44.25 | 39.95 | 49 | 44.1 | 38.2 | 57.1 | 3.7 | 82 | 16.8 | 1.7 | 3 | 0.44 | 16.28 | 15.48 | 17 |  | 1 | 2.3744 | 8453.6362 | 3560.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.95 | 39 | 49 | 44.1 | 3.7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 4.2
2011-03-08 | 7:34 | 42.6 | 10.65 | 39.05 | 56.4 | 44.25 | 40.05 | 48.95 | 44.3 | 38.3 | 57.2 | 3.6 | 81.4 | 16.8 | 1.7 | 2.9 | 0.44 | 16.23 | 15.53 | 17 |  | 1 | 2.3678 | 8457.5643 | 3571.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.05 | 39.05 | 48.95 | 44.3 | 3.6 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 4.2
2011-03-08 | 7:35 | 42.75 | 10.75 | 39.2 | 56.5 | 44.35 | 40.15 | 49 | 44.4 | 38.4 | 57.2 | 3.6 | 81.7 | 16.9 | 1.7 | 2.9 | 0.44 | 16.2 | 15.5 | 16.98 |  | 1 | 2.3618 | 8419.8603 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.15 | 39.2 | 49 | 44.4 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 4.25
2011-03-08 | 7:35 | 42.9 | 10.8 | 39.3 | 56.5 | 44.5 | 40.25 | 49.05 | 44.5 | 38.5 | 57.5 | 3.6 | 81.7 | 16.9 | 1.7 | 3 | 0.44 | 16.28 | 15.58 | 17.8 |  | 1 | 2.3578 | 8449.0001 | 3583.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.25 | 39.3 | 49.05 | 44.5 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 4.25
2011-03-08 | 7:36 | 42.95 | 10.9 | 39.4 | 56.65 | 44.55 | 40.3 | 49 | 44.6 | 38.7 | 57.5 | 3.7 | 81.7 | 16.9 | 1.7 | 3 | 0.44 | 16.48 | 15.73 | 17.3 |  | 1 | 2.3583 | 8532.2587 | 3617.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.3 | 39.4 | 49 | 44.6 | 3.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 4.2
2011-03-08 | 7:36 | 43.1 | 11 | 39.5 | 56.8 | 44.6 | 40.4 | 49.05 | 44.7 | 38.7 | 57.7 | 3.7 | 81.7 | 17 | 1.7 | 3 | 0.44 | 16.48 | 15.73 | 17.43 |  | 1 | 2.3543 | 8517.783 | 3617.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.4 | 39.5 | 49.05 | 44.7 | 3.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 4.15
2011-03-08 | 7:37 | 43.2 | 11.15 | 39.6 | 56.9 | 44.75 | 40.6 | 49.05 | 44.8 | 38.8 | 57.9 | 3.6 | 81.5 | 17 | 1.7 | 3 | 0.39 | 16.53 | 15.7 | 17.33 |  | 1 | 2.3458 | 8470.7923 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.6 | 39.6 | 49.05 | 44.8 | 3.6 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 4.15
2011-03-08 | 7:37 | 43.35 | 11.25 | 39.7 | 57 | 44.75 | 40.6 | 49.1 | 44.8 | 38.9 | 57.9 | 3.6 | 81.7 | 17 | 1.6 | 3 | 0.44 | 16.55 | 15.83 | 17.23 |  | 1 | 2.3418 | 8526.3854 | 3640.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.6 | 39.7 | 49.1 | 44.8 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 4.15
2011-03-08 | 7:38 | 43.35 | 11.3 | 39.8 | 57.05 | 44.95 | 40.8 | 49.15 | 44.8 | 39 | 58 | 3.7 | 82 | 17.1 | 1.7 | 3 | 0.44 | 16.68 | 15.83 | 17.4 |  | 1 | 2.3423 | 8528.2299 | 3640.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.8 | 39.8 | 49.15 | 44.8 | 3.7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 4.2
2011-03-08 | 7:38 | 43.4 | 11.4 | 39.9 | 57.25 | 45 | 40.8 | 49.2 | 45.05 | 39.1 | 58.2 | 3.7 | 81.5 | 17.1 | 1.7 | 3 | 0.44 | 16.6 | 15.93 | 17.43 |  | 1 | 2.3383 | 8567.444 | 3663.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.8 | 39.9 | 49.2 | 45.05 | 3.7 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 4.15
2011-03-08 | 7:39 | 43.5 | 11.55 | 40.05 | 57.4 | 45.1 | 40.95 | 49.2 | 45.15 | 39.2 | 58.2 | 3.6 | 81.4 | 17.1 | 1.7 | 3 | 0.39 | 16.8 | 16.8 | 17.68 |  | 1 | 2.3279 | 8994.8132 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.95 | 40.05 | 49.2 | 45.15 | 3.6 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 4.15
2011-03-08 | 7:39 | 43.6 | 11.6 | 40.15 | 57.45 | 45.15 | 41 | 49.2 | 45.25 | 39.4 | 58.2 | 3.6 | 81.4 | 17.1 | 1.7 | 3 | 0.44 | 16.73 | 16.8 | 17.28 |  | 1 | 2.3239 | 8979.3745 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 40.15 | 49.2 | 45.25 | 3.6 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 4.15
2011-03-08 | 7:40 | 43.7 | 11.7 | 40.2 | 57.5 | 45.3 | 41.15 | 49.25 | 45.35 | 39.5 | 58.2 | 3.6 | 81.7 | 17.1 | 1.6 | 3 | 0.39 | 16.65 | 15.8 | 17.13 |  | 1 | 2.3219 | 8437.628 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.15 | 40.2 | 49.25 | 45.35 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 4.1
2011-03-08 | 7:40 | 43.8 | 11.75 | 40.3 | 57.45 | 45.35 | 41.25 | 49.25 | 45.4 | 39.6 | 58.2 | 3.7 | 81.9 | 17.2 | 1.6 | 3 | 0.39 | 16.65 | 15.98 | 17.23 |  | 1 | 2.3223 | 8535.5121 | 3675.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.25 | 40.3 | 49.25 | 45.4 | 3.7 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 4.15
2011-03-08 | 7:41 | 43.8 | 11.85 | 40.4 | 57.45 | 45.5 | 41.35 | 49.35 | 45.45 | 39.6 | 58.2 | 3.6 | 81.7 | 17.5 | 1.6 | 3 | 0.39 | 16.78 | 15.78 | 17.25 |  | 1 | 2.3139 | 8397.9448 | 3629.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.35 | 40.4 | 49.35 | 45.45 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.15
2011-03-08 | 7:41 | 43.9 | 12 | 40.45 | 57.45 | 45.55 | 41.4 | 49.35 | 45.6 | 39.8 | 58.2 | 3.6 | 82 | 17.6 | 1.6 | 3 | 0.39 | 16.85 | 16.8 | 17.43 |  | 1 | 2.3119 | 8933.0583 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.4 | 40.45 | 49.35 | 45.6 | 3.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 4.2
2011-03-08 | 7:42 | 43.9 | 12.05 | 40.6 | 57.45 | 45.7 | 41.5 | 49.4 | 45.7 | 39.9 | 58.2 | 3.6 | 82 | 18 | 1.6 | 3 | 0.44 | 16.78 | 16 | 17.33 |  | 1 | 2.3059 | 8485.6193 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.5 | 40.6 | 49.4 | 45.7 | 3.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4.15
2011-03-08 | 7:42 | 43.9 | 12.1 | 40.6 | 57.4 | 45.7 | 41.55 | 49.4 | 45.8 | 40 | 58.2 | 3.6 | 81.9 | 18.3 | 1.6 | 3 | 0.39 | 16.78 | 16.1 | 17.33 |  | 1 | 2.3059 | 8538.6544 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.55 | 40.6 | 49.4 | 45.8 | 3.6 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 4.25
2011-03-08 | 7:43 | 44 | 12.25 | 40.8 | 57.45 | 45.9 | 41.65 | 49.4 | 45.9 | 40 | 58.2 | 3.6 | 81.9 | 18.3 | 1.6 | 3 | 0.39 | 16.95 | 16.3 | 17.5 |  | 1 | 2.2979 | 8614.7662 | 3749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.65 | 40.8 | 49.4 | 45.9 | 3.6 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 4.25
2011-03-08 | 7:43 | 44.1 | 12.35 | 40.85 | 57.55 | 45.95 | 41.7 | 49.4 | 45.95 | 40.1 | 58.2 | 3.6 | 81.7 | 18.5 | 1.6 | 3.1 | 0.39 | 16.78 | 16.2 | 17.4 |  | 1 | 2.2959 | 8554.4712 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 40.85 | 49.4 | 45.95 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 4.25
2011-03-08 | 7:44 | 44.15 | 12.4 | 40.95 | 57.55 | 46 | 41.75 | 0 | 0 | 40.2 | 58.2 | 3.5 | 81.6 | 18.7 | 1.5 | 3 | 0.39 | 16.85 | 16.18 | 17.45 |  | 1 | 2.2875 | 8512.5568 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.75 | 40.95 | 0 | 0 | 3.5 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 4.25
2011-03-08 | 7:44 | 44.15 | 12.45 | 41.05 | 57.45 | 46.1 | 41.85 | 49.45 | 46.15 | 40.3 | 58.2 | 3.4 | 81.5 | 18.8 | 1.5 | 3 | 0.39 | 16.9 | 16.18 | 17.48 |  | 1 | 2.2791 | 8481.2754 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.85 | 41.05 | 49.45 | 46.15 | 3.4 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 4.25
2011-03-08 | 7:45 | 44.15 | 12.55 | 41.1 | 57.5 | 46.15 | 41.9 | 49.45 | 46.15 | 40.3 | 58.2 | 3.4 | 81.6 | 19 | 1.5 | 3.1 | 0.39 | 16.93 | 16.5 | 17.45 |  | 1 | 2.2771 | 8641.4536 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.9 | 41.1 | 49.45 | 46.15 | 3.4 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 4.25
2011-03-08 | 7:45 | 44.15 | 12.65 | 41.15 | 57.5 | 46.3 | 42.05 | 49.55 | 46.25 | 40.4 | 58.2 | 3.4 | 82 | 19 | 1.5 | 3 | 0.44 | 16.93 | 16.15 | 17.48 |  | 1 | 2.2751 | 8450.7501 | 3714.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.05 | 41.15 | 49.55 | 46.25 | 3.4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 4.25
2011-03-08 | 7:46 | 44.15 | 12.75 | 41.3 | 57.45 | 46.35 | 42.1 | 49.55 | 46.35 | 40.5 | 58.2 | 3.5 | 82.5 | 19.1 | 1.4 | 3 | 0.44 | 16.88 | 16.15 | 17.48 |  | 1 | 2.2735 | 8444.9013 | 3714.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.1 | 41.3 | 49.55 | 46.35 | 3.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 4.2
2011-03-08 | 7:46 | 44.15 | 12.85 | 41.4 | 57.5 | 46.4 | 42.2 | 49.6 | 46.5 | 40.5 | 58.2 | 3.5 | 82.2 | 19.2 | 1.4 | 3.1 | 0.39 | 16.9 | 16.2 | 17.48 |  | 1 | 2.2695 | 8456.18 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 41.4 | 49.6 | 46.5 | 3.5 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 4.25
2011-03-08 | 7:47 | 44.2 | 12.95 | 41.45 | 57.55 | 46.5 | 42.25 | 49.6 | 46.55 | 40.6 | 58.2 | 3.6 | 82.4 | 19.3 | 1.4 | 3 | 0.44 | 16.93 | 16.13 | 17.43 |  | 1 | 2.2719 | 8428.5695 | 3709.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.25 | 41.45 | 49.6 | 46.55 | 3.6 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.3
2011-03-08 | 7:47 | 44.25 | 13.05 | 41.55 | 57.55 | 46.65 | 42.35 | 49.65 | 46.65 | 40.9 | 58.2 | 3.6 | 81.9 | 19.5 | 1.4 | 3.1 | 0.39 | 17.8 | 16.2 | 17.23 |  | 1 | 2.2679 | 8450.26 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.35 | 41.55 | 49.65 | 46.65 | 3.6 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 4.3
2011-03-08 | 7:48 | 44.2 | 13.15 | 41.65 | 57.55 | 46.75 | 42.45 | 49.65 | 46.65 | 40.9 | 58.2 | 3.6 | 81.8 | 19.5 | 1.3 | 3.1 | 0.44 |  | 16.13 |  |  | 1 | 2.2639 | 8398.9235 | 3709.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.45 | 41.65 | 49.65 | 46.65 | 3.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 4.35
2011-03-08 | 7:48 | 44.15 | 13.25 | 41.7 | 57.55 | 46.85 | 42.5 | 49.65 | 46.9 | 41 | 58.2 | 3.6 | 81.8 | 19.6 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.98 | 16.23 | 17.2 |  | 1 | 2.2619 | 8443.5363 | 3732.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 | 41.7 | 49.65 | 46.9 | 3.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 4.3
2011-03-08 | 7:49 | 44.2 | 13.35 | 41.75 | 57.55 | 46.9 | 42.6 | 49.75 | 46.9 | 41 | 58.2 | 3.6 | 81.3 | 19.7 | 1.3 | 3 | 0.39 | 16.98 | 16.23 | 17.2 |  | 1 | 2.2599 | 8436.0788 | 3732.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.6 | 41.75 | 49.75 | 46.9 | 3.6 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 4.35
2011-03-08 | 7:49 | 44.2 | 13.45 | 41.8 | 57.5 | 46.95 | 42.6 | 49.7 | 47 | 41.1 | 58.2 | 3.7 | 81.5 | 19.8 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.83 | 16.13 | 17.13 |  | 1 | 2.2623 | 8392.9762 | 3709.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.6 | 41.8 | 49.7 | 47 | 3.7 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 4.4
2011-03-08 | 7:50 | 44.25 | 13.55 | 41.95 | 57.6 | 47.1 | 42.7 | 49.75 | 47.1 | 41.2 | 58.2 | 3.6 | 81.1 | 19.8 | 1.3 | 3.1 | 0.39 | 16.93 | 16.1 | 17.15 |  | 1 | 2.2519 | 8338.9162 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.7 | 41.95 | 49.75 | 47.1 | 3.6 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 4.35
2011-03-08 | 7:50 | 44.3 | 13.6 | 42 | 57.55 | 47.15 | 42.8 | 49.75 | 47.15 | 41.2 | 58.2 | 3.7 | 81.6 | 19.9 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.8 | 16.8 | 17.5 |  | 1 | 2.2543 | 8710.6788 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.8 | 42 | 49.75 | 47.15 | 3.7 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 4.35
2011-03-08 | 7:51 | 44.3 | 13.7 | 42.05 | 57.5 | 47.2 | 42.85 | 49.75 | 47.15 | 41.3 | 58.2 | 3.6 | 81.3 | 20 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.9 | 16.3 | 17.1 |  | 1 | 2.2479 | 8427.526 | 3749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.85 | 42.05 | 49.75 | 47.15 | 3.6 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 4.3
2011-03-08 | 7:51 | 44.3 | 13.85 | 42.1 | 57.45 | 47.25 | 42.95 | 49.8 | 47.25 | 41.4 | 58.2 | 3.6 | 81.7 | 20.1 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.93 | 16.18 | 17.2 |  | 1 | 2.2459 | 8358.0484 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.95 | 42.1 | 49.8 | 47.25 | 3.6 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 4.3
2011-03-08 | 7:52 | 44.3 | 13.9 | 42.25 | 57.45 | 47.3 | 43 | 49.8 | 47.35 | 41.4 | 58.2 | 3.7 | 81.5 | 20.3 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.93 | 16.15 | 17.2 |  | 1 | 2.2443 | 8336.5031 | 3714.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 42.25 | 49.8 | 47.35 | 3.7 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 4.35
2011-03-08 | 7:52 | 44.25 | 13.95 | 42.3 | 57.5 | 47.4 | 43.05 | 49.8 | 47.4 | 41.5 | 58.2 | 3.5 | 81.2 | 20.5 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.85 | 16.23 | 17.8 |  | 1 | 2.2336 | 8337.7936 | 3732.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.05 | 42.3 | 49.8 | 47.4 | 3.5 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 4.4
2011-03-08 | 7:53 | 44.35 | 14.1 | 42.4 | 57.55 | 47.5 | 43.1 | 49.85 | 47.5 | 41.5 | 58.2 | 3.5 | 81.1 | 20.6 | 1.3 | 3.1 | 0.44 |  | 16.18 |  |  | 1 | 2.2296 | 8297.2592 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 42.4 | 49.85 | 47.5 | 3.5 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 4.4
2011-03-08 | 7:53 | 44.35 | 14.2 | 42.4 | 57.55 | 47.55 | 43.15 | 49.9 | 47.55 | 41.6 | 58.2 | 3.5 | 81.7 | 20.7 | 1.3 | 3.1 | 0.44 | 16.88 | 16.1 | 17.1 |  | 1 | 2.2296 | 8256.2344 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.15 | 42.4 | 49.9 | 47.55 | 3.5 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 4.35
2011-03-08 | 7:54 | 44.4 | 14.3 | 42.5 | 57.55 | 47.6 | 43.25 | 49.9 | 47.6 | 41.8 | 58.2 | 3.4 | 81.5 | 20.7 | 1.2 | 3.1 | 0.39 | 16.93 | 16.15 | 17.23 |  | 1 | 2.2213 | 8250.953 | 3714.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.25 | 42.5 | 49.9 | 47.6 | 3.4 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 4.35
2011-03-08 | 7:54 | 44.35 | 14.35 | 42.55 | 57.6 | 47.65 | 43.3 | 49.9 | 47.65 | 41.8 | 58.2 | 3.4 | 81.7 | 20.9 | 1.2 | 3.1 | 0.44 | 16.85 | 16.1 | 17.13 |  | 1 | 2.2193 | 8218.0312 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.3 | 42.55 | 49.9 | 47.65 | 3.4 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0
2011-03-08 | 7:55 | 44.35 | 14.45 | 42.6 | 57.55 | 0 | 0 | 49.95 | 47.65 | 42 | 58.2 | 3.4 | 82.1 | 20.9 | 1.2 | 3.1 | 0.44 | 16.8 | 16 | 17.8 |  | 1 | 2.2173 | 8159.6564 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.6 | 49.95 | 47.65 | 3.4 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 4.4
2011-03-08 | 7:55 | 44.35 | 14.6 | 42.65 | 57.5 | 47.8 | 43.4 | 50 | 47.85 | 42 | 58.2 | 3.4 | 82.2 | 21 | 1.2 | 3.1 | 0.44 | 16.83 | 16 | 17.8 |  | 1 | 2.2153 | 8152.3252 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.4 | 42.65 | 50 | 47.85 | 3.4 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 4.45
2011-03-08 | 7:56 | 44.35 | 14.7 | 42.75 | 57.5 | 47.9 | 43.45 | 50.1 | 47.85 | 42.1 | 58.2 | 3.5 | 82.4 | 21.1 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.85 | 16.5 | 17.15 |  | 1 | 2.2156 | 8408.362 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.45 | 42.75 | 50.1 | 47.85 | 3.5 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.4
2011-03-08 | 7:56 | 44.35 | 14.75 | 42.8 | 57.5 | 47.95 | 43.55 | 50.1 | 47.95 | 42.1 | 58.2 | 3.5 | 81.9 | 21.3 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.93 | 16.15 | 17.1 |  | 1 | 2.2136 | 8222.5926 | 3714.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.55 | 42.8 | 50.1 | 47.95 | 3.5 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.4
2011-03-08 | 7:57 | 44.3 | 14.85 | 42.85 | 57.55 | 48 | 43.6 | 50 | 48 | 42.2 | 58.2 | 3.4 | 81.3 | 21.3 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.95 | 16.13 | 17.8 |  | 1 | 2.2073 | 8189 | 3709.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.6 | 42.85 | 50 | 48 | 3.4 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 4.35
2011-03-08 | 7:57 | 44.35 | 14.95 | 42.9 | 57.55 | 48.05 | 43.7 | 50 | 48.1 | 42.2 | 58.2 | 3.5 | 81.7 | 21.4 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.85 | 16.13 | 17 |  | 1 | 2.2097 | 8197.6075 | 3709.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.7 | 42.9 | 50 | 48.1 | 3.5 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 4.35
2011-03-08 | 7:58 | 44.35 | 15.05 | 42.95 | 57.55 | 48.1 | 43.75 | 50.1 | 48.1 | 42.3 | 58.2 | 3.5 | 81.5 | 21.5 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.78 | 16.15 | 17.5 |  | 1 | 2.2077 | 8200.3617 | 3714.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.75 | 42.95 | 50.1 | 48.1 | 3.5 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 4.35
2011-03-08 | 7:58 | 44.35 | 15.15 | 43.05 | 57.5 | 48.1 | 43.75 | 50.15 | 48.1 | 42.3 | 58.2 | 3.6 | 81.8 | 21.5 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.93 | 16.2 | 17.3 |  | 1 | 2.208 | 8226.9501 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.75 | 43.05 | 50.15 | 48.1 | 3.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 4.4
2011-03-08 | 7:59 | 44.35 | 15.2 | 43.1 | 57.55 | 48.2 | 43.8 | 50.2 | 48.2 | 42.4 | 58.2 | 3.5 | 81 | 21.5 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.95 | 16.18 | 17.23 |  | 1 | 2.2017 | 8193.3224 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.8 | 43.1 | 50.2 | 48.2 | 3.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.4
2011-03-08 | 7:59 | 0 | 0 | 43.15 | 57.55 | 48.2 | 43.8 | 50.15 | 48.3 | 42.4 | 58.2 | 3.7 | 81.4 | 21.5 | 1.1 | 3.1 | 0.44 | 16.8 | 16.18 | 17.2 |  | 1 | 2.2083 | 8217.9809 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.8 | 43.15 | 50.15 | 48.3 | 3.7 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.5
2011-03-08 | 8:00 | 44.3 | 15.4 | 43.15 | 57.55 | 48.3 | 43.8 | 50.15 | 48.4 | 42.4 | 58.2 | 3.6 | 80.7 | 21.3 | 1.2 | 3.1 | 0.44 | 16.98 | 16.8 | 17.2 |  | 1 | 2.204 | 8516.2133 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.8 | 43.15 | 50.15 | 48.4 | 3.6 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 4.4
2011-03-08 | 8:00 | 44.3 | 15.5 | 43.2 | 57.55 | 48.25 | 43.85 | 50.15 | 48.45 | 42.4 | 58.2 | 3.6 | 80.6 | 21.1 | 1.2 | 3.1 | 0.44 | 16.8 | 16.2 | 17.13 |  | 1 | 2.202 | 8204.6191 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.2 | 50.15 | 48.45 | 3.6 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.4
2011-03-08 | 8:01 | 44.25 | 15.55 | 43.25 | 57.55 | 48.3 | 43.9 | 50.15 | 48.6 | 42.5 | 58.2 | 3.6 | 80.6 | 21 | 1.2 | 3.1 | 0.39 | 17 | 15.98 | 17.48 |  | 1 | 2.2 | 8085.8558 | 3675.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.9 | 43.25 | 50.15 | 48.6 | 3.6 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 4.35
2011-03-08 | 8:01 | 44.3 | 15.7 | 43.3 | 57.5 | 48.25 | 43.9 | 50.15 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 1.2 | 3.1 | 0.39 | 17.93 | 17.28 | 54.35 |  | 1 | 2.0484 | 8141.1331 | 3974.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.9 | 43.3 | 50.15 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 4.45
2011-03-08 | 8:02 | 44.85 | 13 | 43.3 | 57.65 | 48.3 | 43.85 | 50.2 | 48.75 | 42.5 | 58.7 | 3.7 | 80.4 | 20.5 | 1.2 | 3.1 | 0.39 |  | 17.13 |  |  | 1 | 2.2023 | 8676.8492 | 3939.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.3 | 50.2 | 48.75 | 3.7 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.4
2011-03-08 | 8:02 | 44.8 | 12.95 | 43.3 | 58 | 48.25 | 43.85 | 50.15 | 48.85 | 42.7 | 58.7 | 3.8 | 80.1 | 20.4 | 1.2 | 3.1 | 0.39 | 17.95 | 17.1 | 54.13 |  | 1 | 2.2066 | 8678.6216 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.3 | 50.15 | 48.85 | 3.8 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 4.45
2011-03-08 | 8:03 | 44.75 | 12.85 | 43.35 | 57.95 | 48.3 | 43.85 | 50.15 | 49.05 | 42.7 | 58.5 | 3.8 | 80 | 20.3 | 1.3 | 3.1 | 0.39 | 17.98 | 17.8 | 54.3 |  | 1 | 2.2046 | 9025.6851 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.35 | 50.15 | 49.05 | 3.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 4.45
2011-03-08 | 8:03 | 44.75 | 12.85 | 43.35 | 57.85 | 48.3 | 43.85 | 50.15 | 49.25 | 42.7 | 58.5 | 3.8 | 80.1 | 20.2 | 1.3 | 3.1 | 0.39 |  | 17.15 |  |  | 1 | 2.2046 | 8696.0955 | 3944.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.35 | 50.15 | 49.25 | 3.8 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.45
2011-03-08 | 8:04 | 44.7 | 12.95 | 43.35 | 57.75 | 48.3 | 43.85 | 50.15 | 49.3 | 42.7 | 58.5 | 3.8 | 79.9 | 20.1 | 1.2 | 3.1 | 0.39 | 18.5 | 17.2 | 54.45 |  | 1 | 2.2046 | 8721.4485 | 3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.35 | 50.15 | 49.3 | 3.8 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.3
2011-03-08 | 8:04 | 44.7 | 13.15 | 43.35 | 57.65 | 48.15 | 43.85 | 50.15 | 49.5 | 42.7 | 58.2 | 3.8 | 80 | 20 | 1.3 | 3.2 | 0.39 | 18.3 | 17.15 | 54.35 |  | 1 | 2.2046 | 8696.0955 | 3944.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.35 | 50.15 | 49.5 | 3.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 4.35
2011-03-08 | 8:05 | 44.7 | 13.15 | 43.35 | 57.6 | 48.2 | 43.85 | 50.1 | 49.6 | 42.7 | 58.2 | 3.8 | 80.2 | 19.9 | 1.2 | 3.2 | 0.39 | 18.5 | 17.35 | 54.28 |  | 1 | 2.2046 | 8797.5077 | 3990.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.35 | 50.1 | 49.6 | 3.8 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 4.2
2011-03-08 | 8:05 | 44.85 | 13.2 | 43.4 | 57.45 | 48.05 | 43.85 | 50.15 | 49.7 | 42.7 | 58 | 3.7 | 80.6 | 19.9 | 1.2 | 3.2 | 0.39 | 18.25 | 17.35 | 54.48 |  | 1 | 2.1983 | 8772.3192 | 3990.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.4 | 50.15 | 49.7 | 3.7 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.15
2011-03-08 | 8:06 | 44.9 | 13.3 | 43.4 | 57.4 | 48 | 43.85 | 50.15 | 49.8 | 42.7 | 58 | 3.7 | 80 | 19.8 | 1.2 | 3.2 | 0.39 | 18.2 | 17.23 | 54.6 |  | 1 | 2.1983 | 8711.646 | 3962.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.4 | 50.15 | 49.8 | 3.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 4
2011-03-08 | 8:06 | 44.95 | 13.45 | 43.4 | 57.45 | 47.85 | 43.85 | 50.1 | 50 | 42.7 | 58 | 3.7 | 80.4 | 19.7 | 1.2 | 3.2 | 0.39 | 18.23 | 17.4 | 54.4 |  | 1 | 2.1983 | 8797.5996 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.4 | 50.1 | 50 | 3.7 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 3.95
2011-03-08 | 8:07 | 45 | 13.55 | 43.4 | 57.35 | 47.8 | 43.85 | 50.15 | 50.1 | 42.7 | 58 | 3.8 | 80.3 | 19.7 | 1.2 | 3.2 | 0.39 | 18.25 | 17.5 | 54.38 |  | 1 | 2.2026 | 8865.5033 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.4 | 50.15 | 50.1 | 3.8 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 3.85
2011-03-08 | 8:07 | 45.05 | 13.55 | 43.4 | 57.35 | 47.7 | 43.85 | 50.15 | 50.3 | 42.7 | 57.9 | 3.8 | 80.2 | 19.6 | 1.1 | 3.2 | 0.39 | 18.25 | 17.35 | 54.43 |  | 1 | 2.2026 | 8789.5133 | 3990.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.85 | 43.4 | 50.15 | 50.3 | 3.8 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 3.75
2011-03-08 | 8:08 | 45.05 | 13.55 | 43.4 | 57.25 | 47.55 | 43.8 | 50.25 | 50.45 | 42.7 | 57.7 | 3.9 | 80.8 | 19.5 | 1.1 | 3.2 | 0.39 | 18.8 | 17.2 | 54.5 |  | 1 | 2.2069 | 8730.6009 | 3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.8 | 43.4 | 50.25 | 50.45 | 3.9 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 3.7
2011-03-08 | 8:08 | 45 | 13.7 | 43.4 | 57.05 | 47.5 | 43.8 | 50.25 | 50.6 | 42.8 | 57.7 | 3.8 | 80.5 | 19.5 |  | 3.3 | 0.39 | 17.83 | 17.5 | 54.25 |  | 1 | 2.2026 | 8865.5033 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.8 | 43.4 | 50.25 | 50.6 | 3.8 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 3.7
2011-03-08 | 8:09 | 45.05 | 13.7 | 43.4 | 57 | 47.5 | 43.8 | 50.25 | 50.75 | 42.7 | 57.2 | 3.8 | 80.5 | 19.4 | 1.1 | 3.3 | 0.39 |  | 16.83 |  |  | 1 | 2.2026 | 8526.0812 | 3870.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.8 | 43.4 | 50.25 | 50.75 | 3.8 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 3.55
2011-03-08 | 8:09 | 45.05 | 13.85 | 43.4 | 56.6 | 47.3 | 43.75 | 50.25 | 50.85 | 42.7 | 57.1 | 3.8 | 80.5 | 19.4 | 1.1 | 3.3 | 0.39 | 17.63 | 16.75 | 53.73 |  | 1 | 2.2026 | 8485.5531 | 3852.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.75 | 43.4 | 50.25 | 50.85 | 3.8 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 3.5
2011-03-08 | 8:10 | 45.05 | 13.95 | 43.35 | 56.3 | 47.2 | 43.7 | 50.25 | 50.95 | 42.7 | 56.7 | 3.8 | 80.5 | 19.3 | 1 | 3.3 | 0.39 | 17.58 | 16.78 | 53.73 |  | 1 | 2.2046 | 8508.4829 | 3859.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.7 | 43.35 | 50.25 | 50.95 | 3.8 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 3.4
2011-03-08 | 8:10 | 45.1 | 14 | 43.35 | 56.15 | 47.05 | 43.65 | 50.3 | 51.05 | 42.7 | 56.6 | 3.8 | 80.4 | 19.3 | 1 | 3.3 | 0.44 | 16.48 | 15.6 | 16.8 |  | 1 | 2.2046 | 7910.151 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.65 | 43.35 | 50.3 | 51.05 | 3.8 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3.35
2011-03-08 | 8:11 | 45.1 | 14.05 | 43.35 | 55.85 | 46.95 | 43.6 | 50.3 | 51.25 | 42.7 | 56.1 | 3.8 | 80.4 | 19.3 | 1 | 3.3 | 0.44 | 16.35 | 15.68 | 16.65 |  | 1 | 2.2046 | 7950.7159 | 3606.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.6 | 43.35 | 50.3 | 51.25 | 3.8 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35
2011-03-08 | 8:11 | 45.1 | 14.2 | 0 | 0 | 46.9 | 43.55 | 50.4 | 51.3 | 42.7 | 56.1 | 3.8 | 80.2 | 19.3 | 1 | 3.3 | 0.44 | 16.68 | 15.98 | 17 |  | 1 | 3.9415 | 14486.685 | 3675.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.55 | 0 | 50.4 | 51.3 | 3.8 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 3.4
2011-03-08 | 8:12 | 45.1 | 14.25 | 43.3 | 55.55 | 46.85 | 43.45 | 50.4 | 51.4 | 42.5 | 56.4 | 3.8 | 80.3 | 19.3 | 1 | 3.3 | 0.44 | 16.73 | 15.98 | 17.18 |  | 1 | 2.2066 | 8110.1973 | 3675.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.45 | 43.3 | 50.4 | 51.4 | 3.8 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3.35
2011-03-08 | 8:12 | 45.1 | 14.3 | 43.25 | 55.75 | 46.7 | 43.35 | 50.45 | 51.55 | 42.5 | 56.6 | 3.7 | 80.4 | 19.2 | 0.9 | 3.3 | 0.44 | 16.6 | 15.83 | 16.93 |  | 1 | 2.2043 | 8025.6447 | 3640.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.35 | 43.25 | 50.45 | 51.55 | 3.7 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 3.35
2011-03-08 | 8:13 | 45.1 | 14.35 | 43.25 | 55.8 | 46.7 | 43.35 | 50.45 | 51.65 | 42.5 | 56.6 | 3.7 | 80.5 | 19.2 | 0.9 | 3.3 | 0.44 | 16.6 | 15.78 | 17.3 |  | 1 | 2.2043 | 8000.2953 | 3629.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.35 | 43.25 | 50.45 | 51.65 | 3.7 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.3
2011-03-08 | 8:13 | 45.1 | 14.45 | 43.2 | 55.8 | 46.6 | 43.3 | 50.45 | 51.8 | 42.5 | 56.4 | 3.6 | 80.4 | 19.2 | 0.9 | 3.3 | 0.44 | 15.95 | 16.13 | 16.33 |  | 1 | 2.202 | 8169.1671 | 3709.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.3 | 43.2 | 50.45 | 51.8 | 3.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:14 | 45.05 | 14.6 | 43.15 | 55.65 | 46.55 | 43.15 | 50.45 | 51.85 | 42.2 | 56 | 3.6 | 80.9 | 19.1 | 0.8 | 3.3 |  | 1.68 | 1.28 | 11.8 |  | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:14 | 45.9 | 8.6 | 43.05 | 55.45 | 46.25 | 43.05 | 50.45 | 51.8 | 42 | 55.6 | 3.6 | 81.5 | 19.1 | 0.8 | 3.3 |  | 1.6 | 1.25 | 1.95 |  | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:15 | 46.9 | 7.45 | 42.95 | 55.3 | 46.1 | 42.95 | 50.45 | 51.75 | 41.8 | 55.5 | 3.8 | 82 | 19.1 | 0.8 | 3.3 |  | 1.8 | 1.63 | 11.23 |  | 0 | 0 | 0 | 374.9 | 374.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:15 | 47 | 7.3 | 42.8 | 55.1 | 46.05 | 42.85 | 50.4 | 51.7 | 41.5 | 55.3 | 3.9 | 81.8 | 19.1 | 0.9 | 3.3 |  | 11.25 | 1.95 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 448.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:16 | 46.5 | 7.45 | 42.75 | 54.9 | 46 | 42.8 | 50.35 | 51.55 | 41.3 | 55.3 | 4 | 81 | 19.1 | 1 | 3.3 |  | 11.43 | 11.18 | 11.68 |  | 0 | 0 | 0 | 2571.4 | 2571.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:16 | 46.1 | 7.55 | 42.7 | 54.8 | 45.95 | 42.7 | 50.3 | 51.55 | 41.2 | 55 | 4 | 80.6 | 19.1 | 1 | 3.3 |  | 11.45 | 1.98 | 11.95 |  | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 455.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:17 | 45.8 | 7.7 | 42.6 | 54.5 | 45.75 | 42.6 | 50.25 | 51.4 | 41.1 | 54.9 | 4.1 | 80.5 | 19.1 | 1.1 | 3.3 |  | 11.43 | 11.18 | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 2571.4 | 2571.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:17 | 45.6 | 7.75 | 42.55 | 54.4 | 45.7 | 42.5 | 50.15 | 51.35 | 40.9 | 54.4 | 4.1 | 80.6 | 19.1 | 1.1 | 3.3 |  | 11.38 | 11.13 | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 2559.9 | 2559.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:18 | 45.05 | 8 | 42.5 | 54.15 | 45.65 | 42.5 | 50.1 | 51.25 | 40.5 | 53.8 | 4.1 | 80.6 | 19 | 1.2 | 3.4 |  | 11.35 | 1.95 | 11.88 |  | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 448.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:18 | 44.7 | 8.2 | 42.45 | 54 | 45.55 | 42.35 | 49.95 | 51.2 | 40.4 | 53.4 | 4.1 | 80.9 | 19 | 1.3 | 3.4 |  | 11.25 | 11.3 | 11.7 |  | 0 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:19 | 44.5 | 8.35 | 42.35 | 53.8 | 45.5 | 42.3 | 49.95 | 51.1 | 40.2 | 52.3 | 4.1 | 81.2 | 19 | 1.3 | 3.4 |  | 11.18 | 1.9 | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:19 | 44.3 | 8.5 | 42.3 | 53.65 | 45.4 | 42.25 | 49.9 | 50.95 | 40.1 | 51.6 | 4 | 81.6 | 19 | 1.4 | 3.4 |  | 19.78 | 11.3 | 2.28 |  | 0 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:20 | 44.1 | 8.65 | 42.25 | 53.5 | 45.3 | 42.2 | 49.8 | 50.8 | 40 | 51.1 | 4 | 82.4 | 19 | 1.5 | 3.4 |  | 2.5 | 11.3 | 2.55 |  | 0 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:20 | 43.9 | 8.8 | 42.2 | 53.35 | 45.25 | 42.15 | 49.75 | 50.6 | 39.8 | 50.1 | 4.1 | 84 | 19 | 1.6 | 3.4 |  | 2.38 | 11.68 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 2686.4 | 2686.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:21 | 44.75 | 8.7 | 42.15 | 53.3 | 45 | 42 | 49.65 | 50.3 | 39.5 | 49.3 | 4.4 | 84 | 19 | 1.6 | 3.4 |  | 2.68 | 12.8 | 21.13 |  | 0 | 0 | 0 | 2944 | 2944 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:21 | 44.85 | 8.9 | 42.05 | 53.05 | 44.85 | 41.95 | 49.6 | 50.05 | 39.4 | 48.8 | 4.5 | 84.5 | 19 | 1.7 | 3.5 |  | 21.1 | 12.43 | 21.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2858.9 | 2858.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:22 | 44.75 | 9.1 | 41.95 | 52.9 | 44.6 | 41.85 | 49.45 | 49.2 | 39.1 | 48 | 4.8 | 85.7 | 19.1 | 1.8 | 3.5 |  | 21.38 | 12.8 | 21.73 |  | 0 | 0 | 0 | 2944 | 2944 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:22 | 44.75 | 9.15 | 41.85 | 52.75 | 44.35 | 41.75 | 49.45 | 48.9 | 39 | 47.5 | 5 | 85.6 | 19.1 | 1.9 | 3.5 |  | 21.8 | 12.93 | 22.23 |  | 0 | 0 | 0 | 2973.9 | 2973.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:23 | 44.55 | 9.35 | 41.8 | 52.6 | 44 | 41.6 | 49.4 | 48.1 | 38.8 | 47 | 5.1 | 85.4 | 19.1 | 2 | 3.5 |  | 22.5 | 13.13 | 22.45 |  | 0 | 0 | 0 | 3019.9 | 3019.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:23 | 44.5 | 9.5 | 41.75 | 52.45 | 43.65 | 41.4 | 49.4 | 47.55 | 38.5 | 47 | 5.4 | 85.4 | 19.1 | 2 | 3.5 |  | 21.98 | 13.38 | 22.48 |  | 0 | 0 | 0 | 3077.4 | 3077.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:24 | 44.4 | 9.6 | 41.7 | 52.35 | 43.35 | 41.2 | 49.25 | 46.9 | 38.3 | 47.2 | 5.5 | 85.8 | 19.1 | 2.1 | 3.5 |  | 22.35 | 13.53 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3111.9 | 3111.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:24 | 44.4 | 9.7 | 41.6 | 52.15 | 43.2 | 41.1 | 49.25 | 46.8 | 38.1 | 47.5 | 5.7 | 85.9 | 19.1 | 2.2 | 3.5 |  | 22.45 | 14 | 3.63 |  | 0 | 0 | 0 | 3220 | 3220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:25 | 44.35 | 9.85 | 41.55 | 52.1 | 42.9 | 40.8 | 49.15 | 46.25 | 37.9 | 47.9 | 5.9 | 85.5 | 19.1 | 2.2 | 3.5 |  | 22.85 | 14.18 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 3261.4 | 3261.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:25 | 44.3 | 9.95 | 41.45 | 51.95 | 42.85 | 40.65 | 49.1 | 45.75 | 37.7 | 48.3 | 6 | 85.2 | 19.1 | 2.3 | 3.5 |  | 23.15 | 14.4 | 31.13 |  | 0 | 0 | 0 | 3312 | 3312 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:26 | 44.3 | 10.05 | 41.35 | 51.85 | 42.7 | 40.5 | 49.05 | 45.4 | 37.5 | 48.6 | 6.4 | 86.6 | 19.1 | 2.3 | 3.5 |  | 23.3 | 14.5 | 31.25 |  | 0 | 0 | 0 | 3335 | 3335 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 8:26 | 44.25 | 10.2 | 41.25 | 51.7 | 42.7 | 40.35 | 49.05 | 45.3 | 37.2 | 49.2 | 6.5 | 86.1 | 0 | 2.4 | 3.5 |  | 23.45 | 14.68 | 31.43 |  | 0 | 0 | 0 | 3376.4 | 3376.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 2.3
2011-03-08 | 8:27 | 44.3 | 10.35 | 41.2 | 51.55 | 42.55 | 40.25 | 48.9 | 44.9 | 37.1 | 49.3 | 6.6 | 85.6 | 19.1 | 2.4 | 3.6 | 0.54 | 23.23 | 14.83 | 31.13 |  | 1 | 2.4182 | 8248.0877 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.25 | 41.2 | 48.9 | 44.9 | 6.6 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 2.6
2011-03-08 | 8:27 | 44.3 | 10.45 | 40.85 | 51.15 | 42.7 | 40.1 | 48.85 | 44.8 | 38.5 | 54.5 | 6.2 | 78.6 | 19.1 | 2.6 | 3.5 | 0.44 | 12.55 | 12.73 | 2.55 |  | 1 | 2.4141 | 7068.1235 | 2927.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 40.85 | 48.85 | 44.8 | 6.2 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 3
2011-03-08 | 8:28 | 44.3 | 10.55 | 40.5 | 53.65 | 43 | 40 | 48.85 | 45.05 | 39.6 | 53 | 6 | 76.2 | 19.1 | 2.8 | 3.6 | 0.39 | 15.5 | 14.65 | 23.53 |  | 1 | 2.4192 | 8151.5888 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 40.5 | 48.85 | 45.05 | 6 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 3.55
2011-03-08 | 8:28 | 44.35 | 10.7 | 40.35 | 52.65 | 43.5 | 39.95 | 48.9 | 45.7 | 39.6 | 53.8 | 5.6 | 75.6 | 19.1 | 2.8 | 3.6 | 0.44 | 15.48 | 14.83 | 23.43 |  | 1 | 2.4068 | 8209.4816 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.95 | 40.35 | 48.9 | 45.7 | 5.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 4.1
2011-03-08 | 8:29 | 44.35 | 10.8 | 40.1 | 53.05 | 44 | 39.9 | 49 | 45.95 | 39.5 | 54.5 | 5.2 | 75.9 | 19.1 | 2.8 | 3.6 | 0.44 | 16.5 | 15.43 | 24.5 |  | 1 | 2.3986 | 8512.3733 | 3548.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.9 | 40.1 | 49 | 45.95 | 5.2 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 4.5
2011-03-08 | 8:29 | 44.35 | 10.85 | 40.05 | 53.65 | 44.4 | 39.9 | 49.2 | 46.25 | 39.5 | 55 | 5.1 | 76.8 | 19 | 2.8 | 3.6 | 0.44 | 16.28 | 15.6 | 24.3 |  | 1 | 2.396 | 8596.9455 | 3588 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.9 | 40.05 | 49.2 | 46.25 | 5.1 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.6
2011-03-08 | 8:30 | 44.5 | 11 | 39.9 | 54.6 | 44.5 | 39.9 | 49.2 | 46.5 | 39.4 | 55.5 | 5 | 76.7 | 19.1 | 2.8 | 3.6 | 0.44 | 16.1 | 15.43 | 24.8 |  | 1 | 2.3975 | 8508.6151 | 3548.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.9 | 39.9 | 49.2 | 46.5 | 5 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 5.15
2011-03-08 | 8:30 | 44.5 | 11.15 | 39.85 | 54.8 | 45.1 | 39.95 | 49.3 | 46.75 | 39.2 | 55.5 | 4.9 | 77 | 19 | 2.8 | 3.6 | 0.49 | 16 | 15.28 | 23.98 |  | 1 | 2.395 | 8416.8744 | 3514.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.95 | 39.85 | 49.3 | 46.75 | 4.9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 5.25
2011-03-08 | 8:31 | 44.5 | 11.2 | 39.8 | 54.85 | 45.3 | 40.05 | 49.3 | 47.05 | 39.1 | 55.8 | 4.8 | 77.6 | 19 | 2.7 | 3.6 | 0.44 | 16.5 | 15.25 | 24.5 |  | 1 | 2.3924 | 8391.35 | 3507.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.05 | 39.8 | 49.3 | 47.05 | 4.8 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 5.4
2011-03-08 | 8:31 | 44.55 | 11.3 | 39.75 | 55 | 45.5 | 40.1 | 49.35 | 47.2 | 39.1 | 56 | 4.8 | 77.6 | 19 | 2.7 | 3.6 | 0.44 | 16.13 | 15.35 | 24.8 |  | 1 | 2.3944 | 8453.5469 | 3530.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 39.75 | 49.35 | 47.2 | 4.8 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 5.4
2011-03-08 | 8:32 | 44.5 | 11.4 | 39.75 | 55.3 | 45.6 | 40.2 | 49.4 | 47.5 | 39.1 | 56.1 | 4.8 | 77.6 | 19 | 2.6 | 3.6 | 0.44 | 15.98 | 15.28 | 16.68 |  | 1 | 2.3944 | 8414.9966 | 3514.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.2 | 39.75 | 49.4 | 47.5 | 4.8 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 5.5
2011-03-08 | 8:32 | 44.5 | 11.5 | 39.8 | 55.45 | 45.9 | 40.4 | 49.55 | 47.6 | 39.1 | 56.4 | 4.7 | 77.5 | 19 | 2.6 | 3.6 | 0.44 | 15.98 | 15.25 | 16.7 |  | 1 | 2.3878 | 8375.2447 | 3507.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.4 | 39.8 | 49.55 | 47.6 | 4.7 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 5.45
2011-03-08 | 8:33 | 44.5 | 11.6 | 39.85 | 55.55 | 46.1 | 40.65 | 49.65 | 47.8 | 39.1 | 56.4 | 4.6 | 77.7 | 19 | 2.6 | 3.6 | 0.44 | 16.25 | 15.48 | 24.13 |  | 1 | 2.3812 | 8478.0281 | 3560.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.65 | 39.85 | 49.65 | 47.8 | 4.6 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 5.5
2011-03-08 | 8:33 | 44.6 | 11.7 | 39.95 | 55.7 | 46.3 | 40.8 | 49.75 | 48 | 39.2 | 56.1 | 4.6 | 78.3 | 19 | 2.6 | 3.7 | 0.39 | 15.18 | 14.38 | 23.8 |  | 1 | 2.3771 | 7862.1843 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.8 | 39.95 | 49.75 | 48 | 4.6 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 5.4
2011-03-08 | 8:34 | 44.6 | 11.8 | 40.05 | 55.8 | 46.35 | 40.95 | 49.85 | 48.2 | 39.2 | 56 | 4.6 | 78.2 | 19 | 2.5 | 3.7 | 0.39 | 15.25 | 14.4 | 23.5 |  | 1 | 2.3731 | 7859.7006 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.95 | 40.05 | 49.85 | 48.2 | 4.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 5.35
2011-03-08 | 8:34 | 44.6 | 11.9 | 40.2 | 55.35 | 46.55 | 41.2 | 49.85 | 48.25 | 39.4 | 56.1 | 4.5 | 78.1 | 19 | 2.5 | 3.7 | 0.39 | 15.53 | 14.8 | 4.9 |  | 1 | 2.3625 | 8041.8402 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.2 | 40.2 | 49.85 | 48.25 | 4.5 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 5.3
2011-03-08 | 8:35 | 44.6 | 11.95 | 40.35 | 55.5 | 46.55 | 41.25 | 49.95 | 48.3 | 39.5 | 56.4 | 4.5 | 78.6 | 19 | 2.5 | 3.7 | 0.39 | 15.58 | 14.93 | 4.75 |  | 1 | 2.3564 | 8091.6381 | 3433.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.25 | 40.35 | 49.95 | 48.3 | 4.5 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 5.2
2011-03-08 | 8:35 | 44.7 | 12.05 | 40.45 | 55.7 | 46.65 | 41.45 | 50 | 48.4 | 39.6 | 56.6 | 4.5 | 78.6 | 19 | 2.5 | 3.7 | 0.44 | 15.63 | 14.8 | 29.65 |  | 1 | 2.3524 | 8007.4095 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.45 | 40.45 | 50 | 48.4 | 4.5 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 5.15
2011-03-08 | 8:36 | 44.65 | 12.15 | 40.5 | 55.9 | 46.7 | 41.55 | 50 | 48.45 | 39.8 | 56.7 | 4.5 | 78.6 | 19 | 2.5 | 3.7 | 0.39 | 15.35 | 14.7 | 29.6 |  | 1 | 2.3503 | 7946.4658 | 3381 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.55 | 40.5 | 50 | 48.45 | 4.5 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 5.05
2011-03-08 | 8:36 | 44.65 | 12.25 | 40.65 | 56.1 | 46.85 | 41.8 | 50.1 | 48.5 | 39.9 | 56.9 | 4.5 | 78.1 | 19 | 2.5 | 3.8 | 0.39 | 15.55 | 14.83 | 29.7 |  | 1 | 2.3443 | 7996.0404 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.8 | 40.65 | 50.1 | 48.5 | 4.5 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 5
2011-03-08 | 8:37 | 44.6 | 12.35 | 40.8 | 56.1 | 46.9 | 41.9 | 50 | 48.55 | 40 | 56.9 | 4.5 | 78.3 | 19 | 2.5 | 3.7 | 0.39 | 15.58 | 14.68 | 29.65 |  | 1 | 2.3382 | 7894.6725 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.9 | 40.8 | 50 | 48.55 | 4.5 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 4.95
2011-03-08 | 8:37 | 44.55 | 12.4 | 40.9 | 56.25 | 46.9 | 41.95 | 50.15 | 48.55 | 40.1 | 56.9 | 4.5 | 78.1 | 19 | 2.5 | 3.7 | 0.44 | 15.23 | 14.53 | 15.9 |  | 1 | 2.3341 | 7800.4839 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.95 | 40.9 | 50.15 | 48.55 | 4.5 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 4.8
2011-03-08 | 8:38 | 44.6 | 12.5 | 41 | 56.25 | 46.9 | 42.1 | 50.2 | 48.65 | 40.2 | 56.9 | 4.5 | 78.2 | 19 | 2.5 | 3.8 | 0.44 | 15.3 | 14.63 | 16 |  | 1 | 2.3301 | 7840.5552 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.1 | 41 | 50.2 | 48.65 | 4.5 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 4.7
2011-03-08 | 8:38 | 44.55 | 12.55 | 41.1 | 56.25 | 46.95 | 42.25 | 50.25 | 48.7 | 40.3 | 57.1 | 4.5 | 78 | 19 | 2.5 | 3.8 | 0.44 | 15.28 | 14.68 | 15.98 |  | 1 | 2.3261 | 7853.6907 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.25 | 41.1 | 50.25 | 48.7 | 4.5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 4.6
2011-03-08 | 8:39 | 44.7 | 12.7 | 41.25 | 56.35 | 46.9 | 42.3 | 50.3 | 48.7 | 40.4 | 57.1 | 4.6 | 78.2 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.33 | 14.58 | 16.8 |  | 1 | 2.3245 | 7794.9111 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.3 | 41.25 | 50.3 | 48.7 | 4.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 4.5
2011-03-08 | 8:39 | 44.65 | 12.7 | 41.25 | 56.35 | 46.85 | 42.35 | 50.4 | 48.9 | 40.5 | 57.1 | 4.5 | 78.2 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.43 | 14.58 | 16.8 |  | 1 | 2.32 | 7779.8402 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.35 | 41.25 | 50.4 | 48.9 | 4.5 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.3
2011-03-08 | 8:40 | 44.65 | 12.8 | 41.4 | 56.4 | 46.7 | 42.4 | 50.4 | 49 | 40.5 | 57.2 | 4.5 | 78.4 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.28 | 14.58 | 15.95 |  | 1 | 2.3139 | 7759.4888 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.4 | 41.4 | 50.4 | 49 | 4.5 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 4.1
2011-03-08 | 8:40 | 44.65 | 12.9 | 41.45 | 56.5 | 46.6 | 42.5 | 50.4 | 49.05 | 40.6 | 57.1 | 4.5 | 78.3 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.25 | 14.6 | 15.98 |  | 1 | 2.3119 | 7763.3398 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.5 | 41.45 | 50.4 | 49.05 | 4.5 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 4.15
2011-03-08 | 8:41 | 44.7 | 13.05 | 41.5 | 56.45 | 46.65 | 42.5 | 50.4 | 49.2 | 40.9 | 57.2 | 4.5 | 78.1 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.38 | 14.58 | 15.95 |  | 1 | 2.3099 | 7745.9213 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.5 | 41.5 | 50.4 | 49.2 | 4.5 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 3.85
2011-03-08 | 8:41 | 44.7 | 13.1 | 41.55 | 56.5 | 46.4 | 42.55 | 50.5 | 49.4 | 40.9 | 57.1 | 4.5 | 78.3 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.33 | 14.65 | 15.95 |  | 1 | 2.3078 | 7776.2939 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.55 | 41.55 | 50.5 | 49.4 | 4.5 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.85
2011-03-08 | 8:42 | 44.7 | 13.2 | 41.65 | 56.5 | 46.4 | 42.55 | 50.5 | 49.55 | 41 | 57.1 | 4.5 | 78 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.35 | 14.55 | 16 |  | 1 | 2.3038 | 7709.6738 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.55 | 41.65 | 50.5 | 49.55 | 4.5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.7
2011-03-08 | 8:42 | 44.7 | 13.3 | 41.65 | 56.5 | 46.25 | 42.55 | 50.5 | 49.65 | 41 | 57.2 | 4.5 | 78 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.25 | 14.55 | 16 |  | 1 | 2.3038 | 7709.6738 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.55 | 41.65 | 50.5 | 49.65 | 4.5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.65
2011-03-08 | 8:43 | 44.7 | 13.35 | 41.7 | 56.5 | 46.15 | 42.5 | 50.55 | 49.75 | 41 | 57.2 | 4.5 | 78.4 | 0 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.35 | 14.58 | 16.3 |  | 1 | 2.3018 | 7718.7862 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.5 | 41.7 | 50.55 | 49.75 | 4.5 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.55
2011-03-08 | 8:43 | 44.7 | 13.45 | 41.7 | 56.5 | 46.05 | 42.5 | 50.65 | 50 | 41.1 | 57.2 | 4.6 | 78.6 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.35 | 14.55 | 16.3 |  | 1 | 2.3062 | 7717.8596 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.5 | 41.7 | 50.65 | 50 | 4.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.55
2011-03-08 | 8:44 | 44.7 | 13.55 | 41.75 | 56.55 | 46.05 | 42.5 | 50.7 | 50.25 | 41.1 | 57.2 | 4.6 | 78.2 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.33 | 14.55 | 16.5 |  | 1 | 2.3042 | 7711.0804 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.5 | 41.75 | 50.7 | 50.25 | 4.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65
2011-03-08 | 8:44 | 44.7 | 13.6 | 0 | 0 | 46.05 | 42.4 | 50.8 | 50.5 | 41.1 | 57.2 | 4.6 | 78.1 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.38 | 14.63 | 16.13 |  | 1 | 3.9957 | 13445.2155 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.4 | 0 | 50.8 | 50.5 | 4.6 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0
2011-03-08 | 8:45 | 44.7 | 13.7 | 41.75 | 56.5 | 0 | 0 | 50.9 | 50.75 | 41.1 | 57.1 | 4.6 | 78.2 | 19.1 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.45 | 14.65 | 16.1 |  | 1 | 2.3042 | 7764.0775 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41.75 | 50.9 | 50.75 | 4.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3.7
2011-03-08 | 8:45 | 44.7 | 13.85 | 41.75 | 56.5 | 46 | 42.3 | 50.9 | 50.9 | 41.1 | 57.1 | 4.5 | 78.1 | 19.1 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.33 | 14.6 | 15.98 |  | 1 | 2.2998 | 7722.5813 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.3 | 41.75 | 50.9 | 50.9 | 4.5 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.75
2011-03-08 | 8:46 | 44.8 | 13.9 | 41.75 | 56.45 | 46 | 42.25 | 50.95 | 51 | 41.1 | 57.1 | 4.6 | 78.3 | 19 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.48 | 14.65 | 16.8 |  | 1 | 2.3042 | 7764.0775 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.25 | 41.75 | 50.95 | 51 | 4.6 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.7
2011-03-08 | 8:46 | 44.75 | 14 | 41.75 | 56.4 | 45.9 | 42.2 | 50.95 | 51.25 | 41.1 | 57.1 | 4.6 | 78.2 | 19.1 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.33 | 14.65 | 16 |  | 1 | 2.3042 | 7764.0775 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.2 | 41.75 | 50.95 | 51.25 | 4.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.75
2011-03-08 | 8:47 | 44.75 | 14.05 | 41.75 | 56.4 | 45.9 | 42.15 | 50.95 | 51.35 | 41.1 | 57.1 | 4.6 | 78.2 | 19.1 | 2.5 | 3.8 | 0.44 | 15.35 | 14.68 | 16.5 |  | 1 | 2.3042 | 7779.9767 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.15 | 41.75 | 50.95 | 51.35 | 4.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.7
2011-03-08 | 8:47 | 44.75 | 14.1 | 41.7 | 56.4 | 45.8 | 42.1 | 51.1 | 51.65 | 41.1 | 57.1 | 4.5 | 78.5 | 19.1 |  | 3.9 | 0.44 | 15.38 | 14.63 | 16.18 |  | 1 | 2.3018 | 7745.2567 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.1 | 41.7 | 51.1 | 51.65 | 4.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.75
2011-03-08 | 8:48 | 44.75 | 14.3 | 41.7 | 56.35 | 45.8 | 42.05 | 51.1 | 51.8 | 41 | 57.1 | 4.5 | 78.7 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.38 | 14.63 | 16.3 |  | 1 | 2.3018 | 7745.2567 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.05 | 41.7 | 51.1 | 51.8 | 4.5 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.7
2011-03-08 | 8:48 | 44.75 | 14.35 | 41.7 | 56.4 | 45.7 | 42 | 51.1 | 51.95 | 41 | 56.9 | 4.6 | 78.8 | 19.1 | 2.4 | 3.8 | 0.44 | 15.38 | 14.63 | 15.98 |  | 1 | 2.3062 | 7760.2946 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 41.7 | 51.1 | 51.95 | 4.6 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.7
2011-03-08 | 8:49 | 44.75 | 14.4 | 41.7 | 56.35 | 45.7 | 42 | 51.15 | 52 | 41 | 57.1 | 4.6 | 78.9 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.38 | 14.58 | 16 |  | 1 | 2.3062 | 7733.7727 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 41.7 | 51.15 | 52 | 4.6 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3.6
2011-03-08 | 8:49 | 44.75 | 14.45 | 41.65 | 56.4 | 45.5 | 41.9 | 51.2 | 52.3 | 41 | 57.1 | 4.5 | 78.5 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.39 | 15.33 | 14.55 | 16.8 |  | 1 | 2.3038 | 7709.6738 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.9 | 41.65 | 51.2 | 52.3 | 4.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3.5
2011-03-08 | 8:50 | 44.7 | 14.6 | 41.6 | 56.35 | 45.35 | 41.85 | 51.2 | 52.45 | 41 | 57.1 | 4.5 | 78.5 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.38 | 14.6 | 16 |  | 1 | 2.3058 | 7742.9606 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.85 | 41.6 | 51.2 | 52.45 | 4.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.45
2011-03-08 | 8:50 | 44.7 | 14.65 | 41.65 | 56.35 | 45.25 | 41.8 | 51.25 | 52.6 | 41 | 56.9 | 4.5 | 78.2 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.35 | 14.6 | 16.3 |  | 1 | 2.3038 | 7736.1675 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.8 | 41.65 | 51.25 | 52.6 | 4.5 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.45
2011-03-08 | 8:51 | 0 | 0 | 41.65 | 56.3 | 45.2 | 41.75 | 51.25 | 52.75 | 41 | 56.9 | 4.5 | 79 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.49 | 15.4 | 14.65 | 16.13 |  | 1 | 2.3038 | 7762.6612 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.75 | 41.65 | 51.25 | 52.75 | 4.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.35
2011-03-08 | 8:51 | 44.75 | 14.85 | 41.6 | 56.3 | 45 | 41.65 | 51.3 | 52.95 | 41 | 56.9 | 4.5 | 79.3 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.33 | 14.6 | 16.3 |  | 1 | 2.3058 | 7742.9606 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.65 | 41.6 | 51.3 | 52.95 | 4.5 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3.4
2011-03-08 | 8:52 | 44.75 | 14.95 | 41.55 | 56.3 | 44.95 | 41.55 | 51.35 | 53.1 | 40.9 | 56.9 | 4.6 | 79.2 | 19.2 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.38 | 14.53 | 16.8 |  | 1 | 2.3123 | 7727.5604 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.55 | 41.55 | 51.35 | 53.1 | 4.6 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.25
2011-03-08 | 8:52 | 44.75 | 15 | 41.55 | 56.35 | 44.75 | 41.5 | 51.35 | 53.2 | 40.9 | 57.1 | 4.6 | 79.2 | 19.1 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.28 | 14.53 | 16.23 |  | 1 | 2.3123 | 7727.5604 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.5 | 41.55 | 51.35 | 53.2 | 4.6 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.3
2011-03-08 | 8:53 | 44.8 | 15.1 | 41.55 | 56.35 | 44.7 | 41.4 | 51.35 | 53.4 | 40.9 | 56.9 | 4.6 | 78.8 | 19.1 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.28 | 14.55 | 16.3 |  | 1 | 2.3123 | 7738.1971 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.4 | 41.55 | 51.35 | 53.4 | 4.6 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.3
2011-03-08 | 8:53 | 44.8 | 15.2 | 41.55 | 56.35 | 44.65 | 41.35 | 51.35 | 53.5 | 40.9 | 56.9 | 4.6 | 78.6 | 19.2 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.23 | 14.6 | 16.25 |  | 1 | 2.3123 | 7764.7889 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.35 | 41.55 | 51.35 | 53.5 | 4.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.4
2011-03-08 | 8:54 | 44.8 | 15.25 | 41.5 | 56.3 | 44.65 | 41.25 | 51.3 | 53.65 | 40.9 | 56.9 | 4.7 | 78.4 | 19.2 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.28 | 14.5 | 16.25 |  | 1 | 2.3188 | 7733.33 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.25 | 41.5 | 51.3 | 53.65 | 4.7 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.4
2011-03-08 | 8:54 | 44.8 | 15.4 | 41.45 | 56.3 | 44.6 | 41.2 | 51.35 | 53.75 | 40.6 | 56.9 | 4.7 | 77.9 | 19.2 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.23 | 14.45 | 16.25 |  | 1 | 2.3209 | 7713.4053 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.2 | 41.45 | 51.35 | 53.75 | 4.7 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.5
2011-03-08 | 8:55 | 44.8 | 15.5 | 41.4 | 56.3 | 44.6 | 41.1 | 51.3 | 53.85 | 40.6 | 56.9 | 4.6 | 77.8 | 19.2 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.28 | 14.5 | 16.23 |  | 1 | 2.3184 | 7731.873 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.1 | 41.4 | 51.3 | 53.85 | 4.6 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.55
2011-03-08 | 8:55 | 44.8 | 15.55 | 41.4 | 56.3 | 44.6 | 41.05 | 51.3 | 54 | 40.6 | 56.9 | 4.6 | 77.8 | 19.3 | 2.4 | 3.9 | 0.44 | 15.33 | 14.5 | 16.25 |  | 1 | 2.3184 | 7731.873 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.05 | 41.4 | 51.3 | 54 | 4.6 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.65
2011-03-08 | 8:56 | 44.8 | 15.65 | 41.35 | 56.25 | 44.55 | 40.9 | 51.35 | 54.1 | 40.6 | 56.7 | 4.6 | 78.4 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.3 | 14.53 | 16.28 |  | 1 | 2.3204 | 7754.6399 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.9 | 41.35 | 51.35 | 54.1 | 4.6 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.65
2011-03-08 | 8:56 | 44.9 | 15.75 | 41.35 | 56.15 | 44.5 | 40.85 | 51.35 | 54.15 | 40.6 | 56.9 | 4.6 | 77.8 | 0 | 2.5 | 4 | 0.44 | 15.25 | 14.53 | 16.23 |  | 1 | 2.3204 | 7754.6399 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.85 | 41.35 | 51.35 | 54.15 | 4.6 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.7
2011-03-08 | 8:57 | 44.85 | 15.8 | 41.3 | 56.15 | 44.5 | 40.8 | 51.35 | 54.25 | 40.5 | 56.7 | 4.6 | 77.7 | 19.3 | 2.5 | 4 | 0.44 | 15.13 | 14.48 | 16.3 |  | 1 | 2.3225 | 7734.7015 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.8 | 41.3 | 51.35 | 54.25 | 4.6 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.8
2011-03-08 | 8:57 | 44.9 | 15.85 | 41.25 | 56.15 | 44.5 | 40.7 | 51.35 | 54.35 | 40.5 | 56.7 | 4.7 | 78.4 | 19.3 | 2.5 | 4 | 0.44 | 15.23 | 14.5 | 16.18 |  | 1 | 2.329 | 7767.1561 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.7 | 41.25 | 51.35 | 54.35 | 4.7 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.8
2011-03-08 | 8:58 | 44.8 | 15.95 | 41.2 | 56.1 | 44.45 | 40.65 | 51.35 | 54.4 | 40.5 | 56.7 | 4.6 | 78 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.25 | 14.43 | 16.18 |  | 1 | 2.3265 | 7721.4398 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.65 | 41.2 | 51.35 | 54.4 | 4.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.8
2011-03-08 | 8:58 | 44.8 | 16.05 | 41.2 | 56.1 | 44.4 | 40.6 | 51.35 | 54.5 | 40.4 | 56.7 | 4.8 | 78.6 | 19.2 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.18 | 14.35 | 16.13 |  | 1 | 2.3355 | 7708.3977 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.6 | 41.2 | 51.35 | 54.5 | 4.8 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.85
2011-03-08 | 8:59 | 44.8 | 16.15 | 41.2 | 56.1 | 44.4 | 40.55 | 51.35 | 54.55 | 40.4 | 56.7 | 4.7 | 78.3 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 |  | 14.43 |  |  | 1 | 2.331 | 7736.3921 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.55 | 41.2 | 51.35 | 54.55 | 4.7 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.9
2011-03-08 | 8:59 | 44.75 | 16.15 | 41.25 | 56.05 | 44.4 | 40.5 | 51.35 | 54.65 | 40.4 | 56.7 | 4.7 | 78.3 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.2 | 14.38 | 16.2 |  | 1 | 2.329 | 7702.8762 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.5 | 41.25 | 51.35 | 54.65 | 4.7 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.9
2011-03-08 | 9:00 | 44.8 | 16.3 | 41.2 | 56.05 | 44.35 | 40.45 | 51.35 | 54.7 | 40.4 | 56.7 | 4.9 | 78.1 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.33 | 14.48 | 16.13 |  | 1 | 2.34 | 7793.2881 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.45 | 41.2 | 51.35 | 54.7 | 4.9 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.95
2011-03-08 | 9:00 | 44.85 | 16.4 | 41.2 | 56 | 44.35 | 40.4 | 51.35 | 54.8 | 40.4 | 56.7 | 4.9 | 78.1 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.2 | 14.48 | 16.15 |  | 1 | 2.34 | 7793.2881 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.4 | 41.2 | 51.35 | 54.8 | 4.9 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 4
2011-03-08 | 9:01 | 44.9 | 16.5 | 41.2 | 56.05 | 44.35 | 40.35 | 51.3 | 54.8 | 40.4 | 56.7 | 4.8 | 77.9 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.23 | 14.4 | 15.83 |  | 1 | 2.3355 | 7735.2562 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.35 | 41.2 | 51.3 | 54.8 | 4.8 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 4
2011-03-08 | 9:01 | 44.9 | 16.6 | 41.2 | 56.05 | 44.35 | 40.35 | 51.3 | 54.9 | 40.4 | 56.7 | 4.9 | 78 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.25 | 14.4 | 15.85 |  | 1 | 2.34 | 7750.2312 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.35 | 41.2 | 51.3 | 54.9 | 4.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 4
2011-03-08 | 9:02 | 44.95 | 16.65 | 41.25 | 56.05 | 44.3 | 40.3 | 51.3 | 54.9 | 40.4 | 56.7 | 4.9 | 78.1 | 19.3 |  | 4 | 0.44 | 15.2 | 14.43 | 15.88 |  | 1 | 2.338 | 7759.6264 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.3 | 41.25 | 51.3 | 54.9 | 4.9 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 4.05
2011-03-08 | 9:02 | 44.95 | 16.8 | 41.25 | 56.05 | 44.35 | 40.3 | 51.2 | 55 | 40.4 | 56.7 | 5 | 77.8 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.23 | 14.48 | 15.83 |  | 1 | 2.3425 | 7801.5896 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.3 | 41.25 | 51.2 | 55 | 5 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 4.05
2011-03-08 | 9:03 | 44.95 | 16.85 | 41.3 | 56.05 | 44.35 | 40.3 | 51.25 | 55 | 40.4 | 56.7 | 5 | 77.9 | 19.3 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.28 | 14.48 | 15.93 |  | 1 | 2.3405 | 7794.8057 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.3 | 41.3 | 51.25 | 55 | 5 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 4.1
2011-03-08 | 9:03 | 44.95 | 16.9 | 41.25 | 56.05 | 44.35 | 40.25 | 51.35 | 55.05 | 40.4 | 56.7 | 5 | 78 | 19.4 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.3 | 14.53 | 15.85 |  | 1 | 2.3425 | 7828.5288 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.25 | 41.25 | 51.35 | 55.05 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 4.1
2011-03-08 | 9:04 | 44.9 | 16.9 | 41.35 | 56.1 | 44.35 | 40.25 | 51.3 | 55.15 | 40.5 | 56.7 | 5 | 78.6 | 19.4 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.23 | 14.5 | 15.83 |  | 1 | 2.3385 | 7798.7788 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.25 | 41.35 | 51.3 | 55.15 | 5 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.1
2011-03-08 | 9:04 | 44.9 | 17.05 | 41.4 | 56.1 | 44.35 | 40.25 | 51.3 | 55.2 | 40.6 | 56.9 | 5 | 78.1 | 19.4 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.25 | 14.5 | 15.93 |  | 1 | 2.3364 | 7791.9856 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.25 | 41.4 | 51.3 | 55.2 | 5 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 4.1
2011-03-08 | 9:05 | 44.9 | 17.15 | 41.45 | 56.2 | 44.3 | 40.2 | 51.35 | 55.25 | 40.6 | 56.9 | 5 | 78.2 | 19.4 | 2.4 | 4 | 0.44 | 15.33 | 14.53 | 15.9 |  | 1 | 2.3344 | 7801.2997 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.2 | 41.45 | 51.35 | 55.25 | 5 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 4.15
2011-03-08 | 9:05 | 44.95 | 17.2 | 41.45 | 56.25 | 44.35 | 40.2 | 51.4 | 55.3 | 40.6 | 56.9 | 5 | 78.4 | 19.4 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.3 | 14.63 | 15.88 |  | 1 | 2.3344 | 7854.9907 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.2 | 41.45 | 51.4 | 55.3 | 5 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 4.1
2011-03-08 | 9:06 | 45 | 17.3 | 41.65 | 56.3 | 44.3 | 40.2 | 51.4 | 55.35 | 40.9 | 56.9 | 5.1 | 78.5 | 19.4 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.25 | 14.68 | 15.93 |  | 1 | 2.3308 | 7869.5621 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.2 | 41.65 | 51.4 | 55.35 | 5.1 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 4.15
2011-03-08 | 9:06 | 45 | 17.35 | 41.75 | 56.3 | 44.3 | 40.15 | 51.4 | 55.4 | 40.9 | 56.9 | 5.1 | 78.6 | 19.5 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.45 | 14.65 | 15.83 |  | 1 | 2.3267 | 7839.7341 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.15 | 41.75 | 51.4 | 55.4 | 5.1 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 4.2
2011-03-08 | 9:07 | 45 | 17.4 | 41.85 | 56.4 | 44.35 | 40.15 | 51.4 | 55.45 | 41.1 | 57.2 | 5.1 | 78.5 | 19.5 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.53 | 14.68 | 15.93 |  | 1 | 2.3226 | 7842.0141 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.15 | 41.85 | 51.4 | 55.45 | 5.1 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 4.25
2011-03-08 | 9:07 | 45.05 | 17.55 | 41.95 | 56.6 | 44.35 | 40.1 | 51.35 | 55.45 | 41.1 | 57.2 | 5.1 | 77.9 | 19.5 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.5 | 14.78 | 15.98 |  | 1 | 2.3185 | 7881.566 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 41.95 | 51.35 | 55.45 | 5.1 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 4.25
2011-03-08 | 9:08 | 45.05 | 17.55 | 42.05 | 56.65 | 44.35 | 40.1 | 51.4 | 55.55 | 41.3 | 57.2 | 5.1 | 77.9 | 19.5 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.45 | 14.78 | 15.88 |  | 1 | 2.3144 | 7867.6982 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 42.05 | 51.4 | 55.55 | 5.1 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 4.25
2011-03-08 | 9:08 | 45.15 | 17.65 | 42.2 | 56.75 | 44.35 | 40.1 | 51.4 | 55.6 | 41.4 | 57.2 | 5.1 | 77.8 | 19.5 | 2.4 | 4.1 | 0.39 | 15.53 | 14.73 | 15.85 |  | 1 | 2.3083 | 7820.3508 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 42.2 | 51.4 | 55.6 | 5.1 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 4.25
2011-03-08 | 9:09 | 0 | 0 | 42.3 | 56.75 | 44.35 | 40.1 | 51.4 | 55.7 | 41.5 | 57.5 | 5.1 | 77.7 | 19.5 | 2.4 | 4.1 | 0.39 | 15.55 | 14.75 | 15.88 |  | 1 | 2.3042 | 7817.1294 | 3392.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 42.3 | 51.4 | 55.7 | 5.1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 4.3
2011-03-08 | 9:09 | 45.2 | 17.8 | 42.6 | 56.8 | 44.4 | 40.1 | 51.45 | 55.75 | 41.8 | 57.5 | 5.1 | 78.3 | 19.5 | 2.4 | 4.1 | 0.44 | 15.48 | 14.73 | 15.93 |  | 1 | 2.292 | 7765.0671 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 42.6 | 51.45 | 55.75 | 5.1 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 4.35
2011-03-08 | 9:10 | 45.2 | 17.9 | 42.7 | 56.8 | 44.45 | 40.1 | 51.4 | 55.8 | 42 | 57.5 | 5.1 | 78.1 | 19.6 | 2.3 | 4.1 | 0.44 | 15.48 | 14.85 | 16 |  | 1 | 2.2879 | 7814.3928 | 3415.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 42.7 | 51.4 | 55.8 | 5.1 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3
2011-03-08 | 9:10 | 45.15 | 17.95 | 42.95 | 56.8 | 44.45 | 40.15 | 51.45 | 55.9 | 42.2 | 57.5 | 5.1 | 78.3 | 19.6 | 2.3 | 4.1 | 0.44 | 15.7 | 14.9 | 15.8 |  | 1 | 2.2777 | 7805.7528 | 3427 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.15 | 42.95 | 51.45 | 55.9 | 5.1 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 4.35
2011-03-08 | 9:11 | 45.15 | 18.05 | 43.15 | 56.9 | 44.5 | 40.15 | 51.5 | 55.9 | 42.3 | 57.7 | 5 | 77.9 | 19.6 | 2.3 | 4.1 | 0.44 | 15.75 | 14.88 | 15.9 |  | 1 | 2.2651 | 7752.1957 | 3422.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.15 | 43.15 | 51.5 | 55.9 | 5 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 4.35
2011-03-08 | 9:11 | 45.15 | 18.05 | 43.35 | 56.95 | 44.5 | 40.15 | 51.55 | 55.95 | 42.5 | 57.7 | 5.2 | 77.9 | 19.6 | 2.3 | 4.1 | 0.44 | 15.7 | 14.9 | 15.98 |  | 1 | 2.2658 | 7764.9974 | 3427 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.15 | 43.35 | 51.55 | 55.95 | 5.2 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:12 | 45.25 | 18.15 | 43.5 | 57 | 44.55 | 40.2 | 51.5 | 55.95 | 42.7 | 57.5 | 5.1 | 77.3 | 19.6 | 2.4 | 4.1 | 0.39 | 0.73 | 0.25 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:12 | 45.15 | 18.2 | 43.8 | 56.15 | 44.55 | 40.2 | 51.55 | 56.1 | 43 | 49.4 | 5.1 | 77.6 | 19.6 | 2.4 | 4.1 | 0.39 | 0.73 | 0.25 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:13 | 45.2 | 18.3 | 44.3 | 46.8 | 44.55 | 40.2 | 51.6 | 56 | 43.2 | 44.9 | 5 | 77.9 | 19.6 | 2.4 | 4.1 |  | 0.4 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:13 | 45.15 | 18.35 | 45.4 | 44.2 | 44.55 | 40.2 | 51.6 | 56 | 43.2 | 43.6 | 4.7 | 77 | 19.6 | 2.5 | 4.1 |  | 0.4 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:14 | 45.1 | 18.4 | 45.75 | 43.4 | 44.55 | 40.2 | 51.65 | 55.95 | 43 | 43.3 | 4.7 | 78.3 | 19.6 | 2.5 | 4.2 |  | 0.4 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:14 | 45 | 18.45 | 45.8 | 43.1 | 44.55 | 40.25 | 51.65 | 55.9 | 42.7 | 43.1 | 4.6 | 79.2 | 19.6 | 2.6 | 4.2 |  | 0.45 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:15 | 45 | 18.5 | 0 | 0 | 44.55 | 40.25 | 51.7 | 55.9 | 42.5 | 42.8 | 4.6 | 79.7 | 19.6 | 2.6 | 4.2 |  | 0.4 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:15 | 45.05 | 18.6 | 45.7 | 42.75 | 44.55 | 40.25 | 51.65 | 55.85 | 42.3 | 42.5 | 4.5 | 79.5 | 19.6 | 2.6 | 4.1 |  | 0.4 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:16 | 45.1 | 18.65 | 45.6 | 42.65 | 44.5 | 40.2 | 51.65 | 55.8 | 42.1 | 42.3 | 4.2 | 79.3 | 19.7 | 2.8 | 4.2 |  | 0.4 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:16 | 45.05 | 18.7 | 45.55 | 42.6 | 44.5 | 40.2 | 51.7 | 55.8 | 42 | 42.2 | 4.3 | 81.4 | 19.7 | 2.8 | 4.2 |  | 0.4 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:17 | 45.1 | 18.75 | 45.45 | 42.5 | 44.5 | 40.2 | 51.7 | 55.8 | 41.5 | 42 | 4.4 | 81.4 | 19.7 | 2.8 | 4.3 |  | 0.4 | 0.25 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:17 | 0 | 0 | 45.4 | 42.4 | 44.45 | 40.2 | 51.65 | 55.75 | 41.5 | 41.8 | 4.4 | 81.3 | 19.7 | 2.9 | 4.2 |  | 0.45 | 0.35 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25
2011-03-08 | 9:18 | 45.1 | 18.9 | 45.35 | 42.4 | 44.45 | 40.2 | 51.65 | 55.75 | 41.6 | 42.4 | 4.5 | 81.5 | 19.7 | 3 | 4.2 | 0.44 | 7.23 | 5.35 | 7.45 |  | 1 | 2.1541 | 2650.6245 | 1230.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.2 | 45.35 | 51.65 | 55.75 | 4.5 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25
2011-03-08 | 9:18 | 45.1 | 18.95 | 42.95 | 42.8 | 44.45 | 40.2 | 51.65 | 55.7 | 42.8 | 45.6 | 4.7 | 80.6 | 19.7 | 3 | 4.3 | 0.39 | 12.25 | 11.83 | 12.43 |  | 1 | 2.26 | 6149.2656 | 2720.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.2 | 42.95 | 51.65 | 55.7 | 4.7 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25
2011-03-08 | 9:19 | 45.1 | 19 | 42 | 45.65 | 44.4 | 40.15 | 51.7 | 55.7 | 42 | 48.5 | 4.9 | 80.2 | 0 | 3 | 4.3 | 0.44 |  | 12.38 |  |  | 1 | 2.3075 | 6570.3735 | 2847.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.15 | 42 | 51.7 | 55.7 | 4.9 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4.3
2011-03-08 | 9:19 | 50.85 | 10 | 41.75 | 48.85 | 44.4 | 40.1 | 51.7 | 55.7 | 41.1 | 51.4 | 5 | 78.8 | 19.7 | 3 | 4.3 | 0.39 | 13.55 | 12.83 | 13.75 |  | 1 | 2.3222 | 6852.488 | 2950.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.1 | 41.75 | 51.7 | 55.7 | 5 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4.25
2011-03-08 | 9:20 | 52 | 7.6 | 41.55 | 51.05 | 44.35 | 40.1 | 51.65 | 55.6 | 41 | 52.6 | 5 | 78.8 | 19.7 | 3 | 4.3 | 0.44 | 13.85 | 13.13 | 13.98 |  | 1 | 2.3303 | 7037.3232 | 3019.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.1 | 41.55 | 51.65 | 55.6 | 5 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 4.25
2011-03-08 | 9:20 | 52.05 | 7.5 | 41.5 | 52.55 | 44.35 | 40.1 | 51.65 | 55.5 | 41 | 54.1 | 5.1 | 78.7 | 19.7 | 3 | 4.3 | 0.44 | 13.95 | 13.48 | 14.25 |  | 1 | 2.3369 | 7245.2458 | 3100.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.1 | 41.5 | 51.65 | 55.5 | 5.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 4.15
2011-03-08 | 9:21 | 51.65 | 7.55 | 41.5 | 53.55 | 44.25 | 40.1 | 51.65 | 55.3 | 40.9 | 54.7 | 5.1 | 78.2 | 19.7 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.38 | 13.7 | 14.6 |  | 1 | 2.3369 | 7363.4916 | 3151 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.1 | 41.5 | 51.65 | 55.3 | 5.1 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.05
2011-03-08 | 9:21 | 50.95 | 7.65 | 41.6 | 54.1 | 44.15 | 40.1 | 51.5 | 55 | 41 | 55.3 | 5.1 | 77.9 | 19.7 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.48 | 13.7 | 14.63 |  | 1 | 2.3328 | 7350.6371 | 3151 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.1 | 41.6 | 51.5 | 55 | 5.1 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 4.05
2011-03-08 | 9:22 | 50.2 | 7.8 | 41.8 | 54.65 | 44.1 | 40.05 | 51.4 | 54.8 | 41.1 | 55.5 | 5.2 | 77.5 | 19.8 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.43 | 13.75 | 14.55 |  | 1 | 2.3291 | 7365.9316 | 3162.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.05 | 41.8 | 51.4 | 54.8 | 5.2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 3.95
2011-03-08 | 9:22 | 49.65 | 8 | 41.9 | 54.95 | 44 | 40.05 | 51.35 | 54.4 | 41.2 | 56 | 5.3 | 77.3 | 19.7 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.7 | 13.78 | 14.78 |  | 1 | 2.3296 | 7383.3647 | 3169.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.05 | 41.9 | 51.35 | 54.4 | 5.3 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 3.95
2011-03-08 | 9:23 | 49.3 | 8.05 | 41.95 | 55.15 | 43.95 | 40 | 51.25 | 54.35 | 41.3 | 56.1 | 5.4 | 78 | 19.8 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.53 | 13.75 | 14.7 |  | 1 | 2.3321 | 7375.1173 | 3162.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 41.95 | 51.25 | 54.35 | 5.4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95
2011-03-08 | 9:23 | 50.15 | 7.35 | 0 | 0 | 43.95 | 40 | 51.2 | 54.35 | 41.4 | 56.4 | 5.4 | 77.5 | 19.8 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.53 | 13.83 | 14.78 |  | 1 | 4.0504 | 12884.0609 | 3180.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 51.2 | 54.35 | 5.4 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 3.95
2011-03-08 | 9:24 | 51.5 | 7.2 | 42.25 | 55.7 | 43.95 | 40 | 51.15 | 54.4 | 41.5 | 56.6 | 5.4 | 77.3 | 19.8 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.63 | 13.88 | 14.85 |  | 1 | 2.3198 | 7405.6147 | 3192.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 42.25 | 51.15 | 54.4 | 5.4 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 4
2011-03-08 | 9:24 | 52.1 | 6.95 | 42.35 | 55.8 | 43.95 | 39.95 | 51.05 | 54.5 | 41.6 | 56.7 | 5.4 | 76.8 | 19.8 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.65 | 13.9 | 14.9 |  | 1 | 2.3157 | 7403.1898 | 3197 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.95 | 42.35 | 51.05 | 54.5 | 5.4 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4
2011-03-08 | 9:25 | 51.8 | 7.1 | 42.55 | 56.05 | 43.95 | 39.95 | 50.95 | 54.5 | 41.8 | 56.9 | 5.4 | 76.7 | 19.8 | 3 | 4.3 | 0.44 | 14.63 | 14 | 14.8 |  | 1 | 2.3075 | 7430.0701 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.95 | 42.55 | 50.95 | 54.5 | 5.4 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4.05
2011-03-08 | 9:25 | 51.15 | 7.3 | 42.7 | 56.2 | 43.95 | 39.9 | 50.95 | 54.6 | 42.1 | 57.2 | 5.4 | 76.8 | 19.8 | 2.9 | 4.3 | 0.44 | 14.73 | 14.5 | 14.9 |  | 1 | 2.3013 | 7674.938 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.9 | 42.7 | 50.95 | 54.6 | 5.4 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 4.05
2011-03-08 | 9:26 | 51.7 | 7 | 42.8 | 56.35 | 43.95 | 39.9 | 50.9 | 54.65 | 42.2 | 57.2 | 5.5 | 76.7 | 19.8 | 3 | 4.4 | 0.44 | 14.83 | 14.5 | 15.3 |  | 1 | 2.3017 | 7676.2201 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.9 | 42.8 | 50.9 | 54.65 | 5.5 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 4.15
2011-03-08 | 9:26 | 53 | 6.5 | 42.95 | 56.6 | 44 | 39.85 | 50.8 | 54.65 | 42.3 | 57.2 | 5.4 | 76.4 | 19.8 | 3 | 4.4 | 0.44 | 14.8 | 14.8 | 15.25 |  | 1 | 2.2911 | 7798.8704 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.85 | 42.95 | 50.8 | 54.65 | 5.4 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4.15
2011-03-08 | 9:27 | 52.65 | 6.7 | 43.2 | 56.7 | 44 | 39.85 | 50.65 | 54.4 | 42.4 | 57.5 | 5.5 | 77.2 | 19.8 | 3 | 4.4 | 0.44 | 14.75 | 14.2 | 15.25 |  | 1 | 2.2853 | 7463.8148 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.85 | 43.2 | 50.65 | 54.4 | 5.5 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 4.2
2011-03-08 | 9:27 | 52.3 | 6.85 | 43.3 | 56.7 | 44 | 39.8 | 50.6 | 54.4 | 42.7 | 57.5 | 5.4 | 76.6 | 19.8 | 3 | 4.4 | 0.44 | 14.88 | 14.15 | 15.38 |  | 1 | 2.2768 | 7409.6927 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.8 | 43.3 | 50.6 | 54.4 | 5.4 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 4.35
2011-03-08 | 9:28 | 51.5 | 7.05 | 43.4 | 56.8 | 44.15 | 39.8 | 50.45 | 54.4 | 42.7 | 57.5 | 5.5 | 77.2 | 19.8 | 3 | 4.4 | 0.44 |  | 14.15 |  |  | 1 | 2.2771 | 7410.8346 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.8 | 43.4 | 50.45 | 54.4 | 5.5 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 4.5
2011-03-08 | 9:28 | 50.55 | 7.25 | 43.5 | 56.9 | 44.3 | 39.8 | 50.4 | 54.4 | 43 | 57.7 | 5.6 | 77 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.39 | 14.98 | 14.25 | 15.4 |  | 1 | 2.2775 | 7464.3479 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.8 | 43.5 | 50.4 | 54.4 | 5.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 4.5
2011-03-08 | 9:29 | 49.9 | 7.4 | 43.5 | 56.95 | 44.3 | 39.8 | 50.35 | 54.5 | 43 | 57.7 | 5.6 | 76.8 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.44 | 14.98 | 14.2 | 15.48 |  | 1 | 2.2775 | 7438.1572 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.8 | 43.5 | 50.35 | 54.5 | 5.6 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 4.75
2011-03-08 | 9:29 | 49.4 | 7.55 | 43.6 | 56.95 | 44.6 | 39.85 | 0 | 0 | 43.1 | 57.7 | 5.7 | 76.4 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.44 | 14.93 | 14.15 | 15.4 |  | 1 | 2.2778 | 7413.0884 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.85 | 43.6 | 0 | 0 | 5.7 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 4.8
2011-03-08 | 9:30 | 48.7 | 7.7 | 43.75 | 56.95 | 44.75 | 39.95 | 50.15 | 54.6 | 43.2 | 57.7 | 5.6 | 75.8 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.44 | 15.3 | 14.25 | 15.45 |  | 1 | 2.2672 | 7430.6922 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39.95 | 43.75 | 50.15 | 54.6 | 5.6 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 5
2011-03-08 | 9:30 | 48.35 | 7.8 | 43.75 | 56.95 | 45.05 | 40.05 | 50.1 | 54.6 | 43.3 | 57.7 | 5.6 | 76.5 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.44 | 15.8 | 14.23 | 15.45 |  | 1 | 2.2672 | 7420.2631 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.05 | 43.75 | 50.1 | 54.6 | 5.6 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 5.05
2011-03-08 | 9:31 | 47.85 | 7.95 | 43.8 | 56.95 | 45.15 | 40.1 | 50.15 | 54.7 | 43.3 | 57.7 | 5.6 | 76.1 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.44 | 23.7 | 14.4 | 24.18 |  | 1 | 2.2651 | 7502.108 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.1 | 43.8 | 50.15 | 54.7 | 5.6 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 5.15
2011-03-08 | 9:31 | 47.3 | 8.15 | 43.8 | 56.95 | 45.25 | 40.1 | 50.1 | 54.7 | 43.3 | 57.7 | 5.5 | 76.1 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.44 | 23.73 | 14.45 | 24.15 |  | 1 | 2.2607 | 7513.4243 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.1 | 43.8 | 50.1 | 54.7 | 5.5 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 5.05
2011-03-08 | 9:32 | 47 | 8.3 | 43.85 | 57.05 | 45.2 | 40.15 | 50.1 | 54.8 | 43.3 | 57.7 | 5.6 | 76.9 | 19.8 | 3 | 4.5 | 0.39 | 23.58 | 14.38 | 24.5 |  | 1 | 2.2631 | 7484.8959 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.15 | 43.85 | 50.1 | 54.8 | 5.6 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5.05
2011-03-08 | 9:32 | 46.65 | 8.4 | 43.9 | 57 | 45.25 | 40.2 | 50.1 | 54.9 | 43.3 | 57.7 | 5.6 | 76 | 19.9 | 3.1 | 4.5 | 0.39 |  | 14.48 |  |  | 1 | 2.261 | 7530.1068 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.2 | 43.9 | 50.1 | 54.9 | 5.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 5.05
2011-03-08 | 9:33 | 46.35 | 8.55 | 43.9 | 56.95 | 45.3 | 40.25 | 50.1 | 54.9 | 43.3 | 57.7 | 5.6 | 76.4 | 19.9 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 23.65 | 14.4 | 24.13 |  | 1 | 2.261 | 7488.504 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.25 | 43.9 | 50.1 | 54.9 | 5.6 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5
2011-03-08 | 9:33 | 46.15 | 8.7 | 44 | 56.9 | 45.35 | 40.35 | 50.1 | 54.9 | 43.3 | 57.5 | 5.7 | 76.1 | 0 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 23.63 | 14.33 | 24.8 |  | 1 | 2.2613 | 7453.164 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.35 | 44 | 50.1 | 54.9 | 5.7 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 5
2011-03-08 | 9:34 | 45.85 | 8.85 | 44.15 | 56.85 | 45.4 | 40.4 | 50.15 | 55 | 43.5 | 57.5 | 5.6 | 75.9 | 19.9 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 23.73 | 14.53 | 24.1 |  | 1 | 2.2508 | 7521.7916 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.4 | 44.15 | 50.15 | 55 | 5.6 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 5
2011-03-08 | 9:34 | 45.65 | 8.95 | 44.15 | 56.85 | 45.45 | 40.45 | 50.2 | 55.05 | 43.6 | 57.7 | 5.6 | 75.4 | 19.9 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 23.75 | 14.53 | 24.15 |  | 1 | 2.2508 | 7521.7916 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.45 | 44.15 | 50.2 | 55.05 | 5.6 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 5
2011-03-08 | 9:35 | 45.4 | 9.15 | 44.2 | 56.9 | 45.5 | 40.5 | 50.25 | 55.15 | 43.6 | 57.7 | 5.6 | 75.9 | 19.9 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 23.8 | 14.65 | 24.3 |  | 1 | 2.2487 | 7576.9923 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.5 | 44.2 | 50.25 | 55.15 | 5.6 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 5
2011-03-08 | 9:35 | 45.25 | 9.25 | 44.25 | 56.95 | 45.6 | 40.6 | 50.25 | 55.25 | 43.6 | 57.7 | 5.6 | 76.2 | 19.9 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 23.93 | 14.73 | 24.33 |  | 1 | 2.2466 | 7611.4105 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.6 | 44.25 | 50.25 | 55.25 | 5.6 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5
2011-03-08 | 9:36 | 45.15 | 9.35 | 44.35 | 56.9 | 45.7 | 40.7 | 50.25 | 55.25 | 43.6 | 57.7 | 5.6 | 75.8 | 19.9 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 23.88 | 14.68 | 24.33 |  | 1 | 2.2425 | 7571.7056 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.7 | 44.35 | 50.25 | 55.25 | 5.6 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5
2011-03-08 | 9:36 | 44.95 | 9.55 | 44.4 | 56.95 | 45.75 | 40.75 | 50.45 | 55.35 | 43.8 | 57.7 | 5.7 | 76.5 | 20 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 15.38 | 14.53 | 15.85 |  | 1 | 2.2449 | 7502.2038 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.75 | 44.4 | 50.45 | 55.35 | 5.7 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.95
2011-03-08 | 9:37 | 44.9 | 9.65 | 44.4 | 56.9 | 45.7 | 40.75 | 50.5 | 55.35 | 43.8 | 57.7 | 5.7 | 76.6 | 20 | 3.1 | 4.6 | 0.39 | 15.33 | 14.58 | 15.78 |  | 1 | 2.2449 | 7528.0201 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.75 | 44.4 | 50.5 | 55.35 | 5.7 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 4.95
2011-03-08 | 9:37 | 44.8 | 9.75 | 44.4 | 56.8 | 45.75 | 40.8 | 50.6 | 55.45 | 43.8 | 57.7 | 5.7 | 75.8 | 20 | 3.1 | 4.6 | 0.39 | 15.53 | 14.58 | 15.88 |  | 1 | 2.2449 | 7528.0201 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.8 | 44.4 | 50.6 | 55.45 | 5.7 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 4.85
2011-03-08 | 9:38 | 44.75 | 9.95 | 44.55 | 56.8 | 45.7 | 40.85 | 50.65 | 55.45 | 43.9 | 57.7 | 5.7 | 75.6 | 20 | 3.1 | 4.6 | 0.39 | 15.4 | 14.58 | 15.98 |  | 1 | 2.2387 | 7507.3309 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.85 | 44.55 | 50.65 | 55.45 | 5.7 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 4.9
2011-03-08 | 9:38 | 44.7 | 10 | 44.65 | 56.8 | 45.85 | 40.95 | 50.7 | 55.55 | 43.9 | 57.7 | 5.6 | 75.2 | 20 | 3.1 | 4.6 | 0.39 | 15.48 | 14.68 | 15.8 |  | 1 | 2.2302 | 7530.1 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.95 | 44.65 | 50.7 | 55.55 | 5.6 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 4.85
2011-03-08 | 9:39 | 44.7 | 10.15 | 44.75 | 56.8 | 45.85 | 41 | 50.75 | 55.55 | 44.2 | 57.7 | 5.6 | 75.2 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.4 | 14.6 | 15.93 |  | 1 | 2.2261 | 7475.2712 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 44.75 | 50.75 | 55.55 | 5.6 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.9
2011-03-08 | 9:39 | 44.65 | 10.25 | 44.8 | 56.8 | 45.95 | 41.05 | 50.8 | 55.7 | 44.3 | 57.7 | 5.6 | 75.5 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.48 | 14.73 | 15.9 |  | 1 | 2.2241 | 7534.8739 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.05 | 44.8 | 50.8 | 55.7 | 5.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 4.95
2011-03-08 | 9:40 | 44.65 | 10.35 | 45 | 56.9 | 46.05 | 41.1 | 50.9 | 55.7 | 44.3 | 57.7 | 5.7 | 76.1 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.53 | 14.78 | 16 |  | 1 | 2.2202 | 7547.3931 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.1 | 45 | 50.9 | 55.7 | 5.7 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 4.95
2011-03-08 | 9:40 | 44.65 | 10.5 | 45.05 | 56.95 | 46.1 | 41.15 | 50.95 | 55.8 | 44.5 | 57.7 | 5.7 | 76.1 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.6 | 14.73 | 15.95 |  | 1 | 2.2182 | 7514.8933 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.15 | 45.05 | 50.95 | 55.8 | 5.7 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 4.85
2011-03-08 | 9:41 | 44.6 | 10.55 | 45.1 | 56.95 | 46.05 | 41.2 | 50.95 | 55.85 | 44.6 | 57.9 | 5.8 | 75.9 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.5 | 14.83 | 15.93 |  | 1 | 2.2205 | 7573.8237 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.2 | 45.1 | 50.95 | 55.85 | 5.8 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 4.8
2011-03-08 | 9:41 | 44.5 | 10.7 | 45.3 | 57.05 | 46 | 41.2 | 50.95 | 55.9 | 44.8 | 57.9 | 5.8 | 75.5 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.55 | 14.75 | 16.8 |  | 1 | 2.2122 | 7505.0217 | 3392.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.2 | 45.3 | 50.95 | 55.9 | 5.8 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:42 | 44.5 | 10.8 | 45.4 | 57.05 | 46 | 41.25 | 51.05 | 55.95 | 44.9 | 57.9 | 5.8 | 74.6 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.75 | 0.35 | 16.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:42 | 44.5 | 10.9 | 45.55 | 56 | 45.75 | 41.35 | 51.2 | 56 | 45 | 48.3 | 5.7 | 74.9 | 20 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 0.73 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:43 | 44.4 | 11.05 | 45.9 | 47.5 | 45.7 | 41.35 | 51.2 | 55.9 | 45.1 | 46.5 | 5.6 | 76.2 | 20 | 3.3 | 4.6 | 0.39 | 0.7 | 0.28 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:43 | 44.4 | 11.15 | 46.85 | 45.65 | 45.6 | 41.4 | 51.2 | 55.9 | 45 | 45.9 | 5.6 | 77.2 | 20.1 | 3.3 | 4.6 |  | 0.4 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:44 | 44.35 | 11.25 | 47.1 | 45.1 | 45.45 | 41.45 | 51.35 | 55.85 | 44.9 | 45.6 | 5.6 | 77.5 | 20.1 | 3.3 | 4.6 |  | 0.4 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:44 | 44.3 | 11.35 | 47.1 | 44.75 | 45.35 | 41.4 | 51.35 | 55.85 | 44.3 | 44.9 | 5.5 | 77.7 | 20.1 | 3.4 | 4.7 |  | 0.4 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:45 | 44.25 | 11.5 | 47.05 | 44.6 | 45.25 | 41.4 | 51.45 | 55.8 | 44.2 | 44.8 | 5.5 | 78.1 | 20.1 | 3.5 | 4.7 |  | 0.4 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:45 | 44.3 | 11.6 | 47 | 44.5 | 45 | 41.3 | 51.45 | 55.75 | 43.8 | 44.5 | 5.5 | 78.3 | 20.1 | 3.5 | 4.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:46 | 44.35 | 11.7 | 46.95 | 44.4 | 44.95 | 41.25 | 51.5 | 55.75 | 43.6 | 44.3 | 5.6 | 78.3 | 20.1 | 3.6 | 4.7 |  | 0.4 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:46 | 44.35 | 11.85 | 46.85 | 44.25 | 44.9 | 41.2 | 51.55 | 55.7 | 43.3 | 43.9 | 5.6 | 78.5 | 20.1 | 3.6 | 4.8 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:47 | 44.4 | 11.95 | 46.75 | 44.15 | 44.8 | 41.15 | 51.55 | 55.7 | 43.1 | 43.8 | 5.6 | 78.4 | 20.1 | 3.6 |  |  | 0.4 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:47 | 44.4 | 12.05 | 46.65 | 44.1 | 44.7 | 41.1 | 51.55 | 55.65 | 43 | 43.6 | 5.6 | 79.1 | 20.1 | 3.7 | 4.8 |  | 0.4 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:48 | 44.4 | 12.05 | 46.55 | 44 | 44.65 | 41.05 | 51.55 | 55.65 | 42.5 | 43.3 | 5.6 | 80.2 | 20.1 | 3.8 | 4.8 |  | 0.4 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:48 | 44.35 | 12.25 | 46.45 | 43.9 | 44.4 | 40.95 | 51.6 | 55.6 | 42.4 | 43.2 | 5.5 | 81 | 20.1 | 3.8 | 4.8 |  | 0.4 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:49 | 44.35 | 12.3 | 46.35 | 43.85 | 44.05 | 40.8 | 51.6 | 55.55 | 42.1 | 42.8 | 5.5 | 81.4 | 20.1 | 3.8 | 4.8 |  | 0.53 | 0.33 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 9:49 | 44.35 | 12.4 | 46.2 | 43.75 | 44 | 40.8 | 0 | 0 | 42 | 42.7 | 5.5 | 81.5 | 20.1 | 3.9 | 4.8 | 0.39 | 0.4 | 0.68 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
2011-03-08 | 9:50 | 46.3 | 10.95 | 44.5 | 43.6 | 43.7 | 40.6 | 51.55 | 55.5 | 43 | 44.5 | 5.6 | 80.3 | 20.1 | 4 | 4.8 | 0.39 | 8.98 | 9.3 | 9.38 |  | 1 | 2.2364 | 4783.6101 | 2139 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.6 | 44.5 | 51.55 | 55.5 | 5.6 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
2011-03-08 | 9:50 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 43.65 | 40.5 | 51.55 | 55.5 | 43.5 | 48 | 5.7 | 77.8 | 20.1 | 4 | 4.8 | 0.39 | 13 | 12.53 | 13.5 |  | 1 | 4.0711 | 11732.5014 | 2881.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.5 | 0 | 51.55 | 55.5 | 5.7 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.2
2011-03-08 | 9:51 | 52.15 | 7.2 | 42.65 | 48.1 | 43.6 | 40.4 | 51.55 | 55.5 | 42.1 | 52.3 | 5.8 | 75.7 | 20.1 | 4 | 4.8 | 0.44 | 13.43 | 12.75 | 13.83 |  | 1 | 2.3214 | 6807.4592 | 2932.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.4 | 42.65 | 51.55 | 55.5 | 5.8 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.2
2011-03-08 | 9:51 | 52.45 | 6.9 | 42.5 | 51.7 | 43.5 | 40.3 | 51.45 | 55.4 | 41.8 | 53.2 | 5.9 | 75.3 | 20.1 | 4 | 4.8 | 0.44 | 13.78 | 12.83 | 14.18 |  | 1 | 2.3321 | 6881.7712 | 2950.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.3 | 42.5 | 51.45 | 55.4 | 5.9 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 3.2
2011-03-08 | 9:52 | 52.35 | 7 | 42.4 | 52.75 | 43.45 | 40.25 | 51.35 | 55.15 | 41.8 | 53.7 | 5.8 | 75 | 20.1 | 4 | 4.8 | 0.39 | 13.93 | 13.25 | 14.43 |  | 1 | 2.3317 | 7105.7976 | 3047.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.25 | 42.4 | 51.35 | 55.15 | 5.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 3.2
2011-03-08 | 9:52 | 51.6 | 7.2 | 42.5 | 53.35 | 43.3 | 40.1 | 51.35 | 54.95 | 41.8 | 54.4 | 5.9 | 75.2 | 20.1 | 4 | 4.8 | 0.44 | 14.58 | 13.75 | 15.3 |  | 1 | 2.3321 | 7375.242 | 3162.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.1 | 42.5 | 51.35 | 54.95 | 5.9 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3.15
2011-03-08 | 9:53 | 50.95 | 7.35 | 42.6 | 53.8 | 43.25 | 40.1 | 51.2 | 54.7 | 42 | 55 | 6 | 74.8 | 20.1 | 4 | 4.9 | 0.44 | 14.63 | 13.9 | 15.3 |  | 1 | 2.3325 | 7457.0047 | 3197 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.1 | 42.6 | 51.2 | 54.7 | 6 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 3.1
2011-03-08 | 9:53 | 50 | 7.6 | 42.75 | 54.5 | 43.05 | 39.95 | 51.1 | 54.5 | 42.1 | 55.5 | 6 | 74.3 | 20.1 | 4 | 4.9 | 0.44 | 14.68 | 13.95 | 15.8 |  | 1 | 2.3263 | 7463.9524 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.95 | 42.75 | 51.1 | 54.5 | 6 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 3.1
2011-03-08 | 9:54 | 49.6 | 7.7 | 43.05 | 54.8 | 42.95 | 39.85 | 51.05 | 54.25 | 42.2 | 55.5 | 6 | 73.7 | 20.1 | 3.9 | 4.9 | 0.44 | 14.6 | 13.95 | 15.5 |  | 1 | 2.3139 | 7424.2003 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.85 | 43.05 | 51.05 | 54.25 | 6 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 3.1
2011-03-08 | 9:54 | 49.2 | 7.8 | 43.25 | 54.95 | 42.85 | 39.75 | 50.85 | 54.15 | 42.4 | 55.8 | 6 | 74 | 20.1 | 3.9 | 4.9 | 0.44 | 14.65 | 13.98 | 15.18 |  | 1 | 2.3057 | 7413.6079 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.75 | 43.25 | 50.85 | 54.15 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 3.15
2011-03-08 | 9:55 | 48.4 | 8.05 | 43.6 | 55.25 | 42.85 | 39.7 | 50.8 | 54.25 | 42.7 | 56 | 6 | 74.1 | 20.1 | 3.9 | 4.9 | 0.44 | 14.75 | 13.98 | 15.15 |  | 1 | 2.2912 | 7367.1307 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.7 | 43.6 | 50.8 | 54.25 | 6 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 3.15
2011-03-08 | 9:55 | 48.05 | 8.15 | 43.75 | 55.4 | 42.8 | 39.65 | 50.75 | 54.25 | 43.1 | 56.6 | 6.1 | 73.8 | 20.1 | 3.8 | 4.9 | 0.39 | 14.85 | 14.3 | 15.38 |  | 1 | 2.2895 | 7530.1113 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.65 | 43.75 | 50.75 | 54.25 | 6.1 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 3.25
2011-03-08 | 9:56 | 47.65 | 8.35 | 44.15 | 55.75 | 42.8 | 39.55 | 50.7 | 54.35 | 43.3 | 56.7 | 6 | 72.9 | 20.1 | 3.8 | 4.9 | 0.39 |  | 14.1 |  |  | 1 | 2.2685 | 7356.7054 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.55 | 44.15 | 50.7 | 54.35 | 6 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 3.25
2011-03-08 | 9:56 | 47.35 | 8.5 | 44.4 | 56.1 | 42.8 | 39.55 | 50.6 | 54.5 | 43.7 | 56.9 | 6 | 73.8 | 20.1 | 3.8 | 4.9 | 0.39 | 14.98 | 14.43 | 15.38 |  | 1 | 2.2582 | 7494.617 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.55 | 44.4 | 50.6 | 54.5 | 6 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 3.4
2011-03-08 | 9:57 | 47.1 | 8.6 | 44.5 | 56.1 | 42.85 | 39.45 | 50.6 | 54.6 | 43.9 | 57.2 | 6 | 73.7 | 20.1 | 3.8 | 5 | 0.39 | 15.28 | 14.4 | 15.6 |  | 1 | 2.254 | 7465.3575 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.45 | 44.5 | 50.6 | 54.6 | 6 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 3.45
2011-03-08 | 9:57 | 46.7 | 8.8 | 44.85 | 56.5 | 42.9 | 39.45 | 50.55 | 54.7 | 44.3 | 57.5 | 6.1 | 73.5 | 20.1 | 3.8 | 5 | 0.39 | 15.4 | 14.5 | 15.75 |  | 1 | 2.244 | 7483.7177 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.45 | 44.85 | 50.55 | 54.7 | 6.1 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 3.7
2011-03-08 | 9:58 | 46.5 | 8.9 | 45.05 | 56.75 | 43.1 | 39.4 | 50.6 | 54.85 | 44.5 | 57.7 | 6.1 | 73.2 | 20.1 | 3.8 | 5 | 0.39 | 15.5 | 14.75 | 15.83 |  | 1 | 2.2357 | 7584.6882 | 3392.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.4 | 45.05 | 50.6 | 54.85 | 6.1 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 3.75
2011-03-08 | 9:58 | 46.2 | 9.1 | 45.25 | 57 | 43.15 | 39.4 | 50.6 | 54.9 | 44.6 | 57.9 | 6 | 73.1 | 20.1 | 3.8 |  | 0.39 | 15.55 | 14.75 | 15.98 |  | 1 | 2.2231 | 7541.7277 | 3392.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.4 | 45.25 | 50.6 | 54.9 | 6 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 4
2011-03-08 | 9:59 | 46.1 | 9.15 | 45.4 | 57.15 | 43.35 | 39.35 | 50.6 | 54.9 | 44.8 | 57.9 | 6.2 | 74.3 | 20.2 | 3.8 | 5 | 0.39 | 15.53 | 14.75 | 15.98 |  | 1 | 2.2256 | 7550.485 | 3392.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.35 | 45.4 | 50.6 | 54.9 | 6.2 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 4.1
2011-03-08 | 9:59 | 45.9 | 9.35 | 45.6 | 57.25 | 43.4 | 39.3 | 50.6 | 55.15 | 45 | 58 | 6.1 | 73.7 | 20.1 | 3.8 | 5 | 0.39 | 15.6 | 14.85 | 16.5 |  | 1 | 2.213 | 7558.4239 | 3415.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.3 | 45.6 | 50.6 | 55.15 | 6.1 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:00 | 45.7 | 9.55 | 45.6 | 57.3 | 43.4 | 39.15 | 50.6 | 55.25 | 45.1 | 51.4 | 6.1 | 74.7 | 20.2 | 3.8 | 5 | 0.39 | 0.73 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:00 | 45.55 | 9.65 | 45.6 | 51.75 | 43.45 | 38.95 | 50.65 | 55.35 | 45.1 | 48 | 6.2 | 76.1 | 20.2 | 3.8 | 5 | 0.39 | 0.75 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:01 | 45.35 | 9.75 | 45.85 | 47.3 | 43.4 | 38.85 | 50.65 | 55.25 | 45 | 46.2 | 6.4 | 78.2 | 20.2 | 3.8 | 5 |  | 0.4 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:01 | 45.2 | 9.95 | 46.35 | 45.5 | 43.5 | 38.75 | 50.6 | 55.15 | 44.9 | 45.7 | 6.3 | 77.7 | 20.2 | 3.9 | 5 |  | 0.4 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:02 | 45 | 10.05 | 46.4 | 45.05 | 43.65 | 38.85 | 50.6 | 55.15 | 44.5 | 45.1 | 6.4 | 77.7 | 20.2 | 4 | 5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:02 | 44.95 | 10.15 | 46.3 | 44.75 | 44.1 | 39.05 | 50.65 | 55.05 | 43.9 | 44.9 | 6.3 | 77.5 | 20.2 | 4 | 5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:03 | 44.8 | 10.35 | 46.3 | 44.7 | 44.2 | 39.2 | 50.7 | 55.05 | 43.7 | 44.6 | 6.3 | 77.2 | 20.2 | 4 | 5.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:03 | 44.65 | 10.5 | 46.15 | 44.55 | 44.3 | 39.35 | 50.65 | 55 | 43.5 | 44.3 | 6.3 | 76.9 | 20.1 | 4.1 | 5.1 |  | 0.43 | 0.28 | 12.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:04 | 44.6 | 10.55 | 46.05 | 44.4 | 44.4 | 39.5 | 50.65 | 54.95 | 43.3 | 44.2 | 6.3 | 76.2 | 20.2 | 4.1 | 5.1 |  | 0.4 | 0.28 | 12.18 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:04 | 44.55 | 10.65 | 45.95 | 44.3 | 44.45 | 39.55 | 50.75 | 54.9 | 43 | 43.8 | 6.2 | 76.7 | 20.2 | 4.2 | 5.1 |  | 0.4 | 0.28 | 12.23 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-08 | 10:05 | 44.55 | 10.7 | 45.9 | 44.25 | 44.6 | 39.8 | 50.75 | 54.9 | 42.7 | 43.6 | 6.2 | 76.5 | 20.1 | 4.2 | 5.1 |  | 0.5 | 0.28 | 12.23 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
2011-03-08 | 10:05 | 44.5 | 10.9 | 45.85 | 44.2 | 44.65 | 39.95 | 50.75 | 54.85 | 42.8 | 43.9 | 6.2 | 75.9 | 20.2 | 4.3 | 5.1 | 0.39 | 2.83 | 3.28 | 14.73 |  | 1 | 2.207 | 1664.965 | 754.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.95 | 45.85 | 50.75 | 54.85 | 6.2 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
2011-03-08 | 10:06 | 44.45 | 11.05 | 42.75 | 44.35 | 44.8 | 40.2 | 50.75 | 54.8 | 43.6 | 45.4 | 6.2 | 73.9 | 20.2 | 4.3 | 5.1 | 0.39 | 1.73 | 9.5 | 11.15 |  | 1 | 2.3354 | 5102.8025 | 2185 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.2 | 42.75 | 50.75 | 54.8 | 6.2 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
2011-03-08 | 10:06 | 44.4 | 11.15 | 42.1 | 44.95 | 44.9 | 40.3 | 50.85 | 54.75 | 41.8 | 52.5 | 6.3 | 71.5 | 20.2 | 4.4 | 5.1 | 0.39 | 13.33 | 12.58 | 13.8 |  | 1 | 2.3669 | 6848.3327 | 2893.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.3 | 42.1 | 50.85 | 54.75 | 6.3 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.55
2011-03-08 | 10:07 | 44.4 | 11.25 | 41.1 | 51.3 | 45 | 40.45 | 50.8 | 54.7 | 40.9 | 54.9 | 6.3 | 70.9 | 20.2 | 4.4 | 5.1 | 0.44 | 13.35 | 12.65 | 13.7 |  | 1 | 2.4083 | 7007.0868 | 2909.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.45 | 41.1 | 50.8 | 54.7 | 6.3 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 4.5
2011-03-08 | 10:07 | 44.4 | 11.35 | 40.95 | 54.2 | 45 | 40.5 | 50.8 | 54.55 | 40.3 | 56 | 6.3 | 70.6 | 20.2 | 4.4 | 5.1 | 0.39 | 13.8 | 13.2 | 14.18 |  | 1 | 2.4146 | 7330.6266 | 3036 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.5 | 40.95 | 50.8 | 54.55 | 6.3 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 4.35
2011-03-08 | 10:08 | 44.4 | 11.45 | 40.85 | 54.95 | 45 | 40.65 | 50.85 | 54.45 | 40.2 | 56.9 | 6.2 | 70.5 | 20.2 | 4.4 | 5.1 | 0.39 |  | 13.25 |  |  | 1 | 2.4141 | 7356.845 | 3047.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.65 | 40.85 | 50.85 | 54.45 | 6.2 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 4.3
2011-03-08 | 10:08 | 44.4 | 11.55 | 40.9 | 56.1 | 45 | 40.7 | 50.8 | 54.35 | 40.1 | 57.9 | 6.2 | 70.6 | 20.2 | 4.4 | 5.2 | 0.39 | 14.45 | 13.7 | 14.65 |  | 1 | 2.412 | 7600.1759 | 3151 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.7 | 40.9 | 50.8 | 54.35 | 6.2 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 4.25
2011-03-08 | 10:09 | 44.4 | 11.7 | 40.9 | 56.6 | 45.05 | 40.8 | 50.8 | 54.3 | 40.1 | 59 | 6.2 | 71.2 | 20.3 | 4.4 | 5.1 | 0.39 | 14.45 | 13.83 | 14.65 |  | 1 | 2.412 | 7672.2943 | 3180.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.8 | 40.9 | 50.8 | 54.3 | 6.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 4.2
2011-03-08 | 10:09 | 44.4 | 11.75 | 40.95 | 57.8 | 45.1 | 40.9 | 50.85 | 54.35 | 40.1 | 59.5 | 6.1 | 71.8 | 20.3 | 4.3 | 5.2 | 0.44 | 14.58 | 13.8 | 14.6 |  | 1 | 2.4053 | 7634.3483 | 3174 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.9 | 40.95 | 50.85 | 54.35 | 6.1 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 4.2
2011-03-08 | 10:10 | 44.4 | 11.85 | 40.95 | 58.5 | 45.15 | 40.95 | 50.85 | 54.5 | 40.1 | 60.1 | 6.1 | 72.4 | 20.3 | 4.3 | 5.2 | 0.39 | 14.6 | 14.8 | 14.73 |  | 1 | 2.4053 | 8187.562 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.95 | 40.95 | 50.85 | 54.5 | 6.1 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0
2011-03-08 | 10:10 | 44.35 | 12 | 41 | 58.75 | 0 | 0 | 50.9 | 54.6 | 40.1 | 60.4 | 6.2 | 72 | 20.3 | 4.3 | 5.2 | 0.39 | 14.73 | 14.1 | 14.85 |  | 1 | 2.4078 | 7808.6493 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 41 | 50.9 | 54.6 | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 4.2
2011-03-08 | 10:11 | 44.35 | 12 | 41 | 59.25 | 45.25 | 41.05 | 0 | 0 | 40.2 | 61.1 | 6.2 | 72.1 | 20.3 | 4.2 | 5.2 | 0.39 | 14.7 | 14.13 | 14.9 |  | 1 | 2.4078 | 7825.2635 | 3249.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.05 | 41 | 0 | 0 | 6.2 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 4.2
2011-03-08 | 10:11 | 44.45 | 12.2 | 41.05 | 60 | 45.3 | 41.1 | 50.9 | 54.9 | 40.2 | 61.5 | 6.3 | 72.3 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 15.3 | 14.33 | 26.68 |  | 1 | 2.4104 | 7944.5057 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.1 | 41.05 | 50.9 | 54.9 | 6.3 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 4.2
2011-03-08 | 10:12 | 44.5 | 12.3 | 41.1 | 60.3 | 45.3 | 41.1 | 50.9 | 55.2 | 40.2 | 62 | 6.4 | 71.2 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 14.83 | 14.18 | 15.8 |  | 1 | 2.413 | 7869.747 | 3261.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.1 | 41.1 | 50.9 | 55.2 | 6.4 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 4
2011-03-08 | 10:12 | 44.5 | 12.4 | 41.15 | 60.75 | 45.1 | 41.1 | 50.95 | 55.4 | 40.3 | 62 | 6.3 | 71.2 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 14.98 | 14.28 | 15.5 |  | 1 | 2.4063 | 7903.1666 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.1 | 41.15 | 50.95 | 55.4 | 6.3 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 4.05
2011-03-08 | 10:13 | 44.5 | 12.5 | 41.15 | 60.95 | 45.2 | 41.15 | 50.95 | 55.55 | 40.3 | 62.2 | 6.2 | 71.1 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 15.5 | 14.33 | 15.3 |  | 1 | 2.4016 | 7915.5516 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.15 | 41.15 | 50.95 | 55.55 | 6.2 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 3.9
2011-03-08 | 10:13 | 44.5 | 12.6 | 41.2 | 61.15 | 45 | 41.1 | 51.05 | 55.7 | 40.3 | 62.2 | 6.2 | 70.3 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 15.8 | 14.28 | 15.18 |  | 1 | 2.3996 | 7881.1323 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.1 | 41.2 | 51.05 | 55.7 | 6.2 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.8
2011-03-08 | 10:14 | 44.55 | 12.7 | 41.2 | 61.2 | 44.95 | 41.15 | 51.1 | 55.9 | 40.3 | 62.2 | 6.3 | 70.9 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 14.88 | 14.3 | 15.13 |  | 1 | 2.4042 | 7907.4162 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.15 | 41.2 | 51.1 | 55.9 | 6.3 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 3.75
2011-03-08 | 10:14 | 44.6 | 12.8 | 41.2 | 61.25 | 44.9 | 41.15 | 51.15 | 56 | 40.4 | 62.4 | 6.2 | 70.8 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 14.88 | 14.28 | 15.13 |  | 1 | 2.3996 | 7881.1323 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.15 | 41.2 | 51.15 | 56 | 6.2 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 3.65
2011-03-08 | 10:15 | 44.55 | 12.9 | 41.3 | 61.35 | 44.8 | 41.15 | 51.25 | 56.2 | 40.4 | 62.4 | 6.1 | 70.8 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 14.95 | 14.38 | 15.48 |  | 1 | 2.3908 | 7907.3404 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.15 | 41.3 | 51.25 | 56.2 | 6.1 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 3.5
2011-03-08 | 10:15 | 44.55 | 13 | 41.35 | 61.45 | 44.65 | 41.15 | 51.35 | 56.45 | 40.4 | 62.4 | 6.2 | 70.9 | 20.3 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 15.3 | 14.28 | 15.58 |  | 1 | 2.3934 | 7860.731 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.15 | 41.35 | 51.35 | 56.45 | 6.2 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 3.3
2011-03-08 | 10:16 | 44.55 | 13.1 | 41.4 | 61.45 | 44.4 | 41.1 | 51.35 | 56.5 | 40.4 | 62.4 | 6.2 | 71.1 | 20.3 | 4 | 5.3 | 0.39 | 14.95 | 14.28 | 15.55 |  | 1 | 2.3913 | 7853.9305 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.1 | 41.4 | 51.35 | 56.5 | 6.2 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 3.25
2011-03-08 | 10:16 | 44.6 | 13.2 | 41.45 | 61.4 | 44.3 | 41.05 | 51.4 | 56.75 | 40.5 | 62.4 | 6.1 | 71.4 | 20.3 | 4 | 5.3 | 0.39 | 14.98 | 14.3 | 15.53 |  | 1 | 2.3846 | 7842.9473 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.05 | 41.45 | 51.4 | 56.75 | 6.1 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 3.15
2011-03-08 | 10:17 | 44.55 | 13.35 | 41.55 | 61.45 | 44.15 | 41 | 0 | 0 | 40.5 | 62.4 | 6.3 | 71.4 | 20.3 | 4 | 5.3 | 0.39 | 15.3 | 14.33 | 15.53 |  | 1 | 2.3897 | 7876.1707 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 | 41.55 | 0 | 0 | 6.3 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 3.05
2011-03-08 | 10:17 | 44.65 | 13.45 | 41.6 | 61.5 | 43.95 | 40.9 | 51.55 | 56.95 | 40.6 | 62.6 | 6.2 | 71.2 | 20.3 | 4 | 5.3 | 0.39 | 14.88 | 14.28 | 15.48 |  | 1 | 2.383 | 7826.7286 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.9 | 41.6 | 51.55 | 56.95 | 6.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.05
2011-03-08 | 10:18 | 44.65 | 13.5 | 41.6 | 61.6 | 43.9 | 40.85 | 51.55 | 57.05 | 40.6 | 62.6 | 6.3 | 69.9 | 20.3 | 4 | 5.3 | 0.39 | 15.8 | 14.35 | 15.63 |  | 1 | 2.3876 | 7880.3202 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.85 | 41.6 | 51.55 | 57.05 | 6.3 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.05
2011-03-08 | 10:18 | 0 | 0 | 41.7 | 61.7 | 43.8 | 40.75 | 51.6 | 57.25 | 40.9 | 62.6 | 6.3 | 70 | 20.3 | 4 | 5.3 | 0.39 | 14.88 | 14.28 | 15.45 |  | 1 | 2.3835 | 7828.2603 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.75 | 41.7 | 51.6 | 57.25 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 3.1
2011-03-08 | 10:19 | 44.7 | 13.7 | 41.8 | 61.75 | 43.8 | 40.7 | 51.65 | 57.35 | 40.9 | 62.6 | 6.4 | 70 | 20.3 | 4 | 5.3 | 0.39 | 15 | 14.3 | 15.5 |  | 1 | 2.3839 | 7840.7481 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.7 | 41.8 | 51.65 | 57.35 | 6.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 3.2
2011-03-08 | 10:19 | 44.8 | 13.8 | 41.85 | 61.75 | 43.8 | 40.6 | 51.75 | 57.45 | 41 | 62.6 | 6.3 | 69.6 | 20.3 | 4 | 5.4 | 0.39 | 14.95 | 14.35 | 15.5 |  | 1 | 2.3772 | 7846.105 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.6 | 41.85 | 51.75 | 57.45 | 6.3 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 3.15
2011-03-08 | 10:20 | 44.9 | 13.9 | 41.95 | 61.7 | 43.7 | 40.55 | 51.85 | 57.55 | 41.1 | 62.6 | 6.3 | 69.8 | 20.3 | 4 | 5.4 | 0.39 | 14.95 | 14.33 | 15.43 |  | 1 | 2.3731 | 7821.5027 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.55 | 41.95 | 51.85 | 57.55 | 6.3 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 3.25
2011-03-08 | 10:20 | 45 | 14 | 42 | 61.75 | 43.7 | 40.45 | 51.85 | 57.65 | 41.1 | 62.6 | 6.4 | 69.6 | 0 | 4 | 5.4 | 0.44 | 15.1 | 14.45 | 15.58 |  | 1 | 2.3756 | 7895.3936 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.45 | 42 | 51.85 | 57.65 | 6.4 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 3.25
2011-03-08 | 10:21 | 45 | 14.1 | 42.15 | 61.7 | 43.7 | 40.45 | 52 | 57.8 | 41.2 | 62.9 | 6.5 | 69.7 | 20.3 | 4 | 5.4 | 0.39 | 15.8 | 14.43 | 15.65 |  | 1 | 2.374 | 7879.0563 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.45 | 42.15 | 52 | 57.8 | 6.5 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 3.25
2011-03-08 | 10:21 | 45 | 14.15 | 42.25 | 61.8 | 43.65 | 40.4 | 52 | 57.9 | 41.3 | 62.9 | 6.5 | 69.5 | 20.3 | 4 | 5.4 | 0.39 | 15.18 | 14.5 | 15.68 |  | 1 | 2.3698 | 7903.4111 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.4 | 42.25 | 52 | 57.9 | 6.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 3.3
2011-03-08 | 10:22 | 45 | 14.3 | 42.25 | 61.9 | 43.65 | 40.35 | 52.05 | 57.95 | 41.4 | 63.1 | 6.6 | 69.4 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.39 | 15.15 | 14.55 | 15.73 |  | 1 | 2.3744 | 7946.0617 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.35 | 42.25 | 52.05 | 57.95 | 6.6 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 3.35
2011-03-08 | 10:22 | 45.15 | 14.35 | 42.4 | 62 | 43.65 | 40.3 | 52.15 | 58.1 | 41.4 | 63.1 | 6.6 | 69.3 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.39 | 15.23 | 14.6 | 15.68 |  | 1 | 2.3682 | 7952.3964 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.3 | 42.4 | 52.15 | 58.1 | 6.6 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 3.4
2011-03-08 | 10:23 | 45.15 | 14.45 | 42.5 | 62.05 | 43.65 | 40.25 | 52.2 | 58.15 | 41.5 | 63.1 | 6.6 | 69 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.34 | 15.18 | 14.45 | 15.68 |  | 1 | 2.364 | 7856.8564 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.25 | 42.5 | 52.2 | 58.15 | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 3.45
2011-03-08 | 10:23 | 45.2 | 14.55 | 42.55 | 62.1 | 43.65 | 40.2 | 52.25 | 58.25 | 41.6 | 63.1 | 6.7 | 69.6 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.39 | 15.15 | 14.5 | 15.68 |  | 1 | 2.3665 | 7892.4159 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.2 | 42.55 | 52.25 | 58.25 | 6.7 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 3.45
2011-03-08 | 10:24 | 45.3 | 14.65 | 42.65 | 62.2 | 43.65 | 40.2 | 52.35 | 58.35 | 41.8 | 63.3 | 6.7 | 70 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.39 | 15.13 | 14.45 | 15.68 |  | 1 | 2.3624 | 7851.3448 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.2 | 42.65 | 52.35 | 58.35 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 3.45
2011-03-08 | 10:24 | 45.35 | 14.8 | 42.75 | 62.25 | 43.65 | 40.2 | 52.55 | 58.45 | 41.8 | 63.3 | 6.7 | 69.4 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.34 | 15.23 | 14.53 | 15.78 |  | 1 | 2.3582 | 7880.8799 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.2 | 42.75 | 52.55 | 58.45 | 6.7 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 3.5
2011-03-08 | 10:25 | 45.3 | 14.9 | 42.8 | 62.25 | 43.65 | 40.15 | 52.6 | 58.6 | 42 | 63.3 | 6.8 | 68.1 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.39 | 15.23 | 14.6 | 15.73 |  | 1 | 2.3607 | 7927.2487 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.15 | 42.8 | 52.6 | 58.6 | 6.8 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 3.55
2011-03-08 | 10:25 | 45.4 | 14.95 | 42.9 | 62.3 | 43.65 | 40.1 | 52.65 | 58.7 | 42.1 | 63.3 | 6.7 | 68.4 | 20.3 | 4 | 5.5 | 0.39 | 15.25 | 14.58 | 15.7 |  | 1 | 2.3519 | 7887.0284 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.1 | 42.9 | 52.65 | 58.7 | 6.7 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 3.55
2011-03-08 | 10:26 | 45.45 | 15.05 | 42.95 | 62.3 | 43.65 | 40.1 | 52.75 | 58.7 | 42.2 | 63.3 | 6.9 | 68.5 | 20.3 | 4.1 | 5.5 | 0.39 | 15.33 | 14.55 | 15.83 |  | 1 | 2.359 | 7894.4929 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.1 | 42.95 | 52.75 | 58.7 | 6.9 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 3.55
2011-03-08 | 10:26 | 45.5 | 15.15 | 43.05 | 62.3 | 43.65 | 40.1 | 52.85 | 58.85 | 42.2 | 63.3 | 6.9 | 67.6 | 0 | 4.1 | 5.6 | 0.39 | 15.3 | 14.7 | 15.78 |  | 1 | 2.3548 | 7961.746 | 3381 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.1 | 43.05 | 52.85 | 58.85 | 6.9 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55
2011-03-08 | 10:27 | 45.55 | 15.25 | 0 | 0 | 43.65 | 40.1 | 52.9 | 58.85 | 42.3 | 63.3 | 6.9 | 67.7 | 20.3 | 4.1 | 5.6 | 0.34 | 15.33 | 14.55 | 15.83 |  | 1 | 4.1544 | 13902.8645 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.1 | 0 | 52.9 | 58.85 | 6.9 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 3.6
2011-03-08 | 10:27 | 45.65 | 15.3 | 43.35 | 62.4 | 43.65 | 40.05 | 53.05 | 59 | 42.4 | 63.3 | 7 | 68.4 | 20.3 | 4.1 | 5.6 | 0.44 | 15.33 | 14.65 | 15.78 |  | 1 | 2.3469 | 7907.8146 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 43.35 | 53.05 | 59 | 7 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.6
2011-03-08 | 10:28 | 45.75 | 15.4 | 43.35 | 62.35 | 43.65 | 40.05 | 53.1 | 59.1 | 42.5 | 63.3 | 6.9 | 67.1 | 20.4 | 4.2 | 5.6 | 0.39 | 15.35 | 14.63 | 15.98 |  | 1 | 2.3423 | 7881.6345 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 43.35 | 53.1 | 59.1 | 6.9 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 3.6
2011-03-08 | 10:28 | 45.8 | 15.5 | 43.4 | 62.35 | 43.65 | 40.05 | 53.2 | 59.15 | 42.5 | 63.3 | 6.9 | 67.4 | 20.4 | 4.2 | 5.6 | 0.39 | 15.28 | 14.65 | 15.73 |  | 1 | 2.3402 | 7885.3664 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 43.4 | 53.2 | 59.15 | 6.9 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 3.6
2011-03-08 | 10:29 | 45.85 | 15.6 | 43.6 | 62.35 | 43.65 | 40.05 | 53.2 | 59.2 | 42.7 | 63.1 | 6.9 | 67.7 | 20.4 | 4.3 | 5.6 | 0.39 | 15.13 | 14.5 | 15.6 |  | 1 | 2.3319 | 7776.7466 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 43.6 | 53.2 | 59.2 | 6.9 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 3.65
2011-03-08 | 10:29 | 45.95 | 15.7 | 43.75 | 62.25 | 43.7 | 40.05 | 53.3 | 59.3 | 42.8 | 63.1 | 6.9 | 67.4 | 20.4 | 4.3 | 5.7 | 0.39 | 15.25 | 14.6 | 15.73 |  | 1 | 2.3256 | 7809.3234 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 43.75 | 53.3 | 59.3 | 6.9 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 3.65
2011-03-08 | 10:30 | 46 | 15.8 | 43.75 | 62.1 | 43.7 | 40.05 | 53.35 | 59.3 | 42.8 | 63.1 | 6.9 | 67.4 | 20.4 | 4.3 | 5.7 | 0.39 | 15.4 | 14.55 | 15.48 |  | 1 | 2.3256 | 7782.5791 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 43.75 | 53.35 | 59.3 | 6.9 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 3.7
2011-03-08 | 10:30 | 46.05 | 15.9 | 43.8 | 62.2 | 43.7 | 40 | 53.5 | 59.35 | 43 | 63.3 | 7 | 67.6 | 20.4 | 4.3 | 5.7 | 0.39 | 15.18 | 14.6 | 15.5 |  | 1 | 2.328 | 7817.573 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 43.8 | 53.5 | 59.35 | 7 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 3.7
2011-03-08 | 10:31 | 46.15 | 16 | 43.95 | 62.3 | 43.7 | 40 | 53.55 | 59.45 | 43 | 63.3 | 6.9 | 67.5 | 20.4 | 4.3 | 5.8 | 0.39 | 15.33 | 14.6 | 15.48 |  | 1 | 2.3172 | 7781.2488 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 43.95 | 53.55 | 59.45 | 6.9 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 3.7
2011-03-08 | 10:31 | 46.25 | 16.05 | 44.1 | 62.3 | 43.7 | 40 | 53.65 | 59.55 | 43.2 | 63.3 | 6.8 | 68 | 20.4 | 4.3 | 5.8 | 0.39 | 15.33 | 14.6 | 15.5 |  | 1 | 2.3064 | 7745.0082 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 44.1 | 53.65 | 59.55 | 6.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 3.7
2011-03-08 | 10:32 | 46.3 | 16.2 | 44.15 | 62.4 | 43.7 | 40 | 0 | 0 | 43.3 | 63.3 | 7 | 68.4 | 20.3 | 4.3 | 5.8 | 0.39 | 15.25 | 14.63 | 15.45 |  | 1 | 2.3134 | 7784.3391 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 44.15 | 0 | 0 | 7 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 3.7
2011-03-08 | 10:32 | 46.45 | 16.3 | 44.25 | 62.35 | 43.7 | 40 | 0 | 0 | 43.5 | 63.3 | 6.9 | 68.1 | 20.4 | 4.3 | 5.8 | 0.39 | 15.23 | 14.58 | 15.53 |  | 1 | 2.3047 | 7728.5353 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 44.25 | 0 | 0 | 6.9 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 3.75
2011-03-08 | 10:33 | 46.5 | 16.35 | 44.35 | 62.3 | 43.7 | 39.95 | 53.8 | 59.7 | 43.5 | 63.3 | 7.1 | 67.6 | 20.3 | 4.3 | 5.8 | 0.39 | 15.25 | 14.65 | 15.5 |  | 1 | 2.3095 | 7782.0166 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.95 | 44.35 | 53.8 | 59.7 | 7.1 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 3.7
2011-03-08 | 10:33 | 46.5 | 16.45 | 44.5 | 62.3 | 43.7 | 40 | 53.9 | 59.75 | 43.6 | 63.3 | 7 | 67 | 20.3 | 4.4 | 5.9 | 0.39 | 15.3 | 14.6 | 15.63 |  | 1 | 2.2987 | 7719.1804 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 44.5 | 53.9 | 59.75 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 3.75
2011-03-08 | 10:34 | 46.6 | 16.5 | 44.55 | 62.35 | 43.7 | 39.95 | 54 | 59.8 | 43.7 | 63.3 | 7.1 | 67.7 | 20.3 | 4.4 | 5.9 | 0.39 | 15.38 | 14.55 | 15.65 |  | 1 | 2.3012 | 7700.8436 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.95 | 44.55 | 54 | 59.8 | 7.1 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 3.75
2011-03-08 | 10:34 | 46.65 | 16.6 | 44.65 | 62.3 | 43.7 | 39.95 | 54.1 | 59.85 | 43.7 | 63.3 | 7 | 67.7 | 20.3 | 4.4 | 6 | 0.39 | 15.28 | 14.68 | 15.63 |  | 1 | 2.2925 | 7740.2776 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.95 | 44.65 | 54.1 | 59.85 | 7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 3.8
2011-03-08 | 10:35 | 46.65 | 16.75 | 44.75 | 62.3 | 43.7 | 39.9 | 0 | 0 | 43.8 | 63.3 | 7.1 | 68.1 | 20.3 | 4.4 | 6 | 0.39 | 15.38 | 14.85 | 16.3 |  | 1 | 2.2928 | 7830.9921 | 3415.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 44.75 | 0 | 0 | 7.1 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 3.85
2011-03-08 | 10:35 | 46.8 | 16.85 | 44.8 | 62.3 | 43.75 | 39.9 | 54.15 | 59.9 | 43.9 | 63.3 | 7.1 | 67.9 | 20.3 | 4.4 | 6 | 0.39 | 15.5 | 14.78 | 16.8 |  | 1 | 2.2907 | 7786.9541 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 44.8 | 54.15 | 59.9 | 7.1 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 3.8
2011-03-08 | 10:36 | 46.9 | 16.9 | 45 | 62.35 | 43.7 | 39.9 | 54.2 | 59.95 | 43.9 | 63.3 | 7.1 | 67.7 | 20.3 | 4.4 | 6 | 0.39 | 15.5 | 14.83 | 16.15 |  | 1 | 2.2823 | 7784.7038 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45 | 54.2 | 59.95 | 7.1 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 3.85
2011-03-08 | 10:36 | 46.95 | 16.95 | 45.1 | 62.4 | 43.75 | 39.9 | 54.3 | 60.1 | 44.3 | 63.3 | 7 | 67.5 | 20.3 | 4.4 | 6 | 0.39 | 15.23 | 14.53 | 15.93 |  | 1 | 2.2736 | 7598.2384 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45.1 | 54.3 | 60.1 | 7 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 3.85
2011-03-08 | 10:37 | 47 | 17.05 | 45.25 | 62.4 | 43.75 | 39.9 | 54.3 | 60.15 | 44.5 | 63.1 | 7 | 67 | 20.3 | 4.4 | 6 | 0.39 | 15.15 | 14.55 | 15.75 |  | 1 | 2.2673 | 7587.6852 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45.25 | 54.3 | 60.15 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 3.85
2011-03-08 | 10:37 | 47.1 | 17.15 | 45.4 | 62.25 | 43.75 | 39.9 | 54.35 | 60.15 | 44.5 | 62.9 | 7 | 67 | 20.3 | 4.4 | 6.1 | 0.39 | 15.13 | 14.55 | 15.83 |  | 1 | 2.2611 | 7566.6732 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45.4 | 54.35 | 60.15 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 3.85
2011-03-08 | 10:38 | 47.1 | 17.2 | 45.4 | 62.05 | 43.75 | 39.9 | 54.35 | 60.2 | 44.6 | 62.9 | 7.1 | 67 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 15.15 | 14.45 | 15.78 |  | 1 | 2.2655 | 7529.5094 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45.4 | 54.35 | 60.2 | 7.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 3.85
2011-03-08 | 10:38 | 47.25 | 17.3 | 45.6 | 62 | 43.75 | 39.9 | 0 | 0 | 44.8 | 62.9 | 7.1 | 67 | 20.3 | 4.4 | 6.1 | 0.39 | 14.58 | 13.93 | 15.13 |  | 1 | 2.2572 | 7231.6933 | 3203.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45.6 | 0 | 0 | 7.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 3.85
2011-03-08 | 10:39 | 47.25 | 17.45 | 45.65 | 62 | 43.75 | 39.9 | 54.55 | 60.2 | 44.9 | 62.6 | 7 | 66.6 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.58 | 13.93 | 15.8 |  | 1 | 2.2506 | 7210.7169 | 3203.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45.65 | 54.55 | 60.2 | 7 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 3.85
2011-03-08 | 10:39 | 47.25 | 17.5 | 45.9 | 61.8 | 43.75 | 39.9 | 54.6 | 60.25 | 45.1 | 62.4 | 6.9 | 67.2 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.55 | 13.93 | 15.2 |  | 1 | 2.2357 | 7162.9983 | 3203.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 45.9 | 54.6 | 60.25 | 6.9 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 3.85
2011-03-08 | 10:40 | 47.3 | 17.6 | 46 | 61.65 | 43.75 | 39.9 | 54.6 | 60.25 | 45.1 | 62.4 | 6.9 | 67.6 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.55 | 13.9 | 15.8 |  | 1 | 2.2315 | 7134.2076 | 3197 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46 | 54.6 | 60.25 | 6.9 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 3.85
2011-03-08 | 10:40 | 47.4 | 17.65 | 46.05 | 61.65 | 43.75 | 39.9 | 54.6 | 60.25 | 45.4 | 62.6 | 6.9 | 67.5 | 20.3 | 4.4 | 6.1 | 0.39 | 14.73 | 13.98 | 15.25 |  | 1 | 2.2294 | 7168.5472 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46.05 | 54.6 | 60.25 | 6.9 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 3.85
2011-03-08 | 10:41 | 47.5 | 17.7 | 46.25 | 61.75 | 43.75 | 39.9 | 54.7 | 60.3 | 45.5 | 62.6 | 6.9 | 67.5 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.73 | 14.3 | 15.2 |  | 1 | 2.2211 | 7305.1364 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46.25 | 54.7 | 60.3 | 6.9 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 3.9
2011-03-08 | 10:41 | 47.5 | 17.85 | 46.3 | 61.8 | 43.75 | 39.85 | 54.75 | 60.35 | 45.6 | 62.6 | 6.9 | 67.5 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.73 | 14.8 | 15.13 |  | 1 | 2.219 | 7553.4459 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.85 | 46.3 | 54.75 | 60.35 | 6.9 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 3.85
2011-03-08 | 10:42 | 47.55 | 17.95 | 46.4 | 61.85 | 43.75 | 39.9 | 54.9 | 60.35 | 45.7 | 62.9 | 6.9 | 67.6 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 |  | 14.8 |  |  | 1 | 2.2148 | 7539.2163 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46.4 | 54.9 | 60.35 | 6.9 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 3.85
2011-03-08 | 10:42 | 47.65 | 18 | 46.55 | 61.95 | 43.75 | 39.9 | 54.9 | 60.4 | 45.7 | 62.9 | 6.9 | 67.5 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.85 | 14.15 | 15.48 |  | 1 | 2.2085 | 7187.6951 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46.55 | 54.9 | 60.4 | 6.9 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 3.9
2011-03-08 | 10:43 | 47.75 | 18.05 | 46.6 | 62 | 43.8 | 39.9 | 54.9 | 60.4 | 45.9 | 63.1 | 6.9 | 67 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.8 | 14 | 15.38 |  | 1 | 2.2065 | 7104.7703 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46.6 | 54.9 | 60.4 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 3.9
2011-03-08 | 10:43 | 47.8 | 18.15 | 46.8 | 62.15 | 43.8 | 39.9 | 55 | 60.45 | 46 | 63.1 | 6.9 | 67.3 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.68 | 14.8 | 15.25 |  | 1 | 2.1981 | 7482.298 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46.8 | 55 | 60.45 | 6.9 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 3.95
2011-03-08 | 10:44 | 47.8 | 18.3 | 46.85 | 62.15 | 43.85 | 39.9 | 54.95 | 60.5 | 46.1 | 63.1 | 6.8 | 67.6 | 20.3 | 4.5 | 6.2 | 0.39 | 14.85 | 14.13 | 15.48 |  | 1 | 2.1916 | 7122.5841 | 3249.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 46.85 | 54.95 | 60.5 | 6.8 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3.95
2011-03-08 | 10:44 | 47.8 | 18.35 | 47.05 | 62.25 | 43.85 | 39.9 | 55 | 60.55 | 46.2 | 63.3 | 6.8 | 67.7 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.44 | 14.85 | 14.15 | 15.4 |  | 1 | 2.1833 | 7105.4928 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 47.05 | 55 | 60.55 | 6.8 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95
2011-03-08 | 10:45 | 47.8 | 18.35 | 0 | 0 | 43.85 | 39.9 | 55 | 60.65 | 46.2 | 63.3 | 6.8 | 68.3 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.85 | 14.2 | 15.35 |  | 1 | 4.1475 | 13545.6 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 0 | 55 | 60.65 | 6.8 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 3.95
2011-03-08 | 10:45 | 47.85 | 18.5 | 47.2 | 62.45 | 43.85 | 39.9 | 55.05 | 60.7 | 46.5 | 63.3 | 6.8 | 67.9 | 20.3 | 4.5 | 6.2 | 0.39 | 14.98 | 14.23 | 15.35 |  | 1 | 2.177 | 7125.1703 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.9 | 47.2 | 55.05 | 60.7 | 6.8 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 3.95
2011-03-08 | 10:46 | 47.85 | 18.55 | 47.3 | 62.45 | 43.9 | 39.95 | 55.05 | 60.75 | 46.6 | 63.3 | 6.8 | 67.6 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.9 | 14.28 | 15.33 |  | 1 | 2.1728 | 7136.4948 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.95 | 47.3 | 55.05 | 60.75 | 6.8 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 3.95
2011-03-08 | 10:46 | 47.95 | 18.65 | 47.45 | 62.4 | 43.95 | 40 | 55.2 | 60.75 | 46.7 | 63.3 | 6.8 | 68 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.85 | 14.8 | 15.3 |  | 1 | 2.1666 | 7375.0514 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 47.45 | 55.2 | 60.75 | 6.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.95
2011-03-08 | 10:47 | 48.05 | 18.7 | 47.55 | 62.4 | 44 | 40.05 | 55.15 | 60.85 | 46.8 | 63.3 | 6.8 | 67.3 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.8 | 14.25 | 15.25 |  | 1 | 2.1624 | 7087.2961 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 47.55 | 55.15 | 60.85 | 6.8 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.95
2011-03-08 | 10:47 | 48.05 | 18.75 | 47.65 | 62.35 | 44 | 40.05 | 55.2 | 60.85 | 46.8 | 63.3 | 6.8 | 67.1 | 20.3 | 4.5 | 6.2 | 0.39 |  | 14.38 |  |  | 1 | 2.1582 | 7138.1449 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 47.65 | 55.2 | 60.85 | 6.8 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.95
2011-03-08 | 10:48 | 48.15 | 18.9 | 47.75 | 62.45 | 44 | 40.05 | 55.25 | 60.9 | 47 | 63.5 | 6.8 | 67.1 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 15.1 | 14.45 | 15.5 |  | 1 | 2.1541 | 7159.018 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 47.75 | 55.25 | 60.9 | 6.8 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.95
2011-03-08 | 10:48 | 48.2 | 18.95 | 47.9 | 62.6 | 44 | 40.05 | 55.25 | 60.9 | 47.1 | 63.5 | 6.9 | 67.3 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 15.5 | 14.28 | 15.5 |  | 1 | 2.1521 | 7068.3805 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 47.9 | 55.25 | 60.9 | 6.9 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.95
2011-03-08 | 10:49 | 48.2 | 19.05 | 47.95 | 62.6 | 44 | 40.05 | 55.35 | 61 | 47.2 | 63.3 | 6.9 | 67.4 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.93 | 14.3 | 15.5 |  | 1 | 2.15 | 7071.4057 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 47.95 | 55.35 | 61 | 6.9 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 4.05
2011-03-08 | 10:49 | 48.2 | 19.05 | 48.05 | 62.55 | 44.1 | 40.05 | 55.35 | 61 | 47.5 | 63.3 | 6.9 | 68.1 | 20.2 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 14.93 | 14.3 | 15.4 |  | 1 | 2.1458 | 7057.6569 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 48.05 | 55.35 | 61 | 6.9 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.05
2011-03-08 | 10:50 | 48.25 | 19.15 | 48.2 | 62.5 | 44.1 | 40.05 | 55.4 | 61.05 | 47.6 | 63.3 | 6.8 | 67.4 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 15.1 | 14.43 | 15.48 |  | 1 | 2.1353 | 7086.7606 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 48.2 | 55.4 | 61.05 | 6.8 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 4.05
2011-03-08 | 10:50 | 48.25 | 19.25 | 48.35 | 62.55 | 44.1 | 40.05 | 55.45 | 61.05 | 47.6 | 63.3 | 6.8 | 67.4 | 20.3 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 15.2 | 14.45 | 15.63 |  | 1 | 2.129 | 7075.7711 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.05 | 48.35 | 55.45 | 61.05 | 6.8 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 4
2011-03-08 | 10:51 | 48.3 | 19.35 | 48.5 | 62.55 | 44.1 | 40.1 | 55.45 | 61.1 | 47.7 | 63.5 | 6.8 | 66.9 | 20.2 | 4.5 | 6.1 | 0.39 | 15.28 | 14.55 | 15.7 |  | 1 | 2.1227 | 7103.7827 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.1 | 48.5 | 55.45 | 61.1 | 6.8 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 4.05
2011-03-08 | 10:51 | 48.4 | 19.4 | 48.55 | 62.6 | 44.15 | 40.1 | 55.55 | 61.2 | 47.9 | 63.5 | 6.8 | 66.7 | 20.2 | 4.5 | 6.2 | 0.39 | 15.35 | 14.65 | 15.75 |  | 1 | 2.1207 | 7145.5727 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.1 | 48.55 | 55.55 | 61.2 | 6.8 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.05
2011-03-08 | 10:52 | 48.45 | 19.45 | 48.75 | 62.6 | 44.15 | 40.1 | 55.55 | 61.25 | 48 | 63.5 | 6.8 | 66.6 | 20.2 | 4.5 | 6.2 | 0.39 |  | 14.65 |  |  | 1 | 2.1123 | 7117.4396 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.1 | 48.75 | 55.55 | 61.25 | 6.8 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 4.05
2011-03-08 | 10:52 | 48.4 | 19.5 | 48.9 | 62.65 | 44.2 | 40.15 | 55.55 | 61.3 | 48.1 | 63.5 | 6.8 | 67.2 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.39 | 15.33 | 14.6 | 15.68 |  | 1 | 2.1061 | 7072.1203 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.15 | 48.9 | 55.55 | 61.3 | 6.8 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 4.05
2011-03-08 | 10:53 | 48.45 | 19.6 | 49.1 | 62.75 | 44.2 | 40.15 | 55.55 | 61.35 | 48.5 | 63.5 | 6.8 | 67 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.39 | 15.35 | 14.68 | 15.8 |  | 1 | 2.0977 | 7082.681 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.15 | 49.1 | 55.55 | 61.35 | 6.8 | 67 | 1 | 49.1 | 1 | 13.5 | 4
2011-03-08 | 10:53 | 48.55 | 19.7 | 49.2 | 62.7 | 44.2 | 40.2 | 55.55 | 61.4 | 48.5 | 63.5 | 6.7 | 67 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.39 | 15.35 | 14.6 | 15.83 |  | 1 | 2.0893 | 7015.8662 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.2 | 49.2 | 55.55 | 61.4 | 6.7 | 67 | 2 | 49.2 | 1 | 13.4 | 4.05
2011-03-08 | 10:54 | 48.55 | 19.75 | 49.35 | 62.75 | 44.25 | 40.2 | 55.65 | 61.45 | 48.6 | 63.5 | 6.7 | 67.2 | 20.2 | 4.5 | 6.2 | 0.44 | 15.35 | 14.68 | 15.83 |  | 1 | 2.083 | 7033.1947 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.2 | 49.35 | 55.65 | 61.45 | 6.7 | 67.2 | 3 | 49.35 | 1 | 13.35 | 4.05
2011-03-08 | 10:54 | 48.6 | 19.8 | 49.4 | 62.75 | 44.3 | 40.25 | 55.7 | 61.5 | 48.8 | 63.5 | 6.6 | 66.9 | 20.2 | 4.5 | 6.2 | 0.39 | 15.33 | 14.7 | 15.8 |  | 1 | 2.0768 | 7021.4985 | 3381 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.25 | 49.4 | 55.7 | 61.5 | 6.6 | 66.9 | 4 | 49.4 | 1 | 13.1 | 4.05
2011-03-08 | 10:55 | 48.7 | 19.85 | 49.65 | 62.75 | 44.3 | 40.25 | 55.7 | 61.5 | 48.9 | 63.5 | 6.6 | 67.2 | 20.2 | 4.5 | 6.2 | 0.39 | 15.55 | 14.83 | 15.95 |  | 1 | 2.0663 | 7048.0905 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.25 | 49.65 | 55.7 | 61.5 | 6.6 | 67.2 | 5 | 49.65 | 1 | 13 | 4.05
2011-03-08 | 10:55 | 48.75 | 19.9 | 49.75 | 62.75 | 44.3 | 40.25 | 55.8 | 61.55 | 49 | 63.7 | 6.8 | 66.4 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.44 | 15.53 | 14.75 | 15.95 |  | 1 | 2.0706 | 7024.3976 | 3392.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.25 | 49.75 | 55.8 | 61.55 | 6.8 | 66.4 | 6 | 49.75 | 1 | 12.9 | 4.05
2011-03-08 | 10:56 | 48.85 | 20.05 | 49.9 | 62.8 | 44.35 | 40.3 | 55.8 | 61.6 | 49.2 | 63.5 | 6.8 | 66.8 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.44 | 15.55 | 14.8 | 15.98 |  | 1 | 2.0643 | 7026.8933 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.3 | 49.9 | 55.8 | 61.6 | 6.8 | 66.8 | 7 | 49.9 | 1 | 12.75 | 4.05
2011-03-08 | 10:56 | 48.85 | 20.1 | 50.05 | 62.8 | 44.4 | 40.35 | 55.8 | 61.6 | 49.3 | 63.7 | 6.7 | 66.6 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.39 | 15.6 | 14.8 | 16.1 |  | 1 | 2.0539 | 6991.3464 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.35 | 50.05 | 55.8 | 61.6 | 6.7 | 66.6 | 8 | 50.05 | 1 | 12.65 | 4.05
2011-03-08 | 10:57 | 48.8 | 20.15 | 50.25 | 62.9 | 44.45 | 40.4 | 55.9 | 61.65 | 49.4 | 63.7 | 6.8 | 66.1 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.44 | 15.63 | 14.8 | 15.98 |  | 1 | 2.0497 | 6977.1565 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.4 | 50.25 | 55.9 | 61.65 | 6.8 | 66.1 | 9 | 50.25 | 1 | 12.5 | 4.1
2011-03-08 | 10:57 | 48.85 | 20.15 | 50.4 | 62.9 | 44.55 | 40.45 | 55.95 | 61.7 | 49.8 | 63.7 | 6.8 | 66.7 | 20.2 | 4.6 | 6.2 | 0.44 | 15.68 | 14.95 | 16.1 |  | 1 | 2.0434 | 7026.339 | 3438.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.45 | 50.4 | 55.95 | 61.7 | 6.8 | 66.7 | 10 | 50.4 | 1 | 12.35 | 4.05
2011-03-08 | 10:58 | 49 | 20.25 | 50.55 | 62.9 | 44.5 | 40.45 | 55.95 | 61.75 | 49.8 | 63.7 | 6.8 | 66.3 | 20.1 | 4.6 | 6.2 | 0.39 | 15.63 | 14.83 | 16.8 |  | 1 | 2.0372 | 6948.5813 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.45 | 50.55 | 55.95 | 61.75 | 6.8 | 66.3 | 11 | 50.55 | 1 | 12.35 | 4.05
2011-03-08 | 10:58 | 49 | 20.3 | 50.6 | 62.95 | 44.55 | 40.5 | 56 | 61.8 | 50 | 63.7 | 6.9 | 66.8 | 20.1 | 4.6 | 6.2 | 0.44 | 15.7 | 14.95 | 16.1 |  | 1 | 2.0392 | 7011.9274 | 3438.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.5 | 50.6 | 56 | 61.8 | 6.9 | 66.8 | 12 | 50.6 | 1 | 12.15 | 4.1
2011-03-08 | 10:59 | 49.05 | 20.4 | 50.8 | 62.95 | 44.6 | 40.5 | 56.1 | 61.85 | 50.2 | 63.7 | 6.9 | 65.9 | 20.1 | 4.7 | 6.3 | 0.39 | 15.7 | 14.9 | 16.18 |  | 1 | 2.0309 | 6959.8247 | 3427 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.5 | 50.8 | 56.1 | 61.85 | 6.9 | 65.9 | 13 | 50.8 | 1 | 12.1 | 4.05
2011-03-08 | 10:59 | 49.05 | 20.45 | 50.85 | 62.95 | 44.6 | 40.55 | 56.1 | 61.95 | 50.2 | 63.7 | 6.9 | 66.3 | 20.1 | 4.7 | 6.2 | 0.44 | 15.63 | 14.88 | 16.5 |  | 1 | 2.0288 | 6943.3294 | 3422.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.55 | 50.85 | 56.1 | 61.95 | 6.9 | 66.3 | 14 | 50.85 | 1 | 11.85 | 4.1
2011-03-08 | 11:00 | 49.1 | 20.5 | 51.1 | 62.95 | 44.65 | 40.55 | 56.15 | 61.95 | 50.4 | 63.7 | 6.9 | 66.3 | 20.1 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 15.75 | 14.95 | 16.23 |  | 1 | 2.0183 | 6940.0584 | 3438.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.55 | 51.1 | 56.15 | 61.95 | 6.9 | 66.3 | 15 | 51.1 | 1 | 11.75 | 4.1
2011-03-08 | 11:00 | 49.1 | 20.55 | 51.2 | 62.95 | 44.7 | 40.6 | 56.25 | 62 | 50.5 | 63.7 | 6.9 | 66.4 | 20.1 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 15.8 | 15.8 | 16.28 |  | 1 | 2.0142 | 7319.4526 | 3634 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.6 | 51.2 | 56.25 | 62 | 6.9 | 66.4 | 16 | 51.2 | 1 | 11.65 | 4.1
2011-03-08 | 11:01 | 49.15 | 20.6 | 51.4 | 63.05 | 44.7 | 40.6 | 56.25 | 62.05 | 50.8 | 63.7 | 6.9 | 66.3 | 20.1 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 15.73 | 15.3 | 16.2 |  | 1 | 2.0058 | 7058.4037 | 3519 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.6 | 51.4 | 56.25 | 62.05 | 6.9 | 66.3 | 17 | 51.4 | 1 | 11.5 | 4.1
2011-03-08 | 11:01 | 49.2 | 20.6 | 51.55 | 63.05 | 44.75 | 40.65 | 56.25 | 62.1 | 50.9 | 63.7 | 7 | 65.8 | 20.1 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 15.7 | 15.3 | 16.28 |  | 1 | 2.0036 | 7050.8119 | 3519 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.65 | 51.55 | 56.25 | 62.1 | 7 | 65.8 | 18 | 51.55 | 1 | 11.4 | 4.1
2011-03-08 | 11:02 | 49.2 | 20.75 | 51.65 | 63.05 | 44.75 | 40.65 | 56.3 | 62.1 | 51.1 | 64.1 | 7 | 65.1 | 20.1 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 15.93 | 15.13 | 16.33 |  | 1 | 1.9995 | 6957.9032 | 3479.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.65 | 51.65 | 56.3 | 62.1 | 7 | 65.1 | 19 | 51.65 | 1 | 11.25 | 4.1
2011-03-08 | 11:02 | 49.2 | 20.8 | 51.85 | 63.1 | 44.8 | 40.7 | 56.4 | 62.15 | 51.2 | 64.1 | 7 | 65.1 | 20.1 | 4.8 | 6.3 | 0.39 | 15.85 | 15.25 | 16.35 |  | 1 | 1.9911 | 6983.7244 | 3507.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.7 | 51.85 | 56.4 | 62.15 | 7 | 65.1 | 20 | 51.85 | 1 | 11.3 | 4.1
2011-03-08 | 11:03 | 49.25 | 20.85 | 51.85 | 63.15 | 44.8 | 40.7 | 56.5 | 62.2 | 51.4 | 64.1 | 7 | 65.2 | 20.1 | 4.9 | 6.3 | 0.44 | 15.95 | 15.13 | 16.25 |  | 1 | 1.9911 | 6928.7705 | 3479.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.7 | 51.85 | 56.5 | 62.2 | 7 | 65.2 | 21 | 51.85 | 1 | 11.1 | 3.7
2011-03-08 | 11:03 | 49.2 | 20.85 | 52.05 | 63.15 | 44.4 | 40.7 | 56.5 | 62.25 | 51.4 | 64.1 | 7 | 65.4 | 20.1 | 4.9 | 6.3 | 0.44 | 15.85 | 15.8 | 16.3 |  | 1 | 1.9827 | 7205.1736 | 3634 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.7 | 52.05 | 56.5 | 62.25 | 7 | 65.4 | 22 | 52.05 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:04 | 49.25 | 20.9 | 52.25 | 63.15 | 44.25 | 40.7 | 56.6 | 62.25 | 51.6 | 62.9 | 7 | 66 | 20.1 | 4.9 | 6.3 | 0.44 | 0.73 | 0.43 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:04 | 49.3 | 20.95 | 52.75 | 62.8 | 43.9 | 40.65 | 56.7 | 62.3 | 52 | 54.5 | 7.2 | 69.8 | 20.1 | 5 | 6.3 | 0.44 | 0.7 | 0.3 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:05 | 49.3 | 21.05 | 53.3 | 55.9 | 43.75 | 40.65 | 56.65 | 62.25 | 52.6 | 53.4 | 7.2 | 70.8 | 20.1 | 5 | 6.3 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:05 | 49.3 | 21.1 | 54.45 | 52.65 | 43.45 | 40.55 | 56.65 | 62.2 | 52.6 | 53 | 7.3 | 71.7 | 20.1 | 5 | 6.3 |  | 0.4 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:06 | 49.3 | 21.15 | 54.75 | 51.8 | 43.45 | 40.55 | 56.6 | 62.2 | 52.5 | 52.6 | 7.3 | 70.9 | 20.1 | 5.1 | 6.3 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:06 | 49.3 | 21.2 | 54.75 | 51.6 | 43.35 | 40.45 | 56.6 | 62.1 | 52.2 | 52.5 | 7.4 | 69.8 | 20.1 | 5.1 | 6.4 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:07 | 49.3 | 21.25 | 54.6 | 51.35 | 42.55 | 40.4 | 56.6 | 62.1 | 52 | 52.3 | 7.4 | 72 | 20.1 | 5.2 | 6.4 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:07 | 49.35 | 21.25 | 54.5 | 51.2 | 40.3 | 39.85 | 56.5 | 61.95 | 51.6 | 52 | 7.3 | 72.4 | 20.1 | 5.3 | 6.4 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:08 | 49.4 | 21.3 | 54.4 | 51.05 | 39.95 | 39.7 | 56 | 61.65 | 51.4 | 51.9 | 7.3 | 72.4 | 20.1 | 5.3 | 6.4 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:08 | 49.45 | 21.4 | 54.3 | 50.95 | 39 | 38.9 | 55.3 | 60.55 | 51.2 | 51.6 | 7.3 | 72.2 | 20.1 | 5.4 | 6.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:09 | 49.3 | 21.45 | 54.1 | 50.8 | 38.5 | 38.4 | 54.6 | 59.35 | 50.8 | 51.4 | 7.2 | 71.6 | 20.1 | 5.5 | 6.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:09 | 49.3 | 21.5 | 54.1 | 50.8 | 37.8 | 37.75 | 54.5 | 59.1 | 50.4 | 51.1 | 7.2 | 71.7 | 20.1 | 5.5 | 6.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:10 | 49.3 | 21.55 | 53.9 | 50.65 | 0 | 0 | 54.05 | 57.95 | 50.1 | 50.8 | 7.2 | 70.6 | 20.1 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:10 | 49.4 | 21.55 | 53.75 | 50.5 | 36.95 | 36.95 | 53.75 | 57.1 | 49.8 | 50.5 | 7.2 | 70.6 | 20.1 | 5.6 | 6.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:11 | 49.45 | 21.6 | 53.6 | 50.4 | 36.65 | 36.6 | 53.55 | 56.45 | 49.7 | 50.2 | 7.2 | 70.8 | 20.1 | 5.6 | 6.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:11 | 49.4 | 21.65 | 53.5 | 50.35 | 36.3 | 36.3 | 53.5 | 56 | 49.4 | 49.7 | 7.1 | 71.9 | 20.1 | 5.7 | 6.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:12 | 49.4 | 21.7 | 53.3 | 50.25 | 36.05 | 36.05 | 53.15 | 55.25 | 49.3 | 49.2 | 7 | 72.6 | 20.1 | 5.8 | 6.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:12 | 49.55 | 21.75 | 53.15 | 50.1 | 35.6 | 35.6 | 52.9 | 54.75 | 49 | 48.8 | 7.1 | 71.4 | 20.1 | 5.8 | 6.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:13 | 49.5 | 21.8 | 52.95 | 49.95 | 35.25 | 35.25 | 52.9 | 54.35 | 48.6 | 48.5 | 7.2 | 70.8 | 20.1 | 5.8 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:13 | 49.5 | 21.8 | 0 | 0 | 34.95 | 34.95 | 52.6 | 53.5 | 48.5 | 48.3 | 7.2 | 70.6 | 20.1 | 5.8 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:14 | 49.5 | 21.85 | 52.75 | 49.75 | 34.5 | 34.5 | 52.4 | 52.9 | 48.1 | 47.9 | 7.1 | 71.7 | 20.1 | 5.9 | 6.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:14 | 49.55 | 21.9 | 52.55 | 49.6 | 34.3 | 34.35 | 0 | 0 | 47.9 | 47.6 | 7.1 | 70.8 | 20.1 | 5.9 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:15 | 49.6 | 21.95 | 52.5 | 49.55 | 34.2 | 34.15 | 52.2 | 52 | 47.6 | 47.2 | 7.1 | 70.6 | 20.1 | 6 | 6.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:15 | 49.6 | 22 | 52.35 | 49.4 | 33.7 | 33.7 | 52 | 51.55 | 47.2 | 47 | 7.1 | 70.5 | 20.1 | 6 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:16 | 49.6 | 22.05 | 52.2 | 49.3 | 33.55 | 33.55 | 51.95 | 51.2 | 47 | 46.6 | 7.1 | 69.9 | 20.1 | 6 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:16 | 49.6 | 22.1 | 52.15 | 49.2 | 33.2 | 33.2 | 51.8 | 50.75 | 46.7 | 46.2 | 7.1 | 70.2 | 20.1 | 6 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:17 | 49.55 | 22.15 | 52 | 49.1 | 32.95 | 32.95 | 51.75 | 50.45 | 46.6 | 46 | 7 | 70.2 | 20.1 | 6 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:17 | 49.5 | 22.2 | 51.9 | 49.05 | 32.65 | 32.65 | 51.65 | 49.95 | 46.2 | 45.7 | 7 | 70.7 | 20 | 6 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:18 | 49.55 | 22.2 | 51.8 | 49 | 32.4 | 32.4 | 51.55 | 49.55 | 45.9 | 45.5 | 7 | 71.1 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:18 | 49.6 | 22.2 | 51.65 | 48.85 | 32.2 | 32.2 | 51.3 | 49.2 | 45.7 | 45.1 | 7 | 70.6 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.45 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:19 | 49.6 | 22.25 | 51.55 | 48.75 | 32.1 | 32.1 | 51.15 | 48.9 | 45.6 | 44.6 | 7.1 | 70.7 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:19 | 49.6 | 22.3 | 51.4 | 48.7 | 31.8 | 31.8 | 51.2 | 48.65 | 45.7 | 43.7 | 7.1 | 70.4 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:20 | 49.65 | 22.35 | 51.25 | 48.6 | 31.5 | 31.5 | 50.95 | 48.3 | 45.5 | 43.3 | 7.1 | 69.9 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:20 | 49.65 | 22.4 | 51.15 | 48.5 | 31.45 | 31.4 | 50.9 | 47.95 | 45.1 | 43.1 | 7.1 | 70 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:21 | 49.65 | 22.4 | 51.05 | 48.4 | 31.25 | 31.25 | 50.9 | 47.7 | 44.8 | 43 | 7.1 | 70.8 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:21 | 49.65 | 22.4 | 50.95 | 48.3 | 30.95 | 30.95 | 50.8 | 47.4 | 44.5 | 42.7 | 7.1 | 71.6 | 20.1 | 6.1 | 6.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:22 | 49.7 | 22.5 | 50.8 | 48.2 | 30.75 | 30.75 | 50.75 | 47.1 | 44.2 | 42.4 | 7.1 | 72.3 | 20.1 | 6.2 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:22 | 49.7 | 22.5 | 50.7 | 48.1 | 30.6 | 30.6 | 50.65 | 46.9 | 43.8 | 42.3 | 7 | 72.9 | 20.1 | 6.2 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:23 | 49.7 | 22.55 | 50.6 | 48 | 30.35 | 30.35 | 50.7 | 46.65 | 43.7 | 42.2 | 7 | 73.2 | 20.1 | 6.2 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:23 | 49.65 | 22.6 | 50.6 | 48 | 30.2 | 30.2 | 50.6 | 46.45 | 43.3 | 41.8 | 7 | 72.8 | 20.1 | 6.2 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:24 | 49.6 | 22.6 | 50.4 | 47.8 | 0 | 0 | 50.45 | 46.25 | 43.1 | 41.6 | 7 | 72.5 | 20 | 6.3 | 6.6 |  | 0.43 |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:24 | 49.6 | 22.6 | 50.25 | 47.7 | 29.95 | 29.95 | 50.5 | 46.05 | 42.8 | 41.4 | 7.2 | 70.9 | 20 | 6.3 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:25 | 49.65 | 22.7 | 50.15 | 47.6 | 29.65 | 29.65 | 50.3 | 45.7 | 42.5 | 41.3 | 7.3 | 69.5 | 20 | 6.3 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:25 | 49.6 | 22.7 | 50.1 | 47.55 | 29.5 | 29.5 | 50.35 | 45.5 | 42.4 | 41.1 | 7.4 | 69.5 | 20 | 6.3 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:26 | 49.65 | 22.75 | 49.95 | 47.45 | 29.4 | 29.35 | 50.3 | 45.35 | 42.3 | 41 | 7.4 | 70.1 | 20 | 6.3 | 6.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:26 | 49.65 | 22.7 | 49.85 | 47.35 | 29.3 | 29.3 | 50.15 | 45.2 | 42.1 | 40.5 | 7.4 | 70.5 | 20 | 6.3 |  |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:27 | 49.95 | 22.1 | 49.75 | 47.3 | 29.05 | 29.05 | 49.95 | 45 | 42.1 | 40.4 | 7.5 | 70.1 | 20.1 | 6.4 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:27 | 56.8 | 11.8 | 49.65 | 47.25 | 28.95 | 29 | 50.1 | 44.85 | 42.3 | 39.9 | 7.5 | 69.9 | 20 | 6.4 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:28 | 58.3 | 9.1 | 49.55 | 47.15 | 28.75 | 28.75 | 50 | 44.65 | 42.1 | 39.5 | 7.5 | 69.3 | 20.1 | 6.4 | 6.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:28 | 59.6 | 7.4 | 49.35 | 47 | 28.6 | 28.6 | 49.75 | 44.55 | 41.8 | 39.4 | 7.5 | 70 | 20.1 | 6.4 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:29 | 58.85 | 7.45 | 49.25 | 46.9 | 28.45 | 28.45 | 49.8 | 44.5 | 41.5 | 39.2 | 7.5 | 70.2 | 20.1 | 6.5 | 6.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:29 | 58.25 | 7.55 | 49.15 | 46.8 | 28.35 | 28.3 | 49.5 | 44.15 | 41.2 | 39.1 | 7.4 | 70.8 | 20.1 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:30 | 57.3 | 7.75 | 49.05 | 46.75 | 28.2 | 28.2 | 49.4 | 44.1 | 41 | 39 | 7.5 | 71 | 20 | 6.5 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:30 | 56.4 | 7.85 | 48.95 | 46.6 | 28.05 | 28 | 49.25 | 43.85 | 40.9 | 38.9 | 7.5 | 71 | 20.1 | 6.5 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:31 | 55.6 | 8.05 | 48.8 | 46.5 | 27.85 | 27.8 | 49.2 | 43.7 | 40.6 | 38.8 | 7.5 | 71.4 | 20 | 6.5 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:31 | 54.85 | 8.2 | 48.65 | 46.4 | 27.7 | 27.7 | 49.25 | 43.6 | 40.3 | 38.5 | 7.6 | 70.1 | 20 | 6.5 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:32 | 54.4 | 8.3 | 48.55 | 46.3 | 27.6 | 27.6 | 49.2 | 43.45 | 40.1 | 38.3 | 7.6 | 69.9 | 20 | 6.5 | 6.6 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:32 | 53.8 | 8.45 | 48.45 | 46.15 | 27.45 | 27.4 | 49.1 | 43.35 | 39.9 | 38.2 | 7.5 | 69.8 | 20.1 | 6.6 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:33 | 53.25 | 8.6 | 48.4 | 46.1 | 27.3 | 27.25 | 48.9 | 43.25 | 39.5 | 38 | 7.6 | 69.3 | 20 | 6.6 | 6.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:33 | 52.6 | 8.8 | 48.3 | 46.05 | 27.2 | 27.15 | 48.9 | 43.15 | 39.2 | 37.9 | 7.6 | 69.5 | 20 | 6.6 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:34 | 52.15 | 8.95 | 48.2 | 45.95 | 27.05 | 27.05 | 48.9 | 43.1 | 39 | 37.7 | 7.6 | 69.3 | 20.1 | 6.6 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:34 | 51.9 | 9.1 | 48.1 | 45.8 | 26.9 | 26.9 | 48.7 | 42.9 | 38.9 | 37.6 | 7.7 | 69.6 | 0 | 6.6 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:35 | 51.6 | 9.2 | 48 | 45.75 | 26.75 | 26.7 | 48.5 | 42.8 | 38.7 | 37.5 | 7.7 | 69.2 | 20 | 6.6 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:35 | 51.2 | 9.35 | 47.95 | 45.7 | 26.6 | 26.6 | 48.5 | 42.7 | 39 | 36.9 | 7.7 | 67.7 | 20.1 | 6.7 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:36 | 50.95 | 9.45 | 47.85 | 45.65 | 26.55 | 26.5 | 48.55 | 42.6 | 38.9 | 36.8 | 7.7 | 67.4 | 20 | 6.7 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:36 | 50.7 | 9.55 | 47.65 | 45.5 | 26.4 | 26.35 | 48.5 | 42.5 | 38.7 | 36.7 | 7.8 | 68 | 20 | 6.7 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:37 | 50.4 | 9.7 | 47.6 | 45.4 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 38.3 | 36.6 | 7.8 | 68.1 | 20 | 6.7 | 6.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:37 | 50.2 | 9.85 | 47.5 | 45.3 | 26.2 | 26.15 | 48.45 | 42.2 | 38.1 | 36.5 | 7.8 | 67.9 | 20 | 6.8 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:38 | 50 | 9.95 | 47.4 | 45.2 | 26 | 25.95 | 48.35 | 42.1 | 37.8 | 36.2 | 7.8 | 67.6 | 20.1 | 6.8 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:38 | 49.8 | 10.1 | 47.35 | 45.15 | 0 | 0 | 48.25 | 42 | 37.7 | 36.1 | 7.8 | 68.3 | 0 | 6.8 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:39 | 49.6 | 10.2 | 47.25 | 45.05 | 25.8 | 25.75 | 48.25 | 41.9 | 37.5 | 36 | 7.8 | 68.2 | 20 | 6.8 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:39 | 49.45 | 10.35 | 47.2 | 45.05 | 25.75 | 25.7 | 48.25 | 41.75 | 37.2 | 35.9 | 7.8 | 67.9 | 20.1 | 6.8 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:40 | 49.3 | 10.45 | 47.1 | 44.9 | 25.6 | 25.6 | 48.25 | 41.7 | 37 | 35.8 | 7.8 | 66.7 | 20.1 | 6.8 | 6.8 |  | 0.4 | 0.3 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:40 | 49.2 | 10.55 | 47 | 44.75 | 25.5 | 25.45 | 48.05 | 41.6 | 36.8 | 35.6 | 7.9 | 66.5 | 20.1 | 6.9 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:41 | 49.05 | 10.65 | 46.9 | 44.7 | 25.4 | 25.4 | 48.05 | 41.55 | 36.6 | 35.5 | 7.8 | 67.1 | 20.1 | 6.9 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:41 | 49.05 | 10.75 | 46.75 | 44.55 | 25.35 | 25.3 | 48 | 41.45 | 36.3 | 35.2 | 7.8 | 67.5 | 20.1 | 6.9 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:42 | 48.85 | 10.85 | 46.65 | 44.5 | 25.2 | 25.15 | 48.05 | 41.45 | 36.2 | 35.1 | 7.8 | 67.5 | 20.1 | 6.9 | 6.8 |  | 0.45 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:42 | 48.65 | 11.05 | 46.55 | 44.4 | 0 | 0 | 48.05 | 41.35 | 35.9 | 34.9 | 7.8 | 67.9 | 20 | 6.9 | 6.8 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:43 | 48.65 | 11.1 | 46.5 | 44.35 | 25 | 24.95 | 48.1 | 41.4 | 35.8 | 34.9 | 7.8 | 67.5 | 20 | 7 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:43 | 48.6 | 11.2 | 46.4 | 44.25 | 24.9 | 24.9 | 48.05 | 41.2 | 36.1 | 34.4 | 7.9 | 66.8 | 20 | 7 | 6.8 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:44 | 48.6 | 11.35 | 46.35 | 44.15 | 24.85 | 24.8 | 48.05 | 41.15 | 36 | 34.3 | 7.9 | 67.3 | 20 | 7 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:44 | 48.6 | 11.4 | 46.25 | 44.05 | 24.7 | 24.7 | 48.05 | 41.05 | 35.7 | 34.1 | 7.9 | 67.2 | 20 | 7 | 6.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:45 | 48.5 | 11.5 | 46.15 | 43.95 | 24.65 | 24.6 | 48.2 | 41 | 35.4 | 34 | 7.9 | 67.5 | 20 | 7 | 6.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:45 | 48.5 | 11.6 | 46.15 | 43.95 | 24.55 | 24.55 | 48.05 | 40.85 | 35.2 | 33.9 | 7.9 | 67.9 | 20 | 7 | 6.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:46 | 48.45 | 11.65 | 46 | 43.85 | 24.5 | 24.45 | 48 | 40.85 | 34.9 | 33.8 | 7.9 | 67.9 | 20 | 7 | 6.9 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:46 | 48.4 | 11.8 | 45.95 | 43.75 | 24.45 | 24.4 | 47.95 | 40.8 | 34.7 | 33.7 | 7.9 | 68 | 20 | 7 | 6.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:47 | 48.45 | 11.9 | 45.8 | 43.7 | 24.35 | 24.35 | 48.1 | 40.75 | 34.5 | 33.6 | 7.9 | 66.8 | 20 | 7.1 | 6.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:47 | 48.45 | 12 | 45.7 | 43.6 | 24.3 | 24.25 | 48 | 40.7 | 34.3 | 33.4 | 7.9 | 66.5 | 20 | 7.1 | 6.9 |  | 0.45 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:48 | 48.4 | 12.1 | 45.65 | 43.6 | 24.25 | 24.2 | 47.85 | 40.7 | 34 | 33.3 | 7.9 | 67 | 20 | 7.1 | 6.9 |  | 0.43 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:48 | 48.35 | 12.25 | 45.5 | 43.4 | 24.2 | 24.15 | 47.8 | 40.65 | 33.9 | 33.2 | 8 | 67.9 | 20 | 7.1 | 6.9 |  | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:49 | 0 | 0 | 45.4 | 43.3 | 24.1 | 24.05 | 47.95 | 40.6 | 33.7 | 33 | 8 | 68.6 | 20 | 7.1 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:49 | 48.25 | 12.4 | 45.35 | 43.25 | 24.05 | 24 | 48 | 40.55 | 33.6 | 32.9 | 7.9 | 68.6 | 20 | 7.1 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:50 | 48.25 | 12.5 | 45.25 | 43.15 | 24 | 23.95 | 0 | 0 | 33.4 | 32.8 | 7.9 | 68.7 | 20 | 7.1 | 7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:50 | 48.25 | 12.6 | 45.2 | 43.1 | 23.9 | 23.9 | 48.05 | 40.45 | 33.2 | 32.7 | 8 | 68.8 | 20 | 7.2 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:51 | 48.3 | 12.65 | 45.1 | 43.05 | 23.85 | 23.85 | 47.85 | 40.3 | 33.2 | 32.5 | 8 | 68.1 | 20 | 7.1 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:51 | 48.25 | 12.75 | 45.05 | 42.95 | 23.75 | 23.75 | 48 | 40.25 | 33.4 | 32.1 | 8 | 66.7 | 20 | 7.2 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:52 | 48.25 | 12.9 | 0 | 0 | 23.75 | 23.7 | 47.85 | 40.25 | 33.3 | 32.1 | 8.1 | 66.7 | 20 | 7.2 | 7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:52 | 48.25 | 13 | 44.9 | 42.8 | 23.65 | 23.65 | 47.85 | 40.2 | 32.9 | 32 | 8 | 67.1 | 20 | 7.2 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:53 | 48.3 | 13.1 | 44.8 | 42.75 | 23.6 | 23.55 | 47.95 | 40.15 | 32.8 | 31.8 | 8 | 66.9 | 20 | 7.2 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:53 | 48.25 | 13.15 | 44.7 | 42.6 | 23.55 | 23.55 | 47.9 | 40.1 | 32.6 | 31.7 | 8 | 66.3 | 20 | 7.2 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:54 | 48.25 | 13.3 | 44.65 | 42.55 | 23.5 | 23.45 | 47.8 | 40.05 | 32.3 | 31.6 | 8.1 | 66.5 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:54 | 48.25 | 13.35 | 44.6 | 42.5 | 23.45 | 23.4 | 47.85 | 40 | 32.1 | 31.6 | 8 | 66.3 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:55 | 48.1 | 13.45 | 44.5 | 42.4 | 23.4 | 23.4 | 47.85 | 40 | 32 | 31.5 | 8 | 66.2 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:55 | 0 | 0 | 44.4 | 42.35 | 23.35 | 23.3 | 47.8 | 40.05 | 31.6 | 31.3 | 8 | 66.7 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:56 | 48.2 | 13.6 | 44.3 | 42.25 | 23.3 | 23.25 | 47.75 | 40 | 31.6 | 31.2 | 8 | 66.5 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:56 | 48.25 | 13.7 | 44.1 | 42.15 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 31.5 | 31.2 | 8 | 66.7 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:57 | 48.2 | 13.75 | 44 | 42.05 | 23.15 | 23.1 | 47.7 | 39.95 | 31.2 | 31 | 8 | 66.8 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:57 | 48.15 | 13.85 | 44 | 41.95 | 23.05 | 23.05 | 47.65 | 39.85 | 31.1 | 30.8 | 8 | 67.1 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.4 | 0.28 | 12.43 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:58 | 48.1 | 13.9 | 44 | 41.9 | 23.05 | 23 | 47.65 | 39.8 | 30.8 | 30.7 | 8 | 67.7 | 20 | 7.3 | 7.1 |  | 0.4 | 0.3 | 12.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:58 | 48.1 | 14.05 | 43.95 | 41.85 | 22.95 | 22.9 | 47.65 | 39.7 | 30.6 | 30.5 | 8 | 67.5 | 20 | 7.3 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:59 | 48.1 | 14.15 | 43.9 | 41.8 | 22.9 | 22.9 | 47.55 | 39.65 | 30.5 | 30.5 | 8 | 67.8 | 20 | 7.3 | 7 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 11:59 | 48.1 | 14.2 | 43.85 | 41.8 | 22.85 | 22.85 | 47.6 | 39.65 | 31 | 30.2 | 8 | 66.9 | 19.9 | 7.3 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:00 | 48.1 | 14.3 | 43.75 | 41.7 | 22.85 | 22.8 | 47.6 | 39.55 | 30.8 | 30.1 | 8.1 | 66.6 | 20 | 7.3 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:00 | 48.1 | 14.4 | 43.7 | 41.65 | 22.8 | 22.8 | 47.55 | 39.55 | 30.6 | 30.1 | 8.2 | 66.2 | 20 | 7.4 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:01 | 48.2 | 14.5 | 43.55 | 41.55 | 22.75 | 22.7 | 47.6 | 39.55 | 30.4 | 30 | 8.2 | 66.2 | 19.9 | 7.4 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:01 | 48.15 | 14.6 | 43.5 | 41.45 | 22.7 | 22.65 | 47.55 | 39.45 | 30.3 | 29.9 | 8.2 | 67.1 | 20 | 7.4 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:02 | 48.2 | 14.7 | 43.4 | 41.4 | 22.7 | 22.6 | 47.6 | 39.4 | 30 | 29.7 | 8.2 | 67 | 19.9 | 7.5 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:02 | 48.1 | 14.85 | 43.35 | 41.4 | 22.6 | 22.6 | 47.4 | 39.35 | 29.7 | 29.6 | 8.2 | 67.3 | 19.9 | 7.5 | 7.1 |  | 0.4 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:03 | 48.1 | 14.9 | 43.2 | 41.25 | 22.55 | 22.5 | 47.5 | 39.3 | 29.6 | 29.6 | 8.2 | 67.4 | 19.9 | 7.5 | 7.1 |  | 0.45 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:03 | 48.1 | 14.95 | 43.15 | 41.2 | 22.5 | 22.45 | 47.4 | 39.35 | 29.5 | 29.5 | 8.3 | 67.3 | 19.9 | 7.5 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:04 | 48.1 | 15.05 | 43.1 | 41.1 | 22.45 | 22.4 | 47.35 | 39.25 | 29.4 | 29.5 | 8.3 | 67.4 | 19.9 | 7.5 | 7.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:04 | 48.1 | 15.15 | 43.05 | 41.05 | 22.45 | 22.4 | 47.3 | 39.25 | 29.2 | 29.3 | 8.3 | 66.6 | 0 | 7.5 | 7.1 |  | 0.4 |  | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:05 | 48.1 | 15.25 | 42.95 | 41 | 22.4 | 22.35 | 47.4 | 39.25 | 29 | 29.2 | 8.4 | 66.6 | 19.9 | 7.5 | 7.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:05 | 48.1 | 15.3 | 42.9 | 40.95 | 22.35 | 22.3 | 47.25 | 39.2 | 28.9 | 29.1 | 8.4 | 66.5 | 19.9 | 7.6 | 7.2 |  | 0.4 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:06 | 48.15 | 15.4 | 42.8 | 40.85 | 22.35 | 22.3 | 47.1 | 39.2 | 28.8 | 29.1 | 8.4 | 65.7 | 19.9 | 7.6 | 7.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:06 | 48.15 | 15.5 | 42.7 | 40.75 | 22.3 | 22.25 | 47.15 | 39.2 | 28.6 | 29 | 8.4 | 66.5 | 19.9 | 7.6 | 7.2 |  | 0.45 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:07 | 48.15 | 15.6 | 42.65 | 40.7 | 22.2 | 22.2 | 47.2 | 39.2 | 28.6 | 28.9 | 8.5 | 67.8 | 19.9 | 7.6 | 7.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:07 | 48.15 | 15.65 | 42.6 | 40.7 | 22.2 | 22.15 | 47.35 | 39.15 | 29 | 28.6 | 8.5 | 68.3 | 19.9 | 7.6 | 7.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:08 | 48.1 | 15.75 | 42.5 | 40.6 | 22.15 | 22.15 | 47.35 | 39.15 | 28.9 | 28.5 | 8.5 | 66.5 | 19.9 | 7.6 | 7.3 |  | 0.45 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:08 | 48.2 | 15.85 | 42.5 | 40.55 | 0 | 0 | 47.4 | 39.15 | 28.8 | 28.5 | 8.5 | 66.3 | 19.9 | 7.7 | 7.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:09 | 48.2 | 15.95 | 42.35 | 40.45 | 22.1 | 22.05 | 47.1 | 39.15 | 28.4 | 28.4 | 8.5 | 66.1 | 19.9 | 7.7 | 7.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:09 | 48.2 | 16.05 | 42.35 | 40.4 | 22.05 | 22.05 | 47.4 | 39.05 | 28.1 | 28.3 | 8.5 | 66 | 19.9 | 7.7 | 7.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:10 | 48.25 | 16.15 | 42.3 | 40.35 | 22.05 | 22 | 47.4 | 39.05 | 28.1 | 28.2 | 8.5 | 66.7 | 19.9 | 7.8 | 7.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:10 | 48.25 | 16.2 | 42.2 | 40.25 | 22 | 21.95 | 47.35 | 39.1 | 27.9 | 28.1 | 8.6 | 66.1 | 19.9 | 7.8 |  |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:11 | 48.25 | 16.3 | 42.15 | 40.2 | 21.95 | 21.9 | 47.3 | 39 | 27.8 | 28.1 | 8.6 | 66.3 | 19.9 | 7.8 | 7.4 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:11 | 48.25 | 16.35 | 42.05 | 40.15 | 21.9 | 21.9 | 47.35 | 38.95 | 27.6 | 28.1 | 8.7 | 66.3 | 19.9 | 7.8 | 7.4 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:12 | 48.25 | 16.5 | 42 | 40.05 | 21.9 | 21.85 | 47.25 | 38.95 | 27.4 | 28 | 8.8 | 66.4 | 19.9 | 7.8 | 7.4 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:12 | 48.2 | 16.55 | 41.9 | 40 | 21.85 | 21.8 | 47.25 | 38.95 | 27.3 | 27.9 | 8.8 | 65.7 | 19.9 | 7.9 | 7.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:13 | 48.2 | 16.7 | 41.8 | 39.95 | 21.85 | 21.8 | 47.35 | 38.95 | 27.2 | 27.9 | 8.9 | 66.5 | 19.9 | 7.9 | 7.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:13 | 48.2 | 16.75 | 41.75 | 39.85 | 21.8 | 21.75 | 47.25 | 38.9 | 27.1 | 27.8 | 8.9 | 66.4 | 19.9 | 7.9 | 7.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:14 | 48.2 | 16.85 | 41.7 | 39.8 | 21.75 | 21.7 | 47.1 | 38.9 | 27 | 27.7 | 8.9 | 64.9 | 19.9 | 8 | 7.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:14 | 48.25 | 16.9 | 41.65 | 39.75 | 21.75 | 21.7 | 47.15 | 38.9 | 26.8 | 27.6 | 9.1 | 65.4 | 19.9 | 8 | 7.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:15 | 48.25 | 17.05 | 41.55 | 39.7 | 21.7 | 21.65 | 47.15 | 38.9 | 26.8 | 27.4 | 9 | 64.9 | 19.9 | 8 | 7.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:15 | 48.2 | 17.1 | 41.5 | 39.65 | 0 | 0 | 47 | 38.8 | 27.2 | 27.3 | 9.1 | 64.9 | 19.9 | 8.1 | 7.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:16 | 48.15 | 17.15 | 41.5 | 39.6 | 21.65 | 21.6 | 46.95 | 38.8 | 27.1 | 27.3 | 9 | 64.1 | 19.9 | 8.1 | 7.6 |  | 0.4 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:16 | 48.2 | 17.25 | 41.4 | 39.55 | 21.6 | 21.55 | 46.9 | 38.75 | 26.9 | 27.2 | 9.2 | 64.8 | 19.9 | 8.1 | 7.6 |  | 0.4 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:17 | 48.2 | 17.3 | 41.35 | 39.5 | 0 | 0 | 47.15 | 38.75 | 26.8 | 27.2 | 9.2 | 64.6 | 19.9 | 8.1 | 7.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:17 | 48.1 | 17.45 | 41.3 | 39.4 | 21.55 | 21.5 | 47.1 | 38.75 | 26.6 | 27.1 | 9.2 | 64.9 | 19.9 | 8.2 | 7.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:18 | 48.1 | 17.55 | 41.2 | 39.3 | 21.5 | 21.45 | 47.2 | 38.7 | 26.3 | 27 | 9.3 | 64.8 | 19.9 | 8.3 | 7.7 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:18 | 48.15 | 17.55 | 0 | 0 | 21.5 | 21.45 | 46.95 | 38.75 | 26.2 | 27 | 9.4 | 64.8 | 19.9 | 8.3 | 7.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:19 | 48.15 | 17.6 | 41.05 | 39.2 | 21.45 | 21.4 | 47 | 38.65 | 26.1 | 26.9 | 9.4 | 64.7 | 19.9 | 8.3 | 7.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:19 | 48.1 | 17.7 | 41 | 39.15 | 21.45 | 21.4 | 47.15 | 38.65 | 26 | 26.8 | 9.4 | 64.5 | 19.9 | 8.3 | 7.8 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:20 | 48.1 | 17.8 | 40.9 | 39.1 | 21.4 | 21.35 | 47.05 | 38.7 | 25.9 | 26.8 | 9.3 | 64.5 | 19.9 | 8.3 | 7.9 |  | 0.4 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:20 | 48.1 | 17.9 | 40.85 | 39.05 | 21.4 | 21.35 | 47.1 | 38.65 | 25.7 | 26.8 | 9.4 | 64.7 | 19.9 | 8.4 | 7.9 |  | 0.4 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:21 | 48.1 | 17.95 | 40.8 | 39 | 21.35 | 21.3 | 47.05 | 38.65 | 25.7 | 26.7 | 9.4 | 64.7 | 19.9 | 8.4 | 7.9 |  | 0.43 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:21 | 48.2 | 18.05 | 40.75 | 38.95 | 21.35 | 21.25 | 46.85 | 38.65 | 25.6 | 26.7 | 9.4 | 65 | 19.9 | 8.5 | 8 |  | 0.4 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:22 | 48.2 | 18.05 | 40.65 | 38.85 | 21.3 | 21.25 | 46.9 | 38.55 | 25.3 | 26.5 | 9.5 | 66.5 | 19.9 | 8.5 | 8 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:22 | 48.25 | 18.2 | 0 | 0 | 21.25 | 21.2 | 46.9 | 38.55 | 25.3 | 26.5 | 9.4 | 65.8 | 19.9 | 8.5 | 8 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:23 | 48.25 | 18.3 | 40.55 | 38.8 | 21.25 | 21.2 | 46.9 | 38.55 | 25.2 | 26.3 | 9.5 | 64.6 | 19.9 | 8.5 | 8 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:23 | 48.3 | 18.35 | 40.55 | 38.75 | 21.2 | 21.2 | 46.9 | 38.5 | 25.7 | 26.2 | 9.6 | 64.3 | 19.9 | 8.6 | 8.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:24 | 48.35 | 18.35 | 40.45 | 38.7 | 21.2 | 21.15 | 46.8 | 38.5 | 25.7 | 26.2 | 9.6 | 63.8 | 19.9 | 8.6 | 8.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:24 | 48.3 | 18.5 | 40.4 | 38.65 | 21.15 | 21.1 | 46.85 | 38.5 | 25.3 | 26.1 | 9.6 | 63.5 | 19.9 | 8.6 | 8.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:25 | 48.3 | 18.6 | 40.3 | 38.55 | 21.15 | 21.1 | 46.9 | 38.55 | 25.1 | 26.1 | 9.6 | 63.8 | 19.9 | 8.6 | 8.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:25 | 48.2 | 18.65 | 40.25 | 38.5 | 21.1 | 21.1 | 47 | 38.45 | 25.1 | 26 | 9.6 | 63.6 | 19.8 | 8.6 | 8.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:26 | 48.2 | 18.7 | 40.2 | 38.4 | 21.1 | 21.05 | 47 | 38.55 | 24.9 | 26 | 9.5 | 64.3 | 19.8 | 8.7 | 8.2 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:26 | 48.25 | 18.7 | 40.15 | 38.35 | 21.1 | 21.05 | 47.05 | 38.45 | 24.7 | 25.9 | 9.5 | 63.6 | 19.8 | 8.7 | 8.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:27 | 48.25 | 18.75 | 40.05 | 38.3 | 21.05 | 21.05 | 46.9 | 38.5 | 24.6 | 25.8 | 9.4 | 64.1 | 19.8 | 8.8 | 8.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:27 | 48.25 | 18.9 | 40 | 38.25 | 21.05 | 21 | 47.05 | 38.45 | 24.5 | 25.7 | 9.4 | 64 | 19.8 | 8.8 | 8.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:28 | 48.25 | 19 | 39.95 | 38.2 | 21 | 21 | 46.9 | 38.45 | 24.4 | 25.7 | 9.4 | 64.1 | 19.8 | 8.8 | 8.3 |  | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:28 | 48.25 | 19 | 39.9 | 38.15 | 21 | 20.95 | 46.9 | 38.45 | 24.1 | 25.7 | 9.4 | 64.2 | 19.8 | 8.8 | 8.3 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:29 | 48.2 | 19.05 | 39.85 | 38.1 | 20.95 | 20.9 | 46.9 | 38.45 | 24 | 25.6 | 9.4 | 63.8 | 19.8 | 8.8 | 8.4 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:29 | 48.2 | 19.1 | 39.75 | 38 | 20.95 | 20.9 | 46.75 | 38.45 | 24 | 25.5 | 9.4 | 62.8 | 19.8 | 8.8 | 8.4 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:30 | 48.2 | 19.25 | 0 | 0 | 20.9 | 20.85 | 46.75 | 38.45 | 23.8 | 25.3 | 9.4 | 63.1 | 19.8 | 8.8 | 8.4 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:30 | 48.2 | 19.3 | 39.65 | 37.95 | 20.9 | 20.85 | 46.85 | 38.4 | 23.8 | 25.3 | 9.4 | 62.9 | 19.8 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:31 | 48.2 | 19.35 | 39.6 | 37.9 | 20.85 | 20.8 | 46.8 | 38.35 | 23.9 | 25.1 | 9.4 | 63.1 | 19.8 | 8.8 | 8.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:31 | 48.25 | 19.35 | 39.55 | 37.85 | 20.85 | 20.8 | 46.75 | 38.35 | 24 | 25.1 | 9.4 | 64.1 | 19.8 | 8.8 | 8.5 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:32 | 48.25 | 19.4 | 39.5 | 37.8 | 20.8 | 20.8 | 46.8 | 38.2 | 24 | 25.1 | 9.4 | 63.7 | 19.7 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:32 | 48.25 | 19.5 | 39.45 | 37.75 | 20.8 | 20.8 | 46.9 | 38.25 | 23.9 | 25.1 | 9.3 | 64.4 | 19.8 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.33 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:33 | 48.2 | 19.55 | 39.4 | 37.7 | 20.8 | 20.75 | 46.9 | 38.25 | 23.6 | 25 | 9.4 | 64.3 | 19.7 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:33 | 48.2 | 19.6 | 39.35 | 37.65 | 20.8 | 20.75 | 46.9 | 38.25 | 23.6 | 25 | 9.3 | 64.1 | 19.7 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:34 | 48.2 | 19.7 | 39.3 | 37.6 | 20.75 | 20.7 | 46.9 | 38.2 | 23.4 | 24.9 | 9.4 | 64.5 | 19.7 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:34 | 48.2 | 19.75 | 39.2 | 37.55 | 20.75 | 20.7 | 46.9 | 38.25 | 23.4 | 24.9 | 9.3 | 64.9 | 19.7 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:35 | 48.2 | 19.8 | 39.2 | 37.5 | 20.75 | 20.7 | 46.8 | 38.35 | 23.1 | 24.7 | 9.3 | 64.5 | 19.7 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:35 | 48.2 | 19.85 | 39.1 | 37.4 | 20.7 | 20.65 | 46.85 | 38.25 | 23.1 | 24.6 | 9.4 | 64.9 | 19.7 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:36 | 48.2 | 19.9 | 39.05 | 37.35 | 20.7 | 20.65 | 46.85 | 38.2 | 23 | 24.6 | 9.3 | 65 | 19.6 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:36 | 48.25 | 19.95 | 39 | 37.3 | 20.65 | 20.6 | 46.8 | 38.2 | 22.9 | 24.6 | 9.3 | 64.9 | 19.6 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:37 | 48.2 | 20 | 39 | 37.3 | 20.65 | 20.55 | 46.75 | 38.2 | 22.8 | 24.5 | 9.3 | 64.9 | 19.6 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:37 | 48.15 | 20 | 38.9 | 37.2 | 20.6 | 20.55 | 46.9 | 38.15 | 22.7 | 24.5 | 9.3 | 65 | 19.6 | 9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:38 | 48.2 | 20 | 38.85 | 37.2 | 20.55 | 20.55 | 46.75 | 38.25 | 22.6 | 24.4 | 9.2 | 64.7 | 19.6 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:38 | 48.2 | 20.05 | 38.8 | 37.15 | 20.55 | 20.5 | 46.95 | 38.25 | 22.5 | 24.2 | 9.2 | 63.8 | 19.6 | 8.9 | 8.5 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:39 | 48.15 | 20.15 | 38.75 | 37.05 | 20.55 | 20.5 | 46.9 | 38.2 | 22.6 | 24 | 9.2 | 63.8 | 19.6 | 9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:39 | 48.1 | 20.2 | 38.7 | 37.05 | 20.5 | 20.5 | 46.9 | 38.15 | 22.7 | 24 | 9.2 | 63.8 | 19.6 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:40 | 48.1 | 20.2 | 38.65 | 37 | 20.5 | 20.45 | 46.75 | 38.15 | 22.7 | 24 | 9.1 | 64.9 | 19.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:40 | 48.1 | 20.2 | 38.55 | 36.95 | 20.5 | 20.45 | 46.75 | 38.15 | 22.6 | 24 | 9.1 | 65.4 | 19.6 | 8.9 | 8.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:41 | 48.1 | 20.2 | 38.55 | 36.9 | 20.5 | 20.45 | 46.65 | 38.15 | 22.4 | 23.9 | 9 | 64.8 | 19.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:41 | 48.15 | 20.3 | 38.5 | 36.85 | 20.5 | 20.45 | 46.65 | 38.15 | 22.2 | 23.8 | 9 | 64.7 | 19.5 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 |  | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:42 | 48.15 | 20.4 | 38.45 | 36.8 | 20.5 | 20.4 | 46.65 | 38.2 | 22.1 | 23.7 | 9 | 64.9 | 19.5 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:42 | 48.15 | 20.45 | 38.45 | 36.8 | 20.4 | 20.4 | 46.6 | 38.15 | 21.9 | 23.7 | 9 | 65 | 19.5 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:43 | 48.1 | 20.5 | 38.35 | 36.7 | 20.4 | 20.35 | 46.45 | 38.1 | 21.8 | 23.6 | 9 | 65 | 19.5 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:43 | 48.1 | 20.55 | 38.3 | 36.65 | 20.4 | 20.35 | 46.55 | 38.1 | 21.7 | 23.6 | 9 | 65 | 0 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:44 | 48.1 | 20.6 | 38.25 | 36.6 | 20.35 | 20.3 | 46.45 | 38.15 | 21.7 | 23.6 | 9 | 64.6 | 19.5 | 8.9 | 8.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:44 | 48.05 | 20.7 | 38.2 | 36.55 | 20.35 | 20.3 | 46.45 | 38.15 | 21.6 | 23.5 | 9 | 64.7 | 19.5 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:45 | 48.05 | 20.7 | 38.15 | 36.5 | 20.3 | 20.3 | 46.5 | 38.05 | 21.4 | 23.4 | 8.9 | 64.9 | 19.5 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:45 | 48 | 20.75 | 38.1 | 36.45 | 20.3 | 20.3 | 46.4 | 38.1 | 21.4 | 23.4 | 9 | 64.6 | 19.5 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:46 | 48.05 | 20.75 | 0 | 0 | 20.3 | 20.2 | 46.35 | 38.1 | 21.3 | 23.3 | 9.1 | 65 | 19.5 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:46 | 48.1 | 20.8 | 38 | 36.35 | 20.25 | 20.2 | 46.5 | 38.15 | 21.2 | 23.1 | 9 | 65 | 19.5 | 8.9 | 8.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:47 | 48.1 | 20.9 | 37.95 | 36.35 | 20.25 | 20.2 | 46.45 | 38.15 | 21.3 | 23.1 | 9 | 65.8 | 19.5 | 8.9 | 8.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:47 | 48 | 20.9 | 37.9 | 36.35 | 20.2 | 20.2 | 46.65 | 38.05 | 21.4 | 23 | 9 | 65.6 | 19.4 | 8.9 | 8.5 |  | 0.45 |  | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:48 | 48 | 20.95 | 37.85 | 36.3 | 20.2 | 20.15 | 46.6 | 38 | 21.5 | 23 | 9 | 64.9 | 19.4 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:48 | 48 | 20.95 | 37.75 | 36.2 | 20.2 | 20.15 | 46.45 | 38.05 | 21.3 | 22.9 | 9 | 64.7 | 19.4 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:49 | 48 | 21 | 37.75 | 36.15 | 20.2 | 20.15 | 46.4 | 37.95 | 21.1 | 22.8 | 9 | 65 | 19.4 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:49 | 47.95 | 21.1 | 37.7 | 36.1 | 20.2 | 20.15 | 46.5 | 37.95 | 21.1 | 22.9 | 8.9 | 64.9 | 19.4 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:50 | 47.95 | 21.1 | 37.7 | 36.05 | 20.15 | 20.1 | 46.5 | 38 | 20.9 | 22.8 | 8.9 | 64.9 | 19.4 | 8.9 | 8.6 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:50 | 47.95 | 21.1 | 37.65 | 36 | 20.15 | 20.1 | 46.7 | 37.95 | 20.8 | 22.7 | 8.9 | 64.7 | 19.4 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:51 | 48.1 | 21.15 | 37.6 | 35.95 | 20.1 | 20.1 | 46.6 | 38 | 20.6 | 22.7 | 8.9 | 65.6 | 19.3 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:51 | 48.05 | 21.2 | 37.55 | 35.9 | 20.1 | 20.05 | 46.55 | 38 | 20.6 | 22.7 | 8.9 | 65.2 | 19.3 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:52 | 48.05 | 21.2 | 37.45 | 35.85 | 20.1 | 20.05 | 46.55 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 8.9 | 8.6 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:52 | 48.05 | 21.2 | 37.45 | 35.85 | 20.1 | 20 | 46.35 | 38 | 20.4 | 22.5 | 8.9 | 65.2 | 19.3 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:53 | 47.95 | 21.3 | 37.4 | 35.8 | 20.05 | 20 | 46.3 | 37.95 | 20.3 | 22.5 | 8.9 | 65.4 | 19.3 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:53 | 48 | 21.3 | 37.35 | 35.75 | 20.05 | 20 | 46.3 | 38 | 20.3 | 22.3 | 8.9 | 64.9 | 19.3 | 8.8 | 8.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:54 | 47.9 | 21.4 | 37.3 | 35.75 | 20 | 19.95 | 46.3 | 37.9 | 20.1 | 22.4 | 8.9 | 64.8 | 19.3 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:54 | 47.95 | 21.4 | 37.25 | 35.7 | 20 | 19.95 | 46.25 | 37.95 | 20.1 | 22.2 | 8.9 | 65.1 | 19.3 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:55 | 47.95 | 21.4 | 37.2 | 35.65 | 20 | 19.95 | 46.25 | 37.95 | 20.1 | 22.2 | 8.9 | 65.3 | 19.3 | 8.8 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:55 | 48 | 21.45 | 37.15 | 35.65 | 19.95 | 19.95 | 0 | 0 | 20.3 | 22.2 | 8.9 | 65.3 | 19.3 | 8.9 | 8.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:56 | 47.95 | 21.5 | 37.1 | 35.55 | 20 | 19.95 | 46.3 | 37.85 | 20.2 | 22.1 | 8.9 | 65.7 | 19.3 | 8.8 | 8.5 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:56 | 47.95 | 21.5 | 37 | 35.5 | 21.15 | 20.15 | 46.05 | 37.9 | 20.1 | 22.1 | 8.9 | 66 | 19.2 | 8.9 | 8.6 | 0.5 | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:57 | 47.9 | 21.55 | 36.95 | 35.45 | 22.35 | 20.45 | 46.1 | 37.95 | 20.1 | 21.9 | 8.9 | 65.9 | 19.2 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:57 | 47.9 | 21.6 | 36.95 | 35.4 | 22.9 | 20.65 | 46.35 | 38 | 20 | 21.9 | 8.9 | 64.6 | 19.2 | 8.9 | 8.5 |  | 0.35 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:58 | 47.85 | 21.6 | 36.95 | 35.4 | 24.25 | 21.15 | 46.5 | 38.35 | 19.9 | 21.8 | 8.9 | 64.9 | 19.2 | 8.8 | 8.6 |  | 0.35 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:58 | 47.9 | 21.6 | 0 | 0 | 24.85 | 21.6 | 46.55 | 38.5 | 19.6 | 21.8 | 8.9 | 65.4 | 19.2 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:59 | 47.95 | 21.6 | 36.9 | 35.35 | 25.7 | 22.15 | 46.65 | 38.75 | 19.6 | 21.7 | 8.9 | 65.6 | 19.2 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 12:59 | 48 | 21.7 | 36.85 | 35.3 | 26.1 | 22.4 | 46.7 | 38.8 | 19.5 | 21.7 | 8.9 | 65.5 | 19.2 | 8.8 | 8.6 |  | 0.35 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:00 | 48 | 21.8 | 36.85 | 35.25 | 26.75 | 22.85 | 47 | 39 | 19.4 | 21.7 | 8.9 | 65 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:00 | 48 | 21.8 | 36.8 | 35.25 | 27.25 | 23.05 | 47 | 39.2 | 19.3 | 21.6 | 8.9 | 64.4 | 19.1 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:01 | 48 | 21.8 | 36.75 | 35.2 | 27.8 | 23.45 | 47.15 | 39.3 | 19.3 | 21.5 | 8.9 | 64.8 | 19.1 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:01 | 48.05 | 21.8 | 36.7 | 35.15 | 28.25 | 23.75 | 47.6 | 39.65 | 19.2 | 21.5 | 8.8 | 65.3 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:02 | 48 | 21.85 | 36.65 | 35.1 | 28.7 | 23.85 | 47.5 | 39.8 | 19.1 | 21.4 | 8.8 | 65.2 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:02 | 48 | 21.9 | 36.6 | 35.1 | 28.8 | 23.95 | 47.65 | 40 | 19 | 21.3 | 8.8 | 65.2 | 0 | 8.8 | 8.6 |  | 0.35 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:03 | 48 | 21.9 | 36.55 | 35.05 | 29.1 | 24.1 | 47.7 | 40.2 | 19.1 | 21.3 | 8.8 | 65.6 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.35 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:03 | 48.05 | 21.95 | 36.55 | 35.05 | 29.8 | 24.45 | 47.65 | 40.25 | 19.3 | 21.2 | 8.8 | 65.6 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:04 | 48 | 22 | 36.45 | 35 | 29.95 | 24.55 | 47.8 | 40.5 | 19.3 | 21.2 | 8.7 | 65.7 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:04 | 47.95 | 22.05 | 36.45 | 34.95 | 30.25 | 24.75 | 47.9 | 40.6 | 19.1 | 21.1 | 8.7 | 66.4 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:05 | 47.95 | 22.1 | 36.4 | 34.95 | 30.5 | 24.8 | 48 | 40.8 | 19 | 21.1 | 8.7 | 66.7 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:05 | 47.95 | 22.1 | 36.35 | 34.85 | 30.7 | 24.95 | 47.95 | 40.9 | 18.9 | 20.9 | 8.7 | 66.3 | 19.1 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:06 | 47.95 | 22.15 | 36.35 | 34.85 | 31.05 | 25.15 | 48 | 41 | 18.9 | 20.9 | 8.7 | 66.4 | 19 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:06 | 47.85 | 22.2 | 36.3 | 34.8 | 31.15 | 25.4 | 48 | 41.2 | 18.6 | 20.9 | 8.7 | 66.4 | 19 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:07 | 47.9 | 22.25 | 36.25 | 34.8 | 31.45 | 25.45 | 48.05 | 41.25 | 18.5 | 20.9 | 8.7 | 66.7 | 19 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:07 | 47.9 | 22.25 | 36.25 | 34.75 | 31.6 | 25.55 | 48.25 | 41.35 | 18.5 | 20.8 | 8.7 | 67 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:08 | 47.9 | 22.3 | 36.2 | 34.7 | 31.7 | 25.6 | 48.4 | 41.5 | 18.5 | 20.7 | 8.7 | 65.8 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:08 | 47.9 | 22.3 | 36.15 | 34.65 | 32 | 25.7 | 48.45 | 41.55 | 18.3 | 20.7 | 8.7 | 66.2 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:09 | 47.85 | 22.35 | 36.1 | 34.65 | 32.25 | 25.9 | 48.45 | 41.6 | 18.2 | 20.6 | 8.7 | 66 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:09 | 47.85 | 22.4 | 36.1 | 34.6 | 32.4 | 25.95 | 48.45 | 41.75 | 18.2 | 20.6 | 8.7 | 66.1 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:10 | 47.85 | 22.4 | 36.05 | 34.6 | 32.55 | 26.2 | 48.45 | 41.95 | 18.1 | 20.5 | 8.6 | 66.4 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:10 | 47.85 | 22.4 | 36 | 34.55 | 0 | 0 | 48.5 | 42 | 18.1 | 20.5 | 8.6 | 66.5 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:11 | 47.85 | 22.5 | 35.95 | 34.5 | 32.9 | 26.3 | 48.5 | 42.15 | 18 | 20.5 | 8.7 | 66.5 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:11 | 47.85 | 22.5 | 35.9 | 34.5 | 33.05 | 26.7 | 48.45 | 42.3 | 18.2 | 20.3 | 8.6 | 67 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.35 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:12 | 47.85 | 22.55 | 35.9 | 34.45 | 33.15 | 26.75 | 48.7 | 42.4 | 18.2 | 20.3 | 8.6 | 66.7 | 18.9 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:12 | 47.8 | 22.55 | 35.85 | 34.45 | 33.25 | 26.8 | 48.75 | 42.4 | 18.1 | 20.3 | 8.6 | 67 | 19 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:13 | 47.85 | 22.55 | 35.8 | 34.4 | 33.4 | 26.95 | 48.7 | 42.45 | 18 | 20.3 | 8.6 | 67 | 18.9 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:13 | 47.85 | 22.6 | 35.8 | 34.4 | 33.55 | 26.8 | 48.8 | 42.7 | 17.9 | 20.2 | 8.6 | 67 | 18.9 | 8.8 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:14 | 47.85 | 22.65 | 35.8 | 34.35 | 33.65 | 26.9 | 48.8 | 42.7 | 17.8 | 20.1 | 8.6 | 67.2 | 18.9 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:14 | 47.8 | 22.65 | 0 | 0 | 33.75 | 27.05 | 48.8 | 42.8 | 17.8 | 20.1 | 8.6 | 66.8 | 18.9 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:15 | 47.85 | 22.7 | 35.75 | 34.3 | 33.8 | 27.15 | 48.85 | 42.9 | 17.6 | 20.1 | 8.6 | 66.7 | 18.9 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:15 | 47.8 | 22.7 | 35.7 | 34.25 | 33.9 | 27.2 | 48.85 | 43 | 17.5 | 20.1 | 8.6 | 66.9 | 18.9 | 8.7 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:16 | 47.8 | 22.7 | 35.65 | 34.2 | 34 | 27.15 | 48.85 | 43.1 | 17.4 | 20 | 8.6 | 66.3 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:16 | 47.85 | 22.7 | 35.6 | 34.15 | 34.1 | 27.2 | 48.9 | 43.15 | 17.4 | 20 | 8.6 | 66.3 | 18.9 | 8.8 | 8.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:17 | 47.9 | 22.75 | 35.55 | 34.15 | 34.15 | 27.1 | 49.05 | 43.2 | 17.3 | 19.9 | 8.6 | 66 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:17 | 47.85 | 22.85 | 35.55 | 34.1 | 34.2 | 27.05 | 49.05 | 43.25 | 17.3 | 19.7 | 8.6 | 65.9 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:18 | 47.8 | 22.9 | 35.5 | 34.05 | 34.2 | 27.2 | 49 | 43.3 | 17.2 | 19.7 | 8.6 | 66.3 | 18.8 | 8.7 | 8.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:18 | 47.8 | 22.9 | 0 | 0 | 34.25 | 27.25 | 48.9 | 43.35 | 17.2 | 19.6 | 8.6 | 66.1 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:19 | 47.75 | 22.95 | 35.45 | 34.05 | 34.25 | 27.4 | 48.85 | 43.35 | 17.2 | 19.6 | 8.6 | 66 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:19 | 47.8 | 23 | 35.4 | 34 | 34.2 | 27.4 | 48.9 | 43.4 | 17.3 | 19.5 | 8.6 | 65.8 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:20 | 47.8 | 23 | 35.35 | 34 | 34.15 | 27.3 | 49.05 | 43.45 | 17.3 | 19.5 | 8.6 | 65.9 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:20 | 47.85 | 23 | 35.3 | 33.95 | 34.15 | 27.4 | 49.05 | 43.5 | 17.2 | 19.5 | 8.7 | 66.2 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:21 | 47.9 | 23.05 | 35.3 | 33.9 | 34.1 | 27.25 | 49.1 | 43.45 | 17.1 | 19.5 | 8.7 | 67.3 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:21 | 47.8 | 23 | 35.25 | 33.9 | 34.1 | 27.25 | 48.95 | 43.5 | 17 | 19.4 | 8.7 | 66.9 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:22 | 47.8 | 23.05 | 35.25 | 33.85 | 34 | 27.25 | 49.05 | 43.5 | 17 | 19.4 | 8.7 | 66.9 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:22 | 47.8 | 23.1 | 35.2 | 33.8 | 33.9 | 27.25 | 48.9 | 43.5 | 17 | 19.3 | 8.8 | 66.5 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:23 | 47.75 | 23.1 | 0 | 0 | 33.8 | 27.35 | 48.95 | 43.65 | 16.9 | 19.3 | 8.8 | 65.7 | 18.8 | 8.8 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:23 | 47.75 | 23.15 | 35.15 | 33.75 | 33.8 | 27.35 | 49 | 43.65 | 16.9 | 19.3 | 8.8 | 65.6 | 18.8 | 8.7 | 8.5 |  | 0.35 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:24 | 47.75 | 23.2 | 35.1 | 33.7 | 33.7 | 27.2 | 48.95 | 43.65 | 16.7 | 19.3 | 8.9 | 65.4 | 18.8 | 8.8 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:24 | 47.75 | 23.2 | 35.1 | 33.7 | 33.65 | 27.2 | 48.95 | 43.65 | 16.7 | 19.2 | 8.9 | 65.2 | 18.8 | 8.8 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:25 | 47.75 | 23.2 | 35.1 | 33.65 | 33.55 | 27.05 | 49.05 | 43.65 | 16.6 | 19.2 | 8.9 | 65.2 | 18.7 | 8.8 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:25 | 47.75 | 23.25 | 35.05 | 33.65 | 33.45 | 27.05 | 49.05 | 43.7 | 16.6 | 19.2 | 8.9 | 64.7 | 18.7 | 8.8 | 8.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:26 | 47.65 | 23.2 | 35 | 33.65 | 33.35 | 26.95 | 48.9 | 43.75 | 16.6 | 19.1 | 9 | 65.3 | 18.7 | 8.8 | 8.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:26 | 47.7 | 23.25 | 34.95 | 33.6 | 33.25 | 26.85 | 48.85 | 43.7 | 16.6 | 19.1 | 9 | 65.6 | 18.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:27 | 47.75 | 23.25 | 34.95 | 33.6 | 33.15 | 26.9 | 48.85 | 43.8 | 16.6 | 19 | 9 | 64.9 | 18.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:27 | 47.75 | 23.25 | 34.85 | 33.55 | 33.05 | 26.8 | 48.85 | 43.75 | 16.7 | 18.9 | 9 | 65 | 18.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:28 | 47.75 | 23.3 | 34.8 | 33.55 | 32.9 | 26.75 | 48.75 | 43.8 | 16.6 | 18.9 | 9 | 65.2 | 18.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:28 | 47.75 | 23.35 | 34.8 | 33.45 | 32.8 | 26.55 | 48.8 | 43.75 | 16.6 | 18.9 | 9 | 65.5 | 18.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:29 | 47.8 | 23.35 | 34.8 | 33.45 | 32.65 | 26.45 | 48.7 | 43.75 | 16.4 | 18.9 | 9 | 65 | 18.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:29 | 47.8 | 23.4 | 34.8 | 33.4 | 32.5 | 26.45 | 48.7 | 43.75 | 16.4 | 18.9 | 8.9 | 65.6 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:30 | 47.8 | 23.45 | 34.75 | 33.4 | 32.4 | 26.55 | 48.8 | 43.75 | 16.3 | 18.7 | 9 | 64.9 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:30 | 47.8 | 23.45 | 34.75 | 33.35 | 32.25 | 26.4 | 48.7 | 43.75 | 16.2 | 18.7 | 9 | 64.5 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:31 | 47.7 | 23.45 | 34.7 | 33.3 | 32.1 | 26.2 | 48.75 | 43.8 | 16.2 | 18.7 | 9 | 64.7 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.3 |  | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:31 | 47.75 | 23.45 | 34.7 | 33.3 | 32 | 26.05 | 48.7 | 43.8 | 16.2 | 18.6 | 9 | 64.3 | 18.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:32 | 47.8 | 23.45 | 34.65 | 33.3 | 31.9 | 26.2 | 48.65 | 43.75 | 16.1 | 18.6 | 9 | 64.8 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:32 | 47.8 | 23.5 | 34.65 | 33.25 | 31.75 | 26.1 | 48.55 | 43.7 | 16.1 | 18.5 | 9 | 65 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:33 | 47.8 | 23.5 | 34.6 | 33.25 | 31.65 | 26.1 | 48.65 | 43.65 | 16.1 | 18.5 | 9 | 64.9 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:33 | 47.75 | 23.55 | 34.6 | 33.25 | 31.55 | 26.05 | 48.45 | 43.65 | 16 | 18.5 | 9 | 64.8 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:34 | 47.75 | 23.6 | 34.5 | 33.2 | 31.5 | 26 | 48.5 | 43.65 | 15.9 | 18.5 | 9 | 64.8 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:34 | 47.75 | 23.6 | 34.5 | 33.2 | 31.4 | 25.75 | 48.45 | 43.65 | 15.9 | 18.5 | 8.9 | 64.5 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:35 | 47.65 | 23.6 | 34.45 | 33.15 | 31.3 | 25.7 | 48.45 | 43.65 | 15.9 | 18.3 | 9 | 64.5 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:35 | 47.65 | 23.65 | 34.4 | 33.1 | 31.2 | 25.45 | 48.45 | 43.6 | 16 | 18.2 | 9 | 64.1 | 18.6 | 8.9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:36 | 47.6 | 23.65 | 34.4 | 33.1 | 31.1 | 25.4 | 48.45 | 43.6 | 16 | 18.2 | 9 | 64.2 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:36 | 47.6 | 23.7 | 34.35 | 33.05 | 31.1 | 25.45 | 48.35 | 43.55 | 15.9 | 18.1 | 9 | 64.7 | 18.6 | 8.9 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:37 | 47.55 | 23.7 | 34.35 | 33 | 31.05 | 25.4 | 48.45 | 43.5 | 15.9 | 18.1 | 9 | 64.5 | 18.5 | 8.9 | 8.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:37 | 47.65 | 23.65 | 34.35 | 33 | 31 | 25.35 | 48.4 | 43.5 | 15.9 | 18.1 | 9 | 64.4 | 18.6 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:38 | 47.6 | 23.7 | 34.35 | 32.95 | 30.95 | 25.15 | 48.4 | 43.5 | 15.8 | 18.1 | 9 | 64.5 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:38 | 47.6 | 23.7 | 34.3 | 32.95 | 30.9 | 25.25 | 48.45 | 43.45 | 15.7 | 18.1 | 9 | 64.5 | 18.5 | 9 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:39 | 47.65 | 23.7 | 34.25 | 32.9 | 30.8 | 25.2 | 48.4 | 43.45 | 15.7 | 18.1 | 9 | 64.9 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:39 | 47.65 | 23.7 | 34.25 | 32.9 | 30.9 | 25.1 | 48.4 | 43.45 | 15.6 | 18.1 | 9 | 64.5 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.33 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:40 | 47.7 | 23.8 | 0 | 0 | 30.9 | 25 | 48.4 | 43.4 | 15.6 | 18 | 9 | 64.6 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:40 | 47.7 | 23.8 | 34.15 | 32.85 | 30.9 | 25.05 | 48.3 | 43.4 | 15.4 | 18 | 9 | 64.7 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:41 | 47.7 | 23.75 | 34.15 | 32.85 | 30.9 | 24.95 | 48.15 | 43.45 | 15.4 | 17.9 | 9 | 64.9 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:41 | 47.7 | 23.75 | 34.1 | 32.8 | 30.95 | 25.05 | 0 | 0 | 15.4 | 17.9 | 9 | 65.2 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:42 | 47.75 | 23.8 | 34.05 | 32.8 | 30.95 | 25.05 | 48.15 | 43.35 | 15.3 | 17.8 | 9 | 65.1 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:42 | 47.7 | 23.8 | 34.05 | 32.75 | 30.95 | 25 | 48.15 | 43.3 | 15.3 | 17.8 | 9 | 64.3 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:43 | 47.8 | 23.8 | 34.05 | 32.75 | 31.05 | 25 | 48.25 | 43.25 | 15.3 | 17.8 | 9 | 64.2 | 18.5 | 9 | 8.7 | 0.5 | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:43 | 47.75 | 23.8 | 34 | 32.7 | 31.1 | 24.9 | 48.4 | 43.25 | 15.4 | 17.8 | 9 | 64.4 | 18.5 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:44 | 47.7 | 23.9 | 33.95 | 32.7 | 31.25 | 24.75 | 48.25 | 43.3 | 15.4 | 17.6 | 9 | 64.4 | 18.5 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:44 | 47.65 | 23.9 | 33.95 | 32.65 | 31.3 | 24.85 | 48.4 | 43.3 | 15.4 | 17.6 | 9 | 64.4 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:45 | 47.7 | 23.9 | 33.9 | 32.65 | 31.4 | 24.8 | 48.3 | 43.25 | 15.3 | 17.6 | 9 | 64.5 | 18.5 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:45 | 47.7 | 23.95 | 33.9 | 32.6 | 31.5 | 25.1 | 48.3 | 43.3 | 15.2 | 17.6 | 9.1 | 64.5 | 18.4 | 9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:46 | 47.7 | 23.95 | 33.9 | 32.55 | 31.6 | 25.1 | 48.3 | 43.3 | 15.2 | 17.5 | 9.1 | 64.5 | 18.4 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:46 | 47.7 | 23.95 | 33.8 | 32.55 | 31.7 | 25.1 | 48.35 | 43.3 | 15.1 | 17.5 | 9.1 | 64.3 | 18.4 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:47 | 47.65 | 23.95 | 33.75 | 32.5 | 31.75 | 25.05 | 48.3 | 43.25 | 15.1 | 17.5 | 9.1 | 64.7 | 18.4 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:47 | 47.65 | 24 | 33.75 | 32.5 | 31.8 | 25 | 48.2 | 43.25 | 15.1 | 17.4 | 9.1 | 64.6 | 18.4 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:48 | 47.65 | 23.95 | 33.7 | 32.45 | 31.95 | 25.25 | 48.3 | 43.25 | 15.1 | 17.4 | 9.1 | 64.3 | 18.4 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:48 | 47.65 | 24 | 0 | 0 | 32.1 | 25.3 | 48.25 | 43.25 | 15 | 17.4 | 9.1 | 64.6 | 18.4 | 9 | 8.8 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:49 | 47.55 | 24 | 33.7 | 32.45 | 32.2 | 25.4 | 48.25 | 43.3 | 15 | 17.3 | 9.1 | 64.9 | 18.4 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:49 | 47.5 | 24.05 | 33.65 | 32.4 | 32.3 | 25.45 | 48.05 | 43.3 | 15 | 17.3 | 9.1 | 64.8 | 18.3 | 9 | 8.8 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:50 | 47.5 | 24.05 | 33.65 | 32.35 | 32.35 | 25.45 | 48.3 | 43.25 | 14.9 | 17.3 | 9.2 | 64.5 | 18.3 | 9 | 8.8 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:50 | 47.55 | 24.1 | 33.65 | 32.35 | 32.45 | 25.55 | 48.35 | 43.25 | 14.9 | 17.3 | 9.2 | 65.1 | 18.3 | 9 | 8.8 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:51 | 47.5 | 24.1 | 33.6 | 32.35 | 32.65 | 25.7 | 0 | 0 | 14.9 | 17.3 | 9.2 | 64.9 | 18.3 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:51 | 47.6 | 24.1 | 33.6 | 32.35 | 32.75 | 25.75 | 48.25 | 43.25 | 15 | 17.2 | 9.3 | 65 | 18.3 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:52 | 47.55 | 24.1 | 33.5 | 32.3 | 0 | 0 | 48.3 | 43.25 | 15 | 17.2 | 9.3 | 65.4 | 18.3 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:52 | 47.6 | 24.15 | 33.45 | 32.25 | 33.05 | 26.05 | 48.4 | 43.35 | 14.9 | 17.2 | 9.3 | 64.8 | 18.3 | 9 | 8.8 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:53 | 47.55 | 24.15 | 33.45 | 32.25 | 33.1 | 26 | 48.35 | 43.3 | 14.9 | 17.2 | 9.3 | 65 | 18.3 | 9.1 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:53 | 47.55 | 24.2 | 33.45 | 32.2 | 0 | 0 | 48.35 | 43.3 | 14.8 | 17.1 | 9.3 | 64.1 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:54 | 47.45 | 24.2 | 33.45 | 32.2 | 0 | 0 | 48.4 | 43.35 | 14.8 | 17.1 | 9.3 | 64.1 | 18.3 | 9.1 | 8.8 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:54 | 47.5 | 24.2 | 33.4 | 32.2 | 33.5 | 26.35 | 48.35 | 43.35 | 14.8 | 17.1 | 9.3 | 64.5 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:55 | 47.6 | 24.2 | 33.4 | 32.15 | 33.7 | 26.4 | 48.4 | 43.4 | 14.8 | 17 | 9.3 | 64.6 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:55 | 47.5 | 24.2 | 33.4 | 32.15 | 33.8 | 26.45 | 48.35 | 43.4 | 14.8 | 17 | 9.3 | 64.5 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:56 | 47.4 | 24.25 | 33.3 | 32.1 | 33.85 | 26.65 | 48.45 | 43.5 | 14.7 | 17 | 9.3 | 64.4 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:56 | 47.45 | 24.25 | 33.3 | 32.1 | 34 | 26.65 | 48.5 | 43.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 9.1 | 8.9 | 0.5 | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:57 | 47.5 | 24.25 | 0 | 0 | 34.15 | 26.9 | 48.65 | 43.5 | 14.6 | 17 | 9.3 | 64.8 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:57 | 47.5 | 24.25 | 33.25 | 32.05 | 34.3 | 27.1 | 48.6 | 43.5 | 14.6 | 17 | 9.3 | 65.1 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.35 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:58 | 47.45 | 24.25 | 33.25 | 32 | 34.35 | 27.2 | 48.6 | 43.6 | 14.6 | 16.9 | 9.2 | 64.7 | 18.3 | 9.1 | 9 |  | 0.33 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:58 | 47.4 | 24.3 | 0 | 0 | 34.5 | 27.2 | 48.6 | 43.6 | 14.5 | 16.9 | 9.3 | 64.3 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.33 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:59 | 47.45 | 24.25 | 33.2 | 32 | 34.55 | 27.3 | 48.8 | 43.7 | 14.5 | 16.9 | 9.2 | 64.3 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 13:59 | 47.4 | 24.25 | 33.15 | 31.95 | 34.7 | 27.45 | 48.85 | 43.7 | 14.6 | 16.8 | 9.3 | 65.4 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:00 | 47.35 | 24.25 | 33.1 | 31.95 | 34.8 | 27.5 | 48.75 | 43.7 | 14.6 | 16.8 | 9.2 | 65.1 | 18.3 | 9.1 | 8.9 |  | 0.33 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:00 | 47.4 | 24.3 | 33.1 | 31.9 | 34.85 | 27.6 | 48.8 | 43.7 | 14.5 | 16.7 | 9.3 | 65.2 | 18.3 | 9.1 | 9 |  | 0.35 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:01 | 47.4 | 24.3 | 33.05 | 31.9 | 34.95 | 27.7 | 48.7 | 43.75 | 14.5 | 16.7 | 9.3 | 64.6 | 18.3 | 9.1 | 9 |  | 0.33 | 0.25 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:01 | 47.4 | 24.35 | 33.05 | 31.9 | 34.95 | 27.75 | 48.8 | 43.75 | 14.5 | 16.7 | 9.2 | 65.3 | 18.3 | 9.1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:02 | 47.4 | 24.35 | 33.05 | 31.85 | 0 | 0 | 48.95 | 43.75 | 14.5 | 16.7 | 9.2 | 65.4 | 18.2 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:02 | 47.35 | 24.35 | 33.05 | 31.85 | 35.15 | 28.05 | 49.05 | 43.8 | 14.5 | 16.6 | 9.2 | 65.9 | 18.3 | 9.1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:03 | 47.35 | 24.4 | 33 | 31.85 | 35.2 | 28.05 | 49.05 | 43.8 | 14.4 | 16.6 | 9.2 | 66.1 | 18.2 | 9.1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:03 | 47.35 | 24.4 | 33 | 31.8 | 35.3 | 28.15 | 49.05 | 43.8 | 14.4 | 16.6 | 9.1 | 65.9 | 18.2 | 9.1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:04 | 47.35 | 24.4 | 33 | 31.8 | 35.35 | 28.3 | 48.95 | 43.8 | 14.4 | 16.6 | 9.1 | 66 | 18.2 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:04 | 47.35 | 24.4 | 32.95 | 31.8 | 35.5 | 28.4 | 49.05 | 43.85 | 14.4 | 16.6 | 9.1 | 65.6 | 18.2 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:05 | 47.4 | 24.4 | 32.95 | 31.75 | 35.55 | 28.45 | 0 | 0 | 14.2 | 16.6 | 9 | 65.1 | 18.2 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:05 | 47.45 | 24.4 | 32.9 | 31.75 | 35.65 | 28.6 | 49.05 | 43.9 | 14.2 | 16.4 | 9 | 65 | 18.2 | 9.1 | 8.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:06 | 47.4 | 24.45 | 32.9 | 31.7 | 35.7 | 28.5 | 49 | 43.95 | 14.1 | 16.4 | 9 | 65.4 | 18.2 | 9 | 8.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:06 | 47.35 | 24.45 | 32.9 | 31.65 | 35.8 | 28.6 | 49.2 | 43.95 | 14.1 | 16.3 | 9 | 65.9 | 18.2 | 9.1 | 8.9 |  | 0.33 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:07 | 47.35 | 24.4 | 32.85 | 31.65 | 35.85 | 28.8 | 49.2 | 43.95 | 14.1 | 16.3 | 8.9 | 65.9 | 18.1 | 9.1 | 8.9 |  | 0.33 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:07 | 47.35 | 24.45 | 0 | 0 | 35.9 | 28.8 | 49.3 | 44.05 | 14.1 | 16.2 | 8.9 | 65.4 | 18.1 | 9 | 8.9 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:08 | 47.35 | 24.45 | 32.8 | 31.6 | 36 | 28.8 | 49.35 | 44.1 | 14.1 | 16.2 | 8.9 | 65.9 | 18.2 | 9 | 8.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:08 | 47.35 | 24.45 | 32.8 | 31.6 | 36.1 | 29.15 | 49.35 | 44.1 | 14 | 16.2 | 8.9 | 66.2 | 18.1 | 9 | 8.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:09 | 47.3 | 24.45 | 32.75 | 31.6 | 36.1 | 29.25 | 49.35 | 44.15 | 14 | 16.2 | 8.9 | 65.9 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:09 | 47.3 | 24.45 | 32.75 | 31.55 | 36.25 | 29.25 | 49.3 | 44.15 | 14 | 16.2 | 8.9 | 66 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:10 | 47.3 | 24.5 | 32.7 | 31.55 | 36.3 | 29.15 | 49.25 | 44.2 | 14 | 16.2 | 8.9 | 66 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:10 | 47.25 | 24.5 | 32.65 | 31.5 | 36.35 | 29.2 | 49.3 | 44.2 | 14 | 16.2 | 8.9 | 65.8 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:11 | 47.3 | 24.55 | 32.65 | 31.5 | 36.4 | 29.3 | 49.35 | 44.25 | 14 | 16.1 | 8.9 | 65.7 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:11 | 47.25 | 24.55 | 32.65 | 31.5 | 36.45 | 29.35 | 49.4 | 44.3 | 13.9 | 16.1 | 8.9 | 66 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:12 | 47.3 | 24.55 | 32.6 | 31.45 | 36.5 | 29.35 | 49.45 | 44.3 | 13.9 | 16.1 | 8.9 | 65.9 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:12 | 47.25 | 24.55 | 32.6 | 31.45 | 36.5 | 29.45 | 49.45 | 44.3 | 13.9 | 16.1 | 8.9 | 66.5 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:13 | 47.25 | 24.55 | 32.6 | 31.4 | 36.55 | 29.5 | 49.45 | 44.4 | 13.9 | 16 | 8.9 | 66.2 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:13 | 47.25 | 24.55 | 32.55 | 31.4 | 36.6 | 29.6 | 49.45 | 44.45 | 13.8 | 16 | 8.9 | 66 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:14 | 47.3 | 24.55 | 32.55 | 31.4 | 36.65 | 29.7 | 49.45 | 44.45 | 13.8 | 16 | 8.9 | 65.5 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:14 | 47.25 | 24.6 | 32.55 | 31.4 | 36.7 | 29.75 | 49.45 | 44.5 | 13.8 | 15.9 | 8.9 | 66.3 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:15 | 47.3 | 24.65 | 32.5 | 31.35 | 36.7 | 29.6 | 49.5 | 44.5 | 13.8 | 15.9 | 8.9 | 66.6 | 18.1 | 9 | 8.8 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:15 | 47.3 | 24.6 | 32.45 | 31.35 | 36.75 | 29.75 | 49.5 | 44.45 | 13.8 | 15.9 | 8.8 | 66.3 | 18.1 | 9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:16 | 0 | 0 | 32.45 | 31.3 | 36.75 | 29.8 | 49.7 | 44.5 | 13.7 | 15.9 | 8.9 | 66.1 | 18.1 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:16 | 47.25 | 24.6 | 32.4 | 31.3 | 36.85 | 29.7 | 49.75 | 44.5 | 13.8 | 15.9 | 8.9 | 66.1 | 18.1 | 8.9 | 8.8 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:17 | 47.2 | 24.6 | 32.45 | 31.3 | 36.9 | 29.85 | 49.65 | 44.55 | 13.7 | 15.9 | 8.8 | 66.1 | 18.1 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:17 | 47.2 | 24.65 | 32.45 | 31.3 | 36.9 | 29.85 | 49.65 | 44.55 | 13.7 | 15.8 | 8.9 | 66.3 | 18 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:18 | 47.25 | 24.6 | 32.4 | 31.25 | 36.9 | 29.85 | 49.65 | 44.55 | 13.7 | 15.8 | 8.9 | 66 | 18.1 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:18 | 47.25 | 24.6 | 32.35 | 31.25 | 36.95 | 29.85 | 49.55 | 44.6 | 13.7 | 15.8 | 8.9 | 66 | 18 | 8.9 | 8.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:19 | 47.25 | 24.65 | 32.35 | 31.25 | 36.95 | 30 | 49.5 | 44.65 | 13.6 | 15.7 | 8.9 | 66.5 | 18 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:19 | 0 | 0 | 32.35 | 31.2 | 36.95 | 30.05 | 49.6 | 44.7 | 13.6 | 15.7 | 8.9 | 67.3 | 18 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:20 | 47.25 | 24.65 | 32.3 | 31.2 | 37 | 30.1 | 49.55 | 44.7 | 13.6 | 15.7 | 8.9 | 66.8 | 18 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:20 | 47.25 | 24.7 | 32.25 | 31.15 | 37 | 30 | 49.7 | 44.7 | 13.6 | 15.7 | 8.9 | 67 | 18 | 8.9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:21 | 47.2 | 24.65 | 32.25 | 31.15 | 37 | 30.1 | 49.65 | 44.75 | 13.6 | 15.6 | 8.9 | 66.7 | 18 | 8.9 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:21 | 47.2 | 24.65 | 32.25 | 31.15 | 37.05 | 30 | 49.5 | 44.7 | 13.6 | 15.6 | 8.9 | 66.8 | 18 | 8.8 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:22 | 47.15 | 24.7 | 32.25 | 31.1 | 37 | 29.95 | 49.45 | 44.7 | 13.5 | 15.6 | 8.9 | 67 | 18 | 8.9 | 8.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:22 | 47.1 | 24.7 | 32.2 | 31.1 | 0 | 0 | 49.5 | 44.7 | 13.5 | 15.6 | 8.9 | 66.7 | 18 | 8.9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:23 | 47.2 | 24.7 | 32.2 | 31.1 | 37 | 30.1 | 49.65 | 44.7 | 13.5 | 15.4 | 8.9 | 66.5 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:23 | 47.25 | 24.7 | 32.15 | 31.1 | 37 | 30.1 | 49.55 | 44.85 | 13.5 | 15.4 | 8.8 | 66.3 | 18 | 8.8 | 8.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:24 | 47.25 | 24.7 | 32.1 | 31 | 37 | 30.1 | 49.6 | 44.8 | 13.5 | 15.4 | 8.9 | 66.5 | 18 | 8.9 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:24 | 47.25 | 24.7 | 32.1 | 31 | 37 | 29.95 | 49.65 | 44.8 | 13.4 | 15.4 | 8.8 | 66.4 | 0 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:25 | 47.25 | 24.75 | 32.1 | 30.95 | 0 | 0 | 49.55 | 44.95 | 13.4 | 15.4 | 8.8 | 66.6 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:25 | 47.25 | 24.75 | 32.1 | 30.95 | 36.95 | 30 | 49.6 | 44.9 | 13.4 | 15.4 | 8.8 | 66.3 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:26 | 47.25 | 24.75 | 32.1 | 30.95 | 36.95 | 29.9 | 49.5 | 44.9 | 13.4 | 15.4 | 8.9 | 66.4 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:26 | 47.25 | 24.75 | 32.1 | 30.95 | 36.95 | 29.85 | 49.5 | 44.9 | 13.4 | 15.3 | 8.8 | 66.5 | 18 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:27 | 47.1 | 24.75 | 32.05 | 30.95 | 36.95 | 29.95 | 49.7 | 44.95 | 13.4 | 15.3 | 8.9 | 66.5 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:27 | 47.1 | 24.8 | 32.05 | 30.95 | 36.95 | 29.9 | 49.6 | 44.9 | 13.4 | 15.3 | 8.9 | 66.3 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:28 | 47.1 | 24.75 | 32 | 30.9 | 36.95 | 29.85 | 0 | 0 | 13.4 | 15.3 | 8.9 | 66.6 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:28 | 47.1 | 24.75 | 32 | 30.9 | 36.95 | 29.95 | 49.65 | 44.9 | 13.2 | 15.2 | 8.9 | 66.9 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:29 | 47.1 | 24.75 | 32 | 30.9 | 36.95 | 29.9 | 49.6 | 44.9 | 13.2 | 15.2 | 8.9 | 67 | 17.9 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:29 | 47.1 | 24.8 | 31.95 | 30.85 | 36.9 | 29.85 | 49.55 | 44.9 | 13.2 | 15.2 | 8.9 | 66.6 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:30 | 47.1 | 24.75 | 31.95 | 30.85 | 36.9 | 29.75 | 49.4 | 44.85 | 13.2 | 15.1 | 8.9 | 66.5 | 18 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:30 | 47.1 | 24.8 | 31.9 | 30.8 | 36.85 | 29.85 | 49.4 | 44.9 | 13.2 | 15.1 | 8.9 | 66.5 | 17.9 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:31 | 47.1 | 24.8 | 31.9 | 30.8 | 36.8 | 29.6 | 49.35 | 44.9 | 13.1 | 15.1 | 8.9 | 67 | 17.9 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:31 | 47.15 | 24.85 | 31.9 | 30.8 | 36.7 | 29.5 | 49.4 | 44.9 | 13.1 | 15.1 | 8.8 | 67.3 | 17.9 | 8.8 | 8.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:32 | 47.2 | 24.85 | 31.9 | 30.8 | 36.65 | 29.55 | 49.25 | 44.85 | 13.1 | 15.1 | 8.8 | 66.9 | 17.9 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 |  | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:32 | 47.2 | 24.85 | 31.85 | 30.75 | 36.65 | 29.55 | 49.4 | 44.85 | 13.1 | 15.1 | 8.8 | 66.9 | 17.9 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:33 | 47.25 | 24.8 | 31.85 | 30.75 | 36.65 | 29.45 | 49.5 | 44.85 | 13.1 | 15.1 | 8.8 | 67.3 | 17.9 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:33 | 47.25 | 24.8 | 31.8 | 30.75 | 36.6 | 29.55 | 49.4 | 44.85 | 13 | 15 | 8.8 | 67.4 | 17.9 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:34 | 47.15 | 24.8 | 31.8 | 30.7 | 36.6 | 29.6 | 49.45 | 44.8 | 13 | 15 | 8.8 | 67.2 | 17.9 | 8.8 | 8.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:34 | 47.1 | 24.85 | 31.8 | 30.7 | 36.55 | 29.35 | 49.35 | 44.75 | 13 | 15 | 8.8 | 67.8 | 17.9 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:35 | 47.15 | 24.85 | 0 | 0 | 36.5 | 29.2 | 49.4 | 44.7 | 13 | 15 | 8.8 | 68 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:35 | 47.15 | 24.85 | 31.8 | 30.7 | 36.45 | 29.05 | 49.45 | 44.7 | 13 | 14.9 | 8.8 | 67.6 | 17.9 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:36 | 47.15 | 24.85 | 31.75 | 30.7 | 36.4 | 29.1 | 49.35 | 44.7 | 13 | 14.9 | 8.8 | 67 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:36 | 47.05 | 24.85 | 0 | 0 | 36.3 | 29.15 | 49.25 | 44.65 | 13 | 14.9 | 8.8 | 67.3 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:37 | 47.05 | 24.9 | 31.75 | 30.65 | 36.25 | 29.1 | 49.3 | 44.75 | 13 | 14.9 | 8.8 | 67.6 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:37 | 47.05 | 24.9 | 31.7 | 30.6 | 36.15 | 29 | 49.35 | 44.7 | 13 | 14.8 | 8.8 | 67.5 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:38 | 47.05 | 24.9 | 31.65 | 30.6 | 36.15 | 29 | 49.3 | 44.65 | 13 | 14.8 | 8.8 | 67.7 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:38 | 47 | 24.95 | 31.65 | 30.6 | 36.1 | 28.9 | 49.3 | 44.65 | 13 | 14.8 | 8.8 | 68.2 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:39 | 47.05 | 24.95 | 31.65 | 30.6 | 36 | 28.7 | 49.2 | 44.65 | 12.9 | 14.8 | 8.8 | 67.8 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:39 | 47 | 24.95 | 31.6 | 30.55 | 36 | 28.75 | 49.2 | 44.65 | 12.9 | 14.8 | 8.8 | 68 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:40 | 47.05 | 24.95 | 31.6 | 30.55 | 35.95 | 28.7 | 49.25 | 44.6 | 12.9 | 14.8 | 8.8 | 68.3 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:40 | 47.05 | 24.95 | 31.6 | 30.55 | 35.85 | 28.75 | 49.2 | 44.6 | 12.9 | 14.8 | 8.8 | 67.9 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:41 | 47 | 24.95 | 31.55 | 30.5 | 35.85 | 28.7 | 49.05 | 44.55 | 12.9 | 14.8 | 8.9 | 68.2 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:41 | 47 | 25 | 0 | 0 | 35.8 | 28.65 | 49.2 | 44.6 | 12.9 | 14.8 | 8.9 | 68.1 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:42 | 47 | 25 | 31.55 | 30.5 | 35.7 | 28.6 | 49.15 | 44.55 | 12.8 | 14.8 | 8.9 | 68.2 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:42 | 46.95 | 25 | 31.55 | 30.45 | 35.65 | 28.4 | 49.05 | 44.55 | 12.8 | 14.7 | 8.9 | 68.3 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:43 | 47 | 25 | 31.5 | 30.45 | 35.6 | 28.45 | 49 | 44.55 | 12.8 | 14.7 | 8.9 | 67.9 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:43 | 47 | 25 | 31.5 | 30.45 | 35.5 | 28.4 | 49 | 44.55 | 12.8 | 14.7 | 8.9 | 68.1 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:44 | 47.05 | 25 | 31.45 | 30.45 | 35.5 | 28.35 | 49 | 44.55 | 12.8 | 14.7 | 8.9 | 67.8 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:44 | 47 | 25 | 31.45 | 30.45 | 35.45 | 28.4 | 49 | 44.55 | 12.8 | 14.6 | 8.9 | 68 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:45 | 47 | 25 | 31.45 | 30.4 | 35.4 | 28.45 | 48.9 | 44.55 | 12.8 | 14.7 | 8.9 | 68.1 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:45 | 47.05 | 25 | 31.45 | 30.4 | 35.3 | 28.2 | 48.9 | 44.5 | 12.8 | 14.6 | 8.9 | 67.5 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:46 | 47.05 | 25.05 | 31.45 | 30.4 | 35.3 | 28.2 | 49 | 44.5 | 12.8 | 14.6 | 8.9 | 67.4 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:46 | 47.1 | 25.05 | 31.45 | 30.4 | 35.25 | 28.15 | 48.95 | 44.45 | 12.7 | 14.6 | 8.8 | 67.7 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:47 | 47.05 | 25.05 | 31.4 | 30.35 | 35.2 | 28.1 | 48.85 | 44.5 | 12.7 | 14.5 | 8.8 | 67.8 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:47 | 46.9 | 25 | 0 | 0 | 35.15 | 28.15 | 48.9 | 44.4 | 12.7 | 14.5 | 8.8 | 68 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:48 | 47.05 | 25 | 31.3 | 30.35 | 35.05 | 28.05 | 48.85 | 44.35 | 12.6 | 14.5 | 8.8 | 68.1 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:48 | 47.05 | 25 | 31.35 | 30.35 | 35 | 28.05 | 48.8 | 44.35 | 12.6 | 14.5 | 8.8 | 68.3 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:49 | 47 | 25 | 31.3 | 30.3 | 35 | 27.85 | 48.8 | 44.35 | 12.6 | 14.5 | 8.8 | 68.5 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:49 | 47.05 | 25 | 31.3 | 30.25 | 34.95 | 27.8 | 48.8 | 44.35 | 12.6 | 14.5 | 8.9 | 68.6 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:50 | 47 | 25 | 31.3 | 30.25 | 34.9 | 27.85 | 48.85 | 44.35 | 12.6 | 14.5 | 8.9 | 68.6 | 17.8 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:50 | 47 | 25.05 | 31.3 | 30.25 | 34.85 | 27.7 | 48.75 | 44.3 | 12.6 | 14.5 | 8.9 | 68.6 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:51 | 46.95 | 25.05 | 31.25 | 30.25 | 34.85 | 27.7 | 48.85 | 44.3 | 12.6 | 14.5 | 8.9 | 68.8 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:51 | 46.9 | 25.05 | 31.3 | 30.2 | 34.8 | 27.75 | 48.7 | 44.25 | 12.6 | 14.5 | 8.9 | 69.1 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:52 | 46.9 | 25.05 | 31.25 | 30.2 | 34.8 | 27.7 | 48.8 | 44.2 | 12.6 | 14.4 | 8.9 | 69.2 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:52 | 46.95 | 25.05 | 31.2 | 30.2 | 34.8 | 27.7 | 48.8 | 44.2 | 12.6 | 14.4 | 8.9 | 69.1 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:53 | 46.9 | 25 | 31.2 | 30.2 | 34.75 | 27.65 | 48.7 | 44.2 | 12.6 | 14.4 | 8.9 | 68.8 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:53 | 46.9 | 25.05 | 31.2 | 30.15 | 34.75 | 27.7 | 48.6 | 44.2 | 12.6 | 14.4 | 8.9 | 68.4 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:54 | 0 | 0 | 31.25 | 30.15 | 34.7 | 27.6 | 48.6 | 44.15 | 12.6 | 14.4 | 8.9 | 68.4 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:54 | 46.9 | 25.05 | 31.2 | 30.15 | 34.65 | 27.5 | 48.6 | 44.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 8.8 | 8.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:55 | 46.9 | 25.1 | 31.2 | 30.15 | 34.6 | 27.55 | 48.65 | 44.15 | 12.6 | 14.2 | 8.8 | 68.6 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:55 | 46.9 | 25.05 | 0 | 0 | 34.6 | 27.6 | 48.6 | 44.1 | 12.5 | 14.2 | 8.8 | 68.6 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:56 | 46.85 | 25.05 | 31.1 | 30.1 | 34.6 | 27.4 | 48.6 | 44.1 | 12.5 | 14.1 | 8.8 | 69 | 17.7 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:56 | 46.85 | 25.1 | 31.1 | 30.1 | 34.6 | 27.5 | 48.65 | 44.1 | 12.5 | 14.1 | 8.7 | 68.6 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:57 | 46.9 | 25.05 | 31.1 | 30.1 | 34.55 | 27.35 | 48.65 | 44.05 | 12.4 | 14.1 | 8.8 | 69.3 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:57 | 46.9 | 25.05 | 31.05 | 30.05 | 34.55 | 27.55 | 48.8 | 44.05 | 12.4 | 14.1 | 8.8 | 69.3 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:58 | 46.85 | 25.05 | 31.05 | 30.05 | 34.55 | 27.3 | 48.75 | 44.05 | 12.4 | 14.1 | 8.8 | 69.8 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:58 | 46.9 | 25.05 | 31.05 | 30.05 | 34.55 | 27.4 | 48.65 | 44.05 | 12.4 | 14 | 8.8 | 69.7 | 0 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:59 | 46.9 | 25.05 | 31.05 | 30.05 | 34.55 | 27.45 | 48.7 | 44 | 12.5 | 14.1 | 8.7 | 69.3 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 14:59 | 46.9 | 25.05 | 31.05 | 30 | 34.55 | 27.4 | 48.45 | 44.05 | 12.4 | 14 | 8.8 | 69.2 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:00 | 46.9 | 25.05 | 31 | 30 | 34.55 | 27.45 | 48.55 | 43.95 | 12.4 | 14 | 8.7 | 69.2 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:00 | 46.95 | 25.05 | 31 | 30 | 34.55 | 27.3 | 48.5 | 43.95 | 12.4 | 14 | 8.7 | 69.2 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:01 | 46.9 | 25.1 | 30.95 | 29.95 | 34.55 | 27.35 | 48.45 | 43.95 | 12.4 | 14 | 8.7 | 69.3 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:01 | 46.85 | 25.1 | 30.95 | 29.95 | 34.55 | 27.4 | 48.45 | 43.9 | 12.4 | 14 | 8.7 | 69.6 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:02 | 46.85 | 25.1 | 30.95 | 29.95 | 34.55 | 27.4 | 48.45 | 43.85 | 12.4 | 14 | 8.7 | 69.6 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:02 | 46.75 | 25.1 | 30.95 | 29.9 | 34.55 | 27.4 | 48.5 | 43.9 | 12.4 | 14 | 8.8 | 70 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:03 | 46.8 | 25.1 | 30.9 | 29.9 | 34.55 | 27.45 | 48.5 | 43.85 | 12.3 | 14 | 8.8 | 69.9 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:03 | 46.8 | 25.1 | 30.9 | 29.9 | 34.55 | 27.45 | 48.6 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:04 | 46.85 | 25.1 | 30.85 | 29.9 | 34.6 | 27.55 | 48.45 | 43.8 | 12.3 | 14 | 8.8 | 69.9 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:04 | 46.85 | 25.1 | 30.85 | 29.85 | 34.6 | 27.5 | 48.45 | 43.8 | 12.3 | 13.9 | 8.7 | 69.7 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:05 | 46.8 | 25.1 | 30.85 | 29.85 | 34.6 | 27.45 | 48.5 | 43.85 | 12.3 | 13.9 | 8.7 | 69.7 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:05 | 46.8 | 25.1 | 30.85 | 29.85 | 34.65 | 27.45 | 48.45 | 43.8 | 12.3 | 13.9 | 8.7 | 70.2 | 0 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:06 | 46.85 | 25.1 | 30.85 | 29.85 | 34.7 | 27.45 | 48.45 | 43.8 | 12.3 | 13.9 | 8.7 | 70.3 | 17.6 | 8.8 | 8.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:06 | 46.8 | 25.1 | 30.8 | 29.85 | 34.65 | 27.45 | 48.5 | 43.8 | 12.3 | 13.8 | 8.7 | 70.3 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:07 | 46.8 | 25.1 | 30.85 | 29.85 | 34.7 | 27.45 | 48.6 | 43.8 | 12.3 | 13.8 | 8.6 | 70.4 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:07 | 46.8 | 25.1 | 30.85 | 29.85 | 34.7 | 27.45 | 48.6 | 43.8 | 12.3 | 13.8 | 8.6 | 70.1 | 17.6 | 8.8 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:08 | 46.8 | 25.1 | 30.8 | 29.8 | 34.75 | 27.45 | 48.5 | 43.85 | 12.3 | 13.7 | 8.5 | 70.5 | 17.6 | 8.7 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:08 | 46.7 | 25.1 | 30.8 | 29.8 | 34.8 | 27.6 | 48.45 | 43.85 | 12.3 | 13.7 | 8.5 | 70.9 | 17.6 | 8.7 | 8.6 |  | 0.33 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:09 | 46.7 | 25.1 | 0 | 0 | 34.8 | 27.55 | 48.45 | 43.85 | 12.3 | 13.7 | 8.5 | 71.3 | 17.6 | 8.7 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:09 | 46.7 | 25.1 | 30.75 | 29.8 | 34.85 | 27.5 | 48.4 | 43.85 | 12.1 | 13.7 | 8.5 | 71.5 | 17.6 | 8.7 | 8.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:10 | 46.8 | 25.1 | 30.75 | 29.75 | 34.9 | 27.6 | 48.35 | 43.85 | 12.1 | 13.7 | 8.4 | 71.4 | 17.6 | 8.7 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:10 | 46.75 | 25.15 | 30.75 | 29.75 | 34.9 | 27.5 | 0 | 0 | 12.1 | 13.7 | 8.4 | 71.7 | 17.5 | 8.6 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:11 | 46.75 | 25.15 | 30.75 | 29.75 | 34.9 | 27.6 | 48.4 | 43.85 | 12 | 13.7 | 8.4 | 71.5 | 17.5 | 8.6 | 8.6 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:11 | 46.75 | 25.1 | 30.7 | 29.75 | 34.95 | 27.5 | 48.45 | 43.8 | 12 | 13.7 | 8.4 | 71.5 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:12 | 46.75 | 25.15 | 30.7 | 29.75 | 35.05 | 27.6 | 48.55 | 43.8 | 12 | 13.7 | 8.4 | 71.7 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:12 | 46.7 | 25.1 | 30.65 | 29.7 | 35.05 | 27.65 | 48.5 | 43.8 | 12 | 13.6 | 8.4 | 71.4 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:13 | 46.65 | 25.1 | 30.65 | 29.7 | 35.05 | 27.55 | 48.55 | 43.8 | 11.9 | 13.6 | 8.3 | 71.5 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:13 | 46.65 | 25.1 | 30.65 | 29.7 | 35.05 | 27.7 | 48.5 | 43.85 | 11.9 | 13.6 | 8.3 | 71.4 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:14 | 46.75 | 25.15 | 30.65 | 29.7 | 35.1 | 27.75 | 48.5 | 43.85 | 11.9 | 13.5 | 8.3 | 71.5 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:14 | 46.8 | 25.1 | 30.65 | 29.65 | 35.1 | 27.85 | 48.55 | 43.85 | 11.9 | 13.5 | 8.2 | 71.3 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:15 | 46.8 | 25.1 | 30.65 | 29.65 | 35.15 | 27.9 | 48.6 | 43.85 | 11.9 | 13.5 | 8.2 | 71.4 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:15 | 46.8 | 25.1 | 30.65 | 29.65 | 35.25 | 27.85 | 48.6 | 43.85 | 11.9 | 13.5 | 8.3 | 71.7 | 17.5 | 8.6 | 8.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:16 | 46.75 | 25.15 | 30.6 | 29.65 | 35.3 | 27.85 | 48.6 | 43.85 | 11.9 | 13.4 | 8.3 | 71.9 | 17.5 | 8.5 | 8.4 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:16 | 46.8 | 25.15 | 30.6 | 29.6 | 0 | 0 | 48.65 | 43.9 | 11.9 | 13.4 | 8.2 | 72.2 | 17.5 | 8.5 | 8.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:17 | 46.8 | 25.15 | 30.6 | 29.6 | 35.35 | 28.15 | 48.6 | 43.9 | 11.9 | 13.4 | 8.2 | 72.5 | 17.5 | 8.5 | 8.4 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:17 | 46.8 | 25.15 | 0 | 0 | 35.4 | 28.15 | 48.45 | 43.9 | 11.9 | 13.4 | 8.2 | 72.5 | 17.5 | 8.5 | 8.4 | 0.5 |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:18 | 46.8 | 25.15 | 30.6 | 29.55 | 35.4 | 28 | 48.5 | 43.9 | 11.9 | 13.4 | 8.2 | 72.8 | 17.5 | 8.5 | 8.4 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:18 | 46.75 | 25.15 | 30.6 | 29.55 | 35.45 | 28 | 48.7 | 43.95 | 11.9 | 13.4 | 8.2 | 72.8 | 17.5 | 8.5 | 8.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:19 | 46.8 | 25.15 | 30.55 | 29.55 | 35.5 | 28 | 48.65 | 43.95 | 11.9 | 13.4 | 8.2 | 73.1 | 17.5 | 8.5 | 8.4 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:19 | 46.8 | 25.2 | 30.5 | 29.55 | 35.55 | 28 | 48.65 | 43.9 | 11.8 | 13.4 | 8.1 | 72.9 | 17.5 | 8.5 | 8.4 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:20 | 46.8 | 25.15 | 30.5 | 29.55 | 35.6 | 27.9 | 48.65 | 43.9 | 11.8 | 13.4 | 8.1 | 72.7 | 17.5 | 8.5 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:20 | 46.8 | 25.15 | 30.5 | 29.55 | 35.6 | 28.15 | 48.7 | 43.9 | 11.8 | 13.4 | 8.1 | 72.7 | 17.5 | 8.5 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:21 | 46.75 | 25.15 | 30.5 | 29.55 | 35.65 | 28.1 | 48.75 | 43.9 | 11.7 | 13.2 | 8.1 | 73.2 | 17.5 | 8.5 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:21 | 46.65 | 25.15 | 30.45 | 29.5 | 35.65 | 28.25 | 48.75 | 43.95 | 11.7 | 13.2 | 8.1 | 73.4 | 17.5 | 8.4 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:22 | 46.65 | 25.2 | 30.45 | 29.5 | 35.75 | 28.3 | 48.8 | 43.95 | 11.7 | 13.2 | 8.1 | 73.2 | 17.5 | 8.4 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:22 | 46.65 | 25.2 | 30.45 | 29.5 | 35.75 | 28.15 | 48.85 | 43.95 | 11.7 | 13.2 | 8.1 | 73.3 | 17.4 | 8.4 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:23 | 46.7 | 25.25 | 30.45 | 29.45 | 35.8 | 28.2 | 48.75 | 44.05 | 11.7 | 13.1 | 8.1 | 73.3 | 0 | 8.4 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:23 | 46.7 | 25.25 | 30.4 | 29.45 | 35.8 | 28.25 | 48.75 | 44 | 11.7 | 13.1 | 8.1 | 73.4 | 17.4 | 8.4 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:24 | 46.65 | 25.25 | 30.4 | 29.45 | 35.85 | 28.4 | 48.8 | 44.05 | 11.7 | 13.1 | 8.1 | 73.2 | 17.4 | 8.4 | 8.3 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:24 | 46.65 | 25.25 | 0 | 0 | 35.85 | 28.35 | 48.75 | 44.05 | 11.7 | 13.1 | 8.1 | 73.3 | 17.4 | 8.4 | 8.3 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:25 | 46.65 | 25.25 | 30.4 | 29.45 | 35.85 | 28.5 | 48.75 | 44.1 | 11.6 | 13 | 8.1 | 73.4 | 0 | 8.3 | 8.2 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:25 | 46.65 | 25.25 | 30.4 | 29.45 | 35.9 | 28.45 | 48.7 | 44.05 | 11.6 | 13 | 8.1 | 73.6 | 17.4 | 8.3 | 8.3 |  | 0.35 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:26 | 46.6 | 25.25 | 30.35 | 29.4 | 35.95 | 28.4 | 48.75 | 44.1 | 11.6 | 13 | 8.1 | 74 | 17.4 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:26 | 46.6 | 25.2 | 30.35 | 29.4 | 35.95 | 28.5 | 48.7 | 44.1 | 11.6 | 13 | 8 | 73.9 | 17.4 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:27 | 46.6 | 25.25 | 30.35 | 29.4 | 35.95 | 28.65 | 48.75 | 44.15 | 11.6 | 13 | 8 | 73.6 | 17.4 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:27 | 46.6 | 25.25 | 30.3 | 29.4 | 36 | 28.55 | 48.75 | 44.1 | 11.5 | 13 | 8 | 73.6 | 17.4 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:28 | 46.65 | 25.3 | 30.3 | 29.35 | 36 | 28.6 | 48.8 | 44.1 | 11.5 | 13 | 8 | 73.8 | 17.3 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:28 | 46.8 | 25.25 | 30.25 | 29.35 | 0 | 0 | 48.7 | 44.1 | 11.5 | 13 | 8 | 73.6 | 17.4 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:29 | 46.75 | 25.25 | 30.25 | 29.35 | 36.1 | 28.7 | 48.75 | 44.15 | 11.5 | 13 | 8 | 73.6 | 17.4 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:29 | 46.65 | 25.25 | 30.25 | 29.3 | 36.15 | 28.65 | 48.75 | 44.15 | 11.5 | 12.9 | 8 | 73.7 | 17.4 | 8.3 | 8.1 |  | 0.3 | 0.25 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:30 | 46.65 | 25.25 | 30.25 | 29.3 | 36.15 | 28.75 | 48.75 | 44.15 | 11.5 | 12.9 | 8 | 73.9 | 17.4 | 8.3 | 8.2 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:30 | 46.65 | 25.25 | 30.25 | 29.3 | 36.15 | 28.8 | 48.7 | 44.1 | 11.5 | 12.9 | 8 | 74.3 | 17.3 | 8.3 | 8.1 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:31 | 46.65 | 25.25 | 30.25 | 29.3 | 36.15 | 28.8 | 48.8 | 44.1 | 11.5 | 12.9 | 8 | 74.7 | 17.3 | 8.3 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:31 | 46.65 | 25.25 | 30.25 | 29.3 | 36.2 | 28.9 | 48.9 | 44.15 | 11.5 | 12.8 | 7.9 | 75.1 | 17.3 | 8.3 | 8.1 |  | 0.33 | 0.28 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:32 | 46.6 | 25.25 | 30.25 | 29.3 | 36.2 | 28.95 | 48.85 | 44.15 | 11.5 | 12.8 | 8 | 74.9 | 17.3 | 8.3 | 8.1 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:32 | 46.6 | 25.3 | 30.25 | 29.3 | 36.25 | 28.75 | 48.9 | 44.15 | 11.5 | 12.8 | 8 | 74.7 | 17.3 | 8.3 | 8.1 |  | 0.35 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:33 | 46.6 | 25.25 | 30.2 | 29.3 | 36.25 | 29 | 48.85 | 44.15 | 11.5 | 12.8 | 7.9 | 74.8 | 17.3 | 8.3 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:33 | 46.55 | 25.25 | 30.2 | 29.3 | 36.25 | 29 | 48.85 | 44.15 | 11.5 | 12.8 | 7.9 | 75.1 | 17.3 | 8.2 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:34 | 46.55 | 25.25 | 30.2 | 29.3 | 36.3 | 29.1 | 48.8 | 44.2 | 11.4 | 12.7 | 7.9 | 75.1 | 17.3 | 8.3 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:34 | 46.6 | 25.25 | 30.2 | 29.25 | 36.3 | 29.1 | 48.75 | 44.2 | 11.4 | 12.7 | 7.9 | 74.8 | 17.3 | 8.2 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:35 | 46.6 | 25.25 | 30.15 | 29.25 | 36.3 | 29.15 | 48.7 | 44.25 | 11.4 | 12.7 | 7.9 | 74.2 | 17.3 | 8.2 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:35 | 46.65 | 25.25 | 30.15 | 29.25 | 36.35 | 29 | 48.8 | 44.2 | 11.4 | 12.7 | 7.9 | 74.4 | 17.3 | 8.2 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:36 | 46.65 | 25.25 | 30.15 | 29.2 | 36.35 | 29.05 | 48.85 | 44.25 | 11.3 | 12.6 | 7.9 | 74.2 | 17.3 | 8.2 | 8.1 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:36 | 46.6 | 25.3 | 30.15 | 29.2 | 36.35 | 29.2 | 48.85 | 44.25 | 11.3 | 12.6 | 7.9 | 73.8 | 17.3 | 8.1 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:37 | 46.55 | 25.25 | 30.15 | 29.2 | 36.35 | 29.2 | 48.9 | 44.25 | 11.3 | 12.6 | 7.9 | 74 | 17.3 | 8.1 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:37 | 46.6 | 25.25 | 30.15 | 29.2 | 36.35 | 29.25 | 48.9 | 44.25 | 11.3 | 12.6 | 7.9 | 74 | 17.3 | 8.1 | 8.1 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:38 | 46.6 | 25.3 | 30.15 | 29.2 | 36.4 | 29.2 | 48.85 | 44.25 | 11.3 | 12.6 | 7.9 | 74.4 | 17.3 | 8.1 | 8.1 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:38 | 46.6 | 25.3 | 30.1 | 29.15 | 36.4 | 29.1 | 48.85 | 44.25 | 11.3 | 12.6 | 7.9 | 74.6 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:39 | 46.55 | 25.25 | 30.1 | 29.15 | 36.4 | 29.3 | 48.85 | 44.25 | 11.2 | 12.6 | 7.9 | 74.9 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:39 | 46.55 | 25.25 | 30.1 | 29.15 | 36.45 | 29.05 | 48.8 | 44.25 | 11.2 | 12.6 | 7.9 | 74.9 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:40 | 46.5 | 25.25 | 30.05 | 29.15 | 36.45 | 29.2 | 48.95 | 44.25 | 11.2 | 12.6 | 7.8 | 75.1 | 17.3 | 8.1 | 8 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:40 | 46.5 | 25.2 | 30.05 | 29.15 | 36.45 | 29.25 | 49 | 44.3 | 11.2 | 12.5 | 7.8 | 74.4 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:41 | 46.5 | 25.25 | 30.05 | 29.15 | 36.45 | 29.25 | 48.9 | 44.3 | 11.2 | 12.5 | 7.8 | 74.5 | 0 | 8.1 | 8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:41 | 46.6 | 25.25 | 30.05 | 29.1 | 36.5 | 29.3 | 49 | 44.25 | 11.2 | 12.5 | 7.8 | 74.7 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:42 | 46.65 | 25.25 | 30.05 | 29.1 | 36.5 | 29.4 | 49 | 44.3 | 11.2 | 12.5 | 7.8 | 75 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:42 | 46.55 | 25.25 | 30.05 | 29.1 | 36.5 | 29.35 | 49 | 44.3 | 11.2 | 12.4 | 7.8 | 74.9 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:43 | 46.5 | 25.25 | 30 | 29.1 | 36.5 | 29.4 | 48.9 | 44.3 | 11.2 | 12.4 | 7.8 | 75.3 | 17.3 | 8.1 | 8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:43 | 46.5 | 25.25 | 30 | 29.1 | 36.55 | 29.35 | 48.9 | 44.3 | 11.2 | 12.4 | 7.8 | 75.1 | 17.3 | 8 | 8 |  | 0.35 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:44 | 46.5 | 25.25 | 29.95 | 29.05 | 36.5 | 29.25 | 48.8 | 44.3 | 11.2 | 12.4 | 7.8 | 74.9 | 0 |  | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:44 | 46.5 | 25.25 | 29.9 | 29.05 | 36.55 | 29.45 | 48.85 | 44.25 | 11.1 | 12.4 | 7.8 | 75.2 | 17.3 | 8 | 8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:45 | 46.5 | 25.25 | 29.95 | 29.05 | 36.55 | 29.35 | 48.8 | 44.25 | 11.1 | 12.4 | 7.8 | 75.2 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:45 | 46.55 | 25.25 | 29.95 | 29.05 | 36.55 | 29.35 | 48.95 | 44.25 | 11.1 | 12.3 | 7.8 | 75.2 | 17.2 | 8 | 8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:46 | 46.55 | 25.2 | 29.9 | 29.05 | 36.55 | 29.25 | 49 | 44.2 | 11.1 | 12.3 | 7.7 | 75.4 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:46 | 46.55 | 25.25 | 29.9 | 29.05 | 36.55 | 29.25 | 48.85 | 44.2 | 11.1 | 12.3 | 7.7 | 75.5 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:47 | 46.55 | 25.3 | 29.9 | 29 | 36.55 | 29.3 | 48.85 | 44.25 | 11.1 | 12.3 | 7.7 | 75.6 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.33 | 0.3 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:47 | 46.55 | 25.3 | 29.9 | 29 | 36.5 | 29.4 | 48.85 | 44.25 | 11.1 | 12.3 | 7.7 | 75.6 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.35 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:48 | 46.55 | 25.3 | 29.9 | 29 | 36.5 | 29.35 | 48.85 | 44.25 | 11.1 | 12.3 | 7.7 | 75.6 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.33 | 0.28 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:48 | 46.55 | 25.3 | 29.9 | 29 | 36.5 | 29.3 | 48.9 | 44.3 | 11.1 | 12.3 | 7.7 | 75.5 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:49 | 46.55 | 25.3 | 29.9 | 29 | 36.5 | 29.25 | 48.9 | 44.3 | 10.9 | 12.3 | 7.7 | 75.6 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:49 | 46.5 | 25.25 | 29.9 | 29 | 36.5 | 29.25 | 48.85 | 44.3 | 10.9 | 12.3 | 7.7 | 75.5 | 17.2 | 8 | 7.9 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:50 | 46.5 | 25.25 | 29.9 | 29 | 36.5 | 29.2 | 48.75 | 44.3 | 10.9 | 12.1 | 7.7 | 75.4 | 17.2 | 8 | 7.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:50 | 46.55 | 25.25 | 29.9 | 29 | 36.5 | 29.2 | 48.8 | 44.3 | 10.9 | 12.1 | 7.7 | 75.6 | 17.2 | 7.9 | 7.9 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:51 | 46.6 | 25.25 | 29.85 | 29 | 36.5 | 29.25 | 48.8 | 44.3 | 10.9 | 12.1 | 7.7 | 75.8 | 17.2 | 7.9 | 7.8 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:51 | 46.55 | 25.25 | 29.85 | 29 | 36.5 | 29.15 | 48.85 | 44.3 | 10.8 | 12.1 | 7.7 | 75.9 | 17.2 | 7.9 | 7.9 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:52 | 46.5 | 25.25 | 29.8 | 28.95 | 36.5 | 29.15 | 48.85 | 44.3 | 10.8 | 12.1 | 7.7 | 76 | 17.2 | 7.9 | 7.8 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:52 | 46.55 | 25.25 | 29.85 | 28.95 | 36.45 | 29.25 | 48.8 | 44.3 | 10.8 | 12 | 7.7 | 75.9 | 17.1 | 7.9 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:53 | 46.5 | 25.25 | 29.8 | 28.95 | 36.45 | 29.2 | 48.85 | 44.3 | 10.8 | 12 | 7.7 | 75.8 | 17.2 | 7.9 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:53 | 0 | 0 | 29.8 | 28.9 | 36.45 | 29.25 | 48.8 | 44.3 | 10.8 | 12 | 7.7 | 75.9 | 17.2 | 7.9 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:54 | 46.5 | 25.3 | 29.8 | 28.9 | 36.45 | 29.1 | 48.7 | 44.35 | 10.8 | 12 | 7.7 | 75.8 | 17.2 | 7.9 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:54 | 46.5 | 25.3 | 29.75 | 28.85 | 36.4 | 28.95 | 48.8 | 44.35 | 10.8 | 12 | 7.7 | 75.6 | 17.1 | 7.9 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:55 | 46.45 | 25.3 | 29.75 | 28.85 | 36.4 | 29.15 | 48.75 | 44.35 | 10.8 | 12 | 7.7 | 75.6 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:55 | 46.5 | 25.3 | 29.75 | 28.85 | 36.4 | 29.05 | 48.8 | 44.3 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | 75.6 | 0 | 7.8 | 7.8 |  | 0.35 | 0.28 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:56 | 46.4 | 25.3 | 29.7 | 28.85 | 36.4 | 28.95 | 48.8 | 44.3 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | 75.8 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:56 | 46.45 | 25.3 | 29.75 | 28.85 | 36.35 | 29.05 | 48.85 | 44.3 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | 75.8 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:57 | 46.4 | 25.35 | 29.75 | 28.85 | 36.35 | 29.05 | 48.85 | 44.3 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | 75.8 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.3 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:57 | 46.45 | 25.3 | 29.7 | 28.85 | 36.35 | 28.95 | 48.8 | 44.3 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | 76.1 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:58 | 46.45 | 25.25 | 29.7 | 28.85 | 36.3 | 28.95 | 48.8 | 44.3 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | 76.2 | 17.1 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:58 | 46.45 | 25.25 | 29.75 | 28.85 | 0 | 0 | 48.65 | 44.3 | 10.8 | 11.9 | 7.6 | 76.1 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:59 | 46.4 | 25.25 | 29.7 | 28.85 | 36.3 | 29.2 | 48.7 | 44.35 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | 76.1 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 15:59 | 46.45 | 25.25 | 29.65 | 28.8 | 36.3 | 29.05 | 48.7 | 44.35 | 10.7 | 11.9 | 7.7 | 76 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:00 | 46.4 | 25.25 | 29.65 | 28.8 | 36.3 | 29.05 | 48.75 | 44.35 | 10.7 | 11.9 | 7.7 | 75.9 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:00 | 46.4 | 25.3 | 29.65 | 28.8 | 36.25 | 29.05 | 48.8 | 44.4 | 10.7 | 11.9 | 7.7 | 75.7 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:01 | 46.4 | 25.3 | 29.65 | 28.75 | 36.25 | 28.95 | 48.8 | 44.3 | 10.7 | 11.9 | 7.7 | 75.7 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:01 | 0 | 0 | 29.65 | 28.75 | 36.2 | 28.95 | 48.7 | 44.3 | 10.7 | 11.8 | 7.7 | 75.4 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:02 | 46.4 | 25.3 | 29.65 | 28.75 | 36.2 | 29.05 | 48.7 | 44.3 | 10.7 | 11.8 | 7.7 | 75.4 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:02 | 46.35 | 25.3 | 29.65 | 28.75 | 36.15 | 28.85 | 48.65 | 44.3 | 10.7 | 11.8 | 7.8 | 75.2 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:03 | 46.4 | 25.3 | 29.65 | 28.75 | 36.15 | 28.85 | 48.8 | 44.25 | 10.7 | 11.8 | 7.8 | 75.4 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:03 | 46.4 | 25.3 | 29.6 | 28.75 | 36.1 | 28.75 | 48.75 | 44.3 | 10.7 | 11.8 | 7.8 | 75.2 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:04 | 46.4 | 25.25 | 29.6 | 28.75 | 0 | 0 | 48.6 | 44.3 | 10.7 | 11.8 | 7.8 | 75.1 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:04 | 46.35 | 25.25 | 29.6 | 28.75 | 36.05 | 28.8 | 48.65 | 44.3 | 10.7 | 11.7 | 7.8 | 75.3 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:05 | 46.4 | 25.3 | 29.6 | 28.75 | 0 | 0 | 48.65 | 44.3 | 10.7 | 11.8 | 7.8 | 75.4 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:05 | 46.4 | 25.3 | 29.6 | 28.75 | 36 | 28.85 | 48.6 | 44.25 | 10.7 | 11.7 | 7.8 | 75.6 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:06 | 46.35 | 25.25 | 29.6 | 28.75 | 36 | 28.75 | 48.55 | 44.25 | 10.6 | 11.7 | 7.8 | 75.6 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:06 | 46.25 | 25.2 | 29.6 | 28.75 | 36 | 28.65 | 48.5 | 44.25 | 10.6 | 11.7 | 7.8 | 75.4 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:07 | 46.25 | 25.25 | 29.55 | 28.7 | 36 | 28.55 | 48.6 | 44.25 | 10.6 | 11.7 | 7.8 | 75.6 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.35 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:07 | 46.35 | 25.25 | 29.55 | 28.7 | 35.95 | 28.55 | 48.55 | 44.2 | 10.6 | 11.7 | 7.8 | 75.8 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:08 | 46.25 | 25.25 | 29.55 | 28.7 | 35.95 | 28.6 | 48.5 | 44.25 | 10.5 | 11.7 | 7.8 | 75.9 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:08 | 46.25 | 25.25 | 29.55 | 28.7 | 35.9 | 28.6 | 48.5 | 44.2 | 10.5 | 11.6 | 7.8 | 75.9 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.33 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:09 | 46.3 | 25.25 | 29.55 | 28.7 | 35.85 | 28.6 | 48.45 | 44.2 | 10.5 | 11.6 | 7.8 | 75.5 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.35 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:09 | 46.3 | 25.25 | 29.55 | 28.65 | 35.8 | 28.55 | 48.55 | 44.2 | 10.5 | 11.6 | 7.8 | 75.2 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:10 | 46.3 | 25.25 | 29.55 | 28.65 | 35.8 | 28.5 | 48.5 | 44.15 | 10.5 | 11.6 | 7.8 | 74.9 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.35 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:10 | 46.35 | 25.25 | 29.55 | 28.65 | 35.75 | 28.35 | 48.65 | 44.15 | 10.5 | 11.6 | 7.9 | 74.9 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:11 | 46.3 | 25.25 | 29.55 | 28.65 | 35.75 | 28.4 | 48.5 | 44.15 | 10.5 | 11.6 | 7.9 | 74.9 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.33 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:11 | 46.3 | 25.25 | 29.5 | 28.65 | 35.75 | 28.4 | 48.45 | 44.15 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:12 | 46.35 | 25.25 | 29.5 | 28.65 | 35.65 | 28.25 | 48.45 | 44.15 | 10.5 | 11.5 | 7.9 | 74.9 | 17 | 7.8 | 7.7 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:12 | 46.3 | 25.2 | 29.5 | 28.65 | 35.65 | 28.35 | 0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75.2 | 17.1 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:13 | 46.3 | 25.25 | 29.5 | 28.65 | 35.6 | 28.35 | 48.45 | 44.1 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75.1 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:13 | 46.3 | 25.25 | 29.5 | 28.6 | 35.6 | 28.4 | 48.4 | 44.1 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75 | 17.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0.33 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:14 | 46.25 | 25.2 | 29.45 | 28.6 | 35.6 | 28.3 | 48.35 | 44.05 | 10.5 | 11.5 | 7.9 | 75.2 | 0 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:14 | 46.25 | 25.25 | 29.45 | 28.6 | 35.55 | 28.35 | 48.4 | 44.1 | 10.5 | 11.5 | 7.9 | 75.1 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.33 | 0.28 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:15 | 46.25 | 25.25 | 29.45 | 28.6 | 35.55 | 28.25 | 48.3 | 44.05 | 10.5 | 11.5 | 7.9 | 75.2 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:15 | 46.3 | 25.2 | 29.4 | 28.6 | 35.5 | 28.15 | 48.3 | 44 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75.3 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.33 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:16 | 46.3 | 25.25 | 29.45 | 28.6 | 35.5 | 28.05 | 48.4 | 44 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75.3 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.35 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:16 | 46.25 | 25.25 | 29.45 | 28.55 | 35.5 | 28.15 | 48.4 | 43.95 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75.3 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.3 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:17 | 46.25 | 25.2 | 29.4 | 28.55 | 35.5 | 28.25 | 48.45 | 43.95 | 10.5 | 11.5 | 7.8 | 75.4 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.43 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:17 | 46.2 | 25.25 | 29.4 | 28.55 | 19.55 | 17 | 48.15 | 43.95 | 10.4 | 11.4 | 7.8 | 75.7 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:18 | 46.25 | 25.25 | 29.35 | 28.5 | 20.8 | 16.95 | 46.8 | 54.25 | 10.4 | 11.4 | 7.8 | 75.7 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:18 | 46.25 | 25.25 | 29.35 | 28.5 | 26.3 | 17.05 | 47 | 56.9 | 10.4 | 11.4 | 7.8 | 75.9 | 0 | 7.8 | 7.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:19 | 46.35 | 25.25 | 29.45 | 28.5 | 34.1 | 18.55 | 47.7 | 57.45 | 10.4 | 11.4 | 7.8 | 75.9 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.45 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:19 | 46.35 | 25.2 | 29.5 | 28.6 | 37.85 | 19.4 | 48.3 | 57.55 | 10.4 | 11.4 | 7.8 | 76.2 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:20 | 46.3 | 25.2 | 29.55 | 28.6 | 42.1 | 21.1 | 48.7 | 57.6 | 10.4 | 11.4 | 7.8 | 76.1 | 17 | 7.8 | 7.7 |  | 0.53 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:20 | 46.35 | 25.2 | 29.55 | 28.65 | 43.1 | 22.2 | 49.4 | 57.6 | 10.4 | 11.4 | 7.7 | 76.3 | 17 | 7.8 | 7.7 | 0.44 | 2.75 | 0.83 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 190.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 20.05
2011-03-08 | 16:21 | 46.35 | 25.2 | 27.5 | 21.1 | 43.85 | 23.8 | 49.65 | 57.6 | 16.6 | 17.9 | 7.7 | 76.3 | 17 | 7.7 | 7.7 | 0.44 | 6.65 | 6.25 | 7 |  | 1 | 3.0488 | 4382.6234 | 1437.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23.8 | 27.5 | 49.65 | 57.6 | 7.7 | 76.3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 16:21 | 46.25 | 25.2 | 26.7 | 20.8 | 0 | 0 | 50.2 | 57.55 | 23.6 | 29.4 | 7.6 | 76.6 | 17 | 7.6 | 7.7 | 0.44 | 1.3 | 9.35 | 1.43 |  | 1 | 3.077 | 6617.1331 | 2150.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26.7 | 50.2 | 57.55 | 7.6 | 76.6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 17.4
2011-03-08 | 16:22 | 46.2 | 25.2 | 26.45 | 24.7 | 45.4 | 28 | 50.3 | 57.55 | 24.5 | 36.5 | 7.4 | 76.6 | 17 | 7.6 | 7.7 | 0.44 | 1.2 | 9.48 | 1.53 |  | 1 | 3.0764 | 6707.8777 | 2180.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 26.45 | 50.3 | 57.55 | 7.4 | 76.6 | 22 | 0 | 1 | 9.05 | 14.7
2011-03-08 | 16:22 | 46.2 | 25.2 | 27 | 36.05 | 46 | 31.3 | 50.65 | 57.4 | 25.1 | 40.1 | 7.4 | 77.6 | 17 | 7.4 | 7.7 | 0.44 | 1.23 | 9.55 | 1.58 |  | 1 | 3.0533 | 6706.5697 | 2196.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31.3 | 27 | 50.65 | 57.4 | 7.4 | 77.6 | 22 | 0 | 1 | 10.6 | 13.5
2011-03-08 | 16:23 | 46.35 | 25.15 | 27.35 | 37.95 | 46.55 | 33.05 | 51.05 | 57.2 | 26 | 41.3 | 7.3 | 77.5 | 17 | 7.3 | 7.7 | 0.49 | 1.43 | 9.68 | 1.78 |  | 1 | 3.0331 | 6752.8252 | 2226.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.05 | 27.35 | 51.05 | 57.2 | 7.3 | 77.5 | 22 | 0 | 1 | 11.75 | 10.2
2011-03-08 | 16:23 | 46.4 | 25.2 | 29.3 | 41.05 | 45.6 | 35.4 | 51.25 | 57 | 27.1 | 43 | 7.2 | 78 | 17 | 7.1 | 7.7 | 0.39 | 1.73 | 1.23 | 11.13 |  | 1 | 2.9457 | 833.3483 | 282.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35.4 | 29.3 | 51.25 | 57 | 7.2 | 78 | 22 | 0 | 1 | 11.4 | 9.4
2011-03-08 | 16:24 | 46.4 | 25.2 | 30.15 | 41.55 | 45.65 | 36.25 | 51.65 | 56.3 | 28 | 45.4 | 7.2 | 78.3 | 17 | 7 | 7.6 | 0.39 | 11.3 | 1.63 | 11.7 |  | 1 | 2.9101 | 1090.9814 | 374.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36.25 | 30.15 | 51.65 | 56.3 | 7.2 | 78.3 | 22 | 0 | 1 | 13.3 | 7.1
2011-03-08 | 16:24 | 46.5 | 25.15 | 31.4 | 44.7 | 44.85 | 37.75 | 51.9 | 55.45 | 29 | 46.7 | 7.1 | 78.2 | 17 | 6.9 | 7.6 | 0.44 | 11.35 | 1.73 | 11.68 |  | 1 | 2.8523 | 1134.9458 | 397.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37.75 | 31.4 | 51.9 | 55.45 | 7.1 | 78.2 | 22 | 0 | 1 | 14.1 | 5.5
2011-03-08 | 16:25 | 46.5 | 25.15 | 32.1 | 46.2 | 44.4 | 38.9 | 52.1 | 54.7 | 30.3 | 47.7 | 7 | 77.9 | 17 | 6.8 | 7.7 | 0.44 |  | 1.9 |  |  | 1 | 2.8178 | 1231.3739 | 437 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.9 | 32.1 | 52.1 | 54.7 | 7 | 77.9 | 22 | 0 | 1 | 14.45 | 3.95
2011-03-08 | 16:25 | 46.5 | 25.15 | 32.6 | 47.05 | 43.55 | 39.6 | 52.25 | 54.05 | 31.3 | 48.8 | 6.9 | 78.8 | 17 | 6.6 | 7.6 | 0.44 | 11.9 | 11.15 | 12.33 |  | 1 | 2.7917 | 7159.279 | 2564.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.6 | 32.6 | 52.25 | 54.05 | 6.9 | 78.8 | 22 | 0 | 1 | 14.85 | 3.1
2011-03-08 | 16:26 | 46.5 | 25.15 | 33.1 | 47.95 | 43.15 | 40.05 | 52.55 | 52.1 | 31.6 | 49.3 | 7 | 80 | 17 | 6.6 | 7.6 | 0.44 | 12.8 | 11.33 | 12.45 |  | 1 | 2.7759 | 7233.7977 | 2605.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.05 | 33.1 | 52.55 | 52.1 | 7 | 80 | 22 | 0 | 1 | 15.2 | 2.55
2011-03-08 | 16:26 | 46.5 | 25.1 | 33.5 | 48.7 | 42.8 | 40.25 | 52.6 | 50.55 | 32.3 | 50.1 | 7 | 79.9 | 17.1 | 6.5 | 7.6 | 0.44 | 12.15 | 11.43 | 12.5 |  | 1 | 2.7592 | 7253.6273 | 2628.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.25 | 33.5 | 52.6 | 50.55 | 7 | 79.9 | 22 | 0 | 1 | 15.5 | 2.25
2011-03-08 | 16:27 | 46.5 | 25.05 | 33.9 | 49.4 | 42.6 | 40.35 | 52.65 | 50.05 | 32.6 | 50.4 | 7 | 79.8 | 17.1 | 6.5 | 7.6 | 0.44 | 12.28 | 11.45 | 12.7 |  | 1 | 2.7424 | 7222.2258 | 2633.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.35 | 33.9 | 52.65 | 50.05 | 7 | 79.8 | 22 | 0 | 1 | 15.55 | 1.95
2011-03-08 | 16:27 | 46.5 | 25.05 | 34.15 | 49.7 | 42.35 | 40.4 | 52.6 | 49.5 | 32.9 | 50.8 | 6.9 | 79.6 | 17.1 | 6.4 | 7.6 | 0.44 | 12.38 | 11.6 | 12.73 |  | 1 | 2.7269 | 7275.3483 | 2668 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.4 | 34.15 | 52.6 | 49.5 | 6.9 | 79.6 | 22 | 0 | 1 | 15.65 | 1.75
2011-03-08 | 16:28 | 46.55 | 25.1 | 34.5 | 50.15 | 42.1 | 40.35 | 52.65 | 48.95 | 33 | 50.9 | 6.9 | 79.8 | 17.1 | 6.3 | 7.6 | 0.44 | 12.4 | 11.68 | 12.83 |  | 1 | 2.7123 | 7286.2187 | 2686.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.35 | 34.5 | 52.65 | 48.95 | 6.9 | 79.8 | 22 | 0 | 1 | 15.75 | 1.55
2011-03-08 | 16:28 | 46.55 | 25.1 | 34.65 | 50.4 | 41.75 | 40.2 | 52.6 | 48.5 | 33.7 | 51.5 | 6.9 | 79.8 | 17.1 | 6.2 | 7.6 | 0.44 | 12.43 | 11.73 | 12.9 |  | 1 | 2.706 | 7300.4928 | 2697.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.2 | 34.65 | 52.6 | 48.5 | 6.9 | 79.8 | 22 | 0 | 1 | 15.8 | 1.55
2011-03-08 | 16:29 | 46.55 | 25.1 | 34.9 | 50.7 | 41.6 | 40.05 | 52.6 | 48.4 | 33.9 | 51.9 | 7 | 80.3 | 17.1 | 6.1 | 7.6 | 0.44 | 12.53 | 11.88 | 12.93 |  | 1 | 2.7006 | 7379.0793 | 2732.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.05 | 34.9 | 52.6 | 48.4 | 7 | 80.3 | 22 | 0 | 1 | 16.1 | 1.55
2011-03-08 | 16:29 | 46.6 | 25.1 | 35.1 | 51.2 | 41.5 | 39.95 | 52.6 | 48.4 | 34.1 | 52.2 | 7 | 80 | 17.1 |  | 7.6 | 0.49 | 12.65 | 11.88 | 13 |  | 1 | 2.6922 | 7356.2044 | 2732.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.95 | 35.1 | 52.6 | 48.4 | 7 | 80 | 22 | 0 | 1 | 16.15 | 1.6
2011-03-08 | 16:30 | 46.6 | 25.15 | 35.2 | 51.35 | 41.3 | 39.7 | 52.55 | 48.4 | 34.4 | 52.5 | 7 | 79.6 | 17.1 | 6.1 | 7.6 | 0.44 | 12.58 | 11.93 | 13.5 |  | 1 | 2.688 | 7375.6793 | 2743.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.7 | 35.2 | 52.55 | 48.4 | 7 | 79.6 | 22 | 0 | 1 | 16.3 | 1.65
2011-03-08 | 16:30 | 46.6 | 25.1 | 35.5 | 51.8 | 41.2 | 39.55 | 52.55 | 48.5 | 34.5 | 52.5 | 6.9 | 79.3 | 17.1 | 6 | 7.6 | 0.44 | 12.7 | 11.93 | 13.15 |  | 1 | 2.6705 | 7327.4717 | 2743.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.55 | 35.5 | 52.55 | 48.5 | 6.9 | 79.3 | 22 | 0 | 1 | 16.25 | 1.7
2011-03-08 | 16:31 | 46.6 | 25.1 | 35.7 | 51.95 | 41.1 | 39.4 | 52.55 | 48.65 | 34.8 | 52.8 | 7 | 79.7 | 17.2 | 6 | 7.6 | 0.44 | 12.7 | 11.95 | 13.18 |  | 1 | 2.6671 | 7330.5202 | 2748.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.4 | 35.7 | 52.55 | 48.65 | 7 | 79.7 | 22 | 0 | 1 | 16.35 | 1.8
2011-03-08 | 16:31 | 46.6 | 25.1 | 35.8 | 52.15 | 41 | 39.2 | 52.6 | 48.8 | 34.9 | 53 | 6.9 | 79.5 | 17.2 | 5.9 | 7.6 | 0.44 | 12.65 | 12 | 13.1 |  | 1 | 2.6579 | 7335.8535 | 2760 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.2 | 35.8 | 52.6 | 48.8 | 6.9 | 79.5 | 22 | 0 | 1 | 16.45 | 1.8
2011-03-08 | 16:32 | 46.65 | 25.1 | 35.9 | 52.35 | 40.9 | 39.1 | 52.5 | 49 | 35 | 53.2 | 6.9 | 79.9 | 17.2 | 5.9 | 7.5 | 0.44 | 12.7 | 12.1 | 13.25 |  | 1 | 2.6537 | 7385.352 | 2783 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.1 | 35.9 | 52.5 | 49 | 6.9 | 79.9 | 22 | 0 | 1 | 16.45 | 1.9
2011-03-08 | 16:32 | 46.7 | 25.15 | 36.05 | 52.5 | 40.8 | 38.9 | 52.5 | 49.1 | 35.1 | 53.4 | 6.9 | 80.1 | 17.2 | 5.8 | 7.5 | 0.44 | 12.73 | 12.13 | 13.28 |  | 1 | 2.6475 | 7386.169 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.9 | 36.05 | 52.5 | 49.1 | 6.9 | 80.1 | 22 | 0 | 1 | 16.5 | 1.95
2011-03-08 | 16:33 | 46.75 | 25.1 | 36.15 | 52.65 | 40.75 | 38.8 | 52.5 | 49.4 | 35.2 | 53.5 | 7 | 80.4 | 17.2 | 5.8 | 7.5 | 0.44 | 12.98 | 12.5 | 13.3 |  | 1 | 2.6483 | 7613.7537 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.8 | 36.15 | 52.5 | 49.4 | 7 | 80.4 | 22 | 0 | 1 | 16.65 | 2
2011-03-08 | 16:33 | 46.8 | 25.15 | 36.2 | 52.85 | 40.7 | 38.7 | 52.4 | 49.5 | 35.4 | 53.7 | 7 | 80.4 | 17.3 | 5.8 | 7.5 | 0.44 | 12.88 | 12.1 | 13.2 |  | 1 | 2.6462 | 7364.2889 | 2783 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.7 | 36.2 | 52.4 | 49.5 | 7 | 80.4 | 22 | 0 | 1 | 16.65 | 2.1
2011-03-08 | 16:34 | 46.85 | 25.15 | 36.4 | 53.05 | 40.65 | 38.55 | 52.5 | 49.8 | 35.5 | 53.8 | 6.9 | 80 | 17.3 | 5.8 | 7.5 | 0.44 | 12.85 | 12.5 | 13.18 |  | 1 | 2.6328 | 7569.4047 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.55 | 36.4 | 52.5 | 49.8 | 6.9 | 80 | 22 | 0 | 1 | 16.6 | 2.15
2011-03-08 | 16:34 | 46.8 | 25.1 | 36.5 | 53.1 | 40.6 | 38.45 | 52.5 | 50 | 35.7 | 53.8 | 6.9 | 80.3 | 17.3 | 5.8 | 7.5 | 0.44 | 12.8 | 12.1 | 13.2 |  | 1 | 2.6287 | 7315.5501 | 2783 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.45 | 36.5 | 52.5 | 50 | 6.9 | 80.3 | 22 | 0 | 1 | 16.6 | 2.2
2011-03-08 | 16:35 | 46.8 | 25.15 | 36.55 | 53.15 | 40.6 | 38.4 | 52.5 | 50.1 | 35.8 | 53.8 | 6.9 | 80 | 17.3 | 5.8 | 7.5 | 0.44 | 12.8 | 12 | 13.28 |  | 1 | 2.6266 | 7249.3222 | 2760 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.4 | 36.55 | 52.5 | 50.1 | 6.9 | 80 | 22 | 0 | 1 | 16.5 | 2.3
2011-03-08 | 16:35 | 46.8 | 25.15 | 36.65 | 53.15 | 40.6 | 38.3 | 52.55 | 50.35 | 35.9 | 53.8 | 6.9 | 80 | 17.3 | 5.7 | 7.5 | 0.44 | 12.78 | 12.5 | 13.23 |  | 1 | 2.6224 | 7539.3591 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.3 | 36.65 | 52.55 | 50.35 | 6.9 | 80 | 22 | 0 | 1 | 16.55 | 2.4
2011-03-08 | 16:36 | 46.85 | 25.15 | 36.7 | 53.25 | 40.6 | 38.2 | 52.5 | 50.4 | 36 | 54.1 | 6.9 | 80.2 | 17.3 | 5.7 | 7.5 | 0.44 | 12.75 | 12.8 | 13.2 |  | 1 | 2.6203 | 7714.1504 | 2944 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.2 | 36.7 | 52.5 | 50.4 | 6.9 | 80.2 | 22 | 0 | 1 | 16.5 | 2.45
2011-03-08 | 16:36 | 46.8 | 25.15 | 36.8 | 53.3 | 40.6 | 38.15 | 52.5 | 50.6 | 36 | 54.1 | 6.9 | 80 | 17.3 | 5.6 | 7.5 | 0.44 | 12.9 | 12.8 | 13.35 |  | 1 | 2.6161 | 7701.8437 | 2944 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.15 | 36.8 | 52.5 | 50.6 | 6.9 | 80 | 22 | 0 | 1 | 16.5 | 2.5
2011-03-08 | 16:37 | 46.8 | 25.15 | 36.9 | 53.4 | 40.6 | 38.1 | 52.5 | 50.65 | 36.1 | 54.2 | 6.9 | 80 | 17.3 | 5.6 | 7.5 | 0.44 | 12.83 | 12.18 | 13.28 |  | 1 | 2.6119 | 7317.0751 | 2801.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.1 | 36.9 | 52.5 | 50.65 | 6.9 | 80 | 22 | 0 | 1 | 16.5 | 2.6
2011-03-08 | 16:37 | 46.8 | 25.15 | 37 | 53.5 | 40.7 | 38.1 | 52.5 | 50.8 | 36.2 | 54.2 | 6.9 | 79.7 | 17.3 | 5.6 | 7.5 | 0.44 | 12.8 | 12.1 | 13.2 |  | 1 | 2.6078 | 7257.3818 | 2783 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.1 | 37 | 52.5 | 50.8 | 6.9 | 79.7 | 22 | 0 | 1 | 16.45 | 2.75
2011-03-08 | 16:38 | 46.8 | 25.15 | 37.05 | 53.5 | 40.8 | 38.05 | 52.55 | 50.95 | 36.3 | 54.1 | 6.9 | 80 | 17.3 | 5.6 | 7.5 | 0.44 | 12.8 | 12.13 | 13.2 |  | 1 | 2.6057 | 7269.5441 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.05 | 37.05 | 52.55 | 50.95 | 6.9 | 80 | 22 | 0 | 1 | 16.25 | 0
2011-03-08 | 16:38 | 46.7 | 25.2 | 37.15 | 53.4 | 0 | 0 | 52.55 | 51.2 | 36.3 | 54.1 | 6.8 | 79.9 | 17.3 | 5.6 | 7.5 | 0.44 | 12.83 | 12.13 | 13.28 |  | 1 | 2.5966 | 7244.1805 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 37.15 | 52.55 | 51.2 | 6.8 | 79.9 | 22 | 0 | 1 | 16.2 | 2.95
2011-03-08 | 16:39 | 46.75 | 25.2 | 37.2 | 53.4 | 41 | 38.05 | 52.5 | 51.25 | 36.5 | 54.1 | 6.8 | 80.3 | 17.3 | 5.6 | 7.5 | 0.44 | 12.9 | 12.8 | 13.28 |  | 1 | 2.5945 | 7638.1674 | 2944 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.05 | 37.2 | 52.5 | 51.25 | 6.8 | 80.3 | 22 | 0 | 1 | 16.1 | 3.25
2011-03-08 | 16:39 | 46.65 | 25.15 | 37.3 | 53.4 | 41.3 | 38.05 | 52.5 | 51.35 | 36.5 | 54.1 | 6.8 | 80.4 | 17.4 | 5.6 | 7.5 | 0.44 | 12.93 | 12.13 | 13.35 |  | 1 | 2.5903 | 7226.7102 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.05 | 37.3 | 52.5 | 51.35 | 6.8 | 80.4 | 22 | 0 | 1 | 16.05 | 3.2
2011-03-08 | 16:40 | 46.7 | 25.2 | 37.35 | 53.4 | 41.3 | 38.1 | 52.5 | 51.45 | 36.6 | 54.1 | 6.9 | 80.5 | 17.4 | 5.5 | 7.5 | 0.44 | 12.9 | 12.18 | 13.3 |  | 1 | 2.5931 | 7264.3775 | 2801.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.1 | 37.35 | 52.5 | 51.45 | 6.9 | 80.5 | 22 | 0 | 1 | 16.05 | 3.45
2011-03-08 | 16:40 | 46.75 | 25.2 | 37.4 | 53.45 | 41.6 | 38.15 | 52.4 | 51.5 | 36.7 | 54.2 | 6.9 | 80.4 | 17.4 | 5.5 | 7.5 | 0.44 | 12.85 | 12.15 | 13.25 |  | 1 | 2.591 | 7240.6441 | 2794.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.15 | 37.4 | 52.4 | 51.5 | 6.9 | 80.4 | 22 | 0 | 1 | 16 | 3.45
2011-03-08 | 16:41 | 46.8 | 25.2 | 37.55 | 53.55 | 41.65 | 38.2 | 52.4 | 51.65 | 36.7 | 54.2 | 6.8 | 80.2 | 17.4 | 5.5 | 7.5 | 0.44 | 12.95 | 12.2 | 13.3 |  | 1 | 2.5799 | 7239.129 | 2806 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.2 | 37.55 | 52.4 | 51.65 | 6.8 | 80.2 | 22 | 0 | 1 | 15.95 | 3.5
2011-03-08 | 16:41 | 46.75 | 25.2 | 37.6 | 53.55 | 41.75 | 38.25 | 52.35 | 51.75 | 36.8 | 54.2 | 6.8 | 80.6 | 17.4 | 5.5 | 7.4 | 0.44 | 12.93 | 12.2 | 13.33 |  | 1 | 2.5778 | 7233.2719 | 2806 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.25 | 37.6 | 52.35 | 51.75 | 6.8 | 80.6 | 22 | 0 | 1 | 15.9 | 3.5
2011-03-08 | 16:42 | 46.8 | 25.2 | 37.65 | 53.55 | 41.8 | 38.3 | 52.35 | 51.85 | 36.9 | 54.2 | 6.8 | 80.8 | 17.4 | 5.5 | 7.4 | 0.44 | 12.88 | 12.15 | 13.28 |  | 1 | 2.5757 | 7197.7943 | 2794.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.3 | 37.65 | 52.35 | 51.85 | 6.8 | 80.8 | 22 | 0 | 1 | 15.8 | 3.5
2011-03-08 | 16:42 | 46.8 | 25.2 | 37.7 | 53.5 | 41.9 | 38.4 | 52.35 | 51.9 | 36.9 | 54.2 | 6.9 | 80.6 | 17.4 | 5.5 | 7.4 | 0.44 | 12.85 | 12.13 | 13.23 |  | 1 | 2.5785 | 7193.7379 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.4 | 37.7 | 52.35 | 51.9 | 6.9 | 80.6 | 22 | 0 | 1 | 15.8 | 3.45
2011-03-08 | 16:43 | 46.8 | 25.2 | 37.75 | 53.55 | 41.95 | 38.5 | 52.4 | 52 | 37 | 54.2 | 6.9 | 80.9 | 17.5 | 5.5 | 7.4 | 0.44 | 12.88 | 12.13 | 13.28 |  | 1 | 2.5764 | 7187.9066 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.5 | 37.75 | 52.4 | 52 | 6.9 | 80.9 | 22 | 0 | 1 | 15.75 | 3.45
2011-03-08 | 16:43 | 46.8 | 25.2 | 37.9 | 53.65 | 42.05 | 38.6 | 52.35 | 52.05 | 37.1 | 54.4 | 6.9 | 80.6 | 17.4 | 5.5 | 7.4 | 0.44 | 12.88 | 12.2 | 13.28 |  | 1 | 2.5701 | 7211.792 | 2806 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.6 | 37.9 | 52.35 | 52.05 | 6.9 | 80.6 | 22 | 0 | 1 | 15.65 | 3.5
2011-03-08 | 16:44 | 46.85 | 25.25 | 38 | 53.65 | 42.15 | 38.65 | 52.35 | 52.15 | 37.1 | 54.2 | 6.8 | 80.7 | 17.5 | 5.4 | 7.4 | 0.44 |  | 12.2 |  |  | 1 | 2.5611 | 7186.4156 | 2806 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.65 | 38 | 52.35 | 52.15 | 6.8 | 80.7 | 22 | 0 | 1 | 15.55 | 3.5
2011-03-08 | 16:44 | 46.8 | 25.25 | 38.05 | 53.6 | 42.2 | 38.7 | 52.35 | 52.25 | 37.2 | 54.2 | 6.9 | 81.1 | 17.5 | 5.4 | 7.4 | 0.44 | 12.98 | 12.18 | 13.33 |  | 1 | 2.5639 | 7182.4036 | 2801.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.7 | 38.05 | 52.35 | 52.25 | 6.9 | 81.1 | 22 | 0 | 1 | 15.45 | 3.45
2011-03-08 | 16:45 | 46.75 | 25.25 | 38.2 | 53.65 | 42.3 | 38.85 | 52.35 | 52.35 | 37.3 | 54.4 | 6.9 | 81.1 | 17.5 | 5.4 | 7.4 | 0.44 | 13.1 | 12.3 | 13.45 |  | 1 | 2.5576 | 7235.4273 | 2829 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.85 | 38.2 | 52.35 | 52.35 | 6.9 | 81.1 | 22 | 0 | 1 | 15.55 | 3.45
2011-03-08 | 16:45 | 46.7 | 25.25 | 38.2 | 53.75 | 42.35 | 38.9 | 52.35 | 52.35 | 37.5 | 54.4 | 6.8 | 81.1 | 17.5 | 5.4 | 7.4 | 0.44 | 13.5 | 12.3 | 13.48 |  | 1 | 2.5527 | 7221.7004 | 2829 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.9 | 38.2 | 52.35 | 52.35 | 6.8 | 81.1 | 22 | 0 | 1 | 15.4 | 3.55
2011-03-08 | 16:46 | 46.75 | 25.25 | 38.35 | 53.75 | 42.45 | 38.9 | 52.4 | 52.45 | 37.6 | 54.4 | 6.7 | 81.3 | 17.5 | 5.4 | 7.4 | 0.44 | 13.8 | 12.28 | 13.43 |  | 1 | 2.5416 | 7178.6136 | 2824.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.9 | 38.35 | 52.4 | 52.45 | 6.7 | 81.3 | 22 | 0 | 1 | 15.25 | 3.5
2011-03-08 | 16:46 | 46.75 | 25.25 | 38.4 | 53.65 | 42.5 | 39 | 52.5 | 52.5 | 37.6 | 54.2 | 6.7 | 81.5 | 0 | 5.4 | 7.3 | 0.44 | 13.3 | 12.25 | 13.43 |  | 1 | 2.5396 | 7155.2031 | 2817.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 38.4 | 52.5 | 52.5 | 6.7 | 81.5 | 22 | 0 | 1 | 15.05 | 3.5
2011-03-08 | 16:47 | 46.65 | 25.25 | 38.5 | 53.55 | 42.55 | 39.05 | 52.5 | 52.55 | 37.7 | 54.2 | 6.7 | 81.8 | 17.5 | 5.4 | 7.3 | 0.44 | 12.98 | 12.25 | 13.38 |  | 1 | 2.5354 | 7143.4568 | 2817.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.05 | 38.5 | 52.5 | 52.55 | 6.7 | 81.8 | 22 | 0 | 1 | 15 | 3.5
2011-03-08 | 16:47 | 46.6 | 25.25 | 38.6 | 53.6 | 42.65 | 39.15 | 52.5 | 52.65 | 37.8 | 54.2 | 6.7 | 81.8 | 17.5 | 5.4 | 7.3 | 0.44 | 13.5 | 12.3 | 13.45 |  | 1 | 2.5312 | 7160.8195 | 2829 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.15 | 38.6 | 52.5 | 52.65 | 6.7 | 81.8 | 22 | 0 | 1 | 14.9 | 3.5
2011-03-08 | 16:48 | 46.65 | 25.25 | 38.7 | 53.6 | 42.75 | 39.25 | 52.5 | 52.65 | 37.9 | 54.2 | 6.7 | 81.9 | 17.5 | 5.3 | 7.3 | 0.44 | 13.3 | 12.3 | 13.43 |  | 1 | 2.5271 | 7149.0252 | 2829 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.25 | 38.7 | 52.5 | 52.65 | 6.7 | 81.9 | 22 | 0 | 1 | 14.8 | 3.45
2011-03-08 | 16:48 | 46.8 | 25.25 | 38.8 | 53.6 | 42.75 | 39.3 | 52.5 | 52.7 | 38 | 54.2 | 6.6 | 81.5 | 17.5 | 5.3 | 7.3 | 0.44 | 13.13 | 12.33 | 13.48 |  | 1 | 2.5181 | 7141.0199 | 2835.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.3 | 38.8 | 52.5 | 52.7 | 6.6 | 81.5 | 22 | 0 | 1 | 14.7 | 3.5
2011-03-08 | 16:49 | 46.8 | 25.25 | 38.9 | 53.6 | 42.85 | 39.35 | 52.6 | 52.75 | 38 | 54.2 | 6.6 | 82.1 | 17.5 | 5.3 | 7.3 | 0.44 | 13.1 | 12.33 | 13.5 |  | 1 | 2.5139 | 7129.2128 | 2835.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.35 | 38.9 | 52.6 | 52.75 | 6.6 | 82.1 | 22 | 0 | 1 | 14.7 | 3.5
2011-03-08 | 16:49 | 46.75 | 25.25 | 38.95 | 53.65 | 42.9 | 39.4 | 52.65 | 52.75 | 38.1 | 54.2 | 6.7 | 82.4 | 17.5 | 5.3 | 7.3 | 0.44 | 13.13 | 12.25 | 13.48 |  | 1 | 2.5166 | 7090.5984 | 2817.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.4 | 38.95 | 52.65 | 52.75 | 6.7 | 82.4 | 22 | 0 | 1 | 14.6 | 3.45
2011-03-08 | 16:50 | 46.65 | 25.25 | 39 | 53.6 | 42.9 | 39.45 | 52.6 | 52.85 | 38.2 | 54.4 | 6.7 | 82.4 | 17.6 | 5.3 | 7.3 | 0.49 | 13.13 | 12.35 | 13.58 |  | 1 | 2.5145 | 7142.5597 | 2840.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.45 | 39 | 52.6 | 52.85 | 6.7 | 82.4 | 22 | 0 | 1 | 14.55 | 3.45
2011-03-08 | 16:50 | 46.65 | 25.25 | 39.1 | 53.65 | 42.95 | 39.5 | 52.65 | 52.9 | 38.3 | 54.4 | 6.6 | 82.2 | 17.6 | 5.3 |  | 0.44 | 13.8 | 12.43 | 13.55 |  | 1 | 2.5056 | 7163.227 | 2858.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.5 | 39.1 | 52.65 | 52.9 | 6.6 | 82.2 | 22 | 0 | 1 | 14.55 | 3.45
2011-03-08 | 16:51 | 46.6 | 25.3 | 39.2 | 53.75 | 43 | 39.55 | 52.6 | 52.9 | 38.3 | 54.2 | 6.6 | 82.4 | 17.6 | 5.3 | 7.3 | 0.44 | 13.15 | 12.45 | 13.48 |  | 1 | 2.5014 | 7162.8306 | 2863.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.55 | 39.2 | 52.6 | 52.9 | 6.6 | 82.4 | 22 | 0 | 1 | 14.45 | 3.45
2011-03-08 | 16:51 | 46.6 | 25.25 | 39.3 | 53.75 | 43.05 | 39.6 | 52.55 | 52.95 | 38.4 | 54.2 | 6.6 | 82.7 | 17.6 | 5.2 | 7.3 | 0.44 | 13.18 | 12.43 | 13.55 |  | 1 | 2.4973 | 7139.4212 | 2858.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.6 | 39.3 | 52.55 | 52.95 | 6.6 | 82.7 | 22 | 0 | 1 | 14.3 | 3.5
2011-03-08 | 16:52 | 46.6 | 25.25 | 39.35 | 53.65 | 43.1 | 39.6 | 52.55 | 53 | 38.5 | 54.2 | 6.6 | 82.8 | 17.6 | 5.3 | 7.3 | 0.44 | 13.18 | 12.4 | 13.55 |  | 1 | 2.4952 | 7116.253 | 2852 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.6 | 39.35 | 52.55 | 53 | 6.6 | 82.8 | 22 | 0 | 1 | 14.3 | 3.4
2011-03-08 | 16:52 | 46.6 | 25.3 | 39.45 | 53.75 | 43.1 | 39.7 | 52.35 | 53.05 | 38.7 | 54.2 | 6.6 | 82.5 | 17.6 | 5.2 | 7.3 | 0.44 | 13.23 | 12.53 | 13.6 |  | 1 | 2.491 | 7178.8602 | 2881.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.7 | 39.45 | 52.35 | 53.05 | 6.6 | 82.5 | 22 | 0 | 1 | 14.1 | 3.4
2011-03-08 | 16:53 | 46.6 | 25.3 | 39.55 | 53.65 | 43.15 | 39.75 | 52.3 | 53.15 | 38.7 | 54.2 | 6.6 | 82.7 | 17.6 | 5.2 | 7.3 | 0.44 | 13.8 | 12.35 | 13.53 |  | 1 | 2.4869 | 7063.9058 | 2840.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.75 | 39.55 | 52.3 | 53.15 | 6.6 | 82.7 | 22 | 0 | 1 | 14 | 3.45
2011-03-08 | 16:53 | 46.7 | 25.3 | 39.65 | 53.65 | 43.2 | 39.75 | 52.25 | 53.15 | 38.8 | 54.2 | 6.6 | 82.9 | 17.6 | 5.1 | 7.3 | 0.44 | 13.23 | 12.45 | 13.55 |  | 1 | 2.4827 | 7109.1813 | 2863.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.75 | 39.65 | 52.25 | 53.15 | 6.6 | 82.9 | 22 | 0 | 1 | 13.95 | 3.3
2011-03-08 | 16:54 | 46.75 | 25.35 | 39.7 | 53.65 | 43.15 | 39.85 | 52.3 | 53.2 | 38.9 | 54.2 | 6.6 | 83.1 | 17.6 | 5.1 | 7.2 | 0.44 | 13.23 | 12.5 | 13.63 |  | 1 | 2.4806 | 7131.7473 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.85 | 39.7 | 52.3 | 53.2 | 6.6 | 83.1 | 22 | 0 | 1 | 14 | 3.3
2011-03-08 | 16:54 | 46.8 | 25.35 | 39.8 | 53.8 | 43.15 | 39.85 | 52.25 | 53.2 | 39 | 54.4 | 6.5 | 82.2 | 17.6 | 5.1 | 7.2 | 0.44 | 13.3 | 12.45 | 13.68 |  | 1 | 2.4717 | 7077.7304 | 2863.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.85 | 39.8 | 52.25 | 53.2 | 6.5 | 82.2 | 22 | 0 | 1 | 13.9 | 3.2
2011-03-08 | 16:55 | 46.8 | 25.3 | 39.95 | 53.85 | 43.1 | 39.9 | 52.25 | 53.25 | 39.1 | 54.4 | 6.6 | 82.7 | 17.6 | 5.1 | 7.2 | 0.44 | 13.3 | 12.53 | 13.6 |  | 1 | 2.4702 | 7118.8668 | 2881.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.9 | 39.95 | 52.25 | 53.25 | 6.6 | 82.7 | 22 | 0 | 1 | 13.8 | 3.1
2011-03-08 | 16:55 | 46.7 | 25.3 | 40 | 53.8 | 43 | 39.9 | 52.35 | 53.3 | 39.1 | 54.4 | 6.6 | 82.9 | 17.6 | 5.1 | 7.2 | 0.44 | 13.25 | 12.5 | 13.73 |  | 1 | 2.4681 | 7095.8374 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.9 | 40 | 52.35 | 53.3 | 6.6 | 82.9 | 22 | 0 | 1 | 13.7 | 3.05
2011-03-08 | 16:56 | 46.65 | 25.35 | 40.1 | 53.8 | 42.95 | 39.9 | 52.35 | 53.3 | 39.2 | 54.4 | 6.5 | 82.5 | 17.6 | 5.1 | 7.2 | 0.44 | 13.23 | 12.53 | 13.63 |  | 1 | 2.4592 | 7087.2621 | 2881.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.9 | 40.1 | 52.35 | 53.3 | 6.5 | 82.5 | 22 | 0 | 1 | 13.55 | 2.9
2011-03-08 | 16:56 | 46.65 | 25.35 | 40.2 | 53.75 | 42.8 | 39.9 | 52.5 | 53.35 | 39.4 | 54.4 | 6.5 | 82.5 | 17.7 | 5.1 | 7.2 | 0.44 | 13.3 | 12.63 | 13.7 |  | 1 | 2.4551 | 7131.7463 | 2904.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.9 | 40.2 | 52.5 | 53.35 | 6.5 | 82.5 | 22 | 0 | 1 | 13.45 | 2.8
2011-03-08 | 16:57 | 46.7 | 25.35 | 40.35 | 53.8 | 42.7 | 39.9 | 52.55 | 53.4 | 39.5 | 54.4 | 6.5 | 82.6 | 17.7 | 5.1 | 7.2 | 0.44 | 13.38 | 12.58 | 13.8 |  | 1 | 2.4488 | 7085.4674 | 2893.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.9 | 40.35 | 52.55 | 53.4 | 6.5 | 82.6 | 22 | 0 | 1 | 13.3 | 2.65
2011-03-08 | 16:57 | 46.6 | 25.35 | 40.5 | 53.8 | 42.55 | 39.9 | 52.65 | 53.4 | 39.6 | 54.4 | 6.6 | 82.9 | 17.7 | 5 | 7.2 | 0.44 | 13.5 | 12.73 | 13.93 |  | 1 | 2.4473 | 7165.4498 | 2927.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.9 | 40.5 | 52.65 | 53.4 | 6.6 | 82.9 | 22 | 0 | 1 | 13.3 | 2.6
2011-03-08 | 16:58 | 46.6 | 25.4 | 40.6 | 53.9 | 42.45 | 39.85 | 52.65 | 53.45 | 39.9 | 54.5 | 6.6 | 82.7 | 17.7 | 5 | 7.2 | 0.44 | 13.55 | 12.75 | 13.9 |  | 1 | 2.4431 | 7164.4981 | 2932.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.85 | 40.6 | 52.65 | 53.45 | 6.6 | 82.7 | 22 | 0 | 1 | 13.05 | 2.4
2011-03-08 | 16:58 | 46.6 | 25.4 | 40.95 | 54 | 42.2 | 39.8 | 52.75 | 53.5 | 40 | 54.5 | 6.6 | 82.4 | 17.7 | 5 | 7.2 | 0.44 | 13.43 | 12.7 | 13.8 |  | 1 | 2.4286 | 7093.8368 | 2921 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.8 | 40.95 | 52.75 | 53.5 | 6.6 | 82.4 | 22 | 0 | 1 | 12.8 | 2.3
2011-03-08 | 16:59 | 46.6 | 25.45 | 41.2 | 54 | 42 | 39.7 | 52.8 | 53.55 | 40.2 | 54.7 | 6.6 | 82.5 | 17.7 | 5 | 7.2 | 0.44 |  | 12.85 |  |  | 1 | 2.4182 | 7146.8595 | 2955.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.7 | 41.2 | 52.8 | 53.55 | 6.6 | 82.5 | 22 | 0 | 1 | 12.65 | 2.15
2011-03-08 | 16:59 | 46.65 | 25.4 | 41.45 | 54.1 | 41.8 | 39.65 | 52.8 | 53.6 | 40.5 | 54.7 | 6.7 | 83 | 17.8 | 5 | 7.1 | 0.44 | 13.6 | 12.9 | 14.5 |  | 1 | 2.4124 | 7157.5942 | 2967 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.65 | 41.45 | 52.8 | 53.6 | 6.7 | 83 | 22 | 0 | 1 | 12.5 | 2.15
2011-03-08 | 17:00 | 46.75 | 25.45 | 41.7 | 54.2 | 41.7 | 39.55 | 52.8 | 53.65 | 40.9 | 54.9 | 6.7 | 83 | 17.8 | 5 | 7.2 | 0.44 | 13.58 | 12.88 | 14.3 |  | 1 | 2.402 | 7115.6211 | 2962.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.55 | 41.7 | 52.8 | 53.65 | 6.7 | 83 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:00 | 46.75 | 25.45 | 42 | 54.35 | 41.65 | 39.55 | 52.8 | 53.75 | 41.2 | 48.5 | 6.6 | 82.6 | 17.8 | 5 | 7.1 | 0.39 | 1.5 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:01 | 46.7 | 25.45 | 42.55 | 47.4 | 41.55 | 39.4 | 52.8 | 53.85 | 41.5 | 43.3 | 6.8 | 84.2 | 17.8 | 5 | 7.1 | 0.39 | 0.73 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:01 | 46.65 | 25.45 | 43.45 | 43.1 | 41.5 | 39.35 | 52.8 | 53.75 | 41.8 | 42.5 | 6.8 | 84.7 | 17.8 | 5.1 | 7.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:02 | 46.55 | 25.45 | 43.85 | 41.95 | 41.45 | 39.25 | 52.8 | 53.75 | 41.6 | 42.1 | 6.9 | 85.1 | 17.8 | 5.1 | 7.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:02 | 46.5 | 25.45 | 43.85 | 41.75 | 41.35 | 39.15 | 52.8 | 53.75 | 41.4 | 41.6 | 6.9 | 85 | 17.8 | 5.2 | 7.1 | 0.5 | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:03 | 46.5 | 25.45 | 43.85 | 41.35 | 41.3 | 39.1 | 52.8 | 53.75 | 41.2 | 41.4 | 6.9 | 85.2 | 17.8 | 5.2 | 7.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:03 | 46.55 | 25.45 | 43.8 | 41.25 | 41.2 | 39 | 52.75 | 53.75 | 41.2 | 41.3 | 6.8 | 84.9 | 17.8 | 5.3 | 7.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:04 | 46.5 | 25.45 | 43.75 | 41.15 | 41.15 | 38.9 | 52.8 | 53.75 | 41 | 41.1 | 6.9 | 84.5 | 17.8 | 5.3 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:04 | 46.55 | 25.45 | 43.7 | 41.1 | 0 | 0 | 52.75 | 53.75 | 40.9 | 41.1 | 6.9 | 84.3 | 17.8 | 5.4 | 7.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:05 | 46.45 | 25.45 | 43.6 | 41.05 | 41.05 | 38.8 | 52.75 | 53.75 | 40.5 | 40.6 | 6.9 | 84.4 | 17.8 | 5.5 | 7.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:05 | 46.4 | 25.5 | 43.5 | 41 | 41 | 38.75 | 52.75 | 53.75 | 40.3 | 40.5 | 6.8 | 84.7 | 17.8 | 5.5 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:06 | 46.45 | 25.5 | 43.4 | 40.85 | 40.85 | 38.65 | 0 | 0 | 40.2 | 40.4 | 6.8 | 84.8 | 17.8 | 5.5 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:06 | 46.45 | 25.5 | 43.4 | 40.85 | 40.8 | 38.55 | 52.65 | 53.7 | 40 | 40.2 | 6.8 | 85 | 17.8 | 5.5 | 7.1 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:07 | 46.45 | 25.5 | 43.3 | 40.75 | 40.8 | 38.5 | 52.65 | 53.7 | 39.9 | 40.1 | 6.8 | 85.2 | 17.9 | 5.6 | 7.1 |  | 0.5 |  | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:07 | 46.45 | 25.5 | 43.25 | 40.75 | 40.75 | 38.45 | 52.65 | 53.65 | 39.6 | 40.3 | 6.8 | 85.1 | 17.9 | 5.6 | 7.1 | 0.44 | 3.58 | 0.3 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.3
2011-03-08 | 17:08 | 46.4 | 25.5 | 42.55 | 40.75 | 40.7 | 38.4 | 52.65 | 53.65 | 41.2 | 43.1 | 6.7 | 84.2 | 17.9 | 5.6 | 7.1 | 0.44 | 9.53 | 8.7 | 9.88 |  | 1 | 2.3665 | 4735.4495 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.4 | 42.55 | 52.65 | 53.65 | 6.7 | 84.2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.35
2011-03-08 | 17:08 | 46.5 | 25.5 | 40.65 | 43.85 | 40.65 | 38.3 | 0 | 0 | 40.3 | 48.1 | 6.8 | 83.1 | 17.9 |  | 7.1 | 0.39 | 12.75 | 12.5 | 13.1 |  | 1 | 2.4505 | 7045.074 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.3 | 40.65 | 0 | 0 | 6.8 | 83.1 | 22 | 0 | 1 | 8.2 | 2.35
2011-03-08 | 17:09 | 46.5 | 25.5 | 40.35 | 48.55 | 40.6 | 38.25 | 52.6 | 53.65 | 39.8 | 50.5 | 6.7 | 82.3 | 17.9 | 5.6 | 7.1 | 0.44 | 12.8 | 12.13 | 13.8 |  | 1 | 2.4583 | 6858.3018 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.25 | 40.35 | 52.6 | 53.65 | 6.7 | 82.3 | 22 | 0 | 1 | 9.9 | 2.35
2011-03-08 | 17:09 | 46.55 | 25.55 | 40.35 | 50.25 | 40.6 | 38.25 | 52.6 | 53.65 | 39.6 | 51.2 | 6.7 | 82.4 | 17.9 | 5.6 | 7.1 | 0.44 | 13 | 12.13 | 13.33 |  | 1 | 2.4583 | 6858.3018 | 2789.9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.25 | 40.35 | 52.6 | 53.65 | 6.7 | 82.4 | 22 | 0 | 1 | 10.45 | 0
2011-03-08 | 17:10 | 46.5 | 25.55 | 40.4 | 50.85 | 0 | 0 | 52.6 | 53.6 | 39.6 | 52 | 6.7 | 82.5 | 17.9 | 5.6 | 7.1 | 0.39 | 13.28 | 12.5 | 13.63 |  | 1 | 2.4562 | 7061.5068 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 40.4 | 52.6 | 53.6 | 6.7 | 82.5 | 22 | 0 | 1 | 11.1 | 2.35
2011-03-08 | 17:10 | 46.55 | 25.55 | 40.6 | 51.7 | 40.5 | 38.15 | 52.55 | 53.6 | 39.8 | 52.5 | 6.6 | 82.5 | 17.9 | 5.6 | 7.1 | 0.44 | 13.2 | 12.45 | 13.68 |  | 1 | 2.4431 | 6995.9216 | 2863.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.15 | 40.6 | 52.55 | 53.6 | 6.6 | 82.5 | 22 | 0 | 1 | 11.25 | 2.35
2011-03-08 | 17:11 | 46.55 | 25.55 | 40.75 | 52 | 40.5 | 38.15 | 52.55 | 53.55 | 39.9 | 52.6 | 6.6 | 82.4 | 17.9 | 5.5 | 7.1 | 0.44 | 13.28 | 12.48 | 13.73 |  | 1 | 2.4369 | 6994.8531 | 2870.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.15 | 40.75 | 52.55 | 53.55 | 6.6 | 82.4 | 22 | 0 | 1 | 11.25 | 2.4
2011-03-08 | 17:11 | 46.5 | 25.55 | 41.1 | 52.35 | 40.5 | 38.1 | 52.55 | 53.5 | 40.2 | 53 | 6.5 | 82.7 | 17.9 | 5.5 | 7.1 | 0.44 | 13.28 | 12.43 | 13.63 |  | 1 | 2.4177 | 6911.8306 | 2858.9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.1 | 41.1 | 52.55 | 53.5 | 6.5 | 82.7 | 22 | 0 | 1 | 11.2 | 2.4
2011-03-08 | 17:12 | 46.5 | 25.55 | 41.3 | 52.5 | 40.45 | 38.05 | 52.55 | 53.45 | 40.4 | 53.2 | 6.5 | 82.9 | 17.9 | 5.4 | 7.1 | 0.44 | 13.3 | 12.58 | 13.8 |  | 1 | 2.4093 | 6971.1789 | 2893.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.05 | 41.3 | 52.55 | 53.45 | 6.5 | 82.9 | 22 | 0 | 1 | 11.15 | 2.55
2011-03-08 | 17:12 | 46.5 | 25.55 | 41.65 | 52.8 | 40.6 | 38.05 | 52.5 | 53.4 | 40.9 | 53.7 | 6.5 | 83.1 | 18 | 5.3 | 7.1 | 0.49 | 13.43 | 12.55 | 13.88 |  | 1 | 2.3948 | 6912.5486 | 2886.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.05 | 41.65 | 52.5 | 53.4 | 6.5 | 83.1 | 22 | 0 | 1 | 11.2 | 2.6
2011-03-08 | 17:13 | 46.55 | 25.55 | 41.9 | 53.1 | 40.6 | 38 | 52.35 | 53.15 | 40.9 | 53.7 | 6.6 | 83.1 | 18 | 5.3 | 7.1 | 0.44 |  | 12.73 |  |  | 1 | 2.389 | 6994.787 | 2927.9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 41.9 | 52.35 | 53.15 | 6.6 | 83.1 | 22 | 0 | 1 | 11.3 | 2.75
2011-03-08 | 17:13 | 46.5 | 25.55 | 42.1 | 53.4 | 40.75 | 38 | 52.3 | 52.95 | 41.2 | 54.1 | 6.4 | 82.8 | 18 | 5.3 | 7.1 | 0.44 | 13.63 | 12.78 | 13.75 |  | 1 | 2.3715 | 6970.7104 | 2939.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 42.1 | 52.3 | 52.95 | 6.4 | 82.8 | 22 | 0 | 1 | 11.3 | 2.75
2011-03-08 | 17:14 | 46.5 | 25.55 | 42.35 | 53.65 | 40.75 | 38 | 52.3 | 52.95 | 41.4 | 54.4 | 6.5 | 83.3 | 18 | 5.3 | 7.1 | 0.39 | 13.68 | 12.8 | 13.73 |  | 1 | 2.3657 | 6964.5636 | 2944 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 42.35 | 52.3 | 52.95 | 6.5 | 83.3 | 22 | 0 | 1 | 11.4 | 3.05
2011-03-08 | 17:14 | 46.55 | 25.55 | 42.5 | 53.9 | 41.05 | 38 | 52.25 | 52.95 | 41.6 | 54.5 | 6.4 | 82.9 | 18 | 5.2 | 7.1 | 0.39 | 13.78 | 12.9 | 13.93 |  | 1 | 2.3549 | 6986.884 | 2967 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 42.5 | 52.25 | 52.95 | 6.4 | 82.9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.15
2011-03-08 | 17:15 | 46.55 | 25.6 | 0 | 0 | 41.15 | 38 | 52.25 | 53.05 | 41.8 | 54.7 | 6.5 | 83.3 | 18 | 5.2 | 7.1 | 0.39 | 13.7 | 12.93 | 13.9 |  | 1 | 4.1265 | 12271.9047 | 2973.9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 0 | 52.25 | 53.05 | 6.5 | 83.3 | 22 | 0 | 1 | 11.5 | 3.35
2011-03-08 | 17:15 | 46.55 | 25.6 | 42.7 | 54.2 | 41.4 | 38.05 | 52.25 | 53.15 | 42.1 | 54.7 | 6.5 | 83.3 | 18 | 5.1 | 7.1 | 0.39 | 13.6 | 12.85 | 13.83 |  | 1 | 2.3511 | 6948.7589 | 2955.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.05 | 42.7 | 52.25 | 53.15 | 6.5 | 83.3 | 22 | 0 | 1 | 11.45 | 3.4
2011-03-08 | 17:16 | 46.5 | 25.65 | 42.75 | 54.2 | 41.45 | 38.05 | 0 | 0 | 42.1 | 54.7 | 6.5 | 83 | 18 | 5.1 | 7.1 | 0.39 | 13.8 | 12.98 | 13.98 |  | 1 | 2.349 | 7012.8512 | 2985.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.05 | 42.75 | 0 | 0 | 6.5 | 83 | 22 | 0 | 1 | 11.35 | 3.6
2011-03-08 | 17:16 | 46.5 | 25.65 | 42.9 | 54.25 | 41.75 | 38.15 | 52.05 | 53.35 | 42.2 | 54.9 | 6.4 | 83.1 | 18 | 5.1 | 7 | 0.39 | 13.73 | 12.95 | 13.88 |  | 1 | 2.3383 | 6964.4948 | 2978.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.15 | 42.9 | 52.05 | 53.35 | 6.4 | 83.1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:17 | 46.5 | 25.6 | 42.95 | 54.3 | 41.9 | 38.25 | 52.05 | 53.4 | 42.2 | 50.4 | 6.4 | 83.3 | 18 | 5.1 | 7 | 0.39 | 0.78 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:17 | 46.45 | 25.6 | 42.95 | 48.2 | 41.95 | 38.35 | 52.1 | 53.5 | 42.3 | 44.2 | 6.6 | 85.8 | 18 | 5.1 | 7 | 0.39 | 0.73 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:18 | 46.45 | 25.6 | 43.65 | 44.15 | 42.1 | 38.45 | 0 | 0 | 42.3 | 43.5 | 6.6 | 86.5 | 18 | 5.1 | 7.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:18 | 46.4 | 25.55 | 44.25 | 42.85 | 42.2 | 38.55 | 52.1 | 53.45 | 41.8 | 42.7 | 6.8 | 87.1 | 18 | 5.2 | 7.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:19 | 46.35 | 25.6 | 44.35 | 42.4 | 42.25 | 38.65 | 52.05 | 53.5 | 41.8 | 42.4 | 6.8 | 87.2 | 18 | 5.2 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:19 | 46.35 | 25.55 | 44.35 | 42.25 | 42.25 | 38.7 | 52.1 | 53.45 | 41.4 | 42.2 | 6.8 | 87.1 | 18 | 5.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:20 | 46.35 | 25.55 | 44.25 | 42.1 | 42.35 | 38.8 | 52.1 | 53.45 | 41.3 | 42 | 6.8 | 87 | 18 | 5.3 | 7 |  | 0.45 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:20 | 46.35 | 25.55 | 44.2 | 41.95 | 42.4 | 38.9 | 52.15 | 53.4 | 41 | 41.8 | 6.8 | 87 | 18 | 5.3 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:21 | 46.35 | 25.6 | 44.15 | 41.9 | 42.5 | 39 | 52.15 | 53.4 | 40.6 | 41.5 | 6.8 | 87.2 | 18 | 5.4 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:21 | 46.4 | 25.55 | 44.15 | 41.85 | 42.55 | 39 | 52.15 | 53.4 | 40.4 | 41.4 | 6.7 | 87.3 | 0 | 5.5 | 7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:22 | 46.4 | 25.55 | 44 | 41.8 | 42.55 | 39.1 | 52.15 | 53.4 | 40.4 | 41.2 | 6.8 | 87.3 | 18 | 5.5 | 7 |  | 0.43 | 0.35 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:22 | 46.4 | 25.55 | 43.9 | 41.75 | 42.6 | 39.15 | 52.15 | 53.35 | 40.3 | 41.5 | 6.7 | 87 | 18 | 5.5 | 7 |  | 0.88 | 0.68 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.35
2011-03-08 | 17:23 | 46.4 | 25.6 | 43.05 | 41.75 | 42.65 | 39.3 | 52.15 | 53.35 | 41.5 | 43.8 | 6.7 | 86.5 | 18 | 5.6 | 7 | 0.39 | 12.15 | 8.93 | 12.33 |  | 1 | 2.3457 | 4817.8254 | 2053.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.3 | 43.05 | 52.15 | 53.35 | 6.7 | 86.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.4
2011-03-08 | 17:23 | 46.4 | 25.6 | 40.8 | 44.05 | 42.7 | 39.3 | 52.15 | 53.3 | 40.4 | 48.8 | 6.6 | 85.7 | 18 | 5.6 | 7 | 0.39 | 12.95 | 12.23 | 13.18 |  | 1 | 2.4348 | 6848.8761 | 2812.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.3 | 40.8 | 52.15 | 53.3 | 6.6 | 85.7 | 22 | 0 | 1 | 7.3 | 3.4
2011-03-08 | 17:24 | 46.4 | 25.6 | 40.45 | 47.75 | 42.75 | 39.35 | 52.15 | 53.3 | 39.9 | 50.8 | 6.6 | 85.4 | 18.1 | 5.6 | 7 | 0.39 | 12.9 | 12.2 | 13.8 |  | 1 | 2.4494 | 6872.9653 | 2806 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.35 | 40.45 | 52.15 | 53.3 | 6.6 | 85.4 | 22 | 0 | 1 | 10.2 | 3.35
2011-03-08 | 17:24 | 46.45 | 25.55 | 40.3 | 50.5 | 42.75 | 39.4 | 52.15 | 53.2 | 39.5 | 51.5 | 6.6 | 84.9 | 18.1 | 5.6 | 7 | 0.44 | 13.23 | 12.33 | 13.43 |  | 1 | 2.4556 | 6963.9125 | 2835.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.4 | 40.3 | 52.15 | 53.2 | 6.6 | 84.9 | 22 | 0 | 1 | 10.8 | 3.25
2011-03-08 | 17:25 | 46.5 | 25.6 | 40.3 | 51.1 | 42.75 | 39.5 | 52.15 | 53.2 | 39.5 | 51.9 | 6.5 | 84.7 | 18.1 |  | 7 | 0.39 | 13.38 | 12.58 | 13.5 |  | 1 | 2.4509 | 7091.4826 | 2893.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.5 | 40.3 | 52.15 | 53.2 | 6.5 | 84.7 | 22 | 0 | 1 | 11.3 | 3.3
2011-03-08 | 17:25 | 46.5 | 25.6 | 40.35 | 51.65 | 42.8 | 39.5 | 52.15 | 53.15 | 39.6 | 52.5 | 6.5 | 84.6 | 18.1 | 5.5 | 7 | 0.44 |  | 12.58 |  |  | 1 | 2.4488 | 7085.4674 | 2893.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.5 | 40.35 | 52.15 | 53.15 | 6.5 | 84.6 | 22 | 0 | 1 | 11.5 | 3.3
2011-03-08 | 17:26 | 46.5 | 25.65 | 40.4 | 51.9 | 42.85 | 39.55 | 52.2 | 53.05 | 39.6 | 52.6 | 6.5 | 84.2 | 18.1 | 5.4 | 7 | 0.39 | 13.53 | 12.7 | 13.7 |  | 1 | 2.4468 | 7146.9827 | 2921 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.55 | 40.4 | 52.2 | 53.05 | 6.5 | 84.2 | 22 | 0 | 1 | 11.65 | 3.25
2011-03-08 | 17:26 | 46.55 | 25.65 | 40.65 | 52.3 | 42.85 | 39.6 | 52.15 | 52.85 | 39.8 | 52.8 | 6.5 | 84.9 | 18.1 | 5.4 | 7 | 0.44 | 13.45 | 12.65 | 13.58 |  | 1 | 2.4364 | 7088.6017 | 2909.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.6 | 40.65 | 52.15 | 52.85 | 6.5 | 84.9 | 22 | 0 | 1 | 11.7 | 3.2
2011-03-08 | 17:27 | 46.5 | 25.7 | 40.7 | 52.4 | 42.8 | 39.6 | 52.1 | 52.75 | 40 | 53.2 | 6.5 | 84.7 | 18.1 | 5.3 | 6.9 | 0.49 | 13.55 | 12.5 | 13.65 |  | 1 | 2.4343 | 6998.5703 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.6 | 40.7 | 52.1 | 52.75 | 6.5 | 84.7 | 22 | 0 | 1 | 11.75 | 3.1
2011-03-08 | 17:27 | 46.45 | 25.7 | 40.9 | 52.65 | 42.75 | 39.65 | 52.1 | 52.6 | 40 | 53.2 | 6.5 | 84.4 | 18.1 | 5.3 | 6.9 | 0.39 | 13.48 | 12.63 | 13.58 |  | 1 | 2.426 | 7047.199 | 2904.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.65 | 40.9 | 52.1 | 52.6 | 6.5 | 84.4 | 22 | 0 | 1 | 11.65 | 3.1
2011-03-08 | 17:28 | 46.45 | 25.7 | 41.1 | 52.75 | 42.75 | 39.65 | 52.05 | 52.45 | 40.2 | 53.5 | 6.6 | 84.8 | 18.1 | 5.3 | 6.9 | 0.44 | 13.5 | 12.73 | 13.6 |  | 1 | 2.4223 | 7092.3086 | 2927.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.65 | 41.1 | 52.05 | 52.45 | 6.6 | 84.8 | 22 | 0 | 1 | 11.7 | 3.05
2011-03-08 | 17:28 | 46.45 | 25.7 | 41.35 | 53.05 | 42.75 | 39.7 | 52.05 | 52.4 | 40.4 | 53.7 | 6.5 | 84.8 | 18.1 | 5.2 | 6.9 | 0.44 | 13.63 | 12.83 | 13.8 |  | 1 | 2.4073 | 7103.5812 | 2950.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.7 | 41.35 | 52.05 | 52.4 | 6.5 | 84.8 | 22 | 0 | 1 | 11.7 | 3.05
2011-03-08 | 17:29 | 46.4 | 25.7 | 41.45 | 53.15 | 42.75 | 39.7 | 52 | 52.4 | 40.5 | 54.1 | 6.6 | 84.9 | 18.1 | 5.2 | 6.9 | 0.44 | 13.7 | 12.88 | 13.83 |  | 1 | 2.4077 | 7132.7102 | 2962.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.7 | 41.45 | 52 | 52.4 | 6.6 | 84.9 | 22 | 0 | 1 | 11.8 | 3.05
2011-03-08 | 17:29 | 46.45 | 25.7 | 41.6 | 53.4 | 42.75 | 39.7 | 52.1 | 52.5 | 40.9 | 54.2 | 6.6 | 84.9 | 18.1 | 5.1 | 6.9 | 0.44 | 13.8 | 12.95 | 13.93 |  | 1 | 2.4015 | 7152.8736 | 2978.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.7 | 41.6 | 52.1 | 52.5 | 6.6 | 84.9 | 22 | 0 | 1 | 11.8 | 3.1
2011-03-08 | 17:30 | 46.4 | 25.7 | 41.75 | 53.55 | 42.8 | 39.7 | 52 | 52.5 | 41.1 | 54.4 | 6.6 | 84.7 | 18.1 | 5.1 | 6.9 | 0.39 |  | 12.85 |  |  | 1 | 2.3953 | 7079.1814 | 2955.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.7 | 41.75 | 52 | 52.5 | 6.6 | 84.7 | 22 | 0 | 1 | 11.75 | 3.05
2011-03-08 | 17:30 | 46.4 | 25.7 | 42.05 | 53.8 | 42.75 | 39.7 | 52.05 | 52.65 | 41.2 | 54.4 | 6.6 | 84.8 | 18.1 | 5.1 | 6.9 | 0.44 | 13.58 | 12.88 | 13.65 |  | 1 | 2.3828 | 7058.7072 | 2962.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.7 | 42.05 | 52.05 | 52.65 | 6.6 | 84.8 | 22 | 0 | 1 | 11.6 | 3.15
2011-03-08 | 17:31 | 46.45 | 25.7 | 42.3 | 53.9 | 42.85 | 39.7 | 52 | 52.75 | 41.4 | 54.5 | 6.6 | 85.1 | 18.1 | 5.1 | 6.9 | 0.44 | 13.58 | 12.8 | 13.73 |  | 1 | 2.3724 | 6984.2212 | 2944 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.7 | 42.3 | 52 | 52.75 | 6.6 | 85.1 | 22 | 0 | 1 | 11.5 | 3.15
2011-03-08 | 17:31 | 46.4 | 25.7 | 42.5 | 54 | 42.9 | 39.75 | 52 | 52.75 | 41.6 | 54.5 | 6.5 | 85.1 | 18.1 | 5.1 | 6.9 | 0.39 | 13.63 | 12.78 | 13.85 |  | 1 | 2.3594 | 6935.349 | 2939.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.75 | 42.5 | 52 | 52.75 | 6.5 | 85.1 | 22 | 0 | 1 | 11.35 | 3.15
2011-03-08 | 17:32 | 46.4 | 25.75 | 42.65 | 54 | 42.9 | 39.75 | 52.1 | 52.9 | 42 | 54.7 | 6.5 | 85.2 | 18.1 | 5.1 | 6.9 | 0.39 | 13.85 | 13.3 | 13.98 |  | 1 | 2.3532 | 7198.4601 | 3059 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.75 | 42.65 | 52.1 | 52.9 | 6.5 | 85.2 | 22 | 0 | 1 | 11.35 | 3.2
2011-03-08 | 17:32 | 46.45 | 25.75 | 42.8 | 54.15 | 42.95 | 39.75 | 52.1 | 53 | 42.1 | 54.7 | 6.5 | 85.7 | 18.1 | 5 | 6.9 | 0.39 | 13.65 | 12.9 | 13.83 |  | 1 | 2.347 | 6963.4605 | 2967 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.75 | 42.8 | 52.1 | 53 | 6.5 | 85.7 | 22 | 0 | 1 | 11.15 | 3.2
2011-03-08 | 17:33 | 46.5 | 25.75 | 43.1 | 54.25 | 42.95 | 39.75 | 52.15 | 53.15 | 42.2 | 54.7 | 6.4 | 85.4 | 18.1 | 5 | 6.9 | 0.39 | 13.75 | 12.98 | 13.98 |  | 1 | 2.33 | 6955.8365 | 2985.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.75 | 43.1 | 52.15 | 53.15 | 6.4 | 85.4 | 22 | 0 | 1 | 11.1 | 3.2
2011-03-08 | 17:33 | 46.5 | 25.7 | 43.15 | 54.25 | 42.95 | 39.75 | 52.1 | 53.2 | 42.4 | 55 | 6.5 | 86.2 | 18.2 | 5 | 6.9 | 0.39 | 13.73 | 12.83 | 13.93 |  | 1 | 2.3324 | 6882.7312 | 2950.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.75 | 43.15 | 52.1 | 53.2 | 6.5 | 86.2 | 22 | 0 | 1 | 11.05 | 3.25
2011-03-08 | 17:34 | 46.5 | 25.7 | 43.35 | 54.4 | 43.05 | 39.8 | 52.15 | 53.25 | 42.5 | 55 | 6.5 | 86.4 | 18.2 | 5 | 6.8 | 0.39 | 13.75 | 12.93 | 13.9 |  | 1 | 2.3241 | 6911.6467 | 2973.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39.8 | 43.35 | 52.15 | 53.25 | 6.5 | 86.4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:34 | 46.5 | 25.7 | 43.6 | 54.6 | 43.05 | 39.8 | 52.1 | 53.4 | 42.8 | 50.1 | 6.5 | 86.8 | 18.1 | 5 | 6.8 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:35 | 46.5 | 25.7 | 43.7 | 48.25 | 43.1 | 39.8 | 52.05 | 53.5 | 43 | 45.1 | 6.7 | 87.7 | 18.2 | 5 | 6.8 | 0.39 | 0.73 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:35 | 46.45 | 25.75 | 43.95 | 45.05 | 43.1 | 39.85 | 52 | 53.5 | 43 | 43.8 | 6.7 | 88.5 | 18.2 | 5.1 | 6.8 | 0.5 | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:36 | 46.35 | 25.75 | 44.4 | 43.5 | 43.1 | 39.85 | 51.95 | 53.5 | 42.7 | 43.2 | 6.8 | 88.8 | 18.2 | 5.1 | 6.8 |  | 0.45 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:36 | 46.35 | 25.75 | 44.5 | 43.1 | 43.05 | 39.85 | 51.9 | 53.5 | 42.4 | 43.1 | 6.8 | 88.9 | 18.2 | 5.1 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:37 | 46.4 | 25.8 | 44.4 | 42.9 | 43 | 39.85 | 51.85 | 53.45 | 42.2 | 42.7 | 6.8 | 89 | 18.2 | 5.2 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:37 | 46.3 | 25.75 | 44.35 | 42.75 | 42.95 | 39.85 | 51.8 | 53.45 | 42.1 | 42.5 | 6.8 | 88.9 | 18.3 | 5.3 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:38 | 46.3 | 25.75 | 44.25 | 42.65 | 42.9 | 39.85 | 51.8 | 53.4 | 41.8 | 42.4 | 6.8 | 88.9 | 18.2 | 5.3 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:38 | 46.25 | 25.75 | 44.25 | 42.65 | 42.7 | 39.85 | 51.85 | 53.4 | 41.4 | 42.2 | 6.8 | 88.9 | 18.2 | 5.3 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:39 | 46.25 | 25.75 | 0 | 0 | 42.6 | 39.8 | 51.85 | 53.4 | 41.3 | 42 | 6.8 | 89 | 18.3 | 5.3 | 6.8 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:39 | 46.15 | 25.8 | 44 | 42.4 | 42.4 | 39.75 | 51.85 | 53.4 | 41.1 | 41.8 | 6.8 | 89.1 | 18.3 | 5.5 | 6.8 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:40 | 46.15 | 25.8 | 43.95 | 42.35 | 42.25 | 39.7 | 51.9 | 53.35 | 41 | 41.6 | 6.7 | 89.3 | 18.3 | 5.5 | 6.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:40 | 46.25 | 25.8 | 43.9 | 42.3 | 42 | 39.65 | 52 | 53.35 | 40.6 | 41.5 | 6.7 | 89.4 | 18.3 | 5.5 | 6.8 |  | 0.48 | 0.33 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.35
2011-03-08 | 17:41 | 46.25 | 25.8 | 43.85 | 42.3 | 41.95 | 39.6 | 52.1 | 53.3 | 41.2 | 42.3 | 6.6 | 89.5 | 18.3 | 5.5 | 6.8 | 0.44 | 6.93 | 6.38 | 7.33 |  | 1 | 2.3078 | 3386.5011 | 1467.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.6 | 43.85 | 52.1 | 53.3 | 6.6 | 89.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-08 | 17:41 | 46.2 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 53.35 | 42 | 47 | 6.6 | 89.2 | 18.3 | 5.5 | 6.8 | 0.44 | 9.98 | 12.1 | 1.6 |  | 1 | 4.1335 | 11503.5358 | 2783 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 52.1 | 53.35 | 6.6 | 89.2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.4
2011-03-08 | 17:42 | 46.2 | 25.85 | 41.25 | 45.2 | 41.8 | 39.4 | 52.1 | 53.3 | 40.9 | 52.8 | 6.5 | 89 | 18.3 | 5.5 | 6.8 | 0.39 | 13 | 12.43 | 13.43 |  | 1 | 2.4114 | 6894.0002 | 2858.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.4 | 41.25 | 52.1 | 53.3 | 6.5 | 89 | 22 | 0 | 1 | 10.3 | 2.4
2011-03-08 | 17:42 | 46.25 | 25.85 | 41.05 | 51.35 | 41.75 | 39.35 | 52.1 | 53.3 | 40.4 | 54.5 | 6.5 | 88.9 | 18.3 | 5.5 | 6.8 | 0.44 | 13.13 | 12.43 | 13.6 |  | 1 | 2.4197 | 6917.7741 | 2858.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.35 | 41.05 | 52.1 | 53.3 | 6.5 | 88.9 | 22 | 0 | 1 | 13.1 | 2.4
2011-03-08 | 17:43 | 46.25 | 25.85 | 41 | 54.1 | 41.65 | 39.25 | 52.15 | 53.2 | 40.3 | 55.5 | 6.5 | 88.8 | 18.3 | 5.5 | 6.8 | 0.44 | 13.5 | 12.9 | 14 |  | 1 | 2.4218 | 7185.5154 | 2967 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.25 | 41 | 52.15 | 53.2 | 6.5 | 88.8 | 22 | 0 | 1 | 13.6 | 2.35
2011-03-08 | 17:43 | 46.35 | 25.8 | 41 | 54.6 | 41.5 | 39.15 | 52.15 | 53.05 | 40.2 | 55.8 | 6.4 | 88.7 | 18.3 | 5.5 | 6.8 | 0.39 | 13.6 | 12.93 | 14 |  | 1 | 2.4171 | 7188.3589 | 2973.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.15 | 41 | 52.15 | 53.05 | 6.4 | 88.7 | 22 | 0 | 1 | 14.45 | 2.4
2011-03-08 | 17:44 | 46.35 | 25.8 | 41 | 55.45 | 41.5 | 39.1 | 52.15 | 53.05 | 40.2 | 57.2 | 6.3 | 88.7 | 18.3 | 5.5 | 6.8 | 0.44 | 14.2 | 13.58 | 14.58 |  | 1 | 2.4125 | 7535.184 | 3123.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.1 | 41 | 52.15 | 53.05 | 6.3 | 88.7 | 22 | 0 | 1 | 15.05 | 2.5
2011-03-08 | 17:44 | 46.35 | 25.8 | 41.05 | 56.1 | 41.45 | 38.95 | 52.15 | 53.1 | 40.2 | 58 | 6.3 | 88.6 | 18.3 | 5.4 | 6.7 | 0.39 | 14.3 | 13.65 | 14.75 |  | 1 | 2.4104 | 7567.5159 | 3139.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.95 | 41.05 | 52.15 | 53.1 | 6.3 | 88.6 | 22 | 0 | 1 | 16.2 | 2.5
2011-03-08 | 17:45 | 46.35 | 25.85 | 41.05 | 57.25 | 41.4 | 38.9 | 52.15 | 53.2 | 40.2 | 58.9 | 6.3 | 89 | 18.3 | 5.3 | 6.7 | 0.39 | 14.28 | 13.65 | 15.3 |  | 1 | 2.4104 | 7567.5159 | 3139.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.9 | 41.05 | 52.15 | 53.2 | 6.3 | 89 | 22 | 0 | 1 | 16.5 | 2.55
2011-03-08 | 17:45 | 46.35 | 25.85 | 41.05 | 57.55 | 41.4 | 38.85 | 52.05 | 53.7 | 40.2 | 59 | 6.3 | 89.1 | 18.3 | 5.3 | 6.7 | 0.39 | 14.35 | 13.65 | 15.5 |  | 1 | 2.4104 | 7567.5159 | 3139.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.85 | 41.05 | 52.05 | 53.7 | 6.3 | 89.1 | 22 | 0 | 1 | 17.15 | 2.55
2011-03-08 | 17:46 | 46.35 | 25.85 | 41.1 | 58.25 | 41.4 | 38.85 | 52.05 | 53.75 | 40.3 | 59.9 | 6.3 | 89.5 | 18.3 | 5.2 | 6.7 | 0.39 | 14.55 | 13.88 | 15.25 |  | 1 | 2.4083 | 7688.4083 | 3192.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.85 | 41.1 | 52.05 | 53.75 | 6.3 | 89.5 | 22 | 0 | 1 | 17.6 | 2.6
2011-03-08 | 17:46 | 46.35 | 25.85 | 41.15 | 58.75 | 41.4 | 38.8 | 52.05 | 54.1 | 40.3 | 60.4 | 6.2 | 89.5 | 18.3 | 5.1 | 6.7 | 0.39 | 14.6 | 14 | 15.35 |  | 1 | 2.4016 | 7733.2675 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.8 | 41.15 | 52.05 | 54.1 | 6.2 | 89.5 | 22 | 0 | 1 | 18.2 | 2.65
2011-03-08 | 17:47 | 46.35 | 25.85 | 41.2 | 59.4 | 41.4 | 38.75 | 52.1 | 54.4 | 40.3 | 60.7 | 6.2 | 89.7 | 18.3 | 5.1 | 6.7 | 0.39 | 14.5 | 13.85 | 15.2 |  | 1 | 2.3996 | 7643.8153 | 3185.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.75 | 41.2 | 52.1 | 54.4 | 6.2 | 89.7 | 22 | 0 | 1 | 18.5 | 2.75
2011-03-08 | 17:47 | 46.4 | 25.85 | 41.3 | 59.8 | 41.4 | 38.65 | 52.1 | 54.65 | 40.4 | 60.9 | 6.1 | 89.8 | 18.3 | 5.1 | 6.7 | 0.39 |  | 13.75 |  |  | 1 | 2.3908 | 7560.9131 | 3162.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.65 | 41.3 | 52.1 | 54.65 | 6.1 | 89.8 | 22 | 0 | 1 | 18.65 | 2.8
2011-03-08 | 17:48 | 46.5 | 25.85 | 41.4 | 60.05 | 41.4 | 38.6 | 52.1 | 54.9 | 40.4 | 61.1 | 6.1 | 90.4 | 18.3 | 5 | 6.7 | 0.39 | 14.58 | 13.9 | 15.28 |  | 1 | 2.3867 | 7630.1747 | 3197 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.6 | 41.4 | 52.1 | 54.9 | 6.1 | 90.4 | 22 | 0 | 1 | 18.85 | 2.8
2011-03-08 | 17:48 | 46.5 | 25.85 | 41.4 | 60.25 | 41.4 | 38.6 | 52.1 | 55.15 | 40.5 | 61.3 | 6.1 | 91.2 | 18.3 | 5 | 6.6 | 0.39 | 14.58 | 13.95 | 15.3 |  | 1 | 2.3867 | 7657.6214 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.6 | 41.4 | 52.1 | 55.15 | 6.1 | 91.2 | 22 | 0 | 1 | 18.95 | 2.9
2011-03-08 | 17:49 | 46.45 | 25.85 | 41.45 | 60.4 | 41.45 | 38.55 | 52.2 | 55.45 | 40.5 | 61.8 | 6.1 | 91.9 | 18.3 | 5 | 6.6 | 0.39 | 14.73 | 13.98 | 15.38 |  | 1 | 2.3846 | 7667.4408 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.55 | 41.45 | 52.2 | 55.45 | 6.1 | 91.9 | 22 | 0 | 1 | 19.15 | 2.95
2011-03-08 | 17:49 | 46.5 | 25.85 | 41.6 | 60.75 | 41.45 | 38.5 | 52.15 | 55.7 | 40.5 | 62 | 6.1 | 92.4 | 18.3 | 5 | 6.6 | 0.39 | 14.7 | 14 | 15.35 |  | 1 | 2.3784 | 7658.4356 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.5 | 41.6 | 52.15 | 55.7 | 6.1 | 92.4 | 22 | 0 | 1 | 19.2 | 2.95
2011-03-08 | 17:50 | 46.5 | 25.85 | 41.7 | 60.9 | 41.45 | 38.5 | 52.2 | 55.85 | 40.9 | 62 | 6 | 92.7 | 18.3 | 5 | 6.6 | 0.39 | 14.68 | 13.93 | 15.35 |  | 1 | 2.3697 | 7592.1842 | 3203.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.5 | 41.7 | 52.2 | 55.85 | 6 | 92.7 | 22 | 0 | 1 | 19.3 | 3
2011-03-08 | 17:50 | 46.5 | 25.85 | 41.75 | 61.05 | 41.45 | 38.45 | 52.25 | 56 | 40.9 | 62.2 | 6 | 92.8 | 18.3 | 4.9 | 6.6 | 0.39 | 14.75 | 14.1 | 15.4 |  | 1 | 2.3676 | 7678.1417 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 41.75 | 52.25 | 56 | 6 | 92.8 | 22 | 0 | 1 | 19.4 | 3.05
2011-03-08 | 17:51 | 46.5 | 25.85 | 41.8 | 61.2 | 41.5 | 38.45 | 52.25 | 56.3 | 41 | 62.2 | 6 | 93 | 18.3 | 4.9 | 6.6 | 0.39 | 14.73 | 13.98 | 15.38 |  | 1 | 2.3655 | 7606.1562 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 41.8 | 52.25 | 56.3 | 6 | 93 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.15
2011-03-08 | 17:51 | 46.5 | 25.85 | 41.9 | 61.35 | 41.55 | 38.4 | 52.25 | 56.5 | 41 | 62.4 | 6 | 93.4 | 18.3 | 4.8 | 6.6 | 0.44 | 14.78 | 14.3 | 15.4 |  | 1 | 2.3614 | 7766.6768 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.4 | 41.9 | 52.25 | 56.5 | 6 | 93.4 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.2
2011-03-08 | 17:52 | 46.4 | 25.85 | 42 | 61.45 | 41.6 | 38.4 | 52.2 | 56.75 | 41.1 | 62.4 | 5.9 | 93.4 | 0 | 4.8 | 6.6 | 0.39 | 14.68 | 14.1 | 15.38 |  | 1 | 2.3527 | 7629.8506 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.4 | 42 | 52.2 | 56.75 | 5.9 | 93.4 | 22 | 0 | 1 | 19.4 | 3.15
2011-03-08 | 17:52 | 46.5 | 25.85 | 42.1 | 61.5 | 41.6 | 38.45 | 52.25 | 56.85 | 41.2 | 62.4 | 5.9 | 93.6 | 18.4 | 4.8 | 6.6 | 0.39 | 14.73 | 14.13 | 15.4 |  | 1 | 2.3486 | 7632.6808 | 3249.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.1 | 52.25 | 56.85 | 5.9 | 93.6 | 22 | 0 | 1 | 19.4 | 3.15
2011-03-08 | 17:53 | 46.5 | 25.85 | 42.1 | 61.5 | 41.6 | 38.45 | 52.3 | 57.05 | 41.2 | 62.6 | 6 | 94.1 | 18.4 | 4.8 | 6.6 | 0.39 | 14.78 | 14.8 | 15.35 |  | 1 | 2.3532 | 8010.1228 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.1 | 52.3 | 57.05 | 6 | 94.1 | 22 | 0 | 1 | 19.4 | 3.3
2011-03-08 | 17:53 | 46.5 | 25.8 | 42.25 | 61.65 | 41.7 | 38.4 | 52.35 | 57.25 | 41.3 | 62.6 | 5.9 | 94.1 | 18.4 | 4.8 | 6.6 | 0.39 | 14.78 | 14.5 | 15.4 |  | 1 | 2.3424 | 7811.9141 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.4 | 42.25 | 52.35 | 57.25 | 5.9 | 94.1 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.3
2011-03-08 | 17:54 | 46.4 | 25.8 | 42.3 | 61.75 | 41.75 | 38.45 | 52.35 | 57.35 | 41.3 | 62.6 | 5.9 | 94.1 | 18.4 | 4.8 | 6.6 | 0.39 | 14.7 | 14 | 15.38 |  | 1 | 2.3403 | 7535.8976 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.3 | 52.35 | 57.35 | 5.9 | 94.1 | 22 | 0 | 1 | 19.5 | 3.3
2011-03-08 | 17:54 | 46.45 | 25.8 | 42.3 | 61.8 | 41.75 | 38.45 | 52.35 | 57.55 | 41.4 | 62.6 | 5.9 | 93.9 | 18.4 | 4.7 | 6.6 | 0.39 | 14.73 | 14.2 | 15.38 |  | 1 | 2.3403 | 7643.5533 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.3 | 52.35 | 57.55 | 5.9 | 93.9 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.35
2011-03-08 | 17:55 | 46.45 | 25.8 | 42.35 | 61.8 | 41.8 | 38.45 | 52.4 | 57.75 | 41.4 | 62.9 | 5.9 | 94 | 18.4 | 4.7 | 6.5 | 0.39 | 14.73 | 14.1 | 15.43 |  | 1 | 2.3383 | 7583.038 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.35 | 52.4 | 57.75 | 5.9 | 94 | 22 | 0 | 1 | 19.35 | 3.35
2011-03-08 | 17:55 | 46.45 | 25.85 | 42.5 | 61.85 | 41.8 | 38.45 | 52.4 | 57.8 | 41.5 | 62.9 | 5.9 | 94.3 | 18.4 | 4.7 | 6.6 | 0.39 | 14.83 | 14.2 | 15.45 |  | 1 | 2.3321 | 7616.6135 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.5 | 52.4 | 57.8 | 5.9 | 94.3 | 22 | 0 | 1 | 19.4 | 3.4
2011-03-08 | 17:56 | 46.45 | 25.85 | 42.55 | 61.95 | 41.85 | 38.45 | 52.4 | 57.9 | 41.5 | 62.9 | 5.9 | 94.3 | 18.4 | 4.6 | 6.5 | 0.39 | 14.73 | 14.1 | 15.38 |  | 1 | 2.33 | 7556.2879 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.55 | 52.4 | 57.9 | 5.9 | 94.3 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.45
2011-03-08 | 17:56 | 46.5 | 25.85 | 42.55 | 62 | 41.9 | 38.45 | 52.55 | 58.1 | 41.6 | 62.9 | 5.9 | 94.4 | 18.4 | 4.6 | 6.6 | 0.39 | 14.78 | 14.13 | 15.43 |  | 1 | 2.33 | 7572.3651 | 3249.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.55 | 52.55 | 58.1 | 5.9 | 94.4 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.45
2011-03-08 | 17:57 | 46.5 | 25.9 | 42.6 | 62.05 | 41.9 | 38.45 | 52.55 | 58.3 | 41.6 | 63.1 | 5.9 | 94.5 | 18.5 | 4.6 | 6.5 | 0.39 | 14.73 | 14.15 | 15.4 |  | 1 | 2.328 | 7576.372 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.6 | 52.55 | 58.3 | 5.9 | 94.5 | 22 | 0 | 1 | 19.4 | 3.5
2011-03-08 | 17:57 | 46.55 | 25.9 | 42.65 | 62.05 | 41.95 | 38.45 | 52.6 | 58.45 | 41.6 | 63.1 | 5.9 | 94.6 | 18.4 | 4.6 | 6.5 | 0.39 | 14.73 | 14.8 | 15.33 |  | 1 | 2.3259 | 7917.3837 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 42.65 | 52.6 | 58.45 | 5.9 | 94.6 | 22 | 0 | 1 | 19.35 | 3.5
2011-03-08 | 17:58 | 46.55 | 25.9 | 42.75 | 62.1 | 42 | 38.5 | 52.75 | 58.6 | 41.8 | 63.1 | 5.9 | 95 | 18.5 | 4.6 | 6.5 | 0.39 | 14.88 | 14.2 | 15.53 |  | 1 | 2.3218 | 7582.9388 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.5 | 42.75 | 52.75 | 58.6 | 5.9 | 95 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.5
2011-03-08 | 17:58 | 46.5 | 25.9 | 42.75 | 62.2 | 42 | 38.5 | 52.75 | 58.65 | 42 | 63.3 | 5.9 | 94.9 | 18.5 | 4.6 | 6.5 | 0.39 | 14.73 | 14.2 | 15.43 |  | 1 | 2.3218 | 7582.9388 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.5 | 42.75 | 52.75 | 58.65 | 5.9 | 94.9 | 22 | 0 | 1 | 19.55 | 3.55
2011-03-08 | 17:59 | 46.55 | 25.95 | 42.85 | 62.4 | 42.1 | 38.55 | 52.8 | 58.8 | 42 | 63.3 | 5.9 | 95.1 | 18.5 |  | 6.5 | 0.39 | 14.95 | 14.23 | 15.53 |  | 1 | 2.3177 | 7585.4608 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.55 | 42.85 | 52.8 | 58.8 | 5.9 | 95.1 | 22 | 0 | 1 | 19.45 | 3.55
2011-03-08 | 17:59 | 46.65 | 25.95 | 42.95 | 62.4 | 42.1 | 38.55 | 52.85 | 58.85 | 42.1 | 63.3 | 5.9 | 95.2 | 18.5 | 4.6 | 6.5 | 0.39 | 14.88 | 14.2 | 15.48 |  | 1 | 2.3135 | 7555.9991 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.55 | 42.95 | 52.85 | 58.85 | 5.9 | 95.2 | 22 | 0 | 1 | 19.4 | 3.6
2011-03-08 | 18:00 | 46.65 | 25.95 | 43 | 62.4 | 42.15 | 38.55 | 52.85 | 58.95 | 42.2 | 63.3 | 5.9 | 95.2 | 18.5 | 4.6 | 6.5 | 0.39 | 14.85 | 14.1 | 15.5 |  | 1 | 2.3115 | 7496.1003 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.55 | 43 | 52.85 | 58.95 | 5.9 | 95.2 | 22 | 0 | 1 | 19.3 | 3.55
2011-03-08 | 18:00 | 46.65 | 25.95 | 43.1 | 62.4 | 42.15 | 38.6 | 52.9 | 59.15 | 42.2 | 63.1 | 5.9 | 95.2 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.83 | 14.2 | 15.3 |  | 1 | 2.3073 | 7535.7942 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.6 | 43.1 | 52.9 | 59.15 | 5.9 | 95.2 | 22 | 0 | 1 | 19.25 | 3.65
2011-03-08 | 18:01 | 46.65 | 25.9 | 43.1 | 62.35 | 42.25 | 38.6 | 52.9 | 59.2 | 42.2 | 63.1 | 5.9 | 95.1 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.83 | 14.3 | 15.33 |  | 1 | 2.3073 | 7588.8632 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.6 | 43.1 | 52.9 | 59.2 | 5.9 | 95.1 | 22 | 0 | 1 | 19.1 | 3.6
2011-03-08 | 18:01 | 46.75 | 25.9 | 43.15 | 62.25 | 42.25 | 38.65 | 53.05 | 59.3 | 42.3 | 63.3 | 5.9 | 95 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.9 | 14.2 | 15.3 |  | 1 | 2.3053 | 7529.0593 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.65 | 43.15 | 53.05 | 59.3 | 5.9 | 95 | 22 | 0 | 1 | 19.1 | 3.65
2011-03-08 | 18:02 | 46.8 | 25.95 | 43.2 | 62.3 | 42.3 | 38.65 | 53.15 | 59.4 | 42.3 | 63.3 | 5.9 | 95 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.8 | 14.23 | 15.33 |  | 1 | 2.3032 | 7538.2166 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.65 | 43.2 | 53.15 | 59.4 | 5.9 | 95 | 22 | 0 | 1 | 19.1 | 3.65
2011-03-08 | 18:02 | 46.85 | 25.95 | 43.3 | 62.4 | 42.35 | 38.7 | 53.2 | 59.45 | 42.4 | 63.3 | 5.9 | 95 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.88 | 14.23 | 15.28 |  | 1 | 2.2991 | 7524.7182 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.7 | 43.3 | 53.2 | 59.45 | 5.9 | 95 | 22 | 0 | 1 | 19.05 | 3.65
2011-03-08 | 18:03 | 46.85 | 25.95 | 43.4 | 62.45 | 42.35 | 38.7 | 53.25 | 59.55 | 42.4 | 63.1 | 5.9 | 94.8 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.44 | 14.95 | 14.23 | 15.23 |  | 1 | 2.295 | 7511.2199 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.7 | 43.4 | 53.25 | 59.55 | 5.9 | 94.8 | 22 | 0 | 1 | 18.9 | 3.65
2011-03-08 | 18:03 | 46.85 | 25.95 | 43.5 | 62.4 | 42.4 | 38.75 | 53.35 | 59.65 | 42.7 | 63.1 | 5.9 | 94.8 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.95 | 14.23 | 15.38 |  | 1 | 2.2908 | 7497.7215 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.75 | 43.5 | 53.35 | 59.65 | 5.9 | 94.8 | 22 | 0 | 1 | 18.85 | 3.6
2011-03-08 | 18:04 | 46.95 | 25.95 | 43.5 | 62.35 | 42.4 | 38.8 | 53.4 | 59.7 | 42.7 | 63.3 | 5.9 | 94.7 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.95 | 14.28 | 15.3 |  | 1 | 2.2908 | 7524.0663 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.8 | 43.5 | 53.4 | 59.7 | 5.9 | 94.7 | 22 | 0 | 1 | 18.8 | 3.7
2011-03-08 | 18:04 | 47 | 25.95 | 43.6 | 62.4 | 42.5 | 38.8 | 53.55 | 59.8 | 42.7 | 63.3 | 5.9 | 94.7 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.9 | 14.28 | 15.35 |  | 1 | 2.2867 | 7510.5205 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.8 | 43.6 | 53.55 | 59.8 | 5.9 | 94.7 | 22 | 0 | 1 | 18.75 | 3.65
2011-03-08 | 18:05 | 47 | 25.95 | 43.7 | 62.45 | 42.5 | 38.85 | 53.65 | 59.8 | 42.8 | 63.1 | 5.9 | 94.7 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.98 | 14.33 | 15.35 |  | 1 | 2.2826 | 7523.2247 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.85 | 43.7 | 53.65 | 59.8 | 5.9 | 94.7 | 22 | 0 | 1 | 18.55 | 3.65
2011-03-08 | 18:05 | 47.1 | 26 | 43.8 | 62.35 | 42.55 | 38.9 | 53.65 | 59.9 | 43 | 63.1 | 5.8 | 94.5 | 18.5 | 4.5 | 6.5 | 0.39 | 14.95 | 14.25 | 15.4 |  | 1 | 2.274 | 7453.0987 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.9 | 43.8 | 53.65 | 59.9 | 5.8 | 94.5 | 22 | 0 | 1 | 18.45 | 3.65
2011-03-08 | 18:06 | 47.25 | 25.95 | 43.85 | 62.3 | 42.55 | 38.9 | 53.75 | 59.95 | 43 | 63.1 | 5.9 | 94.7 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 14.95 | 14.25 | 15.35 |  | 1 | 2.2764 | 7460.9489 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.9 | 43.85 | 53.75 | 59.95 | 5.9 | 94.7 | 22 | 0 | 1 | 18.35 | 3.65
2011-03-08 | 18:06 | 47.25 | 26 | 43.95 | 62.3 | 42.6 | 38.95 | 53.85 | 60.05 | 43.1 | 63.1 | 5.9 | 94.7 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 14.85 | 14.25 | 15.33 |  | 1 | 2.2723 | 7447.4315 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.95 | 43.95 | 53.85 | 60.05 | 5.9 | 94.7 | 22 | 0 | 1 | 18.3 | 3.7
2011-03-08 | 18:07 | 47.25 | 26 | 44 | 62.3 | 42.65 | 38.95 | 54 | 60.1 | 43.1 | 63.1 | 5.9 | 94.6 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 14.95 | 14.28 | 15.3 |  | 1 | 2.2702 | 7456.3375 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.95 | 44 | 54 | 60.1 | 5.9 | 94.6 | 22 | 0 | 1 | 18.15 | 3.7
2011-03-08 | 18:07 | 47.3 | 26 | 44.15 | 62.3 | 42.7 | 39 | 54 | 60.15 | 43.2 | 63.1 | 5.9 | 94.6 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 14.98 | 14.33 | 15.43 |  | 1 | 2.264 | 7462.0553 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 | 44.15 | 54 | 60.15 | 5.9 | 94.6 | 22 | 0 | 1 | 18.05 | 3.75
2011-03-08 | 18:08 | 47.35 | 26 | 44.25 | 62.3 | 42.75 | 39 | 54.1 | 60.2 | 43.3 | 63.3 | 5.9 | 94.5 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 14.93 | 14.35 | 15.38 |  | 1 | 2.2599 | 7458.8577 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 | 44.25 | 54.1 | 60.2 | 5.9 | 94.5 | 22 | 0 | 1 | 18.05 | 3.7
2011-03-08 | 18:08 | 47.35 | 26 | 44.35 | 62.4 | 42.75 | 39.05 | 54.1 | 60.25 | 43.5 | 63.3 | 5.9 | 94.4 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15 | 14.28 | 15.38 |  | 1 | 2.2558 | 7408.9273 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.05 | 44.35 | 54.1 | 60.25 | 5.9 | 94.4 | 22 | 0 | 1 | 17.95 | 3.7
2011-03-08 | 18:09 | 47.4 | 26 | 44.5 | 62.45 | 42.8 | 39.1 | 54.2 | 60.3 | 43.5 | 63.3 | 5.9 | 94.3 | 0 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15.5 | 14.38 | 15.38 |  | 1 | 2.2496 | 7440.3495 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.1 | 44.5 | 54.2 | 60.3 | 5.9 | 94.3 | 22 | 0 | 1 | 17.85 | 3.75
2011-03-08 | 18:09 | 47.5 | 26.05 | 44.6 | 62.45 | 42.85 | 39.1 | 54.25 | 60.35 | 43.7 | 63.3 | 5.8 | 93.8 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15.13 | 14.43 | 15.48 |  | 1 | 2.2411 | 7437.8872 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.1 | 44.6 | 54.25 | 60.35 | 5.8 | 93.8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.6
2011-03-08 | 18:10 | 47.55 | 26 | 0 | 0 | 42.75 | 39.15 | 54.35 | 60.4 | 43.7 | 63.3 | 5.9 | 93.7 | 18.5 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15.8 | 14.43 | 15.53 |  | 1 | 4.0849 | 13557.4067 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.15 | 0 | 54.35 | 60.4 | 5.9 | 93.7 | 22 | 0 | 1 | 17.7 | 3.45
2011-03-08 | 18:10 | 47.6 | 26.05 | 44.75 | 62.45 | 42.65 | 39.2 | 54.4 | 60.45 | 43.8 | 63.3 | 5.9 | 93.5 | 18.6 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15.13 | 14.53 | 15.6 |  | 1 | 2.2393 | 7483.5037 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.2 | 44.75 | 54.4 | 60.45 | 5.9 | 93.5 | 22 | 0 | 1 | 17.45 | 3.25
2011-03-08 | 18:11 | 47.65 | 26.05 | 45 | 62.45 | 42.5 | 39.25 | 54.5 | 60.5 | 43.9 | 63.3 | 5.9 | 93.5 | 18.6 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15.2 | 14.53 | 15.58 |  | 1 | 2.229 | 7449.0464 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.25 | 45 | 54.5 | 60.5 | 5.9 | 93.5 | 22 | 0 | 1 | 17.4 | 0
2011-03-08 | 18:11 | 47.8 | 26.05 | 45.1 | 62.5 | 0 | 0 | 54.5 | 60.5 | 44.2 | 63.3 | 5.9 | 93.6 | 18.6 | 4.5 | 6.3 | 0.39 | 15.13 | 14.55 | 15.65 |  | 1 | 2.2249 | 7445.4978 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 45.1 | 54.5 | 60.5 | 5.9 | 93.6 | 22 | 0 | 1 | 17.05 | 2.9
2011-03-08 | 18:12 | 47.8 | 26.05 | 45.45 | 62.5 | 42.1 | 39.2 | 54.55 | 60.65 | 44.5 | 63.3 | 6 | 93.7 | 18.6 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15.3 | 14.55 | 15.68 |  | 1 | 2.2148 | 7411.8257 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.2 | 45.45 | 54.55 | 60.65 | 6 | 93.7 | 22 | 0 | 1 | 16.75 | 2.7
2011-03-08 | 18:12 | 47.9 | 26.1 | 45.75 | 62.5 | 41.9 | 39.2 | 0 | 0 | 44.6 | 63.3 | 6 | 93.6 | 18.6 | 4.5 | 6.4 | 0.39 | 15.28 | 14.63 | 15.65 |  | 1 | 2.2024 | 7410.8882 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.2 | 45.75 | 0 | 0 | 6 | 93.6 | 22 | 0 | 1 | 16.5 | 2.65
2011-03-08 | 18:13 | 47.95 | 26.1 | 46 | 62.5 | 41.8 | 39.15 | 54.6 | 60.7 | 45 | 63.3 | 6 | 93.4 | 18.6 | 4.5 | 6.3 | 0.39 | 15.33 | 14.68 | 15.75 |  | 1 | 2.1921 | 7401.3557 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.15 | 46 | 54.6 | 60.7 | 6 | 93.4 | 22 | 0 | 1 | 16.1 | 2.7
2011-03-08 | 18:13 | 47.95 | 26.1 | 46.4 | 62.5 | 41.75 | 39.05 | 54.65 | 60.75 | 45.5 | 63.5 | 6 | 93 | 18.6 | 4.5 | 6.3 | 0.39 | 15.5 | 14.73 | 15.83 |  | 1 | 2.1756 | 7370.5982 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39.05 | 46.4 | 54.65 | 60.75 | 6 | 93 | 22 | 0 | 1 | 15.85 | 2.7
2011-03-08 | 18:14 | 47.95 | 26.1 | 46.75 | 62.6 | 41.7 | 39 | 54.7 | 60.8 | 45.9 | 63.5 | 6 | 92.9 | 18.6 | 4.5 | 6.3 | 0.39 | 15.65 | 14.9 | 16.3 |  | 1 | 2.1611 | 7406.1271 | 3427 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 | 46.75 | 54.7 | 60.8 | 6 | 92.9 | 22 | 0 | 1 | 15.7 | 2.75
2011-03-08 | 18:14 | 47.95 | 26.05 | 47.05 | 62.75 | 41.7 | 38.95 | 54.8 | 60.8 | 46.1 | 63.5 | 6 | 92.9 | 18.6 | 4.5 | 6.3 | 0.39 | 15.65 | 14.95 | 16.5 |  | 1 | 2.1487 | 7388.3781 | 3438.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.95 | 47.05 | 54.8 | 60.8 | 6 | 92.9 | 22 | 0 | 1 | 15.5 | 2.7
2011-03-08 | 18:15 | 48 | 26.1 | 47.3 | 62.8 | 41.6 | 38.9 | 54.7 | 60.85 | 46.2 | 63.7 | 6.1 | 92.9 | 18.6 | 4.5 | 6.3 | 0.44 | 15.68 | 15 | 16.13 |  | 1 | 2.1427 | 7392.2262 | 3450 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.9 | 47.3 | 54.7 | 60.85 | 6.1 | 92.9 | 22 | 0 | 1 | 15.35 | 2.7
2011-03-08 | 18:15 | 48.05 | 26.1 | 47.6 | 62.95 | 41.55 | 38.85 | 54.8 | 60.95 | 46.7 | 63.7 | 6 | 92.6 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.39 | 15.75 | 14.95 | 16.15 |  | 1 | 2.126 | 7310.275 | 3438.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.85 | 47.6 | 54.8 | 60.95 | 6 | 92.6 | 22 | 0 | 1 | 15 | 2.8
2011-03-08 | 18:16 | 48.15 | 26.1 | 47.95 | 62.95 | 41.55 | 38.75 | 54.9 | 61.05 | 47 | 63.7 | 6 | 92.4 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.39 | 15.83 | 15.5 | 16.13 |  | 1 | 2.1116 | 7527.6844 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.75 | 47.95 | 54.9 | 61.05 | 6 | 92.4 | 22 | 0 | 1 | 14.65 | 2.8
2011-03-08 | 18:16 | 48.2 | 26.1 | 48.3 | 62.95 | 41.5 | 38.7 | 54.9 | 61.05 | 47.5 | 63.7 | 6 | 92.4 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.39 | 15.8 | 15.5 | 16.23 |  | 1 | 2.0971 | 7476.1539 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.7 | 48.3 | 54.9 | 61.05 | 6 | 92.4 | 22 | 0 | 1 | 14.4 | 2.75
2011-03-08 | 18:17 | 48.25 | 26.1 | 48.7 | 63.1 | 41.45 | 38.7 | 54.9 | 61.1 | 47.9 | 64.1 | 6 | 92.3 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.44 | 15.88 | 15.15 | 16.25 |  | 1 | 2.0806 | 7249.7753 | 3484.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.7 | 48.7 | 54.9 | 61.1 | 6 | 92.3 | 22 | 0 | 1 | 14.1 | 2.8
2011-03-08 | 18:17 | 48.25 | 26.15 | 49.05 | 63.15 | 41.45 | 38.65 | 54.95 | 61.15 | 48.1 | 64.1 | 6.1 | 92.3 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.44 | 15.95 | 15.25 | 16.43 |  | 1 | 2.0703 | 7261.5895 | 3507.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.65 | 49.05 | 54.95 | 61.15 | 6.1 | 92.3 | 23 | 49.05 | 2 | 13.85 | 2.8
2011-03-08 | 18:18 | 48.25 | 26.15 | 49.4 | 63.25 | 41.4 | 38.6 | 55.1 | 61.3 | 48.6 | 64.1 | 6.1 | 92.3 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.44 | 15.95 | 15.3 | 16.43 |  | 1 | 2.0558 | 7234.4635 | 3519 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.6 | 49.4 | 55.1 | 61.3 | 6.1 | 92.3 | 24 | 49.4 | 2 | 13.65 | 2.8
2011-03-08 | 18:18 | 48.3 | 26.05 | 49.65 | 63.3 | 41.35 | 38.55 | 55.15 | 61.35 | 48.8 | 64.1 | 6.1 | 92 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.44 | 16.5 | 15.3 | 16.43 |  | 1 | 2.0455 | 7198.0817 | 3519 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.55 | 49.65 | 55.15 | 61.35 | 6.1 | 92 | 25 | 49.65 | 2 | 13.4 | 2.85
2011-03-08 | 18:19 | 48.45 | 26.1 | 49.9 | 63.3 | 41.35 | 38.5 | 55.05 | 61.45 | 49.2 | 64.3 | 6.1 | 92 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.44 | 16.5 | 15.4 | 16.5 |  | 1 | 2.0352 | 7208.5084 | 3542 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.5 | 49.9 | 55.05 | 61.45 | 6.1 | 92 | 26 | 49.9 | 2 | 13.2 | 2.9
2011-03-08 | 18:19 | 48.45 | 26.15 | 50.2 | 63.4 | 41.35 | 38.45 | 55.1 | 61.5 | 49.4 | 64.3 | 6.1 | 92 | 18.6 | 4.6 | 6.3 | 0.44 | 16.25 | 15.5 | 16.68 |  | 1 | 2.0227 | 7211.088 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.45 | 50.2 | 55.1 | 61.5 | 6.1 | 92 | 27 | 50.2 | 2 | 13.15 | 2.9
2011-03-08 | 18:20 | 48.45 | 26.15 | 50.3 | 63.45 | 41.3 | 38.4 | 55.2 | 61.6 | 49.7 | 64.3 | 6.1 | 91.8 | 18.6 | 4.7 | 6.3 | 0.44 | 16.35 | 15.53 | 16.63 |  | 1 | 2.0186 | 7210.2734 | 3571.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.4 | 50.3 | 55.2 | 61.6 | 6.1 | 91.8 | 28 | 50.3 | 2 | 12.9 | 2.9
2011-03-08 | 18:20 | 48.45 | 26.15 | 50.65 | 63.55 | 41.3 | 38.4 | 55.2 | 61.65 | 50 | 64.3 | 6 | 91.5 | 18.6 | 4.7 | 6.3 | 0.44 | 16.35 | 15.55 | 16.68 |  | 1 | 2 | 7153.1639 | 3576.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.4 | 50.65 | 55.2 | 61.65 | 6 | 91.5 | 29 | 50.65 | 2 | 12.55 | 2.9
2011-03-08 | 18:21 | 48.55 | 26.1 | 51 | 63.55 | 41.25 | 38.35 | 55.25 | 61.7 | 50.2 | 64.3 | 6.1 | 91.5 | 18.7 | 4.7 | 6.3 | 0.44 | 16.25 | 15.5 | 16.7 |  | 1 | 1.9897 | 7093.1443 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.35 | 51 | 55.25 | 61.7 | 6.1 | 91.5 | 30 | 51 | 2 | 12.4 | 2.95
2011-03-08 | 18:21 | 48.6 | 26.1 | 51.2 | 63.6 | 41.25 | 38.3 | 55.25 | 61.8 | 50.5 | 64.3 | 6.1 | 91.4 | 18.7 | 4.7 | 6.3 | 0.44 | 16.33 | 15.53 | 16.65 |  | 1 | 1.9814 | 7077.33 | 3571.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.3 | 51.2 | 55.25 | 61.8 | 6.1 | 91.4 | 31 | 51.2 | 2 | 12.15 | 3
2011-03-08 | 18:22 | 48.6 | 26.1 | 51.5 | 63.65 | 41.25 | 38.25 | 55.3 | 61.9 | 50.9 | 64.5 | 6.1 | 91.3 | 18.6 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 16.38 | 15.48 | 16.75 |  | 1 | 1.969 | 7010.3722 | 3560.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.25 | 51.5 | 55.3 | 61.9 | 6.1 | 91.3 | 32 | 51.5 | 2 | 12 | 2.95
2011-03-08 | 18:22 | 48.7 | 26.1 | 51.65 | 63.65 | 41.2 | 38.25 | 55.4 | 61.95 | 51.1 | 64.5 | 6.1 | 91.3 | 18.6 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 16.5 | 15.65 | 16.83 |  | 1 | 1.9628 | 7065.0311 | 3599.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.25 | 51.65 | 55.4 | 61.95 | 6.1 | 91.3 | 33 | 51.65 | 2 | 11.75 | 2.95
2011-03-08 | 18:23 | 48.7 | 26.15 | 51.95 | 63.7 | 41.2 | 38.25 | 55.55 | 62 | 51.2 | 64.5 | 6.1 | 90.9 | 18.7 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 16.53 | 15.75 | 16.88 |  | 1 | 1.9504 | 7065.2328 | 3622.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.25 | 51.95 | 55.55 | 62 | 6.1 | 90.9 | 34 | 51.95 | 2 | 11.65 | 3
2011-03-08 | 18:23 | 48.7 | 26.15 | 52.1 | 63.75 | 41.2 | 38.2 | 55.6 | 62.05 | 51.4 | 64.5 | 6.1 | 91 | 18.7 | 4.8 | 6.3 | 0.44 | 16.48 | 15.68 | 16.83 |  | 1 | 1.9442 | 7011.4605 | 3606.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38.2 | 52.1 | 55.6 | 62.05 | 6.1 | 91 | 35 | 52.1 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:24 | 48.8 | 26.15 | 52.3 | 63.8 | 41.2 | 38.2 | 55.6 | 62.1 | 51.5 | 64.5 | 6.1 | 91.1 | 18.7 | 4.8 | 6.3 | 0.39 | 16.48 | 0.33 | 16.95 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:24 | 48.8 | 26.15 | 52.6 | 63.5 | 41.2 | 38.2 | 55.7 | 62.2 | 51.9 | 56.9 | 6.1 | 91.3 | 18.7 | 4.9 | 6.3 | 0.39 | 0.75 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:25 | 48.85 | 26.1 | 52.95 | 55.45 | 41.2 | 38.2 | 0 | 0 | 52.3 | 53.4 | 6.4 | 92.2 | 18.7 | 4.9 | 6.3 |  | 0.75 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:25 | 48.8 | 26.15 | 54 | 53 | 41.2 | 38.2 | 55.7 | 62.1 | 52.3 | 53.2 | 6.4 | 92.4 | 18.7 | 5 | 6.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:26 | 48.75 | 26.15 | 0 | 0 | 41.15 | 38.15 | 55.8 | 62.1 | 52 | 52.5 | 6.6 | 92.9 | 18.7 | 5 | 6.2 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:26 | 48.75 | 26.2 | 54.55 | 51.55 | 41.15 | 38.15 | 55.8 | 62.05 | 51.6 | 52.2 | 6.6 | 92.8 | 18.7 | 5 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:27 | 48.8 | 26.2 | 54.45 | 51.35 | 41.1 | 38.1 | 55.85 | 62 | 51.5 | 52 | 6.6 | 92.6 | 0 | 5 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:27 | 48.85 | 26.2 | 54.4 | 51.25 | 41.1 | 38.1 | 55.85 | 61.95 | 51.2 | 51.6 | 6.6 | 92.5 | 18.7 | 5 | 6.2 |  | 0.43 | 0.28 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:28 | 48.9 | 26.2 | 54.25 | 51.1 | 41.1 | 38.1 | 55.9 | 61.9 | 51.1 | 51.5 | 6.6 | 92.3 | 18.7 | 5.1 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:28 | 49 | 26.2 | 54.2 | 51 | 41.05 | 38.1 | 55.85 | 61.85 | 50.8 | 51.2 | 6.5 | 92 | 18.7 | 5.1 | 6.3 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:29 | 49 | 26.2 | 54.05 | 50.9 | 41.05 | 38.05 | 55.95 | 61.8 | 50.5 | 51.1 | 6.5 | 91.8 | 18.7 | 5.1 | 6.2 |  | 0.43 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:29 | 49 | 26.2 | 53.9 | 50.8 | 41.05 | 38.05 | 56.05 | 61.75 | 50.2 | 50.8 | 6.5 | 91.8 | 18.8 | 5.1 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:30 | 49.05 | 26.25 | 53.75 | 50.65 | 41.05 | 38.05 | 55.95 | 61.7 | 50.1 | 50.4 | 6.5 | 91.8 | 18.8 | 5.1 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:30 | 49.05 | 26.25 | 53.65 | 50.6 | 41 | 38.05 | 56 | 61.65 | 49.8 | 50.2 | 6.5 | 91.7 | 18.8 | 5.2 | 6.2 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:31 | 49.05 | 26.25 | 53.5 | 50.45 | 41 | 38.05 | 56 | 61.65 | 49.7 | 49.8 | 6.5 | 91.7 | 18.8 | 5.2 | 6.2 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:31 | 49.1 | 26.25 | 53.3 | 50.4 | 41 | 38 | 56 | 61.65 | 49.7 | 49.2 | 6.4 | 91.7 | 18.7 | 5.2 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:32 | 49.15 | 26.2 | 53.25 | 50.3 | 41 | 38 | 56 | 61.6 | 49.4 | 48.6 | 6.4 | 91.7 | 18.8 | 5.2 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:32 | 49.2 | 26.25 | 53.05 | 50.2 | 41 | 38 | 56.1 | 61.55 | 49.2 | 48.1 | 6.4 | 91.7 | 18.8 | 5.3 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:33 | 49.25 | 26.25 | 52.9 | 50.05 | 40.95 | 38 | 56.1 | 61.5 | 48.9 | 47.9 | 6.4 | 91.7 | 18.8 | 5.3 | 6.2 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:33 | 0 | 0 | 52.8 | 49.95 | 40.95 | 38 | 56.05 | 61.5 | 48.8 | 47.5 | 6.4 | 91.7 | 18.8 | 5.3 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:34 | 49.2 | 26.25 | 52.65 | 49.85 | 40.95 | 38 | 56.05 | 61.45 | 48.5 | 47.2 | 6.4 | 91.7 | 18.8 | 5.3 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:34 | 49.25 | 26.25 | 52.55 | 49.75 | 40.9 | 38 | 56.05 | 61.45 | 48.1 | 46.8 | 6.4 | 91.7 | 18.8 | 5.3 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:35 | 49.25 | 26.25 | 52.5 | 49.75 | 40.85 | 37.95 | 56.05 | 61.4 | 48 | 46.6 | 6.4 | 91.8 | 0 | 5.3 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:35 | 49.25 | 26.2 | 52.35 | 49.55 | 40.85 | 37.95 | 56.05 | 61.4 | 47.9 | 46.6 | 6.3 | 91.8 | 18.8 | 5.3 | 6.2 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:36 | 49.25 | 26.2 | 52.2 | 49.5 | 40.85 | 37.95 | 56.05 | 61.35 | 47.6 | 46.1 | 6.3 | 91.8 | 18.8 | 5.3 | 6.2 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:36 | 49.25 | 26.25 | 52.15 | 49.45 | 40.85 | 37.95 | 55.95 | 61.35 | 47.5 | 45.9 | 6.3 | 91.8 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:37 | 49.25 | 26.25 | 0 | 0 | 40.8 | 37.9 | 56 | 61.3 | 47.1 | 45.6 | 6.3 | 91.8 | 18.8 | 5.4 | 6.2 |  | 0.4 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:37 | 49.3 | 26.25 | 51.85 | 49.2 | 40.8 | 37.9 | 55.95 | 61.3 | 47 | 45.1 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.45 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:38 | 49.25 | 26.25 | 51.7 | 49.1 | 40.8 | 37.9 | 55.9 | 61.25 | 46.7 | 45 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:38 | 49.25 | 26.3 | 51.6 | 49 | 40.8 | 37.9 | 56 | 61.2 | 46.6 | 44.8 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:39 | 49.25 | 26.25 | 51.55 | 48.95 | 40.8 | 37.9 | 55.9 | 61.2 | 46.5 | 44.2 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:39 | 49.25 | 26.25 | 51.4 | 48.9 | 40.75 | 37.9 | 55.9 | 61.15 | 46.5 | 43.7 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:40 | 49.25 | 26.25 | 51.25 | 48.85 | 40.75 | 37.85 | 55.9 | 61.1 | 46.2 | 43.5 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.5 | 6.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:40 | 49.3 | 26.3 | 51.1 | 48.7 | 40.75 | 37.85 | 55.9 | 61.05 | 46.1 | 43.3 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.5 | 6.1 | 0.5 | 0.43 | 0.35 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:41 | 49.3 | 26.3 | 51.1 | 48.65 | 40.75 | 37.85 | 55.9 | 61.05 | 45.7 | 43.1 | 6.3 | 91.7 | 18.8 | 5.5 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2.9
2011-03-08 | 18:41 | 49.3 | 26.3 | 49.25 | 48.4 | 40.75 | 37.85 | 55.9 | 61.05 | 46.8 | 47.6 | 6.2 | 91.6 | 18.8 | 5.5 | 6.1 | 0.44 | 2.98 | 9.15 | 3.23 |  | 1 | 2.0662 | 4348.3373 | 2104.5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37.85 | 49.25 | 55.9 | 61.05 | 6.2 | 91.6 | 36 | 49.25 | 2 | 6.2 | 2.85
2011-03-08 | 18:42 | 49.3 | 26.3 | 42.95 | 49.15 | 40.7 | 37.85 | 55.8 | 61.05 | 46 | 50.9 | 6.2 | 91.3 | 18.8 | 5.5 | 6.1 | 0.39 | 13.38 | 12.63 | 13.6 |  | 1 | 2.3271 | 6759.9829 | 2904.9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37.85 | 42.95 | 55.8 | 61.05 | 6.2 | 91.3 | 36 | 0 | 2 | 8.4 | 2.9
2011-03-08 | 18:42 | 49.35 | 26.35 | 41.9 | 50.3 | 40.7 | 37.8 | 55.8 | 61 | 41.4 | 54.1 | 6.2 | 90.7 | 18.8 | 5.5 | 6.1 | 0.44 | 12.93 | 12.18 | 13.15 |  | 1 | 2.3706 | 6640.9367 | 2801.4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37.8 | 41.9 | 55.8 | 61 | 6.2 | 90.7 | 36 | 0 | 2 | 13.15 | 2.9
2011-03-08 | 18:43 | 49.3 | 26.35 | 40.85 | 54 | 40.7 | 37.8 | 55.85 | 60.95 | 40.4 | 54.1 | 6.2 | 90.3 | 18.8 | 5.5 | 6.1 | 0.44 | 13.18 | 12.35 | 13.33 |  | 1 | 2.4141 | 6857.1348 | 2840.5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37.8 | 40.85 | 55.85 | 60.95 | 6.2 | 90.3 | 36 | 0 | 2 | 13 | 0
2011-03-08 | 18:43 | 49.3 | 26.35 | 40.8 | 53.8 | 0 | 0 | 55.8 | 60.9 | 40 | 54.4 | 6.1 | 89.8 | 18.8 | 5.5 | 6.1 | 0.44 | 13.35 | 12.6 | 13.48 |  | 1 | 2.4115 | 6988.4689 | 2898 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 40.8 | 55.8 | 60.9 | 6.1 | 89.8 | 36 | 0 | 2 | 13.1 | 2.9
2011-03-08 | 18:44 | 49.3 | 26.3 | 40.85 | 53.95 | 40.65 | 37.75 | 55.8 | 60.85 | 40 | 54.4 | 6.1 | 89.6 | 18.8 | 5.4 | 6.1 | 0.44 | 13.3 | 12.55 | 13.5 |  | 1 | 2.4094 | 6954.7683 | 2886.5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37.75 | 40.85 | 55.8 | 60.85 | 6.1 | 89.6 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:44 | 49.3 | 26.3 | 41.05 | 54.1 | 40.65 | 37.75 | 55.8 | 60.85 | 40 | 51.4 | 6.2 | 89.3 | 18.8 | 5.3 | 6.1 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:45 | 49.3 | 26.3 | 41.7 | 45.5 | 40.7 | 37.75 | 55.75 | 60.85 | 40.3 | 42.7 | 6.3 | 90.2 | 18.8 | 5.3 | 6.1 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:45 | 49.3 | 26.3 | 42.75 | 42 | 40.7 | 37.75 | 55.8 | 60.75 | 40.9 | 41.4 | 6.4 | 90.5 | 18.8 | 5.3 | 6.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:46 | 49.15 | 26.25 | 43.15 | 41 | 40.75 | 37.75 | 55.8 | 60.75 | 40.6 | 41 | 6.4 | 90.5 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:46 | 49.15 | 26.2 | 43.25 | 40.45 | 40.9 | 37.75 | 55.8 | 60.75 | 40.4 | 40.5 | 6.5 | 90.3 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:47 | 49.2 | 26.25 | 43.2 | 40.35 | 40.95 | 37.75 | 55.8 | 60.7 | 40.3 | 40.3 | 6.5 | 90.2 | 18.8 | 5.4 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:47 | 49.1 | 26.25 | 43.2 | 40.2 | 41.15 | 37.8 | 55.8 | 60.65 | 40.1 | 40.1 | 6.5 | 90.2 | 18.8 | 5.5 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:48 | 49.1 | 26.3 | 43.15 | 40.15 | 41.2 | 37.8 | 55.8 | 60.65 | 40 | 40 | 6.5 | 89.9 | 18.8 | 5.5 | 6.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:48 | 49.05 | 26.3 | 43.1 | 40.05 | 41.55 | 37.85 | 55.8 | 60.55 | 39.6 | 39.6 | 6.5 | 89.9 | 18.8 | 5.5 | 6.1 |  | 0.45 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:49 | 49.05 | 26.3 | 43 | 40 | 41.7 | 37.9 | 55.8 | 60.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 89.9 | 18.8 | 5.5 | 6.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:49 | 49.1 | 26.35 | 42.95 | 39.95 | 41.75 | 37.95 | 55.75 | 60.45 | 39.2 | 39.2 | 6.4 | 89.8 | 18.9 | 5.5 |  |  | 0.43 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:50 | 49.15 | 26.35 | 42.9 | 39.9 | 41.75 | 38 | 55.7 | 60.4 | 39 | 39.1 | 6.4 | 89.7 | 18.9 | 5.5 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:50 | 49.1 | 26.35 | 42.8 | 39.85 | 41.8 | 38.05 | 55.75 | 60.35 | 38.8 | 38.9 | 6.4 | 89.6 | 18.9 | 5.5 |  |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:51 | 49.05 | 26.35 | 42.75 | 39.8 | 41.85 | 38.15 | 55.7 | 60.25 | 38.7 | 38.8 | 6.4 | 89.6 | 18.9 | 5.5 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:51 | 49.05 | 26.3 | 42.75 | 39.8 | 41.85 | 38.25 | 55.65 | 60.15 | 38.4 | 38.5 | 6.4 | 89.3 | 18.9 | 5.5 | 6.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:52 | 49.05 | 26.3 | 42.65 | 39.75 | 41.85 | 38.3 | 55.65 | 60.05 | 38.3 | 38.4 | 6.4 | 89.2 | 18.9 | 5.6 | 6.1 |  | 0.53 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:52 | 49.05 | 26.3 | 42.6 | 39.7 | 41.9 | 38.35 | 55.65 | 59.9 | 38.1 | 38.2 | 6.4 | 89.1 | 18.9 | 5.6 | 6.1 |  | 2.48 | 0.73 | 2.78 |  | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3.55
2011-03-08 | 18:53 | 49.05 | 26.3 | 42.2 | 39.7 | 41.9 | 38.35 | 55.7 | 59.8 | 39.4 | 40.4 | 6.3 | 89 | 18.9 | 5.6 | 6.1 | 0.39 | 9.28 | 8.5 | 9.48 |  | 1 | 2.3627 | 4619.1451 | 1955 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.35 | 42.2 | 55.7 | 59.8 | 6.3 | 89 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3.5
2011-03-08 | 18:53 | 49.05 | 26.3 | 40.4 | 40.6 | 41.9 | 38.4 | 55.65 | 59.6 | 39.5 | 46.8 | 6.3 | 88.1 | 18.9 | 5.6 | 6.1 | 0.44 | 12.7 | 11.85 | 12.93 |  | 1 | 2.4374 | 6643.0631 | 2725.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.4 | 40.4 | 55.65 | 59.6 | 6.3 | 88.1 | 36 | 0 | 2 | 6.4 | 3.5
2011-03-08 | 18:54 | 49.2 | 26.3 | 39.9 | 46.3 | 41.9 | 38.4 | 55.65 | 59.45 | 39 | 49.7 | 6.3 | 87.2 | 18.9 | 5.5 | 6.1 | 0.44 |  | 11.88 |  |  | 1 | 2.4581 | 6716.5327 | 2732.4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.4 | 39.9 | 55.65 | 59.45 | 6.3 | 87.2 | 36 | 0 | 2 | 9.5 | 3.45
2011-03-08 | 18:54 | 49.15 | 26.3 | 39.9 | 49.4 | 41.9 | 38.45 | 55.7 | 59.3 | 38.9 | 50.2 | 6.2 | 87 | 18.9 | 5.5 | 6.1 | 0.44 | 12.73 | 12.5 | 12.88 |  | 1 | 2.4534 | 7053.5228 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.45 | 39.9 | 55.7 | 59.3 | 6.2 | 87 | 36 | 0 | 2 | 9.9 | 3.4
2011-03-08 | 18:55 | 49.15 | 26.3 | 40 | 49.9 | 41.9 | 38.5 | 55.65 | 59.2 | 39.1 | 51.5 | 6.1 | 86.2 | 18.9 | 5.4 | 6.1 | 0.44 | 13.15 | 12.33 | 13.63 |  | 1 | 2.4446 | 6932.5382 | 2835.9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.5 | 40 | 55.65 | 59.2 | 6.1 | 86.2 | 36 | 0 | 2 | 10.8 | 3.35
2011-03-08 | 18:55 | 49.2 | 26.3 | 40.3 | 51.1 | 41.9 | 38.55 | 55.6 | 59.05 | 39.2 | 52 | 6.1 | 86.3 | 18.9 | 5.3 | 6.1 | 0.44 | 13.73 | 12.93 | 14.23 |  | 1 | 2.4322 | 7232.9926 | 2973.9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.55 | 40.3 | 55.6 | 59.05 | 6.1 | 86.3 | 36 | 0 | 2 | 11.05 | 3.35
2011-03-08 | 18:56 | 49.25 | 26.3 | 40.65 | 51.7 | 41.9 | 38.55 | 55.55 | 58.85 | 39.6 | 52.8 | 6.1 | 86.7 | 18.9 | 5.3 | 6 | 0.44 | 13.85 | 13.3 | 14.28 |  | 1 | 2.4177 | 7395.6927 | 3059 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.55 | 40.65 | 55.55 | 58.85 | 6.1 | 86.7 | 36 | 0 | 2 | 11.2 | 3.35
2011-03-08 | 18:56 | 49.25 | 26.3 | 41.35 | 52.55 | 41.9 | 38.55 | 55.55 | 58.7 | 39.8 | 53 | 6.1 | 86.7 | 18.9 | 5.2 | 6.1 | 0.44 | 13.88 | 13.3 | 14.38 |  | 1 | 2.3887 | 7307.1399 | 3059 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.55 | 41.35 | 55.55 | 58.7 | 6.1 | 86.7 | 36 | 0 | 2 | 11.15 | 3.3
2011-03-08 | 18:57 | 49.3 | 26.3 | 41.9 | 53.05 | 41.85 | 38.55 | 55.4 | 58.6 | 40.6 | 54.1 | 6 | 86.4 | 18.9 | 5.1 | 6 | 0.44 | 14.5 | 13.35 | 14.55 |  | 1 | 2.3614 | 7250.7088 | 3070.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.55 | 41.9 | 55.4 | 58.6 | 6 | 86.4 | 36 | 0 | 2 | 11.2 | 3.25
2011-03-08 | 18:57 | 49.3 | 26.3 | 42.3 | 53.5 | 41.8 | 38.55 | 55.55 | 58.45 | 41.2 | 54.5 | 6 | 86.4 | 18.9 | 5.1 | 6 | 0.44 | 14.3 | 13.4 | 14.78 |  | 1 | 2.3449 | 7226.9519 | 3082 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.55 | 42.3 | 55.55 | 58.45 | 6 | 86.4 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:58 | 49.35 | 26.3 | 42.95 | 54.1 | 41.8 | 38.55 | 55.45 | 58.3 | 41.6 | 54.4 | 6 | 86.3 | 18.9 | 5 | 6 | 0.44 | 14.28 | 0.3 | 14.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:58 | 49.3 | 26.3 | 43.5 | 51.9 | 41.8 | 38.55 | 55.4 | 58.15 | 42.3 | 44.9 | 6.2 | 87.5 | 18.9 | 5 | 6 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:59 | 49.25 | 26.3 | 44 | 45.35 | 41.75 | 38.55 | 55.35 | 58.1 | 43 | 43.6 | 6.3 | 88.7 | 18.9 | 5 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 18:59 | 49.05 | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 38.55 | 55.4 | 57.8 | 43 | 43.1 | 6.3 | 89 | 18.9 | 5.1 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:00 | 49.05 | 26.35 | 45.75 | 42.55 | 41.7 | 38.55 | 55.35 | 57.7 | 42.7 | 42.8 | 6.3 | 88.8 | 18.9 | 5.1 | 6 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:00 | 49.05 | 26.3 | 45.75 | 42.35 | 41.65 | 38.55 | 55.3 | 57.45 | 42.5 | 42.7 | 6.4 | 88.7 | 18.9 | 5.1 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:01 | 49.05 | 26.3 | 45.7 | 42.25 | 41.6 | 38.5 | 55.25 | 57.35 | 42.3 | 42.4 | 6.4 | 88.4 | 18.9 | 5.1 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:01 | 49 | 26.3 | 45.65 | 42.1 | 41.55 | 38.45 | 55.2 | 57.1 | 42.1 | 42.3 | 6.4 | 88.3 | 19 | 5.1 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:02 | 49 | 26.3 | 45.55 | 42 | 41.5 | 38.4 | 55.25 | 56.9 | 41.8 | 42.1 | 6.4 | 88.1 | 19 | 5.2 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:02 | 49.05 | 26.3 | 45.5 | 41.95 | 41.45 | 38.4 | 55.2 | 56.65 | 41.6 | 42 | 6.4 | 88.1 | 19 | 5.2 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:03 | 49 | 26.35 | 45.45 | 41.9 | 41.35 | 38.35 | 55.15 | 56.45 | 41.4 | 41.8 | 6.4 | 88.1 | 19 | 5.3 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:03 | 49 | 26.3 | 45.4 | 41.9 | 0 | 0 | 55.15 | 56.3 | 41.5 | 41.4 | 6.3 | 87.9 | 0 | 5.3 | 6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:04 | 49 | 26.35 | 45.3 | 41.85 | 41.25 | 38.3 | 55.15 | 56.1 | 41.3 | 41.2 | 6.3 | 87.8 | 19 | 5.3 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:04 | 49.05 | 26.3 | 45.15 | 41.75 | 41.15 | 38.25 | 55 | 55.85 | 41.2 | 41.1 | 6.3 | 87.7 | 19 | 5.3 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:05 | 49 | 26.3 | 45.15 | 41.7 | 41.15 | 38.25 | 55.05 | 55.7 | 41 | 40.6 | 6.3 | 87.7 | 19 | 5.3 | 6 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:05 | 49 | 26.35 | 45.05 | 41.65 | 41.05 | 38.2 | 55.05 | 55.6 | 40.9 | 40.5 | 6.3 | 87.7 | 19 | 5.4 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:06 | 48.95 | 26.35 | 45 | 41.6 | 41 | 38.15 | 54.95 | 55.4 | 40.5 | 40.2 | 6.4 | 87.7 | 19 | 5.4 | 6 |  | 0.53 | 0.35 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:06 | 48.9 | 26.35 | 44.9 | 41.55 | 40.9 | 38.1 | 54.9 | 55.3 | 40.3 | 40 | 6.4 | 87.8 | 19 | 5.4 | 6 |  | 0.43 | 0.65 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2.75
2011-03-08 | 19:07 | 48.9 | 26.35 | 43.25 | 41.5 | 40.8 | 38.05 | 54.8 | 55.2 | 41.4 | 42.3 | 6.3 | 87.6 | 19 | 5.5 | 6 | 0.39 | 8.73 | 7.6 | 9.8 |  | 1 | 2.3192 | 4053.9512 | 1748 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.05 | 43.25 | 54.8 | 55.2 | 6.3 | 87.6 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2.75
2011-03-08 | 19:07 | 48.9 | 26.4 | 41.2 | 42.75 | 40.75 | 38 | 54.8 | 55.2 | 42 | 44.8 | 6.3 | 87.2 | 19 | 5.5 | 6 | 0.39 | 12.85 | 12.5 | 13.28 |  | 1 | 2.4042 | 6912.0771 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38 | 41.2 | 54.8 | 55.2 | 6.3 | 87.2 | 36 | 0 | 2 | 7.3 | 2.8
2011-03-08 | 19:08 | 48.9 | 26.35 | 40.45 | 47.75 | 40.75 | 37.95 | 54.75 | 54.9 | 39.9 | 50.2 | 6.2 | 86.1 | 19 | 5.4 | 6 | 0.44 | 12.85 | 11.98 | 13.25 |  | 1 | 2.4306 | 6697.3396 | 2755.4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.95 | 40.45 | 54.75 | 54.9 | 6.2 | 86.1 | 36 | 0 | 2 | 9.5 | 3.1
2011-03-08 | 19:08 | 48.9 | 26.4 | 40.4 | 49.9 | 41 | 37.9 | 0 | 0 | 39.6 | 50.9 | 6.2 | 86.1 | 19 | 5.3 | 6 | 0.49 | 12.95 | 12.5 | 13.33 |  | 1 | 2.4327 | 6993.9949 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.9 | 40.4 | 0 | 0 | 6.2 | 86.1 | 36 | 0 | 2 | 10.2 | 3.2
2011-03-08 | 19:09 | 49 | 26.4 | 40.5 | 50.7 | 41.1 | 37.9 | 54.7 | 54.75 | 39.6 | 51.5 | 6.3 | 86.2 | 19 | 5.3 | 6 | 0.44 | 13.2 | 12.45 | 13.58 |  | 1 | 2.4332 | 6967.5467 | 2863.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.9 | 40.5 | 54.7 | 54.75 | 6.3 | 86.2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3.35
2011-03-08 | 19:09 | 49 | 26.4 | 0 | 0 | 41.2 | 37.85 | 54.6 | 54.65 | 39.8 | 52.2 | 6.2 | 85.8 | 19 | 5.3 | 6 | 0.44 | 13.78 | 12.53 | 14.2 |  | 1 | 4.1057 | 11832.1767 | 2881.9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.85 | 0 | 54.6 | 54.65 | 6.2 | 85.8 | 36 | 0 | 2 | 11.05 | 3.55
2011-03-08 | 19:10 | 49 | 26.4 | 40.75 | 51.8 | 41.4 | 37.85 | 54.55 | 54.5 | 39.9 | 53 | 6.2 | 86 | 19 | 5.2 | 6 | 0.44 | 13.98 | 13.2 | 14.33 |  | 1 | 2.4182 | 7341.6556 | 3036 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.85 | 40.75 | 54.55 | 54.5 | 6.2 | 86 | 36 | 0 | 2 | 11.45 | 3.7
2011-03-08 | 19:10 | 49.05 | 26.4 | 41.05 | 52.5 | 41.55 | 37.85 | 54.5 | 54.35 | 40.1 | 53.4 | 6.2 | 85.9 | 19 | 5.1 | 6 | 0.44 | 13.85 | 13.13 | 14.28 |  | 1 | 2.4058 | 7265.2057 | 3019.9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.85 | 41.05 | 54.5 | 54.35 | 6.2 | 85.9 | 36 | 0 | 2 | 11.6 | 3.75
2011-03-08 | 19:11 | 49.05 | 26.4 | 41.25 | 52.85 | 41.65 | 37.9 | 54.4 | 54.2 | 40.2 | 53.7 | 6 | 85.5 | 19 | 5.1 | 6 | 0.39 | 13.95 | 13.23 | 14.35 |  | 1 | 2.3883 | 7267.218 | 3042.9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.9 | 41.25 | 54.4 | 54.2 | 6 | 85.5 | 36 | 0 | 2 | 11.7 | 3.85
2011-03-08 | 19:11 | 49 | 26.4 | 41.45 | 53.15 | 41.75 | 37.9 | 54.4 | 53.75 | 40.5 | 54.1 | 6.1 | 85.5 | 19 | 5 | 6 | 0.44 | 14.3 | 13.28 | 14.4 |  | 1 | 2.3846 | 7283.5203 | 3054.4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.9 | 41.45 | 54.4 | 53.75 | 6.1 | 85.5 | 36 | 0 | 2 | 11.8 | 3.8
2011-03-08 | 19:12 | 49 | 26.4 | 41.75 | 53.55 | 41.75 | 37.95 | 54.3 | 53.5 | 40.9 | 54.4 | 6.1 | 85.1 | 19 | 5 | 6 | 0.44 | 14.23 | 13.33 | 14.53 |  | 1 | 2.3722 | 7272.9064 | 3065.9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.95 | 41.75 | 54.3 | 53.5 | 6.1 | 85.1 | 36 | 0 | 2 | 11.9 | 3.8
2011-03-08 | 19:12 | 49.05 | 26.4 | 42 | 53.9 | 41.75 | 37.95 | 54.3 | 53.35 | 41.1 | 54.5 | 6.1 | 84.8 | 19 | 4.9 | 6 | 0.39 | 14.2 | 13.4 | 14.53 |  | 1 | 2.3619 | 7279.2349 | 3082 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37.95 | 42 | 54.3 | 53.35 | 6.1 | 84.8 | 36 | 0 | 2 | 11.9 | 0
2011-03-08 | 19:13 | 49.1 | 26.4 | 42.05 | 53.95 | 0 | 0 | 54.25 | 53.35 | 41.2 | 54.7 | 6 | 84.7 | 19 | 4.9 | 6 | 0.44 | 14.25 | 13.38 | 14.6 |  | 1 | 2.3552 | 7247.9386 | 3077.4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 42.05 | 54.25 | 53.35 | 6 | 84.7 | 36 | 0 | 2 | 11.8 | 3.75
2011-03-08 | 19:13 | 49.05 | 26.35 | 42.45 | 54.25 | 41.8 | 38.05 | 54.3 | 53.35 | 41.4 | 54.7 | 6.1 | 84.7 | 19 | 4.8 | 6 | 0.39 | 14.18 | 13.48 | 14.63 |  | 1 | 2.3432 | 7264.9957 | 3100.4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.05 | 42.45 | 54.3 | 53.35 | 6.1 | 84.7 | 36 | 0 | 2 | 11.7 | 3.75
2011-03-08 | 19:14 | 49.05 | 26.3 | 42.7 | 54.4 | 41.85 | 38.1 | 54.3 | 53.4 | 41.8 | 55 | 6.1 | 84.2 | 19 | 4.8 | 6 | 0.39 | 14.33 | 13.53 | 14.83 |  | 1 | 2.3329 | 7259.7701 | 3111.9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.1 | 42.7 | 54.3 | 53.4 | 6.1 | 84.2 | 36 | 0 | 2 | 11.7 | 3.8
2011-03-08 | 19:14 | 49 | 26.35 | 42.9 | 54.6 | 41.9 | 38.1 | 54.25 | 53.45 | 42 | 55.3 | 6.1 | 84.2 | 19 | 4.8 | 6 | 0.39 | 14.4 | 13.6 | 14.78 |  | 1 | 2.3246 | 7271.4584 | 3128 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.1 | 42.9 | 54.25 | 53.45 | 6.1 | 84.2 | 36 | 0 | 2 | 11.6 | 3.8
2011-03-08 | 19:15 | 49.05 | 26.3 | 43.05 | 54.65 | 41.95 | 38.15 | 54.25 | 53.55 | 42.1 | 55.3 | 6.1 | 84.2 | 19 | 4.8 | 6 | 0.39 | 14.48 | 13.65 | 14.85 |  | 1 | 2.3184 | 7278.7167 | 3139.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.15 | 43.05 | 54.25 | 53.55 | 6.1 | 84.2 | 36 | 0 | 2 | 11.5 | 3.8
2011-03-08 | 19:15 | 0 | 0 | 43.3 | 54.8 | 42 | 38.2 | 54.35 | 53.65 | 42.4 | 55.5 | 6.1 | 84.9 | 19 | 4.7 | 6 | 0.39 | 14.55 | 13.7 | 15.5 |  | 1 | 2.3081 | 7272.8015 | 3151 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.2 | 43.3 | 54.35 | 53.65 | 6.1 | 84.9 | 36 | 0 | 2 | 11.5 | 3.85
2011-03-08 | 19:16 | 49.1 | 26.35 | 43.5 | 55 | 42.1 | 38.25 | 54.35 | 53.8 | 42.7 | 55.8 | 6.1 | 84.8 | 19 | 4.7 | 6 | 0.44 | 14.7 | 13.85 | 15.13 |  | 1 | 2.2998 | 7326.0836 | 3185.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38.25 | 43.5 | 54.35 | 53.8 | 6.1 | 84.8 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:16 | 49.05 | 26.4 | 43.8 | 55.35 | 42.1 | 38.3 | 54.3 | 53.9 | 42.8 | 55.6 | 6.1 | 84.6 | 19 | 4.6 | 6 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:17 | 49.1 | 26.4 | 43.9 | 52.25 | 42.25 | 38.35 | 54.3 | 54.05 | 43.1 | 45.7 | 6.1 | 85.7 | 19 | 4.7 | 6 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:17 | 49.05 | 26.45 | 44.2 | 45.25 | 42.3 | 38.4 | 54.35 | 54.35 | 43.2 | 44.2 | 6.3 | 86.9 | 19 | 4.7 | 6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:18 | 49 | 26.4 | 44.9 | 43.75 | 42.4 | 38.45 | 54.4 | 54.4 | 43.1 | 43.7 | 6.4 | 87.5 | 19 | 4.7 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:18 | 49 | 26.3 | 45.05 | 43.2 | 42.45 | 38.5 | 54.35 | 54.45 | 42.7 | 43.2 | 6.4 | 87.4 | 19 | 4.8 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:19 | 48.95 | 26.4 | 45.05 | 43.05 | 42.4 | 38.55 | 54.3 | 54.35 | 42.5 | 43.1 | 6.4 | 87.5 | 19 | 4.8 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:19 | 48.9 | 26.4 | 45.05 | 42.9 | 42.45 | 38.6 | 54.3 | 54.35 | 42.3 | 42.8 | 6.4 | 87.2 | 19 | 4.8 | 6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:20 | 48.95 | 26.4 | 45 | 42.8 | 42.5 | 38.65 | 54.35 | 54.25 | 42.1 | 42.4 | 6.4 | 86.7 | 19 | 4.9 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:20 | 48.9 | 26.4 | 44.95 | 42.75 | 42.5 | 38.7 | 54.35 | 54.25 | 42 | 42.3 | 6.4 | 86.6 | 19 | 4.9 | 6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:21 | 48.95 | 26.4 | 44.9 | 42.7 | 42.5 | 38.7 | 54.35 | 54.2 | 41.6 | 42.1 | 6.4 | 86.3 | 19 | 5 | 5.9 |  | 0.45 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:21 | 48.85 | 26.4 | 44.75 | 42.55 | 42.55 | 38.75 | 54.4 | 54.2 | 41.4 | 42 | 6.4 | 86.2 | 19 | 5 | 5.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:22 | 48.85 | 26.45 | 44.75 | 42.55 | 42.55 | 38.75 | 54.5 | 54.15 | 41.3 | 41.8 | 6.3 | 86.1 | 19 | 5 | 6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:22 | 48.85 | 26.45 | 44.65 | 42.45 | 42.55 | 38.8 | 54.4 | 54.15 | 41.1 | 41.5 | 6.3 | 85.9 | 19 | 5 | 5.9 |  | 0.53 | 0.33 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-08 | 19:23 | 48.85 | 26.45 | 44.6 | 42.45 | 42.55 | 38.8 | 54.35 | 54.1 | 41.1 | 41.3 | 6.3 | 85.8 | 19 | 5.1 | 6 | 0.44 | 0.48 | 0.65 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3.7
2011-03-08 | 19:23 | 48.85 | 26.4 | 43.05 | 42.35 | 42.55 | 38.85 | 54.25 | 54.1 | 41.4 | 42.4 | 6.2 | 85.6 | 19 | 5.1 | 5.9 | 0.44 | 9.2 | 8.65 | 9.73 |  | 1 | 2.323 | 4621.52 | 1989.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.85 | 43.05 | 54.25 | 54.1 | 6.2 | 85.6 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3.7
2011-03-08 | 19:24 | 48.85 | 26.4 | 41.5 | 42.7 | 42.55 | 38.85 | 54.25 | 54 | 41.6 | 47.7 | 6.1 | 84.2 | 19 | 5.1 | 5.9 | 0.39 | 12.73 | 11.98 | 13.4 |  | 1 | 2.3825 | 6564.8277 | 2755.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.85 | 41.5 | 54.25 | 54 | 6.1 | 84.2 | 36 | 0 | 2 | 5.2 | 3.7
2011-03-08 | 19:24 | 48.8 | 26.45 | 40.6 | 45.8 | 42.6 | 38.9 | 54.3 | 54 | 40.1 | 53.5 | 6.1 | 83.6 | 19.1 | 5.1 | 5.9 | 0.39 | 12.93 | 12.18 | 13.5 |  | 1 | 2.4198 | 6778.6901 | 2801.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.6 | 54.3 | 54 | 6.1 | 83.6 | 36 | 0 | 2 | 12.45 | 3.65
2011-03-08 | 19:25 | 48.9 | 26.45 | 40.2 | 52.65 | 42.55 | 38.9 | 54.3 | 53.9 | 39.6 | 54.9 | 6.1 | 83.1 | 19 | 5.1 | 5.9 | 0.44 | 13.5 | 12.38 | 13.73 |  | 1 | 2.4363 | 6937.1 | 2847.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.2 | 54.3 | 53.9 | 6.1 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 13.2 | 3.6
2011-03-08 | 19:25 | 48.9 | 26.45 | 40.2 | 53.4 | 42.5 | 38.9 | 54.3 | 53.8 | 39.4 | 55.8 | 6 | 82.7 | 19 | 5 | 5.9 | 0.39 | 13.45 | 12.78 | 14.15 |  | 1 | 2.4316 | 7147.4969 | 2939.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.2 | 54.3 | 53.8 | 6 | 82.7 | 36 | 0 | 2 | 14.75 | 3.6
2011-03-08 | 19:26 | 49 | 26.45 | 40.15 | 54.9 | 42.5 | 38.9 | 54.35 | 53.65 | 39.2 | 56.7 | 6 | 82.7 | 19.1 | 5 | 5.9 | 0.39 | 13.63 | 12.93 | 14.18 |  | 1 | 2.4337 | 7237.5287 | 2973.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.15 | 54.35 | 53.65 | 6 | 82.7 | 36 | 0 | 2 | 15.2 | 3.55
2011-03-08 | 19:26 | 48.95 | 26.45 | 40.15 | 55.35 | 42.45 | 38.9 | 54.35 | 53.6 | 39.2 | 57.5 | 6 | 82.7 | 19 | 5 | 5.9 | 0.39 | 14.2 | 13.58 | 14.78 |  | 1 | 2.4337 | 7601.3642 | 3123.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.15 | 54.35 | 53.6 | 6 | 82.7 | 36 | 0 | 2 | 16.9 | 3.6
2011-03-08 | 19:27 | 49 | 26.45 | 40.15 | 57.05 | 42.5 | 38.9 | 54.3 | 53.65 | 39.2 | 58.7 | 6 | 82.7 | 19.1 | 4.9 | 5.9 | 0.39 | 14.18 | 13.5 | 14.75 |  | 1 | 2.4337 | 7556.5844 | 3105 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.15 | 54.3 | 53.65 | 6 | 82.7 | 36 | 0 | 2 | 17.7 | 3.65
2011-03-08 | 19:27 | 49 | 26.5 | 40.1 | 57.8 | 42.55 | 38.9 | 54.25 | 53.95 | 39.2 | 59.5 | 5.9 | 82.4 | 19.1 | 4.8 | 5.9 | 0.39 | 14.23 | 13.63 | 14.83 |  | 1 | 2.4311 | 7621.1769 | 3134.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.1 | 54.25 | 53.95 | 5.9 | 82.4 | 36 | 0 | 2 | 18.1 | 3.75
2011-03-08 | 19:28 | 49 | 26.5 | 40.1 | 58.2 | 42.65 | 38.9 | 54.3 | 54.25 | 39.2 | 59.9 | 5.9 | 82.3 | 19 | 4.8 | 5.9 | 0.39 | 14.2 | 13.6 | 14.85 |  | 1 | 2.4311 | 7604.4025 | 3128 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.1 | 54.3 | 54.25 | 5.9 | 82.3 | 36 | 0 | 2 | 18.65 | 3.85
2011-03-08 | 19:28 | 49 | 26.45 | 40.15 | 58.8 | 42.75 | 38.9 | 54.3 | 54.6 | 39.2 | 60.4 | 5.8 | 82.2 | 19.1 | 4.7 | 5.9 | 0.39 | 14.33 | 13.7 | 14.98 |  | 1 | 2.4244 | 7639.1306 | 3151 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.15 | 54.3 | 54.6 | 5.8 | 82.2 | 36 | 0 | 2 | 19.15 | 3.85
2011-03-08 | 19:29 | 49 | 26.5 | 40.2 | 59.35 | 42.75 | 38.9 | 54.25 | 54.8 | 39.2 | 60.7 | 5.7 | 82.3 | 19 | 4.6 | 5.9 | 0.39 | 14.33 | 13.78 | 15.5 |  | 1 | 2.4176 | 7662.4719 | 3169.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 40.2 | 54.25 | 54.8 | 5.7 | 82.3 | 36 | 0 | 2 | 19.45 | 3.95
2011-03-08 | 19:29 | 49 | 26.5 | 40.3 | 59.75 | 42.9 | 38.95 | 54.35 | 55 | 39.2 | 60.9 | 5.7 | 82.5 | 19.1 | 4.6 | 5.9 | 0.39 | 14.35 | 13.8 | 15 |  | 1 | 2.4135 | 7660.5381 | 3174 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.95 | 40.3 | 54.35 | 55 | 5.7 | 82.5 | 36 | 0 | 2 | 19.6 | 4
2011-03-08 | 19:30 | 49.05 | 26.5 | 40.35 | 59.95 | 42.95 | 38.95 | 54.35 | 55.15 | 39.4 | 61.3 | 5.7 | 82.8 | 19.1 | 4.5 | 5.8 | 0.39 | 14.45 | 13.8 | 15.13 |  | 1 | 2.4115 | 7654.0106 | 3174 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.95 | 40.35 | 54.35 | 55.15 | 5.7 | 82.8 | 36 | 0 | 2 | 20 | 4.05
2011-03-08 | 19:30 | 49.1 | 26.55 | 40.35 | 60.35 | 43.05 | 39 | 54.4 | 55.35 | 39.4 | 61.5 | 5.8 | 82.9 | 19.1 | 4.5 | 5.8 | 0.39 | 14.5 | 13.98 | 15.8 |  | 1 | 2.4161 | 7768.7724 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 | 40.35 | 54.4 | 55.35 | 5.8 | 82.9 | 36 | 0 | 2 | 20.25 | 4.05
2011-03-08 | 19:31 | 49.05 | 26.5 | 40.4 | 60.65 | 43.05 | 39 | 54.5 | 55.55 | 39.4 | 61.8 | 5.8 | 82.9 | 19.1 | 4.4 | 5.8 | 0.39 | 14.5 | 13.98 | 15.23 |  | 1 | 2.4141 | 7762.1508 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 | 40.4 | 54.5 | 55.55 | 5.8 | 82.9 | 36 | 0 | 2 | 20.3 | 4.1
2011-03-08 | 19:31 | 49.05 | 26.55 | 40.5 | 60.8 | 43.15 | 39.05 | 54.4 | 55.7 | 39.5 | 62 | 5.8 | 83.1 | 19.1 | 4.4 | 5.8 | 0.39 | 14.55 | 13.95 | 15.18 |  | 1 | 2.4099 | 7732.279 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.05 | 40.5 | 54.4 | 55.7 | 5.8 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 20.5 | 0
2011-03-08 | 19:32 | 49.05 | 26.55 | 40.55 | 61.05 | 0 | 0 | 54.4 | 56 | 39.6 | 62.2 | 5.7 | 82.7 | 19.1 | 4.3 |  | 0.39 | 14.63 | 13.95 | 15.18 |  | 1 | 2.4032 | 7710.8128 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 40.55 | 54.4 | 56 | 5.7 | 82.7 | 36 | 0 | 2 | 20.55 | 4.15
2011-03-08 | 19:32 | 49.1 | 26.55 | 40.65 | 61.2 | 43.3 | 39.15 | 54.5 | 56.3 | 39.6 | 62.2 | 5.8 | 83.1 | 19.1 | 4.3 | 5.8 | 0.39 | 14.45 | 13.88 | 15.15 |  | 1 | 2.4038 | 7673.7564 | 3192.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.15 | 40.65 | 54.5 | 56.3 | 5.8 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 20.65 | 4.15
2011-03-08 | 19:33 | 49.15 | 26.55 | 40.7 | 61.35 | 43.4 | 39.25 | 54.4 | 56.5 | 39.6 | 62.4 | 5.8 | 83 | 19.1 | 4.2 | 5.8 | 0.39 | 14.55 | 13.95 | 14.98 |  | 1 | 2.4017 | 7705.8495 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.25 | 40.7 | 54.4 | 56.5 | 5.8 | 83 | 36 | 0 | 2 | 20.6 | 4.2
2011-03-08 | 19:33 | 49.05 | 26.5 | 40.8 | 61.4 | 43.45 | 39.25 | 54.4 | 56.7 | 39.8 | 62.4 | 5.8 | 83 | 19.1 | 4.2 | 5.8 | 0.34 | 14.55 | 14.3 | 14.9 |  | 1 | 2.3976 | 7885.6399 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.25 | 40.8 | 54.4 | 56.7 | 5.8 | 83 | 36 | 0 | 2 | 20.65 | 4.15
2011-03-08 | 19:34 | 49 | 26.5 | 40.85 | 61.5 | 43.45 | 39.3 | 54.4 | 56.8 | 39.9 | 62.4 | 5.8 | 82.5 | 19.1 | 4.1 | 5.8 | 0.39 | 14.63 | 14.3 | 15.5 |  | 1 | 2.3955 | 7878.8667 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.3 | 40.85 | 54.4 | 56.8 | 5.8 | 82.5 | 36 | 0 | 2 | 20.6 | 4.2
2011-03-08 | 19:34 | 49.05 | 26.55 | 41 | 61.6 | 43.55 | 39.35 | 54.7 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 4.1 | 5.8 | 0.39 | 14.68 | 13.98 | 15.3 |  | 1 | 2.1357 | 6866.9851 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.35 | 41 | 54.7 | 57.15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 20.6 | 4.2
2011-03-08 | 19:35 | 49.05 | 26.55 | 41.05 | 61.65 | 43.6 | 39.4 | 54.65 | 57.3 | 40 | 62.6 | 5.8 | 82.4 | 19.1 | 4.1 | 5.8 | 0.39 | 14.53 | 13.93 | 15.5 |  | 1 | 2.3873 | 7648.6163 | 3203.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.4 | 41.05 | 54.65 | 57.3 | 5.8 | 82.4 | 36 | 0 | 2 | 20.6 | 4.1
2011-03-08 | 19:35 | 49 | 26.6 | 41.15 | 61.75 | 43.55 | 39.45 | 54.6 | 57.45 | 40.1 | 62.6 | 5.8 | 82.4 | 19.1 | 4.1 | 5.8 | 0.39 | 14.65 | 13.95 | 15.5 |  | 1 | 2.3832 | 7646.383 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.45 | 41.15 | 54.6 | 57.45 | 5.8 | 82.4 | 36 | 0 | 2 | 20.6 | 4.05
2011-03-08 | 19:36 | 49 | 26.55 | 41.2 | 61.8 | 43.55 | 39.5 | 54.6 | 57.55 | 40.1 | 62.6 | 5.8 | 82.5 | 19.1 | 4 | 5.8 | 0.39 | 14.6 | 14.3 | 15 |  | 1 | 2.3811 | 7831.4545 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.5 | 41.2 | 54.6 | 57.55 | 5.8 | 82.5 | 36 | 0 | 2 | 20.55 | 3.95
2011-03-08 | 19:36 | 49.05 | 26.55 | 41.3 | 61.85 | 43.45 | 39.5 | 54.6 | 57.8 | 40.2 | 62.6 | 5.8 | 82.3 | 19.1 | 4 | 5.8 | 0.39 | 14.58 | 13.93 | 14.98 |  | 1 | 2.377 | 7615.6267 | 3203.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.5 | 41.3 | 54.6 | 57.8 | 5.8 | 82.3 | 36 | 0 | 2 | 20.5 | 0
2011-03-08 | 19:37 | 49 | 26.6 | 41.4 | 61.9 | 0 | 0 | 54.6 | 57.95 | 40.3 | 62.9 | 5.8 | 81.7 | 19.1 | 4 | 5.8 | 0.39 | 14.58 | 14 | 15 |  | 1 | 2.3729 | 7640.634 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 41.4 | 54.6 | 57.95 | 5.8 | 81.7 | 36 | 0 | 2 | 20.4 | 3.75
2011-03-08 | 19:37 | 49.05 | 26.6 | 41.5 | 61.9 | 43.3 | 39.55 | 54.65 | 58.1 | 40.4 | 62.9 | 5.8 | 81.1 | 19.1 | 4 | 5.8 | 0.39 | 14.6 | 13.9 | 15 |  | 1 | 2.3687 | 7572.8906 | 3197 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.55 | 41.5 | 54.65 | 58.1 | 5.8 | 81.1 | 36 | 0 | 2 | 20.35 | 3.45
2011-03-08 | 19:38 | 49 | 26.6 | 41.6 | 61.95 | 43.05 | 39.6 | 54.7 | 58.2 | 40.4 | 62.9 | 5.8 | 81.3 | 19.1 | 4 | 5.8 | 0.39 | 14.6 | 14 | 15 |  | 1 | 2.3646 | 7614.1097 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.6 | 41.6 | 54.7 | 58.2 | 5.8 | 81.3 | 36 | 0 | 2 | 20.2 | 0
2011-03-08 | 19:38 | 49.05 | 26.6 | 41.75 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 62.9 | 5.7 | 80.9 | 19.1 | 4 | 5.8 | 0.39 | 14.6 | 14.8 | 15.3 |  | 1 | 2.3539 | 8012.6361 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 41.75 | 0 | 0 | 5.7 | 80.9 | 36 | 0 | 2 | 20.1 | 3.25
2011-03-08 | 19:39 | 49.05 | 26.6 | 41.85 | 61.95 | 42.8 | 39.55 | 54.95 | 58.55 | 40.6 | 62.9 | 5.7 | 81.4 | 19.1 | 3.9 | 5.8 | 0.39 | 14.73 | 14.5 | 15.1 |  | 1 | 2.3498 | 7836.5007 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.55 | 41.85 | 54.95 | 58.55 | 5.7 | 81.4 | 36 | 0 | 2 | 20.1 | 3
2011-03-08 | 19:39 | 49.05 | 26.6 | 41.95 | 62.05 | 42.55 | 39.55 | 55.05 | 58.7 | 40.9 | 63.1 | 5.8 | 81.4 | 19.1 | 3.9 | 5.7 | 0.44 | 14.78 | 14.1 | 15.3 |  | 1 | 2.3502 | 7621.7472 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.55 | 41.95 | 55.05 | 58.7 | 5.8 | 81.4 | 36 | 0 | 2 | 20.1 | 2.9
2011-03-08 | 19:40 | 49.05 | 26.55 | 42 | 62.1 | 42.4 | 39.5 | 55.15 | 58.8 | 41 | 63.1 | 5.7 | 80.9 | 19.1 | 3.9 | 5.8 | 0.39 | 14.63 | 14.15 | 15.5 |  | 1 | 2.3436 | 7627.2648 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.5 | 42 | 55.15 | 58.8 | 5.7 | 80.9 | 36 | 0 | 2 | 19.9 | 2.75
2011-03-08 | 19:40 | 49.1 | 26.6 | 42.3 | 62.2 | 42.2 | 39.45 | 55.15 | 58.85 | 41.1 | 63.1 | 5.8 | 81.5 | 19.1 | 3.9 | 5.7 | 0.39 | 14.63 | 14.8 | 15.1 |  | 1 | 2.3358 | 7951.0618 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.45 | 42.3 | 55.15 | 58.85 | 5.8 | 81.5 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2.6
2011-03-08 | 19:41 | 49.05 | 26.6 | 0 | 0 | 42 | 39.4 | 55.15 | 59.05 | 41.3 | 63.3 | 5.9 | 81.5 | 19.1 | 3.9 | 5.7 | 0.39 | 14.75 | 14.13 | 15.13 |  | 1 | 4.0849 | 13275.5479 | 3249.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.4 | 0 | 55.15 | 59.05 | 5.9 | 81.5 | 36 | 0 | 2 | 19.65 | 2.5
2011-03-08 | 19:41 | 49.05 | 26.6 | 42.7 | 62.35 | 41.85 | 39.35 | 55.2 | 59.2 | 41.5 | 63.3 | 5.8 | 81.3 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 0.39 | 14.63 | 14.13 | 15.1 |  | 1 | 2.3193 | 7537.574 | 3249.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.35 | 42.7 | 55.2 | 59.2 | 5.8 | 81.3 | 36 | 0 | 2 | 19.4 | 2.45
2011-03-08 | 19:42 | 49 | 26.6 | 43.05 | 62.45 | 41.7 | 39.25 | 55.2 | 59.25 | 41.8 | 63.3 | 5.8 | 81.7 | 19.1 | 3.8 | 5.8 | 0.39 | 14.78 | 14.3 | 15.18 |  | 1 | 2.3049 | 7580.8474 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.25 | 43.05 | 55.2 | 59.25 | 5.8 | 81.7 | 36 | 0 | 2 | 19.15 | 2.5
2011-03-08 | 19:42 | 49 | 26.6 | 43.3 | 62.45 | 41.65 | 39.15 | 55.1 | 59.55 | 42.2 | 63.3 | 5.8 | 81.4 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 0.39 | 14.88 | 14.28 | 15.28 |  | 1 | 2.2946 | 7536.4263 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39.15 | 43.3 | 55.1 | 59.55 | 5.8 | 81.4 | 36 | 0 | 2 | 18.9 | 2.55
2011-03-08 | 19:43 | 49 | 26.65 | 43.55 | 62.45 | 41.55 | 39 | 55.05 | 59.65 | 42.3 | 63.5 | 5.9 | 81.3 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 0.39 | 14.95 | 14.35 | 15.25 |  | 1 | 2.2888 | 7554.1429 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 | 43.55 | 55.05 | 59.65 | 5.9 | 81.3 | 36 | 0 | 2 | 18.85 | 2.55
2011-03-08 | 19:43 | 49 | 26.65 | 43.7 | 62.55 | 41.5 | 38.95 | 55.05 | 59.75 | 42.5 | 63.5 | 5.9 | 81.2 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 0.39 | 14.9 | 14.28 | 15.4 |  | 1 | 2.2826 | 7496.9748 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.95 | 43.7 | 55.05 | 59.75 | 5.9 | 81.2 | 36 | 0 | 2 | 18.7 | 2.55
2011-03-08 | 19:44 | 49.05 | 26.65 | 43.9 | 62.6 | 41.45 | 38.9 | 55 | 59.9 | 42.8 | 63.5 | 5.8 | 81.1 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 0.39 | 14.9 | 14.25 | 15.33 |  | 1 | 2.2699 | 7439.5997 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.9 | 43.9 | 55 | 59.9 | 5.8 | 81.1 | 36 | 0 | 2 | 18.4 | 2.6
2011-03-08 | 19:44 | 49.05 | 26.65 | 44.2 | 62.6 | 41.4 | 38.8 | 55 | 59.95 | 43.1 | 63.5 | 5.8 | 81.7 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 0.39 | 14.83 | 14.33 | 15.28 |  | 1 | 2.2575 | 7440.6416 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.8 | 44.2 | 55 | 59.95 | 5.8 | 81.7 | 36 | 0 | 2 | 18.25 | 2.65
2011-03-08 | 19:45 | 49.05 | 26.65 | 44.35 | 62.6 | 41.35 | 38.7 | 55.05 | 60.15 | 43.2 | 63.5 | 5.7 | 82 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 0.39 | 15.13 | 14.35 | 15.38 |  | 1 | 2.2469 | 7416.0529 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.7 | 44.35 | 55.05 | 60.15 | 5.7 | 82 | 36 | 0 | 2 | 18.05 | 2.65
2011-03-08 | 19:45 | 49 | 26.65 | 44.55 | 62.6 | 41.3 | 38.65 | 55.1 | 60.2 | 43.5 | 63.3 | 5.7 | 82.2 | 19.1 | 3.7 | 5.6 | 0.39 | 15.8 | 14.38 | 15.18 |  | 1 | 2.2387 | 7404.3497 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.65 | 44.55 | 55.1 | 60.2 | 5.7 | 82.2 | 36 | 0 | 2 | 18.05 | 2.65
2011-03-08 | 19:46 | 49.05 | 26.7 | 44.6 | 62.65 | 41.25 | 38.6 | 55.05 | 60.3 | 43.6 | 63.3 | 5.6 | 82.3 | 19.1 | 3.7 | 5.7 | 0.39 | 14.93 | 14.35 | 15.18 |  | 1 | 2.2323 | 7367.6051 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.6 | 44.6 | 55.05 | 60.3 | 5.6 | 82.3 | 36 | 0 | 2 | 17.85 | 2.75
2011-03-08 | 19:46 | 49.1 | 26.7 | 44.75 | 62.6 | 41.2 | 38.45 | 55.1 | 60.4 | 43.7 | 63.3 | 5.6 | 82.9 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 15.3 | 14.38 | 15.23 |  | 1 | 2.2261 | 7362.6301 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.45 | 44.75 | 55.1 | 60.4 | 5.6 | 82.9 | 36 | 0 | 2 | 17.5 | 2.75
2011-03-08 | 19:47 | 49.1 | 26.7 | 45.05 | 62.55 | 41.15 | 38.4 | 55.1 | 60.5 | 43.9 | 63.3 | 5.6 | 83.2 | 19.1 | 3.6 | 5.7 | 0.39 | 15 | 14.35 | 15.13 |  | 1 | 2.2138 | 7306.5997 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.4 | 45.05 | 55.1 | 60.5 | 5.6 | 83.2 | 36 | 0 | 2 | 17.35 | 2.8
2011-03-08 | 19:47 | 49.15 | 26.7 | 45.2 | 62.55 | 41.15 | 38.35 | 55.1 | 60.65 | 44.2 | 63.3 | 5.7 | 83 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 14.95 | 14.33 | 15.15 |  | 1 | 2.212 | 7290.4884 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.35 | 45.2 | 55.1 | 60.65 | 5.7 | 83 | 36 | 0 | 2 | 17.1 | 2.75
2011-03-08 | 19:48 | 49.2 | 26.6 | 45.4 | 62.5 | 41.1 | 38.35 | 55.05 | 60.7 | 44.3 | 63.3 | 5.6 | 82.7 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 15.3 | 14.33 | 15.15 |  | 1 | 2.1994 | 7249.0338 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.35 | 45.4 | 55.05 | 60.7 | 5.6 | 82.7 | 36 | 0 | 2 | 16.95 | 2.8
2011-03-08 | 19:48 | 49.2 | 26.6 | 45.5 | 62.45 | 41.05 | 38.25 | 55 | 60.75 | 44.6 | 63.3 | 5.6 | 83.1 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 14.9 | 14.43 | 15.25 |  | 1 | 2.1953 | 7285.9879 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.25 | 45.5 | 55 | 60.75 | 5.6 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 16.7 | 2.8
2011-03-08 | 19:49 | 49.2 | 26.65 | 45.75 | 62.45 | 41 | 38.2 | 55.05 | 60.8 | 44.8 | 63.3 | 5.6 | 83.2 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 15.8 | 14.28 | 16.3 |  | 1 | 2.185 | 7176.5234 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.2 | 45.75 | 55.05 | 60.8 | 5.6 | 83.2 | 36 | 0 | 2 | 16.55 | 2.9
2011-03-08 | 19:49 | 49.15 | 26.65 | 45.9 | 62.45 | 41 | 38.1 | 55.1 | 60.9 | 45 | 63.3 | 5.6 | 83.3 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 15.15 | 14.4 | 16.13 |  | 1 | 2.1789 | 7216.4244 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.1 | 45.9 | 55.1 | 60.9 | 5.6 | 83.3 | 36 | 0 | 2 | 16.55 | 2.85
2011-03-08 | 19:50 | 49.2 | 26.65 | 46 | 62.55 | 40.9 | 38.05 | 55.1 | 60.95 | 45 | 63.5 | 5.7 | 83.2 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 15.18 | 14.45 | 16.28 |  | 1 | 2.1791 | 7242.1807 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.05 | 46 | 55.1 | 60.95 | 5.7 | 83.2 | 36 | 0 | 2 | 16.3 | 2.85
2011-03-08 | 19:50 | 49.15 | 26.7 | 46.3 | 62.6 | 40.9 | 38.05 | 55.15 | 61.05 | 45.1 | 63.5 | 5.7 | 83.1 | 19.1 | 3.5 | 5.6 | 0.39 | 15.28 | 14.6 | 16.35 |  | 1 | 2.1667 | 7275.9238 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38.05 | 46.3 | 55.15 | 61.05 | 5.7 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 16.25 | 2.85
2011-03-08 | 19:51 | 49.1 | 26.65 | 46.4 | 62.65 | 40.85 | 38 | 55.05 | 61.1 | 45.6 | 63.5 | 5.5 | 82.4 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.44 | 15.35 | 14.5 | 16.33 |  | 1 | 2.154 | 7183.7479 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | 46.4 | 55.05 | 61.1 | 5.5 | 82.4 | 36 | 0 | 2 | 16.1 | 2.85
2011-03-08 | 19:51 | 49.1 | 26.65 | 46.65 | 62.75 | 40.85 | 38 | 55.2 | 61.2 | 45.7 | 63.5 | 5.6 | 83.1 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 15.38 | 14.63 | 16.4 |  | 1 | 2.1481 | 7228.0272 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | 46.65 | 55.2 | 61.2 | 5.6 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 15.95 | 2.9
2011-03-08 | 19:52 | 49.1 | 26.65 | 46.8 | 62.75 | 40.85 | 37.95 | 55.2 | 61.25 | 45.9 | 63.5 | 5.6 | 83.3 | 19.1 | 3.6 | 5.6 | 0.39 | 15.38 | 14.68 | 16.43 |  | 1 | 2.1419 | 7231.9272 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.95 | 46.8 | 55.2 | 61.25 | 5.6 | 83.3 | 36 | 0 | 2 | 15.7 | 2.9
2011-03-08 | 19:52 | 49.2 | 26.65 | 47.1 | 62.8 | 40.85 | 37.95 | 55.25 | 61.35 | 46.1 | 63.5 | 5.6 | 83.2 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.39 | 15.38 | 14.68 | 16.35 |  | 1 | 2.1296 | 7190.3217 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.95 | 47.1 | 55.25 | 61.35 | 5.6 | 83.2 | 36 | 0 | 2 | 15.65 | 2.9
2011-03-08 | 19:53 | 49.25 | 26.65 | 47.25 | 62.9 | 40.8 | 37.9 | 55.25 | 61.4 | 46.2 | 63.5 | 5.6 | 83.1 | 0 | 3.6 | 5.5 | 0.39 | 15.45 | 14.7 | 16.53 |  | 1 | 2.1234 | 7179.2867 | 3381 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.9 | 47.25 | 55.25 | 61.4 | 5.6 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 15.35 | 2.9
2011-03-08 | 19:53 | 49.25 | 26.65 | 47.45 | 62.8 | 40.8 | 37.9 | 55.25 | 61.5 | 46.6 | 63.5 | 5.6 | 83.1 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.39 | 15.43 | 14.78 | 15.85 |  | 1 | 2.1152 | 7190.4317 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.9 | 47.45 | 55.25 | 61.5 | 5.6 | 83.1 | 36 | 0 | 2 | 15.15 | 2.95
2011-03-08 | 19:54 | 49.25 | 26.65 | 47.65 | 62.8 | 40.8 | 37.85 | 55.3 | 61.5 | 46.8 | 63.5 | 5.5 | 82.9 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 15.53 | 14.73 | 15.93 |  | 1 | 2.1028 | 7123.9873 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.85 | 47.65 | 55.3 | 61.5 | 5.5 | 82.9 | 36 | 0 | 2 | 14.8 | 3
2011-03-08 | 19:54 | 49.25 | 26.65 | 48 | 62.8 | 40.8 | 37.8 | 55.3 | 61.6 | 47.1 | 63.7 | 5.4 | 83 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 15.55 | 14.93 | 15.95 |  | 1 | 2.0842 | 7157.029 | 3433.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.8 | 48 | 55.3 | 61.6 | 5.4 | 83 | 36 | 0 | 2 | 14.55 | 2.95
2011-03-08 | 19:55 | 49.3 | 26.65 | 48.4 | 62.95 | 40.75 | 37.8 | 55.35 | 61.65 | 47.2 | 63.7 | 5.5 | 83.4 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 15.55 | 14.83 | 15.93 |  | 1 | 2.072 | 7067.4177 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.8 | 48.4 | 55.35 | 61.65 | 5.5 | 83.4 | 36 | 0 | 2 | 14.35 | 2.95
2011-03-08 | 19:55 | 49.3 | 26.6 | 48.6 | 62.95 | 40.75 | 37.8 | 55.3 | 61.65 | 47.5 | 63.7 | 5.5 | 83.8 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 15.75 | 14.98 | 16.15 |  | 1 | 2.0638 | 7110.6368 | 3445.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.8 | 48.6 | 55.3 | 61.65 | 5.5 | 83.8 | 36 | 0 | 2 | 14 | 3
2011-03-08 | 19:56 | 49.25 | 26.65 | 49 | 63 | 40.75 | 37.75 | 55.35 | 61.8 | 48 | 63.7 | 5.5 | 83.3 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 15.73 | 15.5 | 16.2 |  | 1 | 2.0474 | 7298.9751 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.75 | 49 | 55.35 | 61.8 | 5.5 | 83.3 | 36 | 0 | 2 | 13.8 | 3
2011-03-08 | 19:56 | 49.25 | 26.6 | 49.35 | 63.15 | 40.75 | 37.75 | 55.35 | 61.8 | 48.3 | 64.1 | 5.6 | 83.5 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 15.83 | 15.8 | 16.23 |  | 1 | 2.0372 | 7403.0538 | 3634 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.75 | 49.35 | 55.35 | 61.8 | 5.6 | 83.5 | 37 | 49.35 | 3 | 13.45 | 3
2011-03-08 | 19:57 | 49.3 | 26.65 | 49.75 | 63.2 | 40.75 | 37.75 | 55.35 | 61.95 | 48.8 | 64.1 | 5.6 | 83.4 | 19.2 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 15.88 | 15.2 | 16.23 |  | 1 | 2.0207 | 7064.4862 | 3496 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.75 | 49.75 | 55.35 | 61.95 | 5.6 | 83.4 | 38 | 49.75 | 3 | 13.3 | 3
2011-03-08 | 19:57 | 49.3 | 26.65 | 49.95 | 63.25 | 40.75 | 37.75 | 55.35 | 61.95 | 49.2 | 64.3 | 5.7 | 83.5 | 19.1 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 16.8 | 15.35 | 16.45 |  | 1 | 2.0166 | 7119.6622 | 3530.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.75 | 49.95 | 55.35 | 61.95 | 5.7 | 83.5 | 39 | 49.95 | 3 | 13.15 | 3.05
2011-03-08 | 19:58 | 49.3 | 26.65 | 50.15 | 63.3 | 40.75 | 37.7 | 55.4 | 62.05 | 49.4 | 64.3 | 5.6 | 83.1 | 19.2 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 16.18 | 15.35 | 16.53 |  | 1 | 2.0043 | 7076.1956 | 3530.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.7 | 50.15 | 55.4 | 62.05 | 5.6 | 83.1 | 40 | 50.15 | 3 | 12.85 | 3.05
2011-03-08 | 19:58 | 49.3 | 26.7 | 50.7 | 63.55 | 40.75 | 37.7 | 55.55 | 62.1 | 49.7 | 64.3 | 5.6 | 83.3 | 19.2 | 3.6 | 5.5 | 0.44 | 16.25 | 15.45 | 16.65 |  | 1 | 1.9817 | 7042.0169 | 3553.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.7 | 50.7 | 55.55 | 62.1 | 5.6 | 83.3 | 41 | 50.7 | 3 | 12.6 | 3.05
2011-03-08 | 19:59 | 49.35 | 26.7 | 51.05 | 63.65 | 40.75 | 37.7 | 55.55 | 62.15 | 50 | 64.5 | 5.6 | 83.4 | 19.2 | 3.6 | 5.5 | 0.44 |  | 15.5 |  |  | 1 | 1.9673 | 7013.5555 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.7 | 51.05 | 55.55 | 62.15 | 5.6 | 83.4 | 42 | 51.05 | 3 | 12.4 | 3.05
2011-03-08 | 19:59 | 49.4 | 26.65 | 51.3 | 63.7 | 40.75 | 37.7 | 55.55 | 62.25 | 50.4 | 64.5 | 5.6 | 83.4 | 19.2 | 3.7 | 5.5 | 0.44 | 16.33 | 15.55 | 16.68 |  | 1 | 1.9571 | 6999.4539 | 3576.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.7 | 51.3 | 55.55 | 62.25 | 5.6 | 83.4 | 43 | 51.3 | 3 | 12.15 | 3.05
2011-03-08 | 20:00 | 49.4 | 26.65 | 51.55 | 63.7 | 40.75 | 37.7 | 55.55 | 62.35 | 50.9 | 64.5 | 5.6 | 83.7 | 19.2 | 3.7 | 5.5 | 0.44 | 16.38 | 15.7 | 16.75 |  | 1 | 1.9468 | 7029.8924 | 3611 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.7 | 51.55 | 55.55 | 62.35 | 5.6 | 83.7 | 44 | 51.55 | 3 | 11.75 | 3.05
2011-03-08 | 20:00 | 49.45 | 26.65 | 51.95 | 63.7 | 40.75 | 37.7 | 55.7 | 62.45 | 51.2 | 64.5 | 5.6 | 83.8 | 19.2 | 3.8 | 5.5 | 0.44 | 16.65 | 15.83 | 16.9 |  | 1 | 1.9304 | 7028.282 | 3640.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.7 | 51.95 | 55.7 | 62.45 | 5.6 | 83.8 | 45 | 51.95 | 3 | 11.6 | 3.05
2011-03-08 | 20:01 | 49.5 | 26.65 | 52.15 | 63.75 | 40.75 | 37.7 | 55.75 | 62.5 | 51.4 | 64.5 | 5.6 | 83.8 | 19.2 | 3.8 | 5.5 | 0.44 | 16.48 | 15.78 | 16.88 |  | 1 | 1.9222 | 6976.2674 | 3629.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37.7 | 52.15 | 55.75 | 62.5 | 5.6 | 83.8 | 46 | 52.15 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:01 | 49.6 | 26.7 | 52.45 | 63.8 | 40.75 | 37.7 | 55.8 | 62.6 | 51.6 | 62.4 | 5.7 | 84.2 | 19.2 | 3.8 | 5.5 | 0.44 | 0.73 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:02 | 49.65 | 26.7 | 52.95 | 61.65 | 40.8 | 37.7 | 55.75 | 62.6 | 52 | 55.3 | 5.8 | 85 | 19.2 | 3.8 | 5.5 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:02 | 49.65 | 26.7 | 53.4 | 54.7 | 40.8 | 37.7 | 55.75 | 62.65 | 52.5 | 53.5 | 6 | 86.6 | 19.2 | 3.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:03 | 49.6 | 26.7 | 54.2 | 52.9 | 40.8 | 37.7 | 55.85 | 62.55 | 52.5 | 53 | 6 | 87.2 | 19.2 | 3.9 | 5.5 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:03 | 49.6 | 26.7 | 54.4 | 52 | 40.8 | 37.7 | 55.8 | 62.55 | 52.2 | 52.6 | 6.1 | 87.5 | 19.2 | 4 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:04 | 49.6 | 26.65 | 54.4 | 51.8 | 40.8 | 37.7 | 56 | 62.5 | 52 | 52.3 | 6.1 | 87.7 | 19.2 | 4 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:04 | 49.6 | 26.65 | 54.35 | 51.7 | 40.8 | 37.7 | 56.1 | 62.45 | 51.5 | 52.2 | 6 | 87.2 | 19.2 | 4 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:05 | 49.6 | 26.7 | 54.2 | 51.45 | 40.8 | 37.7 | 56.1 | 62.45 | 51.4 | 51.9 | 6 | 87.1 | 19.2 | 4.1 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:05 | 49.6 | 26.7 | 54.05 | 51.3 | 40.75 | 37.7 | 56.1 | 62.35 | 51.1 | 51.6 | 5.9 | 87 | 19.2 | 4.1 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:06 | 49.7 | 26.7 | 54 | 51.2 | 40.75 | 37.7 | 56.1 | 62.35 | 50.8 | 51.4 | 5.9 | 87.1 | 19.2 | 4.1 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:06 | 49.65 | 26.7 | 53.85 | 51.1 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.3 | 50.4 | 51.1 | 5.9 | 87.1 | 19.2 | 4.2 | 5.5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:07 | 49.65 | 26.7 | 53.8 | 51 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.3 | 50.2 | 50.9 | 5.9 | 87.5 | 19.2 | 4.3 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:07 | 49.8 | 26.7 | 53.65 | 50.95 | 40.75 | 37.7 | 56.1 | 62.25 | 50.2 | 50.1 | 5.9 | 87.5 | 19.2 | 4.3 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:08 | 49.7 | 26.8 | 53.45 | 50.75 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.25 | 50.1 | 50 | 5.9 | 87.3 | 19.2 | 4.3 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:08 | 49.75 | 26.8 | 53.3 | 50.65 | 40.75 | 37.75 | 56.2 | 62.2 | 49.8 | 49.3 | 5.9 | 87.2 | 19.2 | 4.3 | 5.5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:09 | 49.75 | 26.8 | 53.2 | 50.5 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.2 | 49.4 | 48.9 | 5.8 | 87.4 | 19.2 | 4.4 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:09 | 49.7 | 26.8 | 53.1 | 50.45 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.15 | 49.2 | 48.6 | 5.8 | 87.5 | 19.2 | 4.4 | 5.5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:10 | 49.75 | 26.85 | 52.95 | 50.35 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.1 | 49 | 48.5 | 5.8 | 87.7 | 19.2 | 4.5 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:10 | 49.75 | 26.85 | 52.85 | 50.25 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.1 | 48.8 | 47.9 | 5.8 | 87.9 | 19.2 | 4.5 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:11 | 49.8 | 26.85 | 52.8 | 50.15 | 40.75 | 37.7 | 56.2 | 62.1 | 48.5 | 47.6 | 5.7 | 88.2 | 19.2 | 4.5 | 5.5 |  | 0.48 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:11 | 49.8 | 26.8 | 52.7 | 50.1 | 40.7 | 37.7 | 56.2 | 62.1 | 48.3 | 47.2 | 5.7 | 88.1 | 19.2 | 4.5 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:12 | 49.8 | 26.8 | 52.5 | 49.95 | 40.7 | 37.7 | 56.3 | 62.05 | 48 | 46.8 | 5.7 | 88.1 | 19.2 | 4.6 | 5.5 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:12 | 49.8 | 26.85 | 52.45 | 49.9 | 40.7 | 37.7 | 56.25 | 62 | 48 | 46.8 | 5.7 | 88.1 | 19.2 | 4.6 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:13 | 49.8 | 26.85 | 52.4 | 49.85 | 40.7 | 37.7 | 56.2 | 62 | 47.7 | 46.5 | 5.7 | 87.7 | 19.2 | 4.6 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:13 | 49.8 | 26.85 | 52.15 | 49.65 | 40.7 | 37.7 | 56.25 | 61.95 | 47.5 | 45.9 | 5.8 | 87.3 | 19.2 | 4.6 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:14 | 49.8 | 26.9 | 52.1 | 49.6 | 40.7 | 37.65 | 56.3 | 61.95 | 47.1 | 45.5 | 5.8 | 87 | 19.2 | 4.6 | 5.5 |  | 0.48 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:14 | 49.75 | 26.9 | 51.95 | 49.5 | 40.65 | 37.65 | 56.3 | 61.95 | 46.8 | 45 | 5.8 | 86.9 | 19.2 | 4.7 | 5.5 |  | 0.45 | 0.28 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:15 | 49.75 | 26.9 | 51.95 | 49.45 | 40.65 | 37.65 | 56.25 | 61.9 | 46.7 | 44.6 | 5.8 | 86.7 | 19.2 | 4.7 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:15 | 49.75 | 26.9 | 51.85 | 49.4 | 40.65 | 37.65 | 56.25 | 61.9 | 46.7 | 44.2 | 5.8 | 86.4 | 0 | 4.7 |  |  | 0.43 | 0.3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:16 | 49.75 | 26.9 | 51.7 | 49.3 | 40.65 | 37.65 | 56.3 | 61.85 | 46.6 | 44.2 | 5.8 | 86.5 | 19.3 | 4.8 | 5.6 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:16 | 49.75 | 26.8 | 51.65 | 49.2 | 40.65 | 37.65 | 56.3 | 61.85 | 46.5 | 43.9 | 5.8 | 86.5 | 19.2 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:17 | 49.85 | 26.8 | 51.55 | 49.1 | 40.65 | 37.65 | 56.35 | 61.8 | 46.1 | 43.8 | 5.8 | 86.6 | 19.2 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.33 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:17 | 49.85 | 26.85 | 51.5 | 49.05 | 40.7 | 37.65 | 56.3 | 61.75 | 45.9 | 43.6 | 5.8 | 86.2 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:18 | 49.85 | 26.85 | 51.4 | 49 | 40.7 | 37.65 | 0 | 0 | 45.6 | 43.3 | 5.8 | 85.9 | 19.2 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:18 | 49.8 | 26.85 | 51.3 | 48.85 | 40.75 | 37.65 | 56.25 | 61.7 | 45.5 | 43.2 | 5.8 | 85.7 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.5 | 0.35 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:19 | 49.75 | 26.85 | 51.2 | 48.8 | 40.8 | 37.65 | 56.3 | 61.7 | 45.1 | 43 | 5.9 | 85.6 | 19.3 | 4.9 | 5.5 |  | 0.45 | 0.33 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 3.3
2011-03-08 | 20:19 | 49.75 | 26.85 | 50.15 | 48.6 | 40.95 | 37.65 | 56.25 | 61.7 | 46.1 | 47 | 5.8 | 84.9 | 19.2 | 4.8 | 5.5 | 0.44 | 5.5 | 8.5 | 6.3 |  | 1 | 2.0125 | 3934.405 | 1955 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37.65 | 50.15 | 56.25 | 61.7 | 5.8 | 84.9 | 47 | 50.15 | 3 | 6.6 | 3.4
2011-03-08 | 20:20 | 49.8 | 26.85 | 42.65 | 49.25 | 41.1 | 37.7 | 56.3 | 61.65 | 46.6 | 50.1 | 5.9 | 83.6 | 19.3 | 4.9 | 5.5 | 0.39 | 13.38 | 1.38 | 14.3 |  | 1 | 2.3259 | 738.2425 | 317.4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37.7 | 42.65 | 56.3 | 61.65 | 5.9 | 83.6 | 47 | 0 | 3 | 10.95 | 3.5
2011-03-08 | 20:20 | 49.8 | 26.8 | 41.1 | 52.05 | 41.2 | 37.7 | 56.35 | 61.65 | 41.8 | 53.5 | 5.9 | 82.9 | 19.3 | 4.9 | 5.5 | 0.44 | 12.85 | 12.2 | 13.55 |  | 1 | 2.3898 | 6705.8691 | 2806 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37.7 | 41.1 | 56.35 | 61.65 | 5.9 | 82.9 | 47 | 0 | 3 | 13.15 | 3.5
2011-03-08 | 20:21 | 49.8 | 26.85 | 40.6 | 53.75 | 41.25 | 37.75 | 56.3 | 61.6 | 40.1 | 53.5 | 5.8 | 82.5 | 19.3 | 4.9 | 5.5 | 0.44 | 12.95 | 12.2 | 13.6 |  | 1 | 2.4058 | 6750.7229 | 2806 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37.75 | 40.6 | 56.3 | 61.6 | 5.8 | 82.5 | 47 | 0 | 3 | 12.95 | 3.85
2011-03-08 | 20:21 | 49.95 | 26.85 | 40.45 | 53.4 | 41.7 | 37.85 | 56.25 | 61.6 | 39.6 | 53.8 | 5.9 | 82.1 | 19.3 | 4.8 | 5.5 | 0.44 | 13.33 | 12.73 | 14.5 |  | 1 | 2.4166 | 7075.6802 | 2927.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37.85 | 40.45 | 56.25 | 61.6 | 5.9 | 82.1 | 47 | 0 | 3 | 12.9 | 3.85
2011-03-08 | 20:22 | 49.9 | 26.85 | 40.5 | 53.4 | 41.75 | 37.9 | 56.3 | 61.5 | 39.6 | 54.2 | 5.8 | 81.4 | 19.3 | 4.8 | 5.5 | 0.44 | 13.33 | 12.53 | 13.98 |  | 1 | 2.4099 | 6945.194 | 2881.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37.9 | 40.5 | 56.3 | 61.5 | 5.8 | 81.4 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:22 | 49.85 | 26.85 | 40.75 | 53.75 | 41.8 | 37.9 | 56.3 | 61.5 | 39.6 | 45.4 | 5.8 | 82.1 | 0 | 4.7 | 5.5 | 0.39 | 0.73 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:23 | 49.9 | 26.9 | 41.3 | 44.1 | 41.85 | 37.95 | 56.4 | 61.5 | 40 | 41.5 | 6 | 83.7 | 19.3 | 4.7 | 5.5 |  |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:23 | 49.85 | 26.9 | 41.8 | 41.85 | 41.9 | 38.05 | 56.35 | 61.45 | 40.2 | 40.9 | 6 | 84.2 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.48 | 0.33 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:24 | 49.75 | 26.9 | 42.15 | 40.45 | 41.95 | 38.1 | 56.3 | 61.35 | 40.1 | 40.3 | 6.1 | 84.8 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.33 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:24 | 49.7 | 26.9 | 42.2 | 40.1 | 42 | 38.2 | 56.3 | 61.4 | 39.6 | 40 | 6 | 83.7 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:25 | 49.75 | 26.95 | 42.2 | 39.9 | 42.1 | 38.3 | 56.3 | 61.35 | 39.5 | 39.9 | 6 | 83.9 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:25 | 49.75 | 26.9 | 42.1 | 39.8 | 42.2 | 38.4 | 56.25 | 61.3 | 39.2 | 39.5 | 6 | 84.1 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:26 | 49.65 | 26.9 | 42.1 | 39.7 | 42.2 | 38.4 | 56.25 | 61.25 | 39.1 | 39.4 | 6 | 84 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:26 | 49.6 | 26.9 | 42.05 | 39.7 | 42.25 | 38.5 | 56.3 | 61.2 | 38.9 | 39.2 | 6 | 83.4 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:27 | 49.6 | 26.9 | 42 | 39.65 | 42.3 | 38.55 | 56.3 | 61.15 | 38.8 | 39 | 6 | 83.6 | 19.3 | 4.9 | 5.5 |  | 0.45 | 0.33 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:27 | 49.6 | 26.85 | 41.95 | 39.6 | 42.3 | 38.6 | 56.3 | 61.05 | 38.5 | 38.8 | 6 | 83.1 | 19.3 | 4.9 | 5.5 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:28 | 49.65 | 26.85 | 41.95 | 39.55 | 42.35 | 38.65 | 56.25 | 61.05 | 38.4 | 38.7 | 6 | 82.9 | 19.3 | 4.9 | 5.6 |  | 0.45 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:28 | 49.6 | 26.85 | 41.9 | 39.5 | 42.35 | 38.7 | 56.2 | 60.95 | 38.2 | 38.4 | 6 | 82.7 | 19.3 | 5 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:29 | 49.65 | 26.85 | 41.85 | 39.45 | 42.4 | 38.75 | 56.3 | 60.85 | 38.1 | 38.2 | 5.9 | 83 | 0 | 5 | 5.5 |  | 0.48 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:29 | 49.65 | 26.85 | 41.8 | 39.4 | 42.4 | 38.8 | 56.3 | 60.75 | 38 | 38.1 | 5.9 | 83.1 | 19.3 | 5 | 5.5 |  | 0.53 | 0.38 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3.6
2011-03-08 | 20:30 | 49.65 | 26.8 | 41.8 | 39.4 | 42.4 | 38.8 | 56.25 | 60.55 | 38 | 38.4 | 5.9 | 82.9 | 19.3 | 5 | 5.6 | 0.44 | 4.8 | 3.25 | 4.55 |  | 1 | 2.361 | 1764.8193 | 747.5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.8 | 41.8 | 56.25 | 60.55 | 5.9 | 82.9 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3.55
2011-03-08 | 20:30 | 49.65 | 26.75 | 41.35 | 39.25 | 42.4 | 38.85 | 56.25 | 60.35 | 39.1 | 40.5 | 5.9 | 81.5 | 19.3 | 5 | 5.5 | 0.44 | 11.95 | 9.6 | 12.6 |  | 1 | 2.3795 | 5253.9835 | 2208 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.85 | 41.35 | 56.25 | 60.35 | 5.9 | 81.5 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3.45
2011-03-08 | 20:31 | 49.55 | 26.8 | 40.15 | 42.7 | 42.35 | 38.9 | 56.15 | 60.25 | 39.5 | 46 | 5.9 | 80 | 19.3 | 5 | 5.5 | 0.44 | 12.48 | 11.73 | 13.2 |  | 1 | 2.429 | 6553.2337 | 2697.9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 40.15 | 56.15 | 60.25 | 5.9 | 80 | 47 | 0 | 3 | 6.3 | 3.45
2011-03-08 | 20:31 | 49.55 | 26.8 | 40.05 | 46.35 | 42.35 | 38.9 | 56.1 | 60.1 | 39.1 | 49.3 | 5.9 | 79.1 | 19.3 | 5 | 5.5 | 0.39 | 12.7 | 11.9 | 13.3 |  | 1 | 2.4331 | 6659.4962 | 2737 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 40.05 | 56.1 | 60.1 | 5.9 | 79.1 | 47 | 0 | 3 | 9.25 | 3.45
2011-03-08 | 20:32 | 49.6 | 26.85 | 40.15 | 49.4 | 42.35 | 38.9 | 56.2 | 59.95 | 39.1 | 50.5 | 5.9 | 78.8 | 19.3 | 5 | 5.6 | 0.44 | 12.93 | 12.1 | 13.58 |  | 1 | 2.429 | 6759.9427 | 2783 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 40.15 | 56.2 | 59.95 | 5.9 | 78.8 | 47 | 0 | 3 | 9.35 | 3.4
2011-03-08 | 20:32 | 49.65 | 26.8 | 40.2 | 49.55 | 42.3 | 38.9 | 56.15 | 59.8 | 39.2 | 51.4 | 5.9 | 78.3 | 19.3 | 4.9 | 5.5 | 0.44 | 13.33 | 12.5 | 14.3 |  | 1 | 2.427 | 6977.4832 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 40.2 | 56.15 | 59.8 | 5.9 | 78.3 | 47 | 0 | 3 | 10.6 | 3.4
2011-03-08 | 20:33 | 49.7 | 26.8 | 40.65 | 51.25 | 42.3 | 38.9 | 56.1 | 59.55 | 39.5 | 52.3 | 5.9 | 78.4 | 19.3 | 4.8 | 5.5 | 0.44 | 13.8 | 13.8 | 14.45 |  | 1 | 2.4084 | 7644.2344 | 3174 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 40.65 | 56.1 | 59.55 | 5.9 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 10.85 | 3.35
2011-03-08 | 20:33 | 49.75 | 26.8 | 41.2 | 52.05 | 42.25 | 38.9 | 56.05 | 59.4 | 39.9 | 53 | 5.8 | 78.4 | 19.3 | 4.8 | 5.5 | 0.44 | 13.9 | 13.1 | 14.55 |  | 1 | 2.3811 | 7174.2696 | 3013 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 41.2 | 56.05 | 59.4 | 5.8 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 10.9 | 3.35
2011-03-08 | 20:34 | 49.75 | 26.75 | 41.65 | 52.55 | 42.25 | 38.9 | 56 | 59.25 | 40.4 | 53.5 | 5.8 | 79.1 | 0 | 4.7 | 5.5 | 0.44 | 14.3 | 13.25 | 14.73 |  | 1 | 2.3626 | 7199.9352 | 3047.5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 41.65 | 56 | 59.25 | 5.8 | 79.1 | 47 | 0 | 3 | 10.75 | 3.35
2011-03-08 | 20:34 | 49.7 | 26.75 | 42.3 | 53.05 | 42.25 | 38.9 | 56.05 | 59.15 | 41.1 | 54.1 | 5.8 | 79.3 | 19.3 | 4.6 | 5.5 | 0.44 |  | 13.33 |  |  | 1 | 2.3358 | 7161.328 | 3065.9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 42.3 | 56.05 | 59.15 | 5.8 | 79.3 | 47 | 0 | 3 | 10.8 | 3.3
2011-03-08 | 20:35 | 49.65 | 26.75 | 42.9 | 53.7 | 42.2 | 38.9 | 56.1 | 58.95 | 41.5 | 54.5 | 5.8 | 79.2 | 19.3 | 4.5 | 5.5 | 0.44 | 14.3 | 13.38 | 14.95 |  | 1 | 2.3111 | 7112.1408 | 3077.4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38.9 | 42.9 | 56.1 | 58.95 | 5.8 | 79.2 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:35 | 49.7 | 26.7 | 43.35 | 54.1 | 42.1 | 38.9 | 56 | 58.8 | 42.3 | 50.5 | 5.9 | 78.8 | 19.3 | 4.5 | 5.5 | 0.39 | 0.75 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:36 | 49.65 | 26.75 | 43.85 | 53.3 | 42.1 | 38.9 | 55.9 | 58.6 | 42.5 | 46.1 | 5.9 | 79.9 | 19.3 | 4.5 | 5.6 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:36 | 49.6 | 26.75 | 45 | 44.4 | 42.1 | 38.9 | 55.9 | 58.55 | 43.3 | 43.8 | 5.9 | 81.6 | 19.3 | 4.5 | 5.5 |  | 0.48 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:37 | 49.6 | 26.8 | 45.75 | 43.45 | 42 | 38.9 | 55.85 | 58.1 | 43.2 | 43.5 | 6 | 81.6 | 19.3 | 4.5 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:37 | 49.55 | 26.8 | 45.95 | 43.05 | 41.95 | 38.85 | 55.85 | 58 | 43.1 | 43.3 | 6 | 81.5 | 19.3 | 4.5 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:38 | 49.6 | 26.8 | 45.95 | 42.8 | 41.95 | 38.8 | 55.8 | 57.9 | 42.8 | 43.1 | 6 | 82.5 | 19.3 | 4.6 | 5.5 |  | 0.45 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:38 | 49.6 | 26.8 | 45.95 | 42.7 | 41.85 | 38.8 | 55.8 | 57.65 | 42.7 | 42.8 | 6 | 83.1 | 19.3 | 4.6 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:39 | 49.55 | 26.8 | 45.9 | 42.65 | 41.8 | 38.75 | 55.75 | 57.55 | 42.4 | 42.5 | 6 | 82.5 | 19.3 | 4.6 | 5.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:39 | 49.55 | 26.8 | 45.8 | 42.55 | 41.8 | 38.75 | 55.65 | 57.15 | 42.2 | 42.3 | 6 | 82.4 | 19.3 | 4.6 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:40 | 49.5 | 26.8 | 45.75 | 42.5 | 0 | 0 | 55.65 | 56.95 | 42 | 42.1 | 5.9 | 82.7 | 19.3 | 4.6 | 5.5 | 0.5 | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:40 | 49.5 | 26.8 | 45.65 | 42.45 | 41.6 | 38.65 | 55.65 | 56.7 | 41.6 | 42 | 5.9 | 82.7 | 19.3 | 4.7 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:41 | 49.45 | 26.8 | 45.55 | 42.35 | 41.55 | 38.6 | 55.45 | 56.45 | 41.5 | 41.6 | 5.9 | 82.5 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.48 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:41 | 49.45 | 26.75 | 45.5 | 42.3 | 41.45 | 38.6 | 55.45 | 56.3 | 41.4 | 41.4 | 5.9 | 82.7 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:42 | 49.55 | 26.8 | 45.45 | 42.25 | 41.4 | 38.55 | 55.45 | 56.05 | 41.2 | 41.2 | 5.8 | 83 | 19.4 | 4.8 | 5.5 |  | 0.43 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:42 | 49.6 | 26.75 | 45.35 | 42.15 | 41.35 | 38.5 | 55.45 | 56 | 41 | 41 | 5.8 | 83.2 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.45 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:43 | 49.5 | 26.75 | 45.3 | 42.1 | 41.25 | 38.45 | 55.35 | 55.75 | 40.6 | 40.6 | 5.8 | 83.1 | 19.3 | 4.8 | 5.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:43 | 49.45 | 26.75 | 45.25 | 42.05 | 41.2 | 38.4 | 55.35 | 55.55 | 40.5 | 40.4 | 5.8 | 82.7 | 19.3 | 4.9 | 5.5 |  | 0.43 | 0.35 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:44 | 49.5 | 26.8 | 45.1 | 42 | 41.15 | 38.35 | 55.3 | 55.45 | 40.3 | 40.1 | 5.8 | 83.1 | 19.4 | 4.9 | 5.5 |  | 0.45 | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2.8
2011-03-08 | 20:44 | 49.45 | 26.8 | 44.95 | 41.95 | 41.1 | 38.3 | 55.25 | 55.25 | 40.6 | 41.3 | 5.7 | 83.5 | 19.3 | 5 | 5.5 | 0.44 | 4.98 | 2.4 | 5.55 |  | 1 | 2.2223 | 1226.6929 | 552 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.3 | 44.95 | 55.25 | 55.25 | 5.7 | 83.5 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2.8
2011-03-08 | 20:45 | 49.45 | 26.8 | 41.95 | 42.1 | 41.05 | 38.25 | 55.2 | 55.2 | 42.2 | 43.3 | 5.6 | 83.4 | 19.4 | 5 | 5.5 | 0.39 | 9.68 | 1.3 | 1.23 |  | 1 | 2.3411 | 699.9942 | 299 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.25 | 41.95 | 55.2 | 55.2 | 5.6 | 83.4 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2.75
2011-03-08 | 20:45 | 49.45 | 26.8 | 40.9 | 44.45 | 40.95 | 38.2 | 55.25 | 55.05 | 40.4 | 48.1 | 5.6 | 83.4 | 19.4 | 5 | 5.5 | 0.39 | 12.68 | 12.28 | 13.35 |  | 1 | 2.3842 | 6734.065 | 2824.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.2 | 40.9 | 55.25 | 55.05 | 5.6 | 83.4 | 47 | 0 | 3 | 8.35 | 2.7
2011-03-08 | 20:46 | 49.45 | 26.8 | 40.65 | 49 | 40.85 | 38.15 | 55.15 | 54.8 | 39.8 | 50.2 | 5.5 | 83.6 | 19.4 | 5 | 5.5 | 0.44 | 13.38 | 12.5 | 13.9 |  | 1 | 2.3899 | 6870.9789 | 2875 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.15 | 40.65 | 55.15 | 54.8 | 5.5 | 83.6 | 47 | 0 | 3 | 9.5 | 2.7
2011-03-08 | 20:46 | 49.6 | 26.8 | 40.7 | 50.2 | 40.8 | 38.1 | 55.1 | 54.8 | 39.8 | 51.4 | 5.4 | 84.5 | 19.4 | 4.9 | 5.5 | 0.44 | 13.55 | 12.83 | 14.25 |  | 1 | 2.3833 | 7032.7515 | 2950.9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.1 | 40.7 | 55.1 | 54.8 | 5.4 | 84.5 | 47 | 0 | 3 | 10.45 | 2.7
2011-03-08 | 20:47 | 49.6 | 26.75 | 40.85 | 51.3 | 40.75 | 38.05 | 55.05 | 54.7 | 39.8 | 51.6 | 5.4 | 84.7 | 19.4 | 4.9 | 5.5 | 0.49 | 14 | 13.18 | 14.55 |  | 1 | 2.3771 | 7205.9774 | 3031.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.05 | 40.85 | 55.05 | 54.7 | 5.4 | 84.7 | 47 | 0 | 3 | 11 | 3
2011-03-08 | 20:47 | 49.5 | 26.8 | 41.1 | 52.1 | 41 | 38 | 55.05 | 54.6 | 40 | 53 | 5.3 | 85.8 | 19.4 | 4.8 | 5.5 | 0.44 | 15.25 | 14.43 | 15.8 |  | 1 | 2.3623 | 7840.2493 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38 | 41.1 | 55.05 | 54.6 | 5.3 | 85.8 | 47 | 0 | 3 | 11.35 | 3.1
2011-03-08 | 20:48 | 49.6 | 26.8 | 41.45 | 52.8 | 41.05 | 37.95 | 55 | 54.5 | 40.3 | 53.8 | 5.2 | 86.3 | 19.4 | 4.7 | 5.5 | 0.44 |  | 14.23 |  |  | 1 | 2.3434 | 7669.8649 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37.95 | 41.45 | 55 | 54.5 | 5.2 | 86.3 | 47 | 0 | 3 | 11.7 | 3.25
2011-03-08 | 20:48 | 49.6 | 26.75 | 41.7 | 53.4 | 41.2 | 37.95 | 55 | 54.4 | 40.6 | 54.2 | 5.2 | 87.3 | 19.4 | 4.7 | 5.5 | 0.44 | 14.95 | 14.28 | 15.7 |  | 1 | 2.3332 | 7663.2718 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37.95 | 41.7 | 55 | 54.4 | 5.2 | 87.3 | 47 | 0 | 3 | 11.8 | 3.2
2011-03-08 | 20:49 | 49.6 | 26.75 | 41.95 | 53.75 | 41.15 | 37.95 | 54.95 | 53.8 | 41 | 54.5 | 5 | 87.4 | 19.4 | 4.6 | 5.5 | 0.44 | 15.5 | 14.18 | 15.6 |  | 1 | 2.314 | 7546.9482 | 3261.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37.95 | 41.95 | 54.95 | 53.8 | 5 | 87.4 | 47 | 0 | 3 | 11.85 | 3.4
2011-03-08 | 20:49 | 49.65 | 26.75 | 42.25 | 54.1 | 41.35 | 37.95 | 54.95 | 53.7 | 41.2 | 54.7 | 5 | 88.2 | 19.4 | 4.5 | 5.5 | 0.39 | 15.1 | 14.28 | 16.3 |  | 1 | 2.3018 | 7560.0298 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37.95 | 42.25 | 54.95 | 53.7 | 5 | 88.2 | 47 | 0 | 3 | 11.8 | 3.45
2011-03-08 | 20:50 | 49.65 | 26.75 | 42.55 | 54.35 | 41.4 | 37.95 | 54.7 | 53.4 | 41.4 | 54.9 | 5 | 88.1 | 19.4 | 4.5 | 5.5 | 0.39 | 15.23 | 14.3 | 16.18 |  | 1 | 2.2896 | 7530.421 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37.95 | 42.55 | 54.7 | 53.4 | 5 | 88.1 | 47 | 0 | 3 | 11.85 | 3.75
2011-03-08 | 20:50 | 49.65 | 26.75 | 42.7 | 54.55 | 41.7 | 37.95 | 54.7 | 53.45 | 41.6 | 55 | 5 | 88.3 | 19.4 | 4.4 | 5.5 | 0.39 | 15.15 | 14.33 | 16.13 |  | 1 | 2.2835 | 7526.0783 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37.95 | 42.7 | 54.7 | 53.45 | 5 | 88.3 | 47 | 0 | 3 | 11.85 | 3.75
2011-03-08 | 20:51 | 49.65 | 26.7 | 42.8 | 54.65 | 41.7 | 37.95 | 54.6 | 53.6 | 41.8 | 55.3 | 5 | 88.4 | 19.4 | 4.3 | 5.5 | 0.39 | 15.23 | 14.4 | 16.13 |  | 1 | 2.2794 | 7549.3494 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37.95 | 42.8 | 54.6 | 53.6 | 5 | 88.4 | 47 | 0 | 3 | 11.8 | 3.85
2011-03-08 | 20:51 | 49.65 | 26.7 | 43.05 | 54.85 | 41.85 | 38 | 54.7 | 53.65 | 42.1 | 55.5 | 5 | 88.5 | 19.4 |  | 5.5 | 0.39 | 15.2 | 14.55 | 16.18 |  | 1 | 2.2692 | 7593.9052 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38 | 43.05 | 54.7 | 53.65 | 5 | 88.5 | 47 | 0 | 3 | 11.8 | 3.85
2011-03-08 | 20:52 | 49.6 | 26.75 | 43.2 | 55 | 41.9 | 38.05 | 54.65 | 53.75 | 42.2 | 55.5 | 5 | 87.8 | 19.4 | 4.2 | 5.5 | 0.39 | 15.3 | 14.35 | 16.2 |  | 1 | 2.2631 | 7469.3528 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.05 | 43.2 | 54.65 | 53.75 | 5 | 87.8 | 47 | 0 | 3 | 11.7 | 3.9
2011-03-08 | 20:52 | 49.5 | 26.75 | 43.35 | 55.05 | 41.95 | 38.05 | 54.7 | 53.8 | 42.4 | 55.6 | 5 | 87.5 | 19.4 | 4.2 | 5.5 | 0.39 | 15.3 | 14.38 | 16.25 |  | 1 | 2.257 | 7464.7572 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.05 | 43.35 | 54.7 | 53.8 | 5 | 87.5 | 47 | 0 | 3 | 11.7 | 3.85
2011-03-08 | 20:53 | 49.45 | 26.75 | 43.5 | 55.2 | 41.95 | 38.1 | 54.65 | 54 | 42.5 | 55.8 | 5 | 87.5 | 19.4 | 4.1 | 5.5 | 0.39 | 15.3 | 14.43 | 16.18 |  | 1 | 2.2509 | 7470.4313 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.1 | 43.5 | 54.65 | 54 | 5 | 87.5 | 47 | 0 | 3 | 11.65 | 3.9
2011-03-08 | 20:53 | 49.45 | 26.75 | 43.75 | 55.4 | 42.1 | 38.2 | 54.75 | 54.1 | 42.7 | 56 | 4.9 | 86.6 | 19.4 | 4.1 | 5.4 |  |  | 14.45 |  |  | 1 | 2.2363 | 7432.3566 | 3323.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38.2 | 43.75 | 54.75 | 54.1 | 4.9 | 86.6 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:54 | 49.55 | 26.8 | 43.8 | 55.5 | 42.15 | 38.25 | 54.65 | 54.25 | 43 | 56 | 5 | 86.6 | 19.4 | 4.1 | 5.5 | 0.39 | 0.83 | 0.35 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:54 | 49.55 | 26.8 | 43.95 | 55.6 | 42.25 | 38.35 | 54.65 | 54.35 | 43.1 | 50 | 5 | 86.4 | 19.4 | 4.1 | 5.4 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:55 | 49.6 | 26.8 | 44.15 | 48.15 | 42.3 | 38.4 | 54.7 | 54.5 | 43.2 | 44.9 | 5.2 | 87.4 | 19.4 | 4.1 | 5.4 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:55 | 49.55 | 26.8 | 44.95 | 44.4 | 42.4 | 38.4 | 54.8 | 54.75 | 43.1 | 43.8 | 5.3 | 87.7 | 19.4 | 4.1 | 5.4 |  | 0.45 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:56 | 49.45 | 26.8 | 45.15 | 43.8 | 42.45 | 38.5 | 54.8 | 54.7 | 42.8 | 43.3 | 5.4 | 87.7 | 19.4 | 4.1 | 5.4 |  | 0.45 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:56 | 49.4 | 26.8 | 45.25 | 43.5 | 42.5 | 38.6 | 54.8 | 54.7 | 42.5 | 43.1 | 5.4 | 87.5 | 19.4 | 4.2 | 5.4 |  | 0.45 | 0.28 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:57 | 49.4 | 26.8 | 45.2 | 43.2 | 42.55 | 38.65 | 54.8 | 54.7 | 42.3 | 43 | 5.4 | 87.3 | 19.4 | 4.3 | 5.4 |  | 0.45 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:57 | 49.4 | 26.85 | 45.15 | 43.1 | 42.6 | 38.7 | 54.75 | 54.65 | 42.1 | 42.7 | 5.4 | 87 | 19.4 | 4.3 | 5.3 |  | 0.45 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:58 | 49.4 | 26.85 | 45.05 | 42.95 | 42.65 | 38.75 | 54.7 | 54.65 | 41.8 | 42.4 | 5.4 | 86.7 | 19.4 | 4.3 | 5.4 |  | 0.45 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:58 | 49.3 | 26.9 | 0 | 0 | 42.65 | 38.8 | 54.75 | 54.6 | 41.6 | 42.3 | 5.4 | 86.2 | 19.4 | 4.3 | 5.4 |  | 0.45 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:59 | 49.3 | 26.9 | 44.95 | 42.85 | 42.65 | 38.85 | 0 | 0 | 41.4 | 42.1 | 5.4 | 86.1 | 19.4 | 4.3 | 5.3 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 20:59 | 49.3 | 26.9 | 44.9 | 42.8 | 42.65 | 38.9 | 54.85 | 54.55 | 41.2 | 42 | 5.4 | 85.9 | 19.4 | 4.4 | 5.3 |  | 0.48 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:00 | 49.3 | 26.9 | 44.8 | 42.75 | 42.7 | 38.9 | 0 | 0 | 41.1 | 41.8 | 5.4 | 85.6 | 19.4 | 4.5 | 5.3 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:00 | 49.3 | 26.9 | 0 | 0 | 42.7 | 38.95 | 54.7 | 54.5 | 40.9 | 41.5 | 5.4 | 84.7 | 19.5 | 4.5 | 5.3 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3.8
2011-03-08 | 21:01 | 49.4 | 26.9 | 44.55 | 42.65 | 42.75 | 38.95 | 54.7 | 54.45 | 41.1 | 41.8 | 5.4 | 84.4 | 19.4 | 4.5 | 5.3 | 0.44 | 4.55 | 4.25 | 5.5 |  | 1 | 2.2255 | 2175.4746 | 977.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.95 | 44.55 | 54.7 | 54.45 | 5.4 | 84.4 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3.75
2011-03-08 | 21:01 | 49.35 | 26.85 | 42.35 | 42.45 | 42.75 | 39 | 54.75 | 54.45 | 42.1 | 43.3 | 5.4 | 83.7 | 19.4 | 4.5 | 5.3 | 0.44 | 11.2 | 1.95 | 11.8 |  | 1 | 2.3157 | 1038.577 | 448.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 42.35 | 54.75 | 54.45 | 5.4 | 83.7 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3.75
2011-03-08 | 21:02 | 49.4 | 26.85 | 41.45 | 42.9 | 42.75 | 39 | 54.8 | 54.4 | 42.2 | 46 | 5.4 | 83.1 | 19.5 | 4.5 | 5.3 | 0.39 | 12.75 | 12.43 | 13.38 |  | 1 | 2.3525 | 6725.6604 | 2858.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 41.45 | 54.8 | 54.4 | 5.4 | 83.1 | 47 | 0 | 3 | 7.75 | 3.7
2011-03-08 | 21:02 | 49.35 | 26.85 | 40.55 | 48.3 | 42.7 | 39 | 54.8 | 54.35 | 40 | 53.5 | 5.4 | 80.8 | 19.5 | 4.5 | 5.3 | 0.39 | 13.4 | 12.6 | 14.55 |  | 1 | 2.3894 | 6924.4838 | 2898 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 40.55 | 54.8 | 54.35 | 5.4 | 80.8 | 47 | 0 | 3 | 11.9 | 3.7
2011-03-08 | 21:03 | 49.4 | 26.85 | 40.4 | 52.3 | 42.7 | 39 | 54.75 | 54.3 | 39.6 | 54.9 | 5.4 | 80.6 | 0 | 4.5 | 5.3 | 0.39 | 13.88 | 13.1 | 14.98 |  | 1 | 2.3955 | 7217.7781 | 3013 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 40.4 | 54.75 | 54.3 | 5.4 | 80.6 | 47 | 0 | 3 | 13.45 | 3.7
2011-03-08 | 21:03 | 49.4 | 26.85 | 40.3 | 53.75 | 42.7 | 39 | 54.7 | 54.25 | 39.5 | 56.4 | 5.3 | 80.2 | 19.5 | 4.4 | 5.3 | 0.39 | 14.5 | 13.4 | 15.25 |  | 1 | 2.395 | 7381.4796 | 3082 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 40.3 | 54.7 | 54.25 | 5.3 | 80.2 | 47 | 0 | 3 | 14.2 | 3.7
2011-03-08 | 21:04 | 49.45 | 26.85 | 40.3 | 54.5 | 42.7 | 39 | 54.7 | 54.15 | 39.4 | 57.2 | 5.2 | 79.7 | 19.5 | 4.3 | 5.3 | 0.39 | 14.5 | 13.45 | 15.25 |  | 1 | 2.3904 | 7394.7788 | 3093.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 40.3 | 54.7 | 54.15 | 5.2 | 79.7 | 47 | 0 | 3 | 16.1 | 3.6
2011-03-08 | 21:04 | 49.45 | 26.85 | 40.25 | 56.35 | 42.65 | 39.05 | 0 | 0 | 39.4 | 57.9 | 5.2 | 79.6 | 19.5 | 4.3 | 5.3 | 0.39 | 14.13 | 13.48 | 15.3 |  | 1 | 2.3925 | 7417.6054 | 3100.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.05 | 40.25 | 0 | 0 | 5.2 | 79.6 | 47 | 0 | 3 | 16.75 | 3.6
2011-03-08 | 21:05 | 49.45 | 26.85 | 40.3 | 57.05 | 42.65 | 39.05 | 54.8 | 54 | 39.2 | 58.2 | 5.2 | 79.8 | 19.4 | 4.2 | 5.3 | 0.39 | 14.28 | 13.65 | 15.25 |  | 1 | 2.3904 | 7504.7383 | 3139.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.05 | 40.3 | 54.8 | 54 | 5.2 | 79.8 | 47 | 0 | 3 | 17.25 | 3.6
2011-03-08 | 21:05 | 49.45 | 26.85 | 40.3 | 57.55 | 42.65 | 39.05 | 54.7 | 54.05 | 39.2 | 59.2 | 5.1 | 79.9 | 19.4 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 14.33 | 13.68 | 15.3 |  | 1 | 2.3858 | 7506.7706 | 3146.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.05 | 40.3 | 54.7 | 54.05 | 5.1 | 79.9 | 47 | 0 | 3 | 18.2 | 3.75
2011-03-08 | 21:06 | 49.5 | 26.9 | 40.3 | 58.5 | 42.85 | 39.1 | 54.7 | 54.45 | 39.4 | 60.1 | 5.1 | 80 | 19.5 | 4.1 |  | 0.39 | 14.43 | 13.78 | 15.35 |  | 1 | 2.3858 | 7561.6446 | 3169.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.1 | 40.3 | 54.7 | 54.45 | 5.1 | 80 | 47 | 0 | 3 | 18.7 | 3.8
2011-03-08 | 21:06 | 49.5 | 26.9 | 40.35 | 59.05 | 42.9 | 39.1 | 54.7 | 54.85 | 39.4 | 60.4 | 5.1 | 80.3 | 19.5 | 4.1 | 5.3 | 0.39 | 14.45 | 13.83 | 15.78 |  | 1 | 2.3838 | 7582.5934 | 3180.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.1 | 40.35 | 54.7 | 54.85 | 5.1 | 80.3 | 47 | 0 | 3 | 19.15 | 3.85
2011-03-08 | 21:07 | 49.45 | 26.9 | 40.4 | 59.55 | 42.95 | 39.1 | 54.75 | 55.05 | 39.4 | 60.9 | 5.1 | 80.3 | 19.5 | 3.9 | 5.3 | 0.39 | 14.55 | 13.88 | 15.9 |  | 1 | 2.3817 | 7603.4953 | 3192.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.1 | 40.4 | 54.75 | 55.05 | 5.1 | 80.3 | 47 | 0 | 3 | 19.35 | 3.9
2011-03-08 | 21:07 | 49.45 | 26.85 | 40.45 | 59.8 | 43.05 | 39.15 | 54.75 | 55.25 | 39.4 | 61.3 | 5.2 | 80.2 | 19.5 | 3.8 | 5.3 | 0.44 | 14.53 | 13.95 | 15.93 |  | 1 | 2.3843 | 7650.0171 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.15 | 40.45 | 54.75 | 55.25 | 5.2 | 80.2 | 47 | 0 | 3 | 19.65 | 3.95
2011-03-08 | 21:08 | 49.45 | 26.9 | 40.5 | 60.15 | 43.15 | 39.2 | 54.8 | 55.45 | 39.5 | 61.5 | 5.1 | 79.7 | 19.5 | 3.8 | 5.3 | 0.39 | 14.58 | 14 | 15.98 |  | 1 | 2.3777 | 7656.0956 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.2 | 40.5 | 54.8 | 55.45 | 5.1 | 79.7 | 47 | 0 | 3 | 20.05 | 3.95
2011-03-08 | 21:08 | 49.5 | 26.95 | 40.6 | 60.65 | 43.2 | 39.25 | 54.8 | 55.6 | 39.5 | 61.8 | 5.2 | 80.3 | 19.5 | 3.7 | 5.3 | 0.39 | 14.6 | 13.98 | 15.98 |  | 1 | 2.3782 | 7646.7659 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.25 | 40.6 | 54.8 | 55.6 | 5.2 | 80.3 | 47 | 0 | 3 | 20.15 | 4
2011-03-08 | 21:09 | 49.45 | 27 | 40.6 | 60.75 | 43.25 | 39.25 | 54.8 | 55.85 | 39.6 | 62 | 5.1 | 79.9 | 19.5 | 3.7 | 5.3 | 0.39 | 14.65 | 14.5 | 15.58 |  | 1 | 2.3736 | 7915.9225 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.25 | 40.6 | 54.8 | 55.85 | 5.1 | 79.9 | 47 | 0 | 3 | 20.25 | 4
2011-03-08 | 21:09 | 49.45 | 26.95 | 40.6 | 60.85 | 43.25 | 39.25 | 54.8 | 56 | 39.6 | 62 | 5.1 | 79.7 | 19.5 | 3.6 | 5.3 | 0.39 |  | 14 |  |  | 1 | 2.3736 | 7642.9596 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.25 | 40.6 | 54.8 | 56 | 5.1 | 79.7 | 47 | 0 | 3 | 20.45 | 4
2011-03-08 | 21:10 | 49.45 | 26.95 | 40.75 | 61.2 | 43.35 | 39.35 | 54.7 | 56.3 | 39.6 | 62.2 | 5.1 | 79.1 | 19.5 | 3.6 | 5.3 | 0.39 | 14.68 | 13.93 | 15.58 |  | 1 | 2.3675 | 7585.1394 | 3203.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.35 | 40.75 | 54.7 | 56.3 | 5.1 | 79.1 | 47 | 0 | 3 | 20.45 | 4.05
2011-03-08 | 21:10 | 49.45 | 26.95 | 40.75 | 61.2 | 43.4 | 39.35 | 54.7 | 56.45 | 39.9 | 62.2 | 5.2 | 79.1 | 19.5 | 3.5 | 5.2 | 0.39 | 14.73 | 14.5 | 15.63 |  | 1 | 2.372 | 7910.7593 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.35 | 40.75 | 54.7 | 56.45 | 5.2 | 79.1 | 47 | 0 | 3 | 20.45 | 4.05
2011-03-08 | 21:11 | 49.45 | 27 | 40.9 | 61.35 | 43.45 | 39.4 | 54.7 | 56.65 | 39.9 | 62.4 | 5.2 | 79.1 | 19.5 | 3.5 | 5.2 | 0.34 | 14.6 | 13.95 | 15.55 |  | 1 | 2.3659 | 7591.0355 | 3208.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.4 | 40.9 | 54.7 | 56.65 | 5.2 | 79.1 | 47 | 0 | 3 | 20.45 | 4
2011-03-08 | 21:11 | 49.45 | 27 | 41 | 61.45 | 43.45 | 39.45 | 54.75 | 56.95 | 39.9 | 62.4 | 5.1 | 79 | 19.5 | 3.5 | 5.2 | 0.39 | 14.73 | 13.88 | 15.58 |  | 1 | 2.3573 | 7525.3551 | 3192.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.45 | 41 | 54.75 | 56.95 | 5.1 | 79 | 47 | 0 | 3 | 20.6 | 3.95
2011-03-08 | 21:12 | 49.55 | 26.95 | 41.05 | 61.65 | 43.45 | 39.5 | 54.75 | 57.05 | 40 | 62.6 | 5.1 | 78.8 | 19.5 | 3.5 | 5.3 | 0.39 | 14.55 | 14.5 | 15.6 |  | 1 | 2.3552 | 7854.6995 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.5 | 41.05 | 54.75 | 57.05 | 5.1 | 78.8 | 47 | 0 | 3 | 20.65 | 3.9
2011-03-08 | 21:12 | 49.45 | 27 | 41.15 | 61.8 | 43.4 | 39.5 | 54.8 | 57.25 | 40.1 | 62.6 | 5.1 | 78.6 | 19.5 | 3.5 | 5.2 | 0.34 | 14.75 | 14 | 15.53 |  | 1 | 2.3512 | 7570.7118 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.5 | 41.15 | 54.8 | 57.25 | 5.1 | 78.6 | 47 | 0 | 3 | 20.6 | 3.75
2011-03-08 | 21:13 | 49.45 | 27 | 41.2 | 61.8 | 43.3 | 39.55 | 54.8 | 57.35 | 40.1 | 62.6 | 5 | 78.3 | 19.5 | 3.3 | 5.2 | 0.39 | 14.68 | 13.98 | 15.7 |  | 1 | 2.3446 | 7538.7473 | 3215.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.55 | 41.2 | 54.8 | 57.35 | 5 | 78.3 | 47 | 0 | 3 | 20.5 | 3.65
2011-03-08 | 21:13 | 49.45 | 27 | 41.3 | 61.8 | 43.2 | 39.55 | 54.85 | 57.6 | 40.2 | 62.6 | 5 | 78.2 | 19.5 | 3.3 | 5.2 | 0.44 |  | 14.5 |  |  | 1 | 2.3405 | 7805.5721 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.55 | 41.3 | 54.85 | 57.6 | 5 | 78.2 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3.45
2011-03-08 | 21:14 | 49.45 | 27 | 0 | 0 | 43 | 39.55 | 54.95 | 57.8 | 40.3 | 62.9 | 5.1 | 78.4 | 19.5 | 3.3 | 5.2 | 0.39 | 14.63 | 14 | 15.68 |  | 1 | 4.0299 | 12976.1623 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.55 | 0 | 54.95 | 57.8 | 5.1 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 20.4 | 3.35
2011-03-08 | 21:14 | 49.4 | 27 | 41.55 | 61.95 | 42.9 | 39.55 | 55 | 57.9 | 40.4 | 63.1 | 5.1 | 78.1 | 19.5 | 3.3 | 5.2 | 0.39 | 14.63 | 14.5 | 15.98 |  | 1 | 2.3348 | 7786.674 | 3335 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.55 | 41.55 | 55 | 57.9 | 5.1 | 78.1 | 47 | 0 | 3 | 20.35 | 3.3
2011-03-08 | 21:15 | 49.45 | 27 | 41.7 | 62.05 | 42.85 | 39.55 | 55.15 | 58.1 | 40.5 | 63.1 | 5.2 | 78.3 | 0 | 3.3 | 5.2 | 0.39 | 14.73 | 14.8 | 15.65 |  | 1 | 2.3332 | 7942.3265 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.55 | 41.7 | 55.15 | 58.1 | 5.2 | 78.3 | 47 | 0 | 3 | 20.25 | 3
2011-03-08 | 21:15 | 49.4 | 27 | 41.85 | 62.1 | 42.5 | 39.5 | 55.25 | 58.25 | 40.6 | 63.1 | 5.2 | 78.1 | 19.5 | 3.2 | 5.1 | 0.39 | 14.68 | 14.8 | 15.63 |  | 1 | 2.3271 | 7921.4681 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.5 | 41.85 | 55.25 | 58.25 | 5.2 | 78.1 | 47 | 0 | 3 | 20.2 | 2.85
2011-03-08 | 21:16 | 49.4 | 27 | 41.95 | 62.15 | 42.3 | 39.45 | 55.25 | 58.45 | 40.9 | 63.1 | 5.1 | 78.2 | 19.5 | 3.2 | 5.2 | 0.39 | 14.83 | 14.13 | 15.75 |  | 1 | 2.3185 | 7534.9477 | 3249.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.45 | 41.95 | 55.25 | 58.45 | 5.1 | 78.2 | 47 | 0 | 3 | 20.15 | 2.7
2011-03-08 | 21:16 | 0 | 0 | 42.1 | 62.25 | 42.1 | 39.4 | 55.35 | 58.6 | 41 | 63.3 | 5.2 | 78.4 | 19.5 | 3.2 | 5.2 | 0.39 | 14.8 | 14.18 | 15.83 |  | 1 | 2.3169 | 7556.315 | 3261.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.4 | 42.1 | 55.35 | 58.6 | 5.2 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 20.15 | 2.65
2011-03-08 | 21:17 | 49.5 | 27 | 42.15 | 62.3 | 42 | 39.35 | 55.35 | 58.7 | 41.1 | 63.3 | 5.2 | 78.6 | 19.5 | 3.1 | 5.2 | 0.39 | 14.85 | 14.15 | 15.8 |  | 1 | 2.3149 | 7533.681 | 3254.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.35 | 42.15 | 55.35 | 58.7 | 5.2 | 78.6 | 47 | 0 | 3 | 20.1 | 2.5
2011-03-08 | 21:17 | 49.5 | 27 | 42.45 | 62.55 | 41.75 | 39.25 | 55.35 | 58.95 | 41.3 | 63.3 | 5.2 | 78.4 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 14.83 | 14.23 | 15.75 |  | 1 | 2.3026 | 7536.1639 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.25 | 42.45 | 55.35 | 58.95 | 5.2 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 19.75 | 2.45
2011-03-08 | 21:18 | 49.5 | 27 | 42.75 | 62.5 | 41.6 | 39.15 | 55.45 | 59.05 | 41.4 | 63.3 | 5.2 | 78.4 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 14.95 | 14.3 | 15.9 |  | 1 | 2.2903 | 7532.9281 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.15 | 42.75 | 55.45 | 59.05 | 5.2 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 19.35 | 2.5
2011-03-08 | 21:18 | 49.5 | 27 | 43.1 | 62.45 | 41.55 | 39.05 | 0 | 0 | 41.8 | 63.3 | 5.1 | 78.7 | 0 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 14.83 | 14.28 | 15.9 |  | 1 | 2.2716 | 7460.8517 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39.05 | 43.1 | 0 | 0 | 5.1 | 78.7 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2.55
2011-03-08 | 21:19 | 49.45 | 27 | 0 | 0 | 41.5 | 38.95 | 55.45 | 59.3 | 42.1 | 63.3 | 5.2 | 79 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.3 | 14.3 | 16.5 |  | 1 | 4.0367 | 13276.7598 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.95 | 0 | 55.45 | 59.3 | 5.2 | 79 | 47 | 0 | 3 | 19.1 | 2.55
2011-03-08 | 21:19 | 49.5 | 27 | 43.5 | 62.6 | 41.45 | 38.9 | 55.4 | 59.4 | 42.4 | 63.5 | 5.2 | 78.6 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.5 | 14.33 | 16.5 |  | 1 | 2.2597 | 7447.7511 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.9 | 43.5 | 55.4 | 59.4 | 5.2 | 78.6 | 47 | 0 | 3 | 18.85 | 2.6
2011-03-08 | 21:20 | 49.45 | 27 | 43.75 | 62.6 | 41.45 | 38.85 | 55.4 | 59.6 | 42.4 | 63.5 | 5.2 | 78.4 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.3 | 14.33 | 15.98 |  | 1 | 2.2495 | 7414.091 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.85 | 43.75 | 55.4 | 59.6 | 5.2 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 18.75 | 2.65
2011-03-08 | 21:20 | 49.45 | 27.05 | 43.9 | 62.65 | 41.35 | 38.7 | 55.35 | 59.75 | 42.7 | 63.3 | 5.2 | 78.4 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.5 | 14.33 | 15.95 |  | 1 | 2.2434 | 7393.8949 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.7 | 43.9 | 55.35 | 59.75 | 5.2 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 18.5 | 2.65
2011-03-08 | 21:21 | 49.45 | 27.05 | 44.1 | 62.6 | 41.3 | 38.65 | 55.3 | 59.85 | 43 | 63.3 | 5.2 | 77.6 | 19.5 | 3 | 5.1 | 0.39 | 14.95 | 14.28 | 15.93 |  | 1 | 2.2352 | 7341.2621 | 3284.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.65 | 44.1 | 55.3 | 59.85 | 5.2 | 77.6 | 47 | 0 | 3 | 18.35 | 2.65
2011-03-08 | 21:21 | 49.4 | 27.05 | 44.2 | 62.55 | 41.25 | 38.6 | 55.35 | 60.05 | 43.2 | 63.3 | 5.2 | 77.9 | 19.5 | 3 | 5.1 | 0.39 | 15 | 14.23 | 15.93 |  | 1 | 2.2311 | 7302.1873 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.6 | 44.2 | 55.35 | 60.05 | 5.2 | 77.9 | 47 | 0 | 3 | 18.15 | 2.7
2011-03-08 | 21:22 | 49.45 | 27.1 | 44.3 | 62.45 | 41.2 | 38.5 | 55.35 | 60.1 | 43.3 | 63.3 | 5.1 | 77.9 | 19.5 | 3 | 5.1 | 0.39 |  | 14.3 |  |  | 1 | 2.2226 | 7310.2916 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.5 | 44.3 | 55.35 | 60.1 | 5.1 | 77.9 | 47 | 0 | 3 | 18.05 | 2.7
2011-03-08 | 21:22 | 49.4 | 27.05 | 44.4 | 62.45 | 41.15 | 38.45 | 55.4 | 60.2 | 43.5 | 63.1 | 5.2 | 77.9 | 19.5 | 3 | 5.1 | 0.44 | 14.78 | 14.8 | 15.8 |  | 1 | 2.2229 | 7566.874 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.45 | 44.4 | 55.4 | 60.2 | 5.2 | 77.9 | 47 | 0 | 3 | 17.65 | 2.75
2011-03-08 | 21:23 | 49.45 | 27.05 | 44.7 | 62.35 | 41.15 | 38.4 | 55.45 | 60.3 | 43.6 | 63.1 | 5.2 | 78.1 | 0 | 3 | 5.1 | 0.39 | 14.75 | 14.1 | 15.7 |  | 1 | 2.2107 | 7169.2375 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.4 | 44.7 | 55.45 | 60.3 | 5.2 | 78.1 | 47 | 0 | 3 | 17.4 | 2.75
2011-03-08 | 21:23 | 49.45 | 27 | 44.8 | 62.2 | 41.1 | 38.35 | 55.45 | 60.35 | 43.8 | 62.9 | 5.3 | 77.4 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 14.85 | 14.18 | 15.78 |  | 1 | 2.2109 | 7210.7861 | 3261.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.35 | 44.8 | 55.45 | 60.35 | 5.3 | 77.4 | 47 | 0 | 3 | 17.15 | 2.8
2011-03-08 | 21:24 | 49.4 | 27.05 | 45 | 62.15 | 41.05 | 38.25 | 55.45 | 60.4 | 43.8 | 62.9 | 5.3 | 76.7 | 0 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 14.85 | 14.18 | 16.13 |  | 1 | 2.2028 | 7184.1034 | 3261.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.25 | 45 | 55.45 | 60.4 | 5.3 | 76.7 | 47 | 0 | 3 | 16.9 | 2.8
2011-03-08 | 21:24 | 49.4 | 27.1 | 45.2 | 62.1 | 41.05 | 38.25 | 55.45 | 60.5 | 43.9 | 63.1 | 5.3 | 76.7 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 14.9 | 14.25 | 16.18 |  | 1 | 2.1946 | 7192.7534 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.25 | 45.2 | 55.45 | 60.5 | 5.3 | 76.7 | 47 | 0 | 3 | 16.9 | 2.8
2011-03-08 | 21:25 | 49.4 | 27.1 | 45.25 | 62.15 | 41 | 38.2 | 55.55 | 60.55 | 44.3 | 63.1 | 5.2 | 77.2 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.3 | 14.3 | 16.25 |  | 1 | 2.1882 | 7197.0315 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.2 | 45.25 | 55.55 | 60.55 | 5.2 | 77.2 | 47 | 0 | 3 | 16.8 | 2.85
2011-03-08 | 21:25 | 49.4 | 27.15 | 45.45 | 62.25 | 40.95 | 38.1 | 55.35 | 60.65 | 44.5 | 63.1 | 5.2 | 77.8 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.8 | 14.33 | 16.35 |  | 1 | 2.18 | 7185.2021 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.1 | 45.45 | 55.35 | 60.65 | 5.2 | 77.8 | 47 | 0 | 3 | 16.75 | 2.85
2011-03-08 | 21:26 | 49.4 | 27.1 | 45.6 | 62.35 | 40.95 | 38.1 | 55.3 | 60.7 | 44.6 | 63.3 | 5.1 | 78.1 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.8 | 14.35 | 16.33 |  | 1 | 2.1696 | 7160.8153 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.1 | 45.6 | 55.3 | 60.7 | 5.1 | 78.1 | 47 | 0 | 3 | 16.8 | 2.9
2011-03-08 | 21:26 | 49.4 | 27.1 | 45.65 | 62.45 | 40.95 | 38.05 | 55.35 | 60.75 | 44.8 | 63.3 | 5.1 | 78.1 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.5 | 14.38 | 16.25 |  | 1 | 2.1676 | 7169.0394 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.05 | 45.65 | 55.35 | 60.75 | 5.1 | 78.1 | 47 | 0 | 3 | 16.65 | 2.85
2011-03-08 | 21:27 | 49.45 | 27.15 | 45.9 | 62.55 | 40.9 | 38.05 | 55.35 | 60.9 | 44.8 | 63.3 | 5.1 | 77.9 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.5 | 14.38 | 16.3 |  | 1 | 2.1574 | 7135.3081 | 3307.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38.05 | 45.9 | 55.35 | 60.9 | 5.1 | 77.9 | 47 | 0 | 3 | 16.45 | 2.9
2011-03-08 | 21:27 | 49.55 | 27.15 | 46.05 | 62.5 | 40.9 | 38 | 55.35 | 61 | 45 | 63.3 | 5.1 | 77.5 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.44 | 15 | 14.35 | 16.38 |  | 1 | 2.1513 | 7100.2257 | 3300.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38 | 46.05 | 55.35 | 61 | 5.1 | 77.5 | 47 | 0 | 3 | 16.3 | 2.85
2011-03-08 | 21:28 | 49.55 | 27.15 | 46.15 | 62.45 | 40.85 | 38 | 55.35 | 61.05 | 45.4 | 63.3 | 5.1 | 77.7 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.44 | 15.8 | 14.4 | 16.3 |  | 1 | 2.1472 | 7111.4539 | 3312 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38 | 46.15 | 55.35 | 61.05 | 5.1 | 77.7 | 47 | 0 | 3 | 16.25 | 2.85
2011-03-08 | 21:28 | 49.5 | 27.15 | 46.25 | 62.5 | 40.85 | 38 | 55.35 | 61.05 | 45.5 | 63.3 | 5.1 | 78.2 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.5 | 14.43 | 16.38 |  | 1 | 2.1431 | 7112.73 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38 | 46.25 | 55.35 | 61.05 | 5.1 | 78.2 | 47 | 0 | 3 | 16 | 2.9
2011-03-08 | 21:29 | 49.45 | 27.1 | 46.5 | 62.5 | 40.85 | 37.95 | 55.35 | 61.1 | 45.5 | 63.3 | 5.1 | 78.4 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.13 | 14.43 | 16.4 |  | 1 | 2.1329 | 7078.8814 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.95 | 46.5 | 55.35 | 61.1 | 5.1 | 78.4 | 47 | 0 | 3 | 15.85 | 2.9
2011-03-08 | 21:29 | 49.45 | 27.1 | 46.6 | 62.45 | 40.85 | 37.95 | 55.4 | 61.2 | 45.7 | 63.3 | 5.2 | 78.5 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.15 | 14.48 | 16.4 |  | 1 | 2.1331 | 7103.9562 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.95 | 46.6 | 55.4 | 61.2 | 5.2 | 78.5 | 47 | 0 | 3 | 15.65 | 2.95
2011-03-08 | 21:30 | 49.45 | 27.1 | 46.8 | 62.45 | 40.85 | 37.9 | 55.4 | 61.3 | 45.9 | 63.3 | 5.2 | 78.1 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.18 | 14.53 | 16.43 |  | 1 | 2.1249 | 7101.1825 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 46.8 | 55.4 | 61.3 | 5.2 | 78.1 | 47 | 0 | 3 | 15.55 | 2.9
2011-03-08 | 21:30 | 49.45 | 27.15 | 47.05 | 62.6 | 40.8 | 37.9 | 55.35 | 61.35 | 46.1 | 63.5 | 5.2 | 78.3 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.28 | 14.6 | 16.6 |  | 1 | 2.1147 | 7101.099 | 3358 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 47.05 | 55.35 | 61.35 | 5.2 | 78.3 | 47 | 0 | 3 | 15.45 | 2.9
2011-03-08 | 21:31 | 49.45 | 27.15 | 47.15 | 62.6 | 40.8 | 37.9 | 55.4 | 61.4 | 46.2 | 63.5 | 5.1 | 77.8 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.3 | 14.53 | 16.6 |  | 1 | 2.1064 | 7039.3219 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 47.15 | 55.4 | 61.4 | 5.1 | 77.8 | 47 | 0 | 3 | 15.25 | 2.95
2011-03-08 | 21:31 | 49.5 | 27.15 | 47.5 | 62.75 | 40.8 | 37.85 | 55.4 | 61.45 | 46.6 | 63.5 | 5.2 | 77.6 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.33 | 14.53 | 16.58 |  | 1 | 2.0963 | 7005.6188 | 3341.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 47.5 | 55.4 | 61.45 | 5.2 | 77.6 | 47 | 0 | 3 | 14.95 | 2.95
2011-03-08 | 21:32 | 49.5 | 27.1 | 47.75 | 62.7 | 40.8 | 37.85 | 55.45 | 61.5 | 46.8 | 63.5 | 5.1 | 77.7 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.43 | 14.73 | 16.63 |  | 1 | 2.0819 | 7053.29 | 3387.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 47.75 | 55.45 | 61.5 | 5.1 | 77.7 | 47 | 0 | 3 | 14.75 | 2.95
2011-03-08 | 21:32 | 49.5 | 27.1 | 47.95 | 62.7 | 40.8 | 37.85 | 55.45 | 61.6 | 47.1 | 63.5 | 5.1 | 77.8 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.4 | 14.75 | 16.68 |  | 1 | 2.0737 | 7035.1875 | 3392.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 47.95 | 55.45 | 61.6 | 5.1 | 77.8 | 47 | 0 | 3 | 14.7 | 2.95
2011-03-08 | 21:33 | 49.45 | 27.1 | 48.05 | 62.75 | 40.8 | 37.85 | 55.45 | 61.65 | 47.2 | 63.5 | 5.1 | 77.6 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.53 | 14.78 | 16.73 |  | 1 | 2.0697 | 7035.6285 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 48.05 | 55.45 | 61.65 | 5.1 | 77.6 | 47 | 0 | 3 | 14.5 | 3
2011-03-08 | 21:33 | 49.5 | 27.1 | 48.3 | 62.8 | 40.85 | 37.85 | 55.45 | 61.7 | 47.5 | 63.5 | 5.1 | 77.5 | 19.5 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 15.53 | 14.83 | 16.83 |  | 1 | 2.0595 | 7024.6428 | 3410.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 48.3 | 55.45 | 61.7 | 5.1 | 77.5 | 47 | 0 | 3 | 14.35 | 3
2011-03-08 | 21:34 | 49.45 | 27.15 | 48.55 | 62.9 | 40.85 | 37.85 | 55.45 | 61.75 | 47.7 | 64.1 | 5.1 | 77.2 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 16.85 | 16.8 | 18.8 |  | 1 | 2.0493 | 7918.3803 | 3864 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 48.55 | 55.45 | 61.75 | 5.1 | 77.2 | 47 | 0 | 3 | 14.1 | 3
2011-03-08 | 21:34 | 49.5 | 27.15 | 48.85 | 62.95 | 40.85 | 37.85 | 55.55 | 61.8 | 48.1 | 64.5 | 5.1 | 77.1 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.44 | 16.7 | 16.3 | 17.98 |  | 1 | 2.037 | 7636.8322 | 3749 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 48.85 | 55.55 | 61.8 | 5.1 | 77.1 | 47 | 0 | 3 | 14.15 | 3
2011-03-08 | 21:35 | 49.5 | 27.1 | 49.4 | 63.55 | 40.85 | 37.85 | 55.55 | 61.9 | 48.5 | 64.3 | 5.1 | 77.4 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.39 |  | 16.8 |  |  | 1 | 2.0146 | 7784.3934 | 3864 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 49.4 | 55.55 | 61.9 | 5.1 | 77.4 | 48 | 49.4 | 4 | 13.75 | 3
2011-03-08 | 21:35 | 49.5 | 27.1 | 49.8 | 63.55 | 40.85 | 37.85 | 55.6 | 61.95 | 48.8 | 64.3 | 5.1 | 77.3 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.44 | 16.8 | 16.15 | 18.8 |  | 1 | 1.9983 | 7422.5985 | 3714.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.85 | 49.8 | 55.6 | 61.95 | 5.1 | 77.3 | 49 | 49.8 | 4 | 13.3 | 3
2011-03-08 | 21:36 | 49.5 | 27.1 | 50.25 | 63.55 | 40.9 | 37.9 | 55.65 | 62.05 | 49.3 | 64.3 | 5 | 77 | 0 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 16.88 | 16.2 | 18.8 |  | 1 | 1.9759 | 7362.1578 | 3726 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 50.25 | 55.65 | 62.05 | 5 | 77 | 50 | 50.25 | 4 | 13.05 | 3.05
2011-03-08 | 21:36 | 49.6 | 27.15 | 50.45 | 63.5 | 40.95 | 37.9 | 55.65 | 62.15 | 49.7 | 64.3 | 5 | 77.7 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.39 | 16.95 | 16.13 | 18.2 |  | 1 | 1.9677 | 7300.1185 | 3709.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 50.45 | 55.65 | 62.15 | 5 | 77.7 | 51 | 50.45 | 4 | 12.9 | 3.05
2011-03-08 | 21:37 | 49.6 | 27.15 | 50.6 | 63.5 | 40.95 | 37.9 | 55.65 | 62.2 | 50 | 64.3 | 5 | 78.3 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.44 | 16.73 | 16.3 | 18.13 |  | 1 | 1.9616 | 7354.1476 | 3749 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 50.6 | 55.65 | 62.2 | 5 | 78.3 | 52 | 50.6 | 4 | 12.35 | 3.1
2011-03-08 | 21:37 | 49.6 | 27.15 | 51.1 | 63.45 | 41 | 37.9 | 0 | 0 | 50.1 | 64.1 | 5 | 78.3 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.44 | 16.9 | 16.1 | 18.13 |  | 1 | 1.9413 | 7188.4845 | 3703 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 51.1 | 0 | 0 | 5 | 78.3 | 53 | 51.1 | 4 | 12.1 | 3.1
2011-03-08 | 21:38 | 49.6 | 27.2 | 51.3 | 63.4 | 41 | 37.9 | 55.7 | 62.35 | 50.4 | 64.1 | 5 | 78.3 | 19.6 | 3.1 | 5.1 | 0.44 | 16.9 | 16.1 | 18.8 |  | 1 | 1.9331 | 7158.3132 | 3703 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.9 | 51.3 | 55.7 | 62.35 | 5 | 78.3 | 54 | 51.3 | 4 | 11.8 | 3.05
2011-03-08 | 21:38 | 49.65 | 27.2 | 51.55 | 63.35 | 41 | 37.95 | 55.75 | 62.45 | 50.8 | 64.3 | 5 | 78.3 | 19.6 | 3.2 | 5.1 | 0.49 | 16.93 | 16.13 | 18.23 |  | 1 | 1.9229 | 7133.8674 | 3709.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.95 | 51.55 | 55.75 | 62.45 | 5 | 78.3 | 55 | 51.55 | 4 | 11.5 | 3.1
2011-03-08 | 21:39 | 49.7 | 27.15 | 51.9 | 63.4 | 41.05 | 37.95 | 55.7 | 62.45 | 51.1 | 64.1 | 5 | 77.9 | 19.6 | 3.2 | 5 | 0.44 | 16.88 | 16.13 | 18.8 |  | 1 | 1.9087 | 7080.9692 | 3709.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.95 | 51.9 | 55.7 | 62.45 | 5 | 77.9 | 56 | 51.9 | 4 | 11.3 | 3.1
2011-03-08 | 21:39 | 49.7 | 27.15 | 52.1 | 63.4 | 41.05 | 37.95 | 55.8 | 62.5 | 51.2 | 64.1 | 5 | 77.5 | 19.6 | 3.2 | 5 | 0.39 | 16.93 | 16.15 | 18.15 |  | 1 | 1.9005 | 7059.4842 | 3714.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37.95 | 52.1 | 55.8 | 62.5 | 5 | 77.5 | 57 | 52.1 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:40 | 49.7 | 27.2 | 52.4 | 63.45 | 41.05 | 37.95 | 55.8 | 62.55 | 51.6 | 61.5 | 5 | 77.7 | 19.6 | 3.3 | 5.1 | 0.39 | 0.75 | 0.28 | 1.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:40 | 49.8 | 27.15 | 53.05 | 59.2 | 41.05 | 38 | 55.9 | 62.6 | 51.9 | 56 | 5 | 78.4 | 19.6 | 3.3 | 5 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:41 | 49.75 | 27.15 | 53.3 | 55.45 | 41.1 | 38 | 56 | 62.6 | 52.6 | 53.4 | 5.2 | 80.6 | 19.6 | 3.3 | 5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:41 | 49.75 | 27.15 | 54.4 | 52.7 | 41.1 | 38.05 | 56 | 62.5 | 52.5 | 53 | 5.3 | 81.6 | 19.6 | 3.3 | 5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:42 | 49.8 | 27.15 | 54.65 | 51.9 | 41.1 | 38.05 | 56.15 | 62.5 | 52.3 | 52.6 | 5.3 | 81.5 | 19.6 | 3.4 | 5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:42 | 49.8 | 27.15 | 54.6 | 51.7 | 41.1 | 38.05 | 56.2 | 62.45 | 52 | 52.3 | 5.4 | 81.7 | 19.7 | 3.4 | 5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:43 | 49.8 | 27.15 | 54.5 | 51.45 | 41.1 | 38.05 | 56.2 | 62.45 | 51.6 | 51.9 | 5.2 | 80.8 | 19.7 | 3.5 | 5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:43 | 49.9 | 27.15 | 54.4 | 51.3 | 41.1 | 38.05 | 56.25 | 62.45 | 51.5 | 51.6 | 5.2 | 80.8 | 19.7 | 3.5 | 5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:44 | 49.85 | 27.15 | 54.25 | 51.2 | 41.1 | 38.05 | 56.25 | 62.35 | 51.2 | 51.4 | 5.2 | 81.1 | 19.7 | 3.5 | 5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:44 | 49.85 | 27.15 | 54.2 | 51.1 | 41.1 | 38.05 | 56.25 | 62.3 | 50.9 | 51.1 | 5.1 | 81.1 | 19.7 | 3.6 | 5 |  | 0.45 | 0.28 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:45 | 49.8 | 27.2 | 54.1 | 50.95 | 41.1 | 38.1 | 56.15 | 62.3 | 50.8 | 50.9 | 5.1 | 80.7 | 19.7 | 3.6 | 5 |  | 0.48 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:45 | 0 | 0 | 53.9 | 50.85 | 41.15 | 38.1 | 56.2 | 62.3 | 50.4 | 50.5 | 5.1 | 80.1 | 19.7 | 3.6 | 5 |  | 0.48 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:46 | 49.8 | 27.15 | 53.8 | 50.75 | 41.15 | 38.1 | 56.2 | 62.3 | 50.1 | 50.1 | 5.1 | 80 | 19.7 | 3.6 | 5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:46 | 49.9 | 27.15 | 53.65 | 50.65 | 41.15 | 38.1 | 56.2 | 62.25 | 49.8 | 49.8 | 5 | 80.2 | 19.7 | 3.6 | 5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:47 | 49.9 | 27.1 | 53.5 | 50.5 | 41.15 | 38.1 | 0 | 0 | 49.7 | 49.4 | 5 | 80.1 | 19.7 | 3.7 | 5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:47 | 49.9 | 27.15 | 53.4 | 50.45 | 41.1 | 38.1 | 56.25 | 62.2 | 49.3 | 49.2 | 5 | 80.5 | 19.7 | 3.7 | 5 |  | 0.43 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:48 | 49.9 | 27.15 | 53.3 | 50.35 | 41.1 | 38.1 | 56.25 | 62.2 | 49 | 48.8 | 4.9 | 80.9 | 19.7 | 3.7 | 5 |  | 0.45 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:48 | 49.9 | 27.15 | 53.15 | 50.25 | 41.1 | 38.1 | 56.35 | 62.15 | 48.8 | 48.5 | 4.9 | 80.9 | 19.7 | 3.8 | 4.9 |  | 0.43 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:49 | 49.8 | 27.15 | 53 | 50.1 | 41.1 | 38.1 | 56.3 | 62.15 | 48.6 | 48.1 | 4.9 | 81 | 19.7 | 3.8 | 4.9 |  | 0.43 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:49 | 49.8 | 27.1 | 52.95 | 50.1 | 41.1 | 38.1 | 56.35 | 62.1 | 48.5 | 47.7 | 4.8 | 81.2 | 19.7 | 3.8 | 4.9 |  | 0.45 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:50 | 49.8 | 27.1 | 52.75 | 49.9 | 41.1 | 38.1 | 56.35 | 62.1 | 48.3 | 47.5 | 4.8 | 81.4 | 19.7 | 3.8 | 4.9 |  | 0.43 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:50 | 49.8 | 27.1 | 52.65 | 49.85 | 41.1 | 38.1 | 56.3 | 62.1 | 47.9 | 46.8 | 4.8 | 81.3 | 19.8 | 3.8 | 4.9 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:51 | 49.85 | 27.15 | 52.55 | 49.75 | 41.1 | 38.1 | 56.4 | 62.1 | 47.7 | 46.2 | 4.7 | 81.3 | 19.8 | 3.8 | 4.9 |  | 0.43 | 0.3 | 13.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:51 | 49.8 | 27.15 | 52.4 | 49.65 | 41.1 | 38.1 | 56.4 | 62.05 | 47.7 | 45.5 | 4.8 | 81.1 | 19.8 | 3.8 | 4.9 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 13.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:52 | 49.8 | 27.15 | 52.3 | 49.55 | 41.1 | 38.1 | 56.3 | 62.05 | 47.7 | 45.1 | 4.8 | 81.1 | 19.8 | 3.8 | 4.8 |  | 0.43 | 0.3 | 13.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:52 | 49.85 | 27.15 | 52.15 | 49.45 | 41.1 | 38.05 | 56.35 | 62 | 47.2 | 44.8 | 4.8 | 81.3 | 19.8 | 3.8 | 4.8 |  | 0.48 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:53 | 49.9 | 27.2 | 52.1 | 49.4 | 41.1 | 38.1 | 56.35 | 62 | 47 | 44.5 | 4.7 | 81.2 | 19.8 | 3.8 | 4.8 |  | 0.43 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:53 | 49.9 | 27.2 | 51.95 | 49.25 | 41.1 | 38.1 | 56.4 | 61.95 | 46.7 | 44.3 | 4.7 | 80.9 | 19.8 | 3.8 | 4.8 |  | 0.45 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:54 | 49.95 | 27.2 | 51.85 | 49.15 | 41.1 | 38.1 | 56.4 | 61.95 | 46.5 | 43.9 | 4.7 | 81 | 19.8 | 3.8 | 4.8 |  | 0.43 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:54 | 49.95 | 27.2 | 51.7 | 49.05 | 41.1 | 38.1 | 56.35 | 61.95 | 46.2 | 43.8 | 4.7 | 80.9 | 19.8 | 3.9 | 4.8 |  | 0.45 | 0.3 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:55 | 50.9 | 25.2 | 51.65 | 49 | 41.1 | 38.1 | 56.3 | 61.95 | 46 | 43.6 | 4.7 | 81.4 | 19.8 | 3.9 | 4.8 |  | 0.43 | 0.3 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:55 | 56.3 | 17.05 | 51.55 | 48.9 | 41.1 | 38.1 | 56.35 | 61.9 | 45.7 | 43.3 | 4.6 | 81.6 | 0 | 3.9 | 4.8 |  | 0.53 | 0.38 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:56 | 56.95 | 16.6 | 51.4 | 48.85 | 41.1 | 38.1 | 56.4 | 61.9 | 45.6 | 43.1 | 4.6 | 81.8 | 19.8 | 3.9 | 4.8 |  | 0.45 | 0.3 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:56 | 56.7 | 16.45 | 51.05 | 48.7 | 41.15 | 38.1 | 56.35 | 61.85 | 46.2 | 46.5 | 4.6 | 81.7 | 19.8 | 3.9 | 4.8 |  | 2.48 | 0.68 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 3.25
2011-03-08 | 21:57 | 56.15 | 16.4 | 44.55 | 48.6 | 41.35 | 38.1 | 56.3 | 61.8 | 46.7 | 50.1 | 4.6 | 80.9 | 19.8 | 3.9 | 4.7 | 0.39 | 1.5 | 12.18 | 11.48 |  | 1 | 2.1908 | 6137.2521 | 2801.4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38.1 | 44.55 | 56.3 | 61.8 | 4.6 | 80.9 | 57 | 0 | 4 | 8.6 | 3.5
2011-03-08 | 21:57 | 55.55 | 16.4 | 42.05 | 50.65 | 41.65 | 38.15 | 56.35 | 61.8 | 43.3 | 52.5 | 4.6 | 80.3 | 19.8 | 3.9 | 4.7 | 0.44 | 14.25 | 13.58 | 15.73 |  | 1 | 2.2921 | 7159.045 | 3123.4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38.15 | 42.05 | 56.35 | 61.8 | 4.6 | 80.3 | 57 | 0 | 4 | 12 | 3.5
2011-03-08 | 21:58 | 55.05 | 16.45 | 41.4 | 53.4 | 41.7 | 38.2 | 56.35 | 61.8 | 41 | 54.4 | 4.6 | 78.7 | 19.8 | 3.8 | 4.7 | 0.44 | 14.3 | 13.63 | 15.68 |  | 1 | 2.3184 | 7267.9607 | 3134.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38.2 | 41.4 | 56.35 | 61.8 | 4.6 | 78.7 | 57 | 0 | 4 | 12.8 | 4.25
2011-03-08 | 21:58 | 54.8 | 16.5 | 41.25 | 54.05 | 42.55 | 38.3 | 56.4 | 61.75 | 40.5 | 54.7 | 4.5 | 78.4 | 19.8 | 3.8 | 4.7 | 0.44 | 14.55 | 14 | 15.95 |  | 1 | 2.32 | 7470.3541 | 3220 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38.3 | 41.25 | 56.4 | 61.75 | 4.5 | 78.4 | 57 | 0 | 4 | 13.3 | 4.6
2011-03-08 | 21:59 | 54.35 | 16.55 | 41.25 | 54.55 | 42.95 | 38.35 | 56.3 | 61.65 | 40.3 | 55.5 | 4.5 | 78.7 | 19.8 | 3.7 | 4.7 | 0.49 | 14.85 | 14.1 | 15.63 |  | 1 | 2.32 | 7523.7137 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38.35 | 41.25 | 56.3 | 61.65 | 4.5 | 78.7 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 21:59 | 54.1 | 16.65 | 41.25 | 55 | 43.75 | 38.55 | 56.25 | 61.65 | 40.4 | 55.8 | 4.5 | 78.3 | 19.8 | 3.6 | 4.6 |  | 0.6 | 0.33 | 2.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:00 | 53.65 | 16.7 | 41.4 | 55.2 | 44.1 | 38.65 | 56.3 | 61.65 | 40.4 | 45.4 | 4.5 | 79.3 | 19.8 | 3.6 | 4.7 | 0.44 | 0.73 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:00 | 53.35 | 16.75 | 41.85 | 45.8 | 0 | 0 | 56.3 | 61.6 | 41 | 42.3 | 4.5 | 80.4 | 19.8 | 3.6 | 4.7 | 0.39 | 0.73 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:01 | 52.9 | 16.8 | 43.15 | 41.85 | 44.6 | 38.95 | 56.3 | 61.5 | 41 | 41.5 | 4.7 | 81.3 | 19.8 | 3.6 | 4.6 |  | 0.45 | 0.33 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:01 | 52.6 | 16.85 | 43.4 | 41.2 | 44.7 | 39.1 | 56.4 | 61.5 | 40.6 | 41.1 | 4.7 | 81.7 | 19.8 | 3.6 | 4.6 |  | 0.43 | 0.33 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:02 | 52.25 | 16.9 | 43.45 | 40.85 | 44.85 | 39.35 | 56.35 | 61.5 | 40.4 | 40.5 | 4.7 | 81.5 | 19.8 | 3.6 | 4.6 |  | 0.48 | 0.33 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:02 | 52.1 | 16.95 | 43.45 | 40.7 | 44.95 | 39.5 | 56.35 | 61.45 | 40.2 | 40.5 | 4.7 | 81.7 | 19.8 | 3.7 | 4.6 |  | 0.45 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:03 | 52.05 | 16.95 | 43.4 | 40.6 | 45.1 | 39.7 | 56.3 | 61.35 | 40 | 40.3 | 4.7 | 81.4 | 19.9 | 3.7 | 4.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:03 | 51.7 | 17.1 | 43.35 | 40.5 | 45.3 | 40.05 | 56.3 | 61.3 | 39.9 | 40.1 | 4.8 | 81 | 19.9 | 3.7 | 4.6 |  | 0.45 | 0.33 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:04 | 51.55 | 17.15 | 43.3 | 40.45 | 45.35 | 40.15 | 56.3 | 61.1 | 39.5 | 40 | 4.7 | 80.6 | 19.9 | 3.7 | 4.6 |  | 0.45 | 0.33 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:04 | 51.35 | 17.25 | 43.2 | 40.35 | 45.45 | 40.35 | 56.3 | 61.05 | 39.2 | 39.6 | 4.7 | 81.1 | 19.9 | 3.7 | 4.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:05 | 51.25 | 17.3 | 43.15 | 40.3 | 45.6 | 40.5 | 56.3 | 60.8 | 39.1 | 39.5 | 4.7 | 81.3 | 19.9 | 3.8 | 4.6 |  | 0.55 | 0.38 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4.95
2011-03-08 | 22:05 | 51.2 | 17.3 | 43.1 | 40.3 | 45.6 | 40.65 | 56.3 | 60.7 | 39 | 39.5 | 4.7 | 81 | 20 | 3.8 | 4.6 | 0.44 | 0.95 | 4.83 | 1.58 |  | 1 | 2.2539 | 2503.8864 | 1110.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.65 | 43.1 | 56.3 | 60.7 | 4.7 | 81 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4.75
2011-03-08 | 22:06 | 51.05 | 17.45 | 42.75 | 40.35 | 45.6 | 40.85 | 56.25 | 60.4 | 41.1 | 43 | 4.7 | 79.1 | 20 | 3.8 | 4.6 | 0.44 | 9.3 | 8.6 | 9.68 |  | 1 | 2.2681 | 4486.3529 | 1978 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.85 | 42.75 | 56.25 | 60.4 | 4.7 | 79.1 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4.6
2011-03-08 | 22:06 | 50.9 | 17.5 | 41.5 | 41.25 | 45.5 | 40.9 | 56.2 | 60.25 | 40.4 | 47 | 4.8 | 77.9 | 20 | 3.8 | 4.6 | 0.44 | 13.88 | 13.2 | 14.5 |  | 1 | 2.3233 | 7053.6484 | 3036 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.9 | 41.5 | 56.2 | 60.25 | 4.8 | 77.9 | 57 | 0 | 4 | 7.1 | 4.35
2011-03-08 | 22:07 | 50.85 | 17.55 | 41.15 | 48.25 | 45.35 | 41 | 56.2 | 59.95 | 40.2 | 50.4 | 4.8 | 77 | 20 | 3.8 | 4.6 | 0.44 | 14.15 | 13.48 | 14.9 |  | 1 | 2.3376 | 7247.3573 | 3100.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 41 | 41.15 | 56.2 | 59.95 | 4.8 | 77 | 57 | 0 | 4 | 9.55 | 4.05
2011-03-08 | 22:07 | 50.8 | 17.6 | 41.2 | 50.75 | 45.05 | 41 | 56.15 | 59.8 | 40.2 | 52.2 | 4.7 | 76.2 | 20 | 3.8 | 4.6 | 0.44 | 14.75 | 13.88 | 15.53 |  | 1 | 2.331 | 7441.5192 | 3192.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 41 | 41.2 | 56.15 | 59.8 | 4.7 | 76.2 | 57 | 0 | 4 | 10.7 | 3.7
2011-03-08 | 22:08 | 50.75 | 17.65 | 41.45 | 52.15 | 44.7 | 41 | 56.2 | 59.6 | 40.3 | 53.4 | 4.7 | 76.5 | 20 | 3.7 | 4.6 | 0.44 | 14.95 | 14.23 | 15.7 |  | 1 | 2.3209 | 7595.9693 | 3272.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 41 | 41.45 | 56.2 | 59.6 | 4.7 | 76.5 | 57 | 0 | 4 | 10.95 | 3.35
2011-03-08 | 22:08 | 50.65 | 17.7 | 41.6 | 52.55 | 44.35 | 41 | 56.2 | 59.55 | 40.5 | 53.8 | 4.6 | 76.7 | 20 | 3.6 | 4.6 | 0.44 | 14.98 | 14.3 | 15.68 |  | 1 | 2.3103 | 7598.5757 | 3289 | 0 | 0 | 1 | 18 | 41 | 41.6 | 56.2 | 59.55 | 4.6 | 76.7 | 57 | 0 | 4 | 11.3 | 3.3
2011-03-08 | 22:09 | 50.6 | 17.8 | 42.2 | 53.5 | 44.3 | 41 | 56.2 | 59.35 | 41 | 54.2 | 4.6 | 76.8 | 20 | 3.6 | 4.6 | 0.44 | 15.3 | 14.33 | 15.85 |  | 1 | 2.286 | 7534.3967 | 3295.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 41 | 42.2 | 56.2 | 59.35 | 4.6 | 76.8 | 57 | 0 | 4 | 11.2 | 2.95
2011-03-08 | 22:09 | 50.55 | 17.9 | 42.55 | 53.75 | 43.8 | 40.85 | 56.15 | 59.25 | 41.4 | 54.5 | 4.5 | 76.9 | 20 | 3.5 | 4.6 | 0.44 | 15.35 | 14.58 | 16 |  | 1 | 2.2674 | 7603.4621 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.85 | 42.55 | 56.15 | 59.25 | 4.5 | 76.9 | 57 | 0 | 4 | 11.05 | 2.8
2011-03-08 | 22:10 | 50.55 | 17.9 | 43.05 | 54.1 | 43.6 | 40.8 | 56.15 | 59.05 | 41.8 | 54.9 | 4.6 | 76.8 | 20.1 | 3.5 | 4.6 | 0.44 | 15.48 | 14.7 | 16.15 |  | 1 | 2.2516 | 7612.5004 | 3381 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.8 | 43.05 | 56.15 | 59.05 | 4.6 | 76.8 | 57 | 0 | 4 | 11.05 | 2.75
2011-03-08 | 22:10 | 50.4 | 18 | 43.8 | 54.85 | 43.45 | 40.7 | 56.2 | 58.95 | 42.4 | 55.6 | 4.6 | 76.6 | 20.1 | 3.4 | 4.6 | 0.39 | 15.75 | 15.5 | 16.48 |  | 1 | 2.2212 | 7918.459 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.7 | 43.8 | 56.2 | 58.95 | 4.6 | 76.6 | 57 | 0 | 4 | 11 | 2.7
2011-03-08 | 22:11 | 50.4 | 18.05 | 44.15 | 55.15 | 43.3 | 40.6 | 56.2 | 58.8 | 43.2 | 56.4 | 4.6 | 76.5 | 20.1 | 3.4 | 4.6 | 0.39 | 16.5 | 15.23 | 16.75 |  | 1 | 2.207 | 7730.8526 | 3502.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.6 | 44.15 | 56.2 | 58.8 | 4.6 | 76.5 | 57 | 0 | 4 | 11.15 | 2.7
2011-03-08 | 22:11 | 50.35 | 18.15 | 44.8 | 55.95 | 43.2 | 40.5 | 56.2 | 58.7 | 43.6 | 56.9 | 4.7 | 76.9 | 0 | 3.3 | 4.6 | 0.39 | 16.13 | 15.33 | 16.83 |  | 1 | 2.185 | 7703.9337 | 3525.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.5 | 44.8 | 56.2 | 58.7 | 4.7 | 76.9 | 57 | 0 | 4 | 11.1 | 2.7
2011-03-08 | 22:12 | 50.35 | 18.2 | 45.15 | 56.25 | 43.15 | 40.45 | 56.2 | 58.45 | 44.2 | 57.1 | 4.7 | 76.9 | 20.1 | 3.3 | 4.6 | 0.39 | 16.2 | 15.4 | 16.63 |  | 1 | 2.1708 | 7688.8156 | 3542 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.45 | 45.15 | 56.2 | 58.45 | 4.7 | 76.9 | 57 | 0 | 4 | 11 | 2.65
2011-03-08 | 22:12 | 50.3 | 18.25 | 45.65 | 56.65 | 42.95 | 40.3 | 56.05 | 58.15 | 44.8 | 57.5 | 4.7 | 77.2 | 20.1 | 3.3 | 4.6 | 0.39 | 16.33 | 15.5 | 16.83 |  | 1 | 2.1505 | 7666.4251 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.3 | 45.65 | 56.05 | 58.15 | 4.7 | 77.2 | 57 | 0 | 4 | 10.95 | 2.6
2011-03-08 | 22:13 | 50.25 | 18.35 | 46 | 56.95 | 42.7 | 40.1 | 56 | 57.55 | 45.1 | 57.9 | 4.7 | 77.3 | 20.1 | 3.3 | 4.6 | 0.39 | 16.38 | 15.6 | 16.85 |  | 1 | 2.1363 | 7664.9369 | 3588 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.1 | 46 | 56 | 57.55 | 4.7 | 77.3 | 57 | 0 | 4 | 10.85 | 2.55
2011-03-08 | 22:13 | 50.25 | 18.35 | 46.4 | 57.25 | 42.6 | 40.05 | 55.9 | 57.15 | 45.5 | 57.9 | 4.6 | 77.6 | 0 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 16.48 | 15.7 | 16.7 |  | 1 | 2.1158 | 7640.2533 | 3611 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40.05 | 46.4 | 55.9 | 57.15 | 4.6 | 77.6 | 57 | 0 | 4 | 0 | 2.6
2011-03-08 | 22:14 | 50.25 | 18.5 | 0 | 0 | 42.5 | 39.9 | 55.9 | 56.95 | 45.9 | 58.2 | 4.5 | 77.7 | 20.1 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 16.53 | 15.7 | 16.83 |  | 1 | 3.9889 | 14403.9964 | 3611 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39.9 | 0 | 55.9 | 56.95 | 4.5 | 77.7 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:14 | 50.15 | 18.55 | 47.05 | 57.65 | 42.3 | 39.7 | 55.8 | 56.95 | 46.1 | 58.2 | 4.5 | 78.6 | 20.1 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 0.88 | 0.53 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:15 | 50.15 | 18.65 | 47.1 | 57.7 | 42.2 | 39.6 | 55.7 | 56.9 | 46.5 | 50.4 | 4.5 | 79.2 | 20.2 | 3.2 | 4.5 | 0.44 | 0.7 | 0.28 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:15 | 50.15 | 18.7 | 47.5 | 50.05 | 42.15 | 39.5 | 55.7 | 57.05 | 46.7 | 48.3 | 4.6 | 80.4 | 20.1 | 3.3 | 4.5 | 0.39 | 0.7 | 0.28 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:16 | 50.05 | 18.75 | 48.05 | 47.65 | 42.2 | 39.4 | 55.7 | 57.5 | 46.7 | 47.2 | 4.7 | 81.9 | 20.1 | 3.3 | 4.5 |  | 0.4 | 0.25 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:16 | 49.95 | 18.8 | 0 | 0 | 42.15 | 39.35 | 55.7 | 57.45 | 46.6 | 47 | 4.7 | 81.7 | 20.2 | 3.3 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:17 | 50 | 18.9 | 48.3 | 46.55 | 42.1 | 39.3 | 0 | 0 | 46.1 | 46.6 | 4.8 | 82 | 20.2 | 3.3 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:17 | 49.95 | 18.95 | 48.2 | 46.35 | 42.2 | 39.2 | 55.6 | 57.4 | 46 | 46.5 | 4.8 | 82.7 | 20.2 | 3.3 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:18 | 49.9 | 19 | 48.1 | 46.15 | 42.25 | 39.1 | 55.65 | 57.35 | 45.7 | 46.1 | 4.8 | 82.7 | 20.2 | 3.4 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:18 | 49.9 | 19.05 | 48.1 | 46.1 | 42.35 | 39.1 | 55.55 | 57.3 | 45.6 | 46 | 4.8 | 83 | 20.2 | 3.4 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:19 | 49.9 | 19.1 | 48 | 46 | 42.5 | 39.05 | 55.45 | 57.25 | 45.4 | 45.7 | 4.8 | 82.9 | 20.2 | 3.4 | 4.5 |  | 0.43 | 0.25 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:19 | 49.9 | 19.25 | 47.9 | 45.9 | 42.6 | 39 | 55.55 | 57.2 | 45.1 | 45.6 | 4.8 | 82.9 | 20.2 | 3.5 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:20 | 49.85 | 19.3 | 47.8 | 45.8 | 42.65 | 39 | 55.55 | 57.15 | 44.9 | 45.4 | 4.8 | 82.5 | 20.2 | 3.5 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:20 | 49.8 | 19.4 | 47.7 | 45.7 | 42.9 | 39 | 55.55 | 57.1 | 44.6 | 45 | 4.8 | 82.1 | 20.2 | 3.5 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:21 | 49.8 | 19.4 | 47.65 | 45.7 | 42.95 | 39 | 55.35 | 57.05 | 44.5 | 44.8 | 4.8 | 82.1 | 20.3 | 3.5 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:21 | 49.75 | 19.5 | 47.55 | 45.6 | 43.3 | 39.05 | 55.3 | 57.05 | 44.2 | 44.5 | 4.7 | 82.2 | 20.3 | 3.5 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:22 | 49.75 | 19.6 | 47.5 | 45.5 | 43.35 | 39.1 | 55.25 | 57 | 43.9 | 44.2 | 4.8 | 82.5 | 20.3 | 3.6 | 4.5 |  | 0.45 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:22 | 49.8 | 19.7 | 47.4 | 45.5 | 43.7 | 39.2 | 55.25 | 56.95 | 43.8 | 43.7 | 4.7 | 82.8 | 20.3 | 3.6 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:23 | 49.75 | 19.75 | 47.25 | 45.35 | 43.8 | 39.25 | 55.25 | 56.95 | 43.7 | 43.5 | 4.8 | 82.9 | 20.3 | 3.6 | 4.5 |  | 0.5 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:23 | 49.75 | 19.75 | 47.25 | 45.3 | 44.1 | 39.35 | 55.25 | 56.8 | 43.6 | 42.5 | 4.8 | 82.8 | 20.3 | 3.6 | 4.5 | 0.39 | 0.43 | 0.25 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4.75
2011-03-08 | 22:24 | 49.7 | 19.85 | 44.7 | 45.05 | 44.2 | 39.45 | 55.3 | 56.8 | 44.8 | 45.7 | 4.8 | 81.3 | 20.3 | 3.7 | 4.5 | 0.39 |  | 9.38 |  |  | 1 | 2.1933 | 4731.8896 | 2157.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.45 | 44.7 | 55.3 | 56.8 | 4.8 | 81.3 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4.75
2011-03-08 | 22:24 | 49.75 | 19.9 | 42.8 | 45.75 | 44.25 | 39.5 | 55.25 | 56.65 | 43.2 | 49.4 | 4.7 | 80.4 | 20.3 | 3.7 | 4.5 | 0.44 | 13.45 | 12.53 | 13.65 |  | 1 | 2.2661 | 6530.6657 | 2881.9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.5 | 42.8 | 55.25 | 56.65 | 4.7 | 80.4 | 57 | 0 | 4 | 8.25 | 4.7
2011-03-08 | 22:25 | 49.75 | 19.95 | 41.65 | 49.9 | 44.3 | 39.6 | 55.35 | 56.6 | 41.4 | 52 | 4.8 | 79.8 | 20.3 | 3.7 | 4.5 | 0.39 | 13.85 | 13.5 | 14 |  | 1 | 2.3172 | 7195.0366 | 3105 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.6 | 41.65 | 55.35 | 56.6 | 4.8 | 79.8 | 57 | 0 | 4 | 10.3 | 4.6
2011-03-08 | 22:25 | 49.75 | 20.05 | 41.4 | 51.7 | 44.3 | 39.7 | 55.25 | 56.5 | 40.6 | 52.8 | 4.8 | 79.4 | 20.3 | 3.7 | 4.5 | 0.44 | 14.13 | 13.3 | 14.28 |  | 1 | 2.3274 | 7119.513 | 3059 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.7 | 41.4 | 55.25 | 56.5 | 4.8 | 79.4 | 57 | 0 | 4 | 11.2 | 4.6
2011-03-08 | 22:26 | 49.75 | 20.15 | 41.35 | 52.55 | 44.4 | 39.8 | 55.25 | 56.5 | 40.4 | 53.5 | 4.8 | 79.7 | 20.3 | 3.7 | 4.5 | 0.44 | 14.4 | 13.58 | 14.58 |  | 1 | 2.3294 | 7275.7422 | 3123.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.8 | 41.35 | 55.25 | 56.5 | 4.8 | 79.7 | 57 | 0 | 4 | 11.6 | 4.6
2011-03-08 | 22:26 | 49.75 | 20.2 | 41.35 | 52.95 | 44.45 | 39.85 | 55.3 | 56.4 | 40.4 | 53.7 | 4.7 | 79.7 | 20.3 | 3.7 | 4.5 | 0.44 | 15.45 | 14.58 | 15.7 |  | 1 | 2.3249 | 7796.4043 | 3353.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.85 | 41.35 | 55.3 | 56.4 | 4.7 | 79.7 | 57 | 0 | 4 | 12.1 | 4.55
2011-03-08 | 22:27 | 49.8 | 20.2 | 41.4 | 53.5 | 44.5 | 39.95 | 55.25 | 56.35 | 40.4 | 54.5 | 4.6 | 79.6 | 20.3 | 3.6 | 4.5 | 0.44 | 15.4 | 14.55 | 15.65 |  | 1 | 2.3184 | 7758.5347 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39.95 | 41.4 | 55.25 | 56.35 | 4.6 | 79.6 | 57 | 0 | 4 | 12.5 | 4.5
2011-03-08 | 22:27 | 49.8 | 20.3 | 41.5 | 54 | 44.5 | 40 | 55.25 | 56.2 | 40.5 | 54.9 | 4.6 | 79.8 | 20.3 | 3.6 | 4.5 | 0.44 | 15.4 | 14.68 | 15.7 |  | 1 | 2.3144 | 7814.1754 | 3376.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40 | 41.5 | 55.25 | 56.2 | 4.6 | 79.8 | 57 | 0 | 4 | 12.75 | 4.45
2011-03-08 | 22:28 | 49.9 | 20.35 | 41.7 | 54.45 | 44.55 | 40.1 | 55.25 | 56.05 | 40.6 | 55 | 4.7 | 79.9 | 20.3 | 3.6 | 4.5 | 0.44 | 15.43 | 14.8 | 15.68 |  | 1 | 2.3107 | 7865.7092 | 3404 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.1 | 41.7 | 55.25 | 56.05 | 4.7 | 79.9 | 57 | 0 | 4 | 12.8 | 4.4
2011-03-08 | 22:28 | 49.9 | 20.45 | 41.8 | 54.6 | 44.55 | 40.15 | 55.25 | 55.9 | 40.9 | 55.5 | 4.6 | 79.4 | 20.3 | 3.6 | 4.5 | 0.44 | 15.48 | 14.63 | 15.7 |  | 1 | 2.3022 | 7746.6617 | 3364.9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.15 | 41.8 | 55.25 | 55.9 | 4.6 | 79.4 | 57 | 0 | 4 | 12.85 | 4.3
2011-03-08 | 22:29 | 49.9 | 20.5 | 42.05 | 54.9 | 44.5 | 40.2 | 55.25 | 55.6 | 41.1 | 55.6 | 4.7 | 79.4 | 20.3 | 3.5 | 4.5 | 0.44 | 15.45 | 14.65 | 15.78 |  | 1 | 2.2965 | 7738.1428 | 3369.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.2 | 42.05 | 55.25 | 55.6 | 4.7 | 79.4 | 57 | 0 | 4 | 12.8 | 4.15
2011-03-08 | 22:29 | 49.9 | 20.55 | 42.25 | 55.05 | 44.4 | 40.25 | 55.25 | 55.45 | 41.2 | 55.8 | 4.6 | 79.6 | 20.3 | 3.5 | 4.5 | 0.44 | 15.5 | 14.7 | 15.83 |  | 1 | 2.284 | 7722.0854 | 3381 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.25 | 42.25 | 55.25 | 55.45 | 4.6 | 79.6 | 57 | 0 | 4 | 12.75 | 0
2011-03-08 | 22:30 | 49.9 | 20.55 | 42.5 | 55.25 | 0 | 0 | 55.25 | 55.35 | 41.5 | 56 | 4.6 | 79.9 | 20.4 | 3.5 | 4.5 | 0.44 | 15.53 | 14.78 | 15.8 |  | 1 | 2.2738 | 7729.6787 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 42.5 | 55.25 | 55.35 | 4.6 | 79.9 | 57 | 0 | 4 | 12.8 | 4.1
2011-03-08 | 22:30 | 49.9 | 20.6 | 42.75 | 55.55 | 44.4 | 40.3 | 55.15 | 55.25 | 41.6 | 56.1 | 4.6 | 80.3 | 20.4 | 3.3 | 4.5 | 0.44 | 15.58 | 14.78 | 15.88 |  | 1 | 2.2637 | 7695.247 | 3399.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.3 | 42.75 | 55.15 | 55.25 | 4.6 | 80.3 | 57 | 0 | 4 | 12.8 | 4.05
2011-03-08 | 22:31 | 49.9 | 20.7 | 42.85 | 55.65 | 44.4 | 40.35 | 55.15 | 55.2 | 42 | 56.4 | 4.6 | 80.9 | 20.4 | 3.3 | 4.5 | 0.44 | 15.68 | 14.95 | 15.85 |  | 1 | 2.2597 | 7769.8269 | 3438.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.35 | 42.85 | 55.15 | 55.2 | 4.6 | 80.9 | 57 | 0 | 4 | 12.7 | 4.1
2011-03-08 | 22:31 | 49.9 | 20.8 | 43.15 | 55.85 | 44.45 | 40.35 | 55.15 | 55.15 | 42.1 | 56.6 | 4.5 | 80.9 | 20.4 | 3.3 | 4.5 | 0.39 | 15.7 | 14.93 | 16 |  | 1 | 2.2431 | 7702.6275 | 3433.9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.35 | 43.15 | 55.15 | 55.15 | 4.5 | 80.9 | 57 | 0 | 4 | 12.45 | 4.05
2011-03-08 | 22:32 | 49.85 | 20.8 | 43.5 | 55.95 | 44.45 | 40.4 | 55.1 | 55.15 | 42.3 | 56.6 | 4.5 | 81.8 | 20.4 | 3.2 | 4.5 | 0.44 | 15.6 | 14.88 | 15.8 |  | 1 | 2.229 | 7628.3683 | 3422.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.4 | 43.5 | 55.1 | 55.15 | 4.5 | 81.8 | 57 | 0 | 4 | 12.3 | 4.1
2011-03-08 | 22:32 | 49.85 | 20.85 | 43.7 | 56 | 44.5 | 40.4 | 55.1 | 55.2 | 42.7 | 56.7 | 4.4 | 83.1 | 20.4 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.8 | 15 | 16.3 |  | 1 | 2.2165 | 7646.9667 | 3450 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.4 | 43.7 | 55.1 | 55.2 | 4.4 | 83.1 | 57 | 0 | 4 | 12.25 | 4.1
2011-03-08 | 22:33 | 49.9 | 20.95 | 43.9 | 56.15 | 44.5 | 40.4 | 55.05 | 55.3 | 43 | 56.9 | 4.3 | 83.6 | 20.4 | 3.2 | 4.6 | 0.39 | 15.85 | 15.3 | 16.8 |  | 1 | 2.2041 | 7756.2345 | 3519 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.4 | 43.9 | 55.05 | 55.3 | 4.3 | 83.6 | 57 | 0 | 4 | 12.2 | 4.15
2011-03-08 | 22:33 | 49.95 | 21.05 | 44.15 | 56.35 | 44.55 | 40.4 | 0 | 0 | 43.2 | 56.9 | 4.3 | 84.3 | 20.4 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 15.93 | 15.8 | 16.15 |  | 1 | 2.194 | 7973.0509 | 3634 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.4 | 44.15 | 0 | 0 | 4.3 | 84.3 | 57 | 0 | 4 | 12.15 | 4.2
2011-03-08 | 22:34 | 49.9 | 21.1 | 44.3 | 56.45 | 44.6 | 40.4 | 55.05 | 55.5 | 43.5 | 57.1 | 4.2 | 85.7 | 20.5 | 3.1 | 4.6 | 0.39 | 16.8 | 15.18 | 16.3 |  | 1 | 2.1837 | 7624.0443 | 3491.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.4 | 44.3 | 55.05 | 55.5 | 4.2 | 85.7 | 57 | 0 | 4 | 11.95 | 4.2
2011-03-08 | 22:34 | 49.85 | 21.1 | 44.65 | 56.6 | 44.6 | 40.4 | 55.1 | 55.6 | 43.6 | 57.2 | 4.2 | 87.1 | 20.4 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 16.3 | 15.28 | 16.3 |  | 1 | 2.1696 | 7624.7089 | 3514.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.4 | 44.65 | 55.1 | 55.6 | 4.2 | 87.1 | 57 | 0 | 4 | 11.95 | 4.25
2011-03-08 | 22:35 | 49.9 | 21.15 | 44.7 | 56.65 | 44.65 | 40.4 | 55.15 | 55.7 | 43.8 | 57.2 | 4.2 | 88.3 | 20.5 | 3 | 4.5 | 0.39 | 16.13 | 15.43 | 16.4 |  | 1 | 2.1675 | 7692.4093 | 3548.9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40.4 | 44.7 | 55.15 | 55.7 | 4.2 | 88.3 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:35 | 49.9 | 21.2 | 45.1 | 56.95 | 44.65 | 40.4 | 55.1 | 55.8 | 44.2 | 57.5 | 4.1 | 89.5 | 20.5 | 3 | 4.5 | 0.39 | 16.2 | 0.33 | 16.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:36 | 49.95 | 21.3 | 45.35 | 56.5 | 44.75 | 40.5 | 55.15 | 55.9 | 44.5 | 49 | 4.2 | 90 | 20.5 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 0.7 | 0.25 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:36 | 49.95 | 21.35 | 45.5 | 51.85 | 44.8 | 40.5 | 55.15 | 56 | 44.6 | 46.5 | 4.3 | 90.7 | 20.5 | 3.1 | 4.5 | 0.39 | 0.73 | 0.28 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:37 | 49.85 | 21.4 | 0 | 0 | 44.9 | 40.55 | 55.15 | 56.1 | 44.8 | 45.7 | 4.4 | 91.2 | 20.5 | 3.1 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:37 | 49.8 | 21.45 | 46.8 | 45.4 | 44.85 | 40.55 | 55.15 | 56.1 | 44.5 | 45 | 4.4 | 91.7 | 20.5 | 3.1 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:38 | 49.75 | 21.55 | 47.05 | 44.75 | 44.85 | 40.55 | 55.25 | 56.1 | 43.9 | 44.5 | 4.4 | 91.8 | 20.5 | 3.2 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:38 | 49.7 | 21.6 | 47 | 44.45 | 44.8 | 40.6 | 55.15 | 56.1 | 43.8 | 44.3 | 4.4 | 91.9 | 20.5 | 3.2 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:39 | 49.75 | 21.6 | 46.9 | 44.35 | 44.85 | 40.6 | 55.15 | 56.1 | 43.6 | 43.9 | 4.4 | 92 | 20.5 | 3.3 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:39 | 49.75 | 21.6 | 46.9 | 44.3 | 44.8 | 40.6 | 55.1 | 56.05 | 43.5 | 43.7 | 4.4 | 92.1 | 20.5 | 3.3 | 4.5 |  | 0.43 | 0.25 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:40 | 49.7 | 21.7 | 46.8 | 44.15 | 44.75 | 40.6 | 54.95 | 56.05 | 43.2 | 43.5 | 4.4 | 92.1 | 20.5 | 3.3 | 4.5 |  | 0.4 | 0.28 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:40 | 49.7 | 21.75 | 46.75 | 44.1 | 44.65 | 40.6 | 55 | 56 | 43 | 43.1 | 4.3 | 92.2 | 20.5 | 3.4 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:41 | 49.65 | 21.85 | 46.7 | 44.05 | 44.6 | 40.6 | 54.95 | 56 | 42.7 | 43 | 4.3 | 92.3 | 20.5 | 3.4 | 4.5 |  | 0.45 | 0.25 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:41 | 49.65 | 21.85 | 46.6 | 43.95 | 44.45 | 40.55 | 54.85 | 56 | 42.5 | 42.8 | 4.3 | 92.3 | 20.5 | 3.4 | 4.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:42 | 49.65 | 21.9 | 46.5 | 43.9 | 44.3 | 40.55 | 54.85 | 55.95 | 42.3 | 42.3 | 4.3 | 92.4 | 20.5 | 3.5 | 4.5 |  | 0.5 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:42 | 49.6 | 21.95 | 46.5 | 43.85 | 44.15 | 40.5 | 54.85 | 55.9 | 42.2 | 42.3 | 4.3 | 92.4 | 20.5 | 3.5 | 4.5 | 0.39 | 1.43 | 0.35 | 1.78 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0
2011-03-08 | 22:43 | 49.6 | 22 | 45.05 | 43.8 | 44 | 40.5 | 54.9 | 55.9 | 43.8 | 45.6 | 4.2 | 92.1 | 20.5 | 3.5 | 4.4 |  | 9.93 | 9.85 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2265.5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 3.35
2011-03-08 | 22:43 | 49.65 | 22.1 | 42.75 | 44.9 | 43.75 | 40.4 | 54.95 | 55.85 | 42.4 | 50.9 | 4.1 | 91.9 | 20.6 | 3.5 | 4.4 | 0.39 | 14.78 | 13.3 | 15.23 |  | 1 | 2.2417 | 6857.4749 | 3059 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.4 | 42.75 | 54.95 | 55.85 | 4.1 | 91.9 | 57 | 0 | 4 | 6.9 | 3.3
2011-03-08 | 22:44 | 49.65 | 22.1 | 42.3 | 49.2 | 43.7 | 40.4 | 55.05 | 55.85 | 41.6 | 54.4 | 4.1 | 91.7 | 20.6 | 3.5 | 4.4 | 0.39 | 15.13 | 14.48 | 15.58 |  | 1 | 2.2598 | 7526.1821 | 3330.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.4 | 42.3 | 55.05 | 55.85 | 4.1 | 91.7 | 57 | 0 | 4 | 10.95 | 3.35
2011-03-08 | 22:44 | 49.7 | 22.15 | 42.2 | 53.15 | 43.6 | 40.25 | 55.1 | 55.8 | 41.3 | 56.4 | 4 | 91.6 | 20.6 | 3.5 | 4.4 | 0.39 | 15.7 | 14.93 | 16.18 |  | 1 | 2.2595 | 7758.7818 | 3433.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.25 | 42.2 | 55.1 | 55.8 | 4 | 91.6 | 57 | 0 | 4 | 13.6 | 3.3
2011-03-08 | 22:45 | 49.75 | 22.15 | 42.15 | 55.75 | 43.55 | 40.25 | 55.15 | 55.8 | 41.3 | 57.5 | 4.1 | 91.8 | 20.6 | 3.4 | 4.4 | 0.39 | 15.98 | 15.33 | 16.5 |  | 1 | 2.2659 | 7989.2612 | 3525.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.25 | 42.15 | 55.15 | 55.8 | 4.1 | 91.8 | 57 | 0 | 4 | 14.4 | 3.3
2011-03-08 | 22:45 | 49.75 | 22.25 | 42.2 | 56.6 | 43.45 | 40.15 | 55.2 | 55.6 | 41.3 | 58.5 | 3.9 | 91.3 | 20.5 | 3.4 | 4.4 | 0.44 | 17.4 | 16.65 | 17.9 |  | 1 | 2.2551 | 8635.8068 | 3829.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.15 | 42.2 | 55.2 | 55.6 | 3.9 | 91.3 | 57 | 0 | 4 | 15.35 | 3.3
2011-03-08 | 22:46 | 49.75 | 22.3 | 42.2 | 57.55 | 43.4 | 40.1 | 55.15 | 55.45 | 41.3 | 59.7 | 4 | 91.2 | 20.6 | 3.3 | 4.4 | 0.39 | 17.38 | 16.65 | 17.93 |  | 1 | 2.2595 | 8652.6268 | 3829.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.1 | 42.2 | 55.15 | 55.45 | 4 | 91.2 | 57 | 0 | 4 | 16.35 | 3.3
2011-03-08 | 22:46 | 49.75 | 22.35 | 42.25 | 58.6 | 43.3 | 40 | 55.05 | 55.55 | 41.3 | 60.3 | 4 | 91.5 | 20.6 | 3.3 | 4.4 | 0.39 | 17.6 | 16.95 | 18.28 |  | 1 | 2.2575 | 8800.698 | 3898.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | 42.25 | 55.05 | 55.55 | 4 | 91.5 | 57 | 0 | 4 | 17.2 | 3.4
2011-03-08 | 22:47 | 49.8 | 22.35 | 42.35 | 59.55 | 43.3 | 39.9 | 55 | 55.7 | 41.3 | 60.9 | 3.9 | 91.1 | 20.6 | 3.2 | 4.4 | 0.39 | 17.78 | 17.3 | 18.4 |  | 1 | 2.2491 | 8948.9928 | 3979 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.9 | 42.35 | 55 | 55.7 | 3.9 | 91.1 | 57 | 0 | 4 | 17.7 | 3.45
2011-03-08 | 22:47 | 49.9 | 22.4 | 42.5 | 60.2 | 43.3 | 39.85 | 55.05 | 55.9 | 41.4 | 61.1 | 3.9 | 90.8 | 20.6 | 3.1 | 4.4 | 0.39 | 17.78 | 17.3 | 18.4 |  | 1 | 2.243 | 8925.0453 | 3979 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.85 | 42.5 | 55.05 | 55.9 | 3.9 | 90.8 | 57 | 0 | 4 | 17.9 | 3.5
2011-03-08 | 22:48 | 49.85 | 22.4 | 42.6 | 60.5 | 43.3 | 39.8 | 55.1 | 56.3 | 41.5 | 61.5 | 4 | 90.9 | 20.6 | 3.1 | 4.4 | 0.39 | 17.9 | 17.8 | 18.5 |  | 1 | 2.2434 | 9184.4582 | 4094 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.8 | 42.6 | 55.1 | 56.3 | 4 | 90.9 | 57 | 0 | 4 | 18.05 | 3.6
2011-03-08 | 22:48 | 49.85 | 22.45 | 42.7 | 60.75 | 43.35 | 39.75 | 55.1 | 56.6 | 41.6 | 61.8 | 4 | 90.6 | 20.6 | 3 | 4.4 | 0.39 | 17.73 | 17.5 | 18.35 |  | 1 | 2.2394 | 9013.4919 | 4025 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.75 | 42.7 | 55.1 | 56.6 | 4 | 90.6 | 57 | 0 | 4 | 0 | 3.65
2011-03-08 | 22:49 | 49.85 | 22.5 | 0 | 0 | 43.35 | 39.7 | 55.1 | 56.85 | 41.8 | 62 | 3.9 | 90.6 | 20.6 | 3 | 4.4 | 0.39 | 17.8 | 17.13 | 18.43 |  | 1 | 3.9483 | 15555.7987 | 3939.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.7 | 0 | 55.1 | 56.85 | 3.9 | 90.6 | 57 | 0 | 4 | 18.2 | 3.75
2011-03-08 | 22:49 | 49.95 | 22.6 | 43.05 | 61.25 | 43.4 | 39.65 | 55.1 | 57.15 | 42 | 62.2 | 3.8 | 89.8 | 20.6 | 3 | 4.4 | 0.39 | 17.95 | 17.2 | 18.53 |  | 1 | 2.2166 | 8769.0003 | 3956 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.65 | 43.05 | 55.1 | 57.15 | 3.8 | 89.8 | 57 | 0 | 4 | 18.3 | 3.75
2011-03-08 | 22:50 | 49.9 | 22.65 | 43.2 | 61.5 | 43.4 | 39.65 | 55.05 | 57.35 | 42.2 | 62.4 | 3.9 | 90 | 20.6 | 2.8 | 4.4 | 0.39 | 18 | 17.28 | 18.53 |  | 1 | 2.215 | 8803.1015 | 3974.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.65 | 43.2 | 55.05 | 57.35 | 3.9 | 90 | 57 | 0 | 4 | 18.25 | 3.85
2011-03-08 | 22:50 | 49.85 | 22.65 | 43.3 | 61.55 | 43.4 | 39.55 | 55.2 | 57.6 | 42.3 | 62.6 | 3.9 | 90 | 20.6 | 2.8 | 4.3 | 0.39 | 18.3 | 17.45 | 18.75 |  | 1 | 2.2109 | 8873.6026 | 4013.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.55 | 43.3 | 55.2 | 57.6 | 3.9 | 90 | 57 | 0 | 4 | 18.35 | 3.95
2011-03-08 | 22:51 | 49.85 | 22.65 | 43.55 | 61.9 | 43.45 | 39.5 | 55.2 | 57.8 | 42.4 | 62.9 | 3.9 | 89.6 | 20.6 | 2.8 | 4.4 | 0.39 | 18.2 | 17.58 | 18.73 |  | 1 | 2.2009 | 8899.1512 | 4043.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.5 | 43.55 | 55.2 | 57.8 | 3.9 | 89.6 | 57 | 0 | 4 | 18.35 | 3.95
2011-03-08 | 22:51 | 49.95 | 22.7 | 43.75 | 62.1 | 43.45 | 39.5 | 55.15 | 58.05 | 42.7 | 63.1 | 3.9 | 89.3 | 20.6 | 2.8 | 4.4 | 0.39 | 18.38 | 17.6 | 19 |  | 1 | 2.1929 | 8876.7916 | 4048 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.5 | 43.75 | 55.15 | 58.05 | 3.9 | 89.3 | 57 | 0 | 4 | 18.4 | 4
2011-03-08 | 22:52 | 49.9 | 22.75 | 43.8 | 62.2 | 43.5 | 39.5 | 55.15 | 58.25 | 42.8 | 63.1 | 3.9 | 88.8 | 20.6 | 2.8 | 4.3 | 0.39 | 18.28 | 17.68 | 18.93 |  | 1 | 2.1909 | 8908.9828 | 4066.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.5 | 43.8 | 55.15 | 58.25 | 3.9 | 88.8 | 57 | 0 | 4 | 18.45 | 4
2011-03-08 | 22:52 | 49.85 | 22.8 | 43.95 | 62.4 | 43.5 | 39.5 | 55.25 | 58.45 | 43 | 63.3 | 3.9 | 88.6 | 20.6 | 2.8 | 4.3 | 0.39 | 18.3 | 17.58 | 18.9 |  | 1 | 2.1849 | 8834.2575 | 4043.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.5 | 43.95 | 55.25 | 58.45 | 3.9 | 88.6 | 57 | 0 | 4 | 18.25 | 4.15
2011-03-08 | 22:53 | 49.85 | 22.9 | 44.2 | 62.45 | 43.65 | 39.5 | 55.3 | 58.7 | 43.1 | 63.3 | 4 | 88.1 | 20.6 | 2.8 | 4.4 | 0.44 | 18.13 | 17.35 | 18.75 |  | 1 | 2.1791 | 8695.731 | 3990.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.5 | 44.2 | 55.3 | 58.7 | 4 | 88.1 | 57 | 0 | 4 | 18.1 | 4.15
2011-03-08 | 22:53 | 49.9 | 22.9 | 44.35 | 62.45 | 43.7 | 39.55 | 55.4 | 58.85 | 43.2 | 63.1 | 4 | 87.8 | 20.6 | 2.8 | 4.3 | 0.39 | 18.5 | 17.38 | 18.7 |  | 1 | 2.1731 | 8686.675 | 3997.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.55 | 44.35 | 55.4 | 58.85 | 4 | 87.8 | 57 | 0 | 4 | 17.9 | 4.15
2011-03-08 | 22:54 | 49.8 | 22.95 | 44.5 | 62.4 | 43.7 | 39.55 | 55.35 | 59.05 | 43.5 | 62.9 | 4 | 87.2 | 20.6 | 2.8 | 4.3 | 0.39 | 17.98 | 17.38 | 18.53 |  | 1 | 2.1671 | 8662.5832 | 3997.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.55 | 44.5 | 55.35 | 59.05 | 4 | 87.2 | 57 | 0 | 4 | 17.6 | 4.2
2011-03-08 | 22:54 | 49.8 | 22.95 | 44.65 | 62.25 | 43.75 | 39.55 | 55.45 | 59.2 | 43.6 | 62.9 | 4 | 87.4 | 20.6 | 2.8 | 4.3 | 0.39 | 17.9 | 17.5 | 18.5 |  | 1 | 2.161 | 8698.1357 | 4025 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.55 | 44.65 | 55.45 | 59.2 | 4 | 87.4 | 57 | 0 | 4 | 17.35 | 4.25
2011-03-08 | 22:55 | 49.8 | 23 | 44.75 | 62.1 | 43.8 | 39.55 | 55.4 | 59.35 | 43.7 | 62.6 | 4 | 87.2 | 20.6 | 2.8 | 4.3 | 0.39 | 17.83 | 17.1 | 18.33 |  | 1 | 2.157 | 8483.5187 | 3933 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.55 | 44.75 | 55.4 | 59.35 | 4 | 87.2 | 57 | 0 | 4 | 17.1 | 4.25
2011-03-08 | 22:55 | 49.8 | 23.1 | 44.9 | 62 | 43.85 | 39.6 | 55.45 | 59.55 | 43.8 | 62.6 | 4 | 86.9 | 20.6 | 2.7 | 4.3 | 0.39 | 17.33 | 16.6 | 17.95 |  | 1 | 2.151 | 8212.452 | 3818 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.6 | 44.9 | 55.45 | 59.55 | 4 | 86.9 | 57 | 0 | 4 | 16.95 | 4.2
2011-03-08 | 22:56 | 49.8 | 23.15 | 45 | 61.95 | 43.9 | 39.7 | 55.45 | 59.6 | 43.9 | 62.4 | 4 | 86.5 | 20.7 | 2.7 | 4.3 | 0.44 | 17.28 | 16.65 | 17.98 |  | 1 | 2.147 | 8221.8017 | 3829.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.7 | 45 | 55.45 | 59.6 | 4 | 86.5 | 57 | 0 | 4 | 16.65 | 4.25
2011-03-08 | 22:56 | 49.8 | 23.2 | 45.15 | 61.8 | 44 | 39.75 | 55.45 | 59.7 | 44.2 | 62.4 | 4 | 86.3 | 20.6 | 2.7 | 4.3 | 0.39 | 17.28 | 16.53 | 17.85 |  | 1 | 2.1409 | 8139.6319 | 3801.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.75 | 45.15 | 55.45 | 59.7 | 4 | 86.3 | 57 | 0 | 4 | 16.4 | 4.3
2011-03-08 | 22:57 | 49.75 | 23.2 | 45.35 | 61.75 | 44.05 | 39.75 | 55.55 | 59.8 | 44.3 | 62.4 | 4 | 86.3 | 20.7 | 2.7 | 4.3 | 0.44 | 17.3 | 16.7 | 17.78 |  | 1 | 2.1329 | 8192.4769 | 3841 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.75 | 45.35 | 55.55 | 59.8 | 4 | 86.3 | 57 | 0 | 4 | 16.25 | 4.3
2011-03-08 | 22:57 | 49.75 | 23.2 | 45.4 | 61.65 | 44.1 | 39.8 | 55.6 | 59.9 | 44.5 | 62.4 | 4.1 | 86.1 | 20.6 | 2.7 | 4.3 | 0.39 | 17.5 | 16.7 | 18.5 |  | 1 | 2.1351 | 8200.9743 | 3841 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.8 | 45.4 | 55.6 | 59.9 | 4.1 | 86.1 | 57 | 0 | 4 | 16.25 | 4.35
2011-03-08 | 22:58 | 49.75 | 23.25 | 45.5 | 61.75 | 44.15 | 39.8 | 55.55 | 59.95 | 44.6 | 62.4 | 4.1 | 85.2 | 20.6 | 2.6 | 4.3 | 0.44 | 17.38 | 16.78 | 17.95 |  | 1 | 2.1311 | 8224.732 | 3859.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.8 | 45.5 | 55.55 | 59.95 | 4.1 | 85.2 | 57 | 0 | 4 | 16.2 | 4.35
2011-03-08 | 22:58 | 49.75 | 23.25 | 45.6 | 61.8 | 44.2 | 39.85 | 55.55 | 60.1 | 44.8 | 62.4 | 4.2 | 84.7 | 20.6 | 2.6 | 4.3 | 0.44 | 17.35 | 16.6 | 17.93 |  | 1 | 2.1313 | 8137.248 | 3818 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.85 | 45.6 | 55.55 | 60.1 | 4.2 | 84.7 | 57 | 0 | 4 | 15.9 | 4.35
2011-03-08 | 22:59 | 49.7 | 23.35 | 45.75 | 61.65 | 44.25 | 39.9 | 55.55 | 60.2 | 44.8 | 62.4 | 4.2 | 84.6 | 20.7 | 2.6 | 4.3 | 0.44 | 17.33 | 16.6 | 17.95 |  | 1 | 2.1252 | 8114.1733 | 3818 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.9 | 45.75 | 55.55 | 60.2 | 4.2 | 84.6 | 57 | 0 | 4 | 15.85 | 4.4
2011-03-08 | 22:59 | 49.75 | 23.4 | 45.8 | 61.65 | 44.3 | 39.9 | 55.55 | 60.25 | 44.9 | 62.4 | 4.1 | 84.5 | 20.7 | 2.6 | 4.3 | 0.44 | 17.4 | 16.68 | 17.98 |  | 1 | 2.119 | 8129.4095 | 3836.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.9 | 45.8 | 55.55 | 60.25 | 4.1 | 84.5 | 57 | 0 | 4 | 15.75 | 4.3
2011-03-08 | 23:00 | 49.75 | 23.4 | 45.9 | 61.65 | 44.3 | 40 | 55.65 | 60.35 | 45 | 62.4 | 4.2 | 84.7 | 20.7 | 2.6 | 4.3 | 0.39 | 17.43 | 16.6 | 17.9 |  | 1 | 2.1192 | 8091.0986 | 3818 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | 45.9 | 55.65 | 60.35 | 4.2 | 84.7 | 57 | 0 | 4 | 15.75 | 4.4
2011-03-08 | 23:00 | 49.75 | 23.45 | 46 | 61.75 | 44.4 | 40 | 55.65 | 60.4 | 45.1 | 62.4 | 4.2 | 84.9 | 20.7 | 2.7 | 4.3 | 0.39 | 17.3 | 16.68 | 17.93 |  | 1 | 2.1152 | 8114.6346 | 3836.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | 46 | 55.65 | 60.4 | 4.2 | 84.9 | 57 | 0 | 4 | 15.75 | 4.35
2011-03-08 | 23:01 | 49.75 | 23.45 | 46.05 | 61.8 | 44.4 | 40.05 | 55.7 | 60.45 | 45.1 | 62.4 | 4.1 | 84.8 | 20.7 | 2.7 | 4.3 | 0.39 | 17.43 | 16.7 | 18 |  | 1 | 2.109 | 8100.5212 | 3841 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.05 | 46.05 | 55.7 | 60.45 | 4.1 | 84.8 | 57 | 0 | 4 | 15.7 | 4.4
2011-03-08 | 23:01 | 49.75 | 23.5 | 46.25 | 61.95 | 44.45 | 40.05 | 55.7 | 60.55 | 45.4 | 62.6 | 4.1 | 84.8 | 20.7 | 2.6 | 4.3 | 0.39 | 17.55 | 16.85 | 18.1 |  | 1 | 2.1009 | 8142.0941 | 3875.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.05 | 46.25 | 55.7 | 60.55 | 4.1 | 84.8 | 57 | 0 | 4 | 15.65 | 4.4
2011-03-08 | 23:02 | 49.75 | 23.55 | 46.3 | 61.95 | 44.45 | 40.05 | 55.7 | 60.65 | 45.5 | 62.9 | 4.2 | 84.5 | 20.7 | 2.6 | 4.3 | 0.44 | 17.58 | 16.78 | 18.18 |  | 1 | 2.1031 | 8116.6336 | 3859.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.05 | 46.3 | 55.7 | 60.65 | 4.2 | 84.5 | 57 | 0 | 4 | 15.7 | 4.45
2011-03-08 | 23:02 | 49.75 | 23.65 | 46.4 | 62.1 | 44.5 | 40.05 | 55.7 | 60.7 | 45.6 | 62.9 | 4.2 | 84.7 | 20.7 | 2.6 | 4.3 | 0.44 | 17.58 | 16.83 | 18.18 |  | 1 | 2.0991 | 8125.2227 | 3870.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.05 | 46.4 | 55.7 | 60.7 | 4.2 | 84.7 | 57 | 0 | 4 | 15.55 | 4.45
2011-03-08 | 23:03 | 49.75 | 23.7 | 46.6 | 62.15 | 44.55 | 40.1 | 55.8 | 60.8 | 45.7 | 62.9 | 4.1 | 84.5 | 20.8 | 2.6 | 4.2 | 0.39 | 17.55 | 16.88 | 18.13 |  | 1 | 2.0868 | 8101.9173 | 3882.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.1 | 46.6 | 55.8 | 60.8 | 4.1 | 84.5 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4.45
2011-03-08 | 23:03 | 49.7 | 23.7 | 0 | 0 | 44.6 | 40.15 | 55.75 | 60.8 | 45.9 | 62.9 | 4.1 | 84.4 | 20.7 | 2.6 | 4.2 | 0.39 | 17.7 | 16.98 | 18.3 |  | 1 | 3.9618 | 15472.3734 | 3905.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.15 | 0 | 55.75 | 60.8 | 4.1 | 84.4 | 57 | 0 | 4 | 15.45 | 4.45
2011-03-08 | 23:04 | 49.7 | 23.7 | 46.8 | 62.25 | 44.65 | 40.2 | 55.75 | 60.95 | 46 | 63.1 | 4.2 | 84.3 | 20.8 | 2.6 | 4.2 | 0.39 | 17.75 | 17 | 18.23 |  | 1 | 2.0829 | 8144.2804 | 3910 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.2 | 46.8 | 55.75 | 60.95 | 4.2 | 84.3 | 57 | 0 | 4 | 15.45 | 4.5
2011-03-08 | 23:04 | 49.75 | 23.75 | 46.85 | 62.3 | 44.7 | 40.2 | 55.8 | 61 | 46 | 63.1 | 4.1 | 84.1 | 20.7 | 2.6 | 4.2 | 0.39 | 17.68 | 16.95 | 18.3 |  | 1 | 2.0768 | 8096.3011 | 3898.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.2 | 46.85 | 55.8 | 61 | 4.1 | 84.1 | 57 | 0 | 4 | 15.45 | 4.4
2011-03-08 | 23:05 | 49.75 | 23.8 | 47 | 62.45 | 44.65 | 40.25 | 55.85 | 61.1 | 46.1 | 63.3 | 4.1 | 84.8 | 20.8 | 2.7 | 4.2 | 0.39 | 17.75 | 17.3 | 18.3 |  | 1 | 2.0707 | 8239.467 | 3979 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.25 | 47 | 55.85 | 61.1 | 4.1 | 84.8 | 57 | 0 | 4 | 15.4 | 4.35
2011-03-08 | 23:05 | 49.7 | 23.8 | 47.15 | 62.55 | 44.55 | 40.2 | 55.9 | 61.15 | 46.2 | 63.3 | 4.1 | 84.7 | 20.8 | 2.6 |  | 0.39 | 17.73 | 16.95 | 18.23 |  | 1 | 2.0647 | 8049.2441 | 3898.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.2 | 47.15 | 55.9 | 61.15 | 4.1 | 84.7 | 57 | 0 | 4 | 15.25 | 4.3
2011-03-08 | 23:06 | 49.8 | 23.8 | 47.35 | 62.6 | 44.55 | 40.25 | 55.85 | 61.25 | 46.5 | 63.3 | 4.1 | 84.4 | 20.8 | 2.6 | 4.2 | 0.49 | 17.9 | 17.1 | 18.43 |  | 1 | 2.0567 | 8088.8274 | 3933 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.25 | 47.35 | 55.85 | 61.25 | 4.1 | 84.4 | 57 | 0 | 4 | 15 | 4.05
2011-03-08 | 23:06 | 49.8 | 23.8 | 47.6 | 62.6 | 44.25 | 40.2 | 55.9 | 61.3 | 46.6 | 63.3 | 4.1 | 84.3 | 20.8 | 2.6 | 4.2 | 0.39 | 17.83 | 17 | 18.38 |  | 1 | 2.0466 | 8002.1945 | 3910 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.2 | 47.6 | 55.9 | 61.3 | 4.1 | 84.3 | 57 | 0 | 4 | 14.9 | 3.65
2011-03-08 | 23:07 | 49.8 | 23.95 | 47.85 | 62.75 | 43.85 | 40.2 | 55.9 | 61.35 | 46.8 | 63.5 | 4.1 | 84.3 | 20.8 | 2.6 | 4.2 | 0.39 | 17.8 | 17 | 18.28 |  | 1 | 2.0365 | 7962.8646 | 3910 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40.2 | 47.85 | 55.9 | 61.35 | 4.1 | 84.3 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1.05
2011-03-08 | 23:07 | 49.8 | 23.95 | 0 | 0 | 40.5 | 39.45 | 55.7 | 61.2 | 47.1 | 63.5 | 4.1 | 84 | 20.8 | 2.6 | 4.1 | 0.39 | 17.9 | 17.18 | 18.48 |  | 1 | 3.9618 | 15654.6157 | 3951.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39.45 | 0 | 55.7 | 61.2 | 4.1 | 84 | 57 | 0 | 4 | 13.3 | 0.3
2011-03-08 | 23:08 | 49.9 | 23.95 | 49.65 | 62.95 | 39.2 | 38.9 | 55.45 | 61.05 | 48.1 | 63.7 | 4.1 | 83.7 | 20.8 | 2.6 | 4.1 | 0.44 | 17.98 | 17.35 | 18.6 |  | 1 | 1.9641 | 7837.801 | 3990.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 38.9 | 49.65 | 55.45 | 61.05 | 4.1 | 83.7 | 58 | 49.65 | 5 | 11.85 | 0.15
2011-03-08 | 23:08 | 49.9 | 24 | 51.15 | 63 | 39 | 38.85 | 54.6 | 59.9 | 49.3 | 64.1 | 4.1 | 83.7 | 20.8 | 2.6 | 4.1 | 0.39 | 18.53 | 17.8 | 19.3 |  | 1 | 1.9038 | 7794.0029 | 4094 | 0 | 0 | 1 | 20 | 38.85 | 51.15 | 54.6 | 59.9 | 4.1 | 83.7 | 59 | 51.15 | 5 | 10.8 | 0.05
2011-03-08 | 23:09 | 49.9 | 23.95 | 52.55 | 63.35 | 38.3 | 38.25 | 54.05 | 59.15 | 50.8 | 64.7 | 4.1 | 83.5 | 20.8 | 2.6 | 4.1 | 0.44 | 18.58 | 17.98 | 19.8 |  | 1 | 1.8474 | 7639.8749 | 4135.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 38.25 | 52.55 | 54.05 | 59.15 | 4.1 | 83.5 | 60 | 52.55 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:09 | 49.95 | 24.05 | 53.25 | 63.85 | 37.7 | 37.6 | 53.75 | 58.45 | 51.9 | 58.9 | 4 | 82.6 | 20.8 | 2.6 | 4.2 | 0.39 | 0.73 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:10 | 49.95 | 24.05 | 54.6 | 56.5 | 37.25 | 37.2 | 53.5 | 57.95 | 53.4 | 54.4 | 4 | 83.2 | 20.8 | 2.7 | 4.1 | 0.39 | 0.7 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:10 | 49.9 | 24.1 | 55.45 | 54.1 | 36.9 | 36.9 | 52.95 | 56.7 | 54.1 | 54.1 | 3.9 | 83.4 | 20.8 | 2.7 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:11 | 49.8 | 24.1 | 55.95 | 52.95 | 36.45 | 36.45 | 52.75 | 56.4 | 53.8 | 53.7 | 3.9 | 83.9 | 20.8 | 2.8 | 4.1 |  | 0.43 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:11 | 49.8 | 24.15 | 56 | 52.45 | 36.15 | 36.15 | 52.6 | 55.55 | 53.7 | 53.5 | 3.8 | 83.9 | 20.8 | 2.8 | 4.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:12 | 49.8 | 24.2 | 55.95 | 52.3 | 35.85 | 35.85 | 52.5 | 54.8 | 53.4 | 53 | 3.8 | 84.2 | 20.8 | 2.8 | 4.1 |  | 0.43 | 0.28 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:12 | 49.8 | 24.2 | 55.8 | 52.1 | 35.55 | 35.5 | 52.25 | 54.35 | 53.2 | 52.8 | 3.8 | 84.5 | 20.8 | 2.9 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:13 | 49.8 | 24.2 | 55.7 | 52 | 35.2 | 35.2 | 52 | 53.8 | 52.8 | 52.6 | 3.8 | 84.4 | 20.8 | 2.9 | 4.1 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:13 | 49.8 | 24.25 | 55.55 | 51.85 | 35 | 35.05 | 51.9 | 53.15 | 52.5 | 52.3 | 3.8 | 83.6 | 20.8 | 3 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:14 | 49.8 | 24.2 | 55.45 | 51.7 | 34.65 | 34.65 | 51.85 | 52.65 | 52.2 | 52 | 3.9 | 83.2 | 20.8 | 3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:14 | 49.8 | 24.25 | 55.25 | 51.6 | 34.3 | 34.35 | 51.75 | 52.15 | 51.9 | 51.6 | 3.8 | 82.2 | 20.8 | 3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:15 | 49.9 | 24.35 | 55.1 | 51.5 | 34.05 | 34.05 | 51.65 | 51.75 | 51.5 | 51.4 | 3.7 | 82.6 | 20.8 | 3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:15 | 49.95 | 24.4 | 55 | 51.35 | 33.9 | 33.9 | 51.6 | 51.35 | 51.2 | 51.1 | 3.7 | 83.2 | 20.8 | 3.1 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:16 | 50.05 | 24.4 | 54.9 | 51.25 | 33.55 | 33.55 | 51.4 | 50.95 | 51.1 | 50.9 | 3.8 | 83.5 | 20.8 | 3.1 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:16 | 50 | 24.35 | 54.75 | 51.2 | 33.4 | 33.4 | 51.35 | 50.45 | 50.8 | 50.4 | 3.8 | 83.4 | 20.8 | 3.1 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:17 | 50 | 24.35 | 54.6 | 51.05 | 33.15 | 33.1 | 51.3 | 50.1 | 50.4 | 50 | 3.9 | 83.2 | 20.8 | 3.1 | 4.1 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:17 | 50 | 24.45 | 54.45 | 50.95 | 32.9 | 32.9 | 51.1 | 49.65 | 50.1 | 49.4 | 3.9 | 82.8 | 20.8 | 3.2 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:18 | 49.95 | 24.45 | 54.3 | 50.8 | 32.6 | 32.6 | 51.05 | 49.35 | 49.8 | 49 | 3.9 | 82.9 | 20.8 | 3.2 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:18 | 49.95 | 24.5 | 54.25 | 50.75 | 32.5 | 32.5 | 50.9 | 49.05 | 49.7 | 48.6 | 4 | 82.7 | 20.8 | 3.3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:19 | 49.95 | 24.5 | 54.1 | 50.65 | 32.25 | 32.3 | 50.85 | 48.85 | 49.3 | 47.9 | 4 | 82.5 | 20.8 | 3.3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:19 | 49.95 | 24.55 | 54 | 50.5 | 31.95 | 31.95 | 50.85 | 48.3 | 49.3 | 46.8 | 4.1 | 82.7 | 20.8 | 3.3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:20 | 49.95 | 24.55 | 53.8 | 50.35 | 31.75 | 31.75 | 50.8 | 48.05 | 49.2 | 46.5 | 4.1 | 83.1 | 20.8 | 3.3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:20 | 0 | 0 | 53.75 | 50.25 | 31.6 | 31.6 | 50.8 | 48 | 48.8 | 46 | 4.1 | 83.1 | 20.8 | 3.3 | 4.1 |  | 0.45 | 0.28 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:21 | 50 | 24.5 | 53.65 | 50.25 | 31.4 | 31.4 | 50.65 | 47.6 | 48.5 | 45.9 | 4.1 | 83.1 | 20.8 | 3.3 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:21 | 50 | 24.6 | 53.5 | 50.1 | 31.3 | 31.3 | 50.45 | 47.3 | 48.1 | 45.6 | 4.1 | 83.2 | 20.8 | 3.3 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:22 | 50 | 24.6 | 53.35 | 49.95 | 30.95 | 31 | 50.45 | 47.1 | 48 | 45.4 | 4.1 | 83.2 | 20.7 | 3.4 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:22 | 50 | 24.65 | 53.25 | 49.9 | 30.8 | 30.8 | 50.45 | 46.9 | 47.7 | 45.1 | 4.2 | 83.1 | 20.8 | 3.4 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:23 | 50 | 24.7 | 53.1 | 49.75 | 30.7 | 30.7 | 50.4 | 46.55 | 47.5 | 44.8 | 4.2 | 83.1 | 20.7 | 3.4 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:23 | 49.95 | 24.7 | 52.95 | 49.65 | 30.5 | 30.5 | 50.35 | 46.3 | 47.1 | 44.6 | 4.2 | 83.1 | 20.7 | 3.4 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:24 | 49.95 | 24.7 | 52.9 | 49.55 | 30.3 | 30.3 | 50.25 | 46.05 | 47 | 44.5 | 4.3 | 82.7 | 20.7 | 3.5 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:24 | 49.95 | 24.75 | 52.75 | 49.45 | 30.15 | 30.15 | 50.15 | 45.8 | 46.7 | 43.9 | 4.3 | 82.5 | 20.7 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:25 | 50 | 24.75 | 52.65 | 49.4 | 29.95 | 30 | 50.2 | 45.75 | 46.5 | 43.8 | 4.3 | 82.6 | 20.7 | 3.5 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:25 | 49.95 | 24.75 | 52.5 | 49.25 | 29.8 | 29.8 | 50.15 | 45.45 | 46.2 | 43.6 | 4.3 | 82.6 | 20.7 | 3.5 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:26 | 49.9 | 24.8 | 52.4 | 49.1 | 29.7 | 29.65 | 49.95 | 45.15 | 45.9 | 43.2 | 4.3 | 82.4 | 20.7 | 3.5 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:26 | 49.8 | 24.85 | 52.25 | 49.05 | 29.5 | 29.45 | 49.9 | 45.15 | 45.6 | 43 | 4.3 | 82.5 | 20.7 | 3.5 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:27 | 49.75 | 24.85 | 52.15 | 49 | 29.3 | 29.3 | 49.85 | 44.95 | 45.5 | 42.7 | 4.3 | 82.2 | 20.7 | 3.5 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:27 | 49.75 | 24.85 | 52.1 | 48.95 | 29.15 | 29.2 | 49.8 | 44.75 | 45.6 | 42.2 | 4.3 | 82.2 | 20.7 | 3.5 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:28 | 49.8 | 24.85 | 52 | 48.85 | 29.05 | 29.05 | 49.7 | 44.65 | 45.5 | 42 | 4.3 | 81.8 | 0 | 3.5 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:28 | 49.75 | 24.85 | 51.95 | 48.75 | 28.85 | 28.85 | 49.7 | 44.55 | 45 | 41.8 | 4.3 | 81.8 | 20.6 | 3.6 | 4.1 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:29 | 49.75 | 24.9 | 51.8 | 48.65 | 28.75 | 28.7 | 49.65 | 44.45 | 44.9 | 41.6 | 4.3 | 82 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:29 | 49.75 | 24.95 | 51.6 | 48.45 | 28.6 | 28.6 | 49.4 | 44.25 | 44.5 | 41.4 | 4.3 | 82.4 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:30 | 49.7 | 24.95 | 51.55 | 48.4 | 28.5 | 28.5 | 49.45 | 44.05 | 44.2 | 41.3 | 4.3 | 82.4 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:30 | 49.7 | 24.95 | 51.45 | 48.3 | 28.35 | 28.3 | 49.4 | 43.9 | 43.7 | 41.1 | 4.3 | 82.1 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:31 | 49.75 | 25 | 51.3 | 48.2 | 28.2 | 28.2 | 49.4 | 43.8 | 43.6 | 40.9 | 4.3 | 82.3 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:31 | 49.7 | 24.95 | 51.2 | 48.1 | 28.05 | 28.05 | 49.3 | 43.7 | 43.3 | 40.6 | 4.3 | 82.4 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:32 | 49.65 | 24.95 | 51.1 | 48 | 0 | 0 | 49.25 | 43.65 | 43.1 | 40.5 | 4.2 | 82.5 | 20.6 | 3.6 | 4.1 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:32 | 49.75 | 25 | 51.05 | 47.95 | 27.8 | 27.8 | 49.25 | 43.5 | 42.8 | 40.4 | 4.2 | 82.4 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:33 | 49.7 | 25.05 | 50.95 | 47.85 | 27.7 | 27.7 | 49.3 | 43.4 | 42.5 | 40.1 | 4.2 | 81.9 | 20.6 | 3.7 | 4.1 |  | 0.4 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:33 | 49.7 | 25.1 | 50.8 | 47.75 | 27.6 | 27.6 | 49.3 | 43.3 | 42.3 | 40 | 4.3 | 82.2 | 20.6 | 3.6 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:34 | 49.75 | 25.15 | 50.6 | 47.6 | 27.45 | 27.45 | 49.1 | 43.1 | 42.1 | 39.6 | 4.2 | 82.6 | 20.6 | 3.7 | 4.1 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:34 | 49.75 | 25.1 | 50.6 | 47.55 | 27.45 | 27.45 | 49.05 | 43 | 41.8 | 39.4 | 4.2 | 82.6 | 20.6 |  | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:35 | 49.75 | 25.15 | 50.5 | 47.45 | 27.25 | 27.25 | 49.05 | 42.9 | 41.6 | 39.1 | 4.2 | 82.7 | 20.6 | 3.7 | 4.1 |  | 0.43 | 0.33 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:35 | 49.7 | 25.1 | 50.5 | 47.4 | 27.2 | 27.2 | 49.05 | 42.85 | 42 | 38.8 | 4.1 | 82.8 | 20.6 | 3.7 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:36 | 49.75 | 25.1 | 50.4 | 47.35 | 27.1 | 27.1 | 49.15 | 42.7 | 41.8 | 38.7 | 4.2 | 82.9 | 20.6 | 3.7 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:36 | 49.8 | 25.15 | 50.3 | 47.25 | 26.95 | 26.95 | 49.05 | 42.6 | 41.5 | 38.5 | 4.1 | 82.9 | 20.6 | 3.7 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:37 | 49.75 | 25.15 | 50.15 | 47.1 | 26.9 | 26.9 | 48.9 | 42.55 | 41.3 | 38.3 | 4.1 | 83.3 | 20.5 | 3.7 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:37 | 49.65 | 25.2 | 50.1 | 47 | 26.75 | 26.75 | 48.9 | 42.45 | 41 | 38.2 | 4.1 | 83.1 | 20.5 | 3.7 | 4.1 |  | 0.45 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:38 | 49.65 | 25.2 | 49.95 | 46.9 | 26.65 | 26.65 | 48.9 | 42.4 | 40.9 | 38.1 | 4.1 | 83 | 20.5 | 3.8 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:38 | 49.6 | 25.2 | 49.8 | 46.8 | 26.55 | 26.55 | 48.85 | 42.35 | 40.5 | 37.9 | 4.1 | 82.3 | 20.5 | 3.7 |  |  | 0.43 | 0.28 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:39 | 49.6 | 25.2 | 49.75 | 46.75 | 26.5 | 26.45 | 48.85 | 42.25 | 40.2 | 37.7 | 4.1 | 82.3 | 20.5 | 3.8 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:39 | 0 | 0 | 49.65 | 46.65 | 26.4 | 26.35 | 48.7 | 42.15 | 39.9 | 37.6 | 4.1 | 82.4 | 20.5 | 3.8 | 4.1 |  | 0.43 | 0.3 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:40 | 49.6 | 25.25 | 49.55 | 46.55 | 26.3 | 26.3 | 48.85 | 42 | 39.5 | 37.3 | 4.1 | 82.6 | 20.5 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:40 | 49.6 | 25.25 | 49.4 | 46.45 | 26.2 | 26.2 | 48.75 | 42 | 39.4 | 37.2 | 4.1 | 82.5 | 20.5 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:41 | 49.6 | 25.3 | 49.3 | 46.35 | 26.1 | 26.05 | 48.6 | 42 | 39.1 | 37.1 | 4.1 | 82.8 | 0 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:41 | 49.6 | 25.3 | 49.3 | 46.35 | 26 | 26 | 48.65 | 41.95 | 38.9 | 36.9 | 4 | 83.2 | 20.5 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:42 | 49.65 | 25.3 | 49.15 | 46.15 | 25.9 | 25.9 | 48.6 | 41.8 | 38.5 | 36.7 | 4 | 83.1 | 20.5 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:42 | 49.65 | 25.3 | 49 | 46.1 | 25.85 | 25.8 | 48.45 | 41.8 | 38.4 | 36.6 | 4 | 82.9 | 20.5 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:43 | 49.6 | 25.35 | 48.9 | 46 | 25.7 | 25.7 | 48.5 | 41.75 | 38.2 | 36.3 | 4 | 83.1 | 20.5 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:43 | 49.6 | 25.35 | 48.85 | 45.95 | 25.65 | 25.65 | 48.6 | 41.65 | 38.5 | 35.9 | 4 | 83.3 | 20.5 |  | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:44 | 49.65 | 25.35 | 48.8 | 45.9 | 25.55 | 25.55 | 48.7 | 41.6 | 38.4 | 35.8 | 3.9 | 83.3 | 20.5 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:44 | 49.65 | 25.4 | 48.7 | 45.8 | 25.45 | 25.45 | 48.4 | 41.6 | 38.1 | 35.7 | 3.9 | 83 | 20.5 | 3.8 | 4 |  | 0.45 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:45 | 49.65 | 25.4 | 48.55 | 45.65 | 25.4 | 25.35 | 48.5 | 41.55 | 37.9 | 35.5 | 4 | 82.5 | 20.5 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:45 | 49.65 | 25.45 | 48.45 | 45.6 | 25.3 | 25.3 | 48.65 | 41.45 | 37.6 | 35.4 | 3.9 | 82.5 | 20.4 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:46 | 49.6 | 25.45 | 48.3 | 45.45 | 25.25 | 25.25 | 48.4 | 41.35 | 37.5 | 35.2 | 3.9 | 82.9 | 20.4 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:46 | 49.6 | 25.45 | 48.25 | 45.35 | 25.15 | 25.1 | 48.4 | 41.3 | 37.1 | 35 | 3.9 | 83.3 | 20.4 | 3.8 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:47 | 49.55 | 25.45 | 48.1 | 45.25 | 25.05 | 25 | 48.6 | 41.2 | 36.9 | 34.9 | 3.8 | 83.3 | 20.4 | 3.7 | 4 |  | 0.45 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:47 | 49.55 | 25.45 | 48.05 | 45.2 | 24.95 | 24.95 | 48.4 | 41.25 | 36.7 | 34.7 | 3.8 | 83.1 | 20.4 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:48 | 49.55 | 25.45 | 47.95 | 45.1 | 24.9 | 24.85 | 48.3 | 41.15 | 36.5 | 34.6 | 3.9 | 82.8 | 20.4 | 3.7 | 4 |  | 0.45 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:48 | 49.55 | 25.5 | 47.85 | 45.05 | 24.8 | 24.75 | 48.3 | 41.05 | 36.2 | 34.4 | 3.8 | 82.7 | 20.4 | 3.7 | 4 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:49 | 49.65 | 25.5 | 47.7 | 44.95 | 24.7 | 24.7 | 48.25 | 41.1 | 36 | 34.3 | 3.8 | 82.7 | 20.4 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:49 | 49.6 | 25.55 | 47.6 | 44.8 | 24.7 | 24.65 | 48.25 | 41.05 | 35.9 | 34.1 | 3.8 | 82.9 | 0 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:50 | 49.6 | 25.55 | 47.55 | 44.75 | 24.55 | 24.55 | 48.25 | 40.95 | 35.6 | 33.9 | 3.8 | 82.4 | 20.4 | 3.7 | 4 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:50 | 49.45 | 25.6 | 47.45 | 44.7 | 24.55 | 24.5 | 48.35 | 40.95 | 35.4 | 33.8 | 3.8 | 81.8 | 20.3 | 3.7 | 3.9 |  | 0.45 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:51 | 49.45 | 25.55 | 47.4 | 44.6 | 24.45 | 24.4 | 48.25 | 40.9 | 35.2 | 33.6 | 3.8 | 81.5 | 20.3 | 3.7 | 3.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:51 | 49.45 | 25.55 | 47.25 | 44.5 | 24.4 | 24.35 | 48.1 | 40.85 | 35.7 | 33.3 | 3.8 | 81.7 | 20.3 | 3.7 | 3.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:52 | 49.45 | 25.55 | 47.25 | 44.5 | 24.3 | 24.25 | 48.05 | 40.8 | 35.6 | 33.2 | 3.8 | 81.9 | 20.3 | 3.7 | 3.9 |  | 0.43 | 0.28 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:52 | 49.45 | 25.5 | 47.1 | 44.3 | 24.2 | 24.2 | 48.05 | 40.75 | 35.2 | 32.9 | 3.8 | 82.3 | 20.3 | 3.7 | 3.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:53 | 49.45 | 25.55 | 47 | 44.25 | 24.2 | 24.15 | 47.95 | 40.7 | 34.9 | 32.9 | 3.8 | 82.6 | 20.3 | 3.7 | 3.9 |  | 0.43 | 0.28 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:53 | 49.45 | 25.55 | 46.85 | 44.15 | 24.1 | 24.05 | 48 | 40.65 | 34.7 | 32.8 | 3.7 | 82.9 | 20.3 | 3.7 | 3.9 |  | 0.45 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:54 | 49.45 | 25.6 | 46.8 | 44.1 | 24.05 | 24 | 47.8 | 40.6 | 34.4 | 32.7 | 3.7 | 82.9 | 20.3 | 3.6 | 3.9 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:54 | 49.4 | 25.65 | 46.65 | 43.95 | 23.95 | 23.95 | 47.8 | 40.65 | 34.3 | 32.6 | 3.7 | 82.9 | 20.3 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:55 | 49.45 | 25.7 | 46.6 | 43.9 | 23.95 | 23.9 | 47.85 | 40.65 | 33.9 | 32.4 | 3.7 | 83 | 20.3 | 3.6 | 3.8 |  | 0.45 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:55 | 49.45 | 25.7 | 46.5 | 43.85 | 23.85 | 23.8 | 47.95 | 40.55 | 33.7 | 32.3 | 3.6 | 83.3 | 20.3 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 0.43 | 0.28 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:56 | 49.45 | 25.7 | 46.4 | 43.75 | 23.75 | 23.7 | 47.8 | 40.5 | 33.6 | 32.2 | 3.6 | 83.3 | 20.3 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:56 | 49.4 | 25.7 | 46.3 | 43.65 | 23.75 | 23.7 | 47.85 | 40.5 | 33.3 | 32 | 3.6 | 83.2 | 20.3 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:57 | 49.45 | 25.7 | 46.25 | 43.6 | 23.7 | 23.65 | 47.9 | 40.5 | 33.2 | 31.8 | 3.6 | 83.1 | 20.3 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.28 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:57 | 49.4 | 25.7 | 46.15 | 43.5 | 23.6 | 23.55 | 47.95 | 40.4 | 32.9 | 31.6 | 3.5 | 83.3 | 20.2 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:58 | 49.3 | 25.7 | 46.05 | 43.45 | 23.5 | 23.45 | 48.05 | 40.4 | 32.7 | 31.6 | 3.5 | 83.4 | 20.2 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:58 | 49.3 | 25.7 | 45.95 | 43.35 | 23.5 | 23.45 | 48 | 40.25 | 32.5 | 31.4 | 3.5 | 83.1 | 20.2 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:59 | 49.25 | 25.7 | 45.9 | 43.25 | 23.45 | 23.4 | 48.1 | 40.25 | 32.5 | 31.2 | 3.5 | 83.2 | 20.2 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 23:59 | 49.2 | 25.7 | 45.85 | 43.25 | 23.4 | 23.35 | 47.85 | 40.2 | 32.8 | 30.8 | 3.5 | 83.5 | 20.2 | 3.6 | 3.8 |  | 0.45 | 0.28 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-08 | 24:00 | 49.2 | 25.75 | 45.75 | 43.15 | 23.3 | 23.25 | 47.95 | 40.2 | 32.8 | 30.8 | 3.5 | 83.4 | 20.2 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:00 | 49.2 | 25.75 | 45.65 | 43.1 | 0 | 0 | 47.8 | 40.15 | 32.4 | 30.6 | 3.5 | 83.1 | 20.1 | 3.6 | 3.8 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:01 | 49.15 | 25.75 | 45.5 | 42.95 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 32.2 | 30.5 | 3.6 | 83 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:01 | 49.15 | 25.75 | 45.45 | 42.9 | 23.15 | 23.1 | 47.85 | 40 | 31.8 | 30.5 | 3.6 | 82.8 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.45 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:02 | 49.1 | 25.8 | 45.35 | 42.8 | 23.1 | 23.05 | 47.95 | 39.95 | 31.7 | 30.5 | 3.6 | 82.9 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:02 | 49.15 | 25.8 | 45.25 | 42.7 | 23.05 | 23 | 47.9 | 39.9 | 31.5 | 30.3 | 3.6 | 82.8 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.43 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:03 | 49.1 | 25.75 | 45.15 | 42.65 | 23.05 | 22.95 | 47.9 | 39.8 | 31.3 | 30.2 | 3.6 | 82.8 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:03 | 49.1 | 25.75 | 45.1 | 42.55 | 22.95 | 22.9 | 47.85 | 39.8 | 31.1 | 30.1 | 3.6 | 82.9 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.43 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:04 | 49.15 | 25.75 | 45 | 42.5 | 22.9 | 22.9 | 47.95 | 39.75 | 30.8 | 29.9 | 3.6 | 82.5 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.43 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:04 | 49.1 | 25.7 | 45 | 42.5 | 22.85 | 22.8 | 47.95 | 39.8 | 30.6 | 29.7 | 3.6 | 82.1 | 20.1 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:05 | 49.1 | 25.7 | 44.9 | 42.4 | 22.8 | 22.75 | 47.8 | 39.75 | 30.5 | 29.6 | 3.6 | 82.1 | 20.1 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:05 | 49.15 | 25.75 | 44.75 | 42.3 | 22.75 | 22.7 | 47.8 | 39.7 | 30.4 | 29.5 | 3.6 | 82.2 | 20.1 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:06 | 49.2 | 25.75 | 44.65 | 42.25 | 22.7 | 22.7 | 47.6 | 39.75 | 30.1 | 29.4 | 3.6 | 82 | 20.1 | 3.6 | 3.7 |  | 0.43 | 0.28 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:06 | 49.2 | 25.8 | 44.6 | 42.15 | 22.7 | 22.65 | 47.75 | 39.7 | 30 | 29.3 | 3.6 | 82 | 20.1 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:07 | 49.2 | 25.85 | 44.55 | 42.1 | 22.6 | 22.6 | 47.8 | 39.65 | 29.9 | 29.1 | 3.7 | 81.7 | 20.1 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:07 | 49.25 | 25.8 | 44.5 | 42 | 22.6 | 22.55 | 47.8 | 39.65 | 30.3 | 28.8 | 3.6 | 81.2 | 20.1 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:08 | 49.2 | 25.85 | 44.4 | 42 | 22.55 | 22.5 | 47.75 | 39.65 | 30.2 | 28.6 | 3.7 | 81.3 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:08 | 49.2 | 25.8 | 44.25 | 41.85 | 22.5 | 22.45 | 47.65 | 39.65 | 29.9 | 28.6 | 3.7 | 81.2 | 20.1 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:09 | 49.2 | 25.8 | 44.2 | 41.8 | 22.45 | 22.4 | 47.65 | 39.65 | 29.6 | 28.5 | 3.7 | 80.7 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:09 | 49.2 | 25.85 | 44.15 | 41.7 | 22.4 | 22.35 | 47.85 | 39.6 | 29.5 | 28.4 | 3.8 | 80 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.28 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:10 | 49.2 | 25.8 | 44 | 41.6 | 22.4 | 22.35 | 47.8 | 39.6 | 29.2 | 28.3 | 3.8 | 80.2 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:10 | 49.2 | 25.8 | 43.95 | 41.55 | 22.35 | 22.3 | 47.8 | 39.6 | 28.9 | 28.1 | 3.8 | 80.2 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:11 | 49.2 | 25.8 | 43.9 | 41.55 | 22.3 | 22.25 | 47.8 | 39.55 | 28.8 | 28.1 | 3.8 | 79.9 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:11 | 49.05 | 25.85 | 43.8 | 41.45 | 22.25 | 22.2 | 47.9 | 39.5 | 28.5 | 28 | 3.8 | 79.9 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:12 | 49.05 | 25.9 | 43.75 | 41.35 | 22.2 | 22.15 | 47.85 | 39.4 | 28.3 | 27.9 | 3.8 | 80.1 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:12 | 49 | 25.9 | 43.7 | 41.35 | 22.15 | 22.15 | 47.9 | 39.45 | 28.1 | 27.8 | 3.8 | 79.9 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:13 | 49.05 | 25.95 | 43.55 | 41.2 | 22.15 | 22.1 | 47.65 | 39.4 | 28.1 | 27.7 | 3.8 | 79.6 | 0 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:13 | 49.05 | 25.9 | 43.5 | 41.2 | 22.1 | 22.05 | 47.6 | 39.35 | 27.9 | 27.6 | 3.8 | 79.4 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:14 | 49.05 | 25.9 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 47.6 | 39.35 | 27.7 | 27.4 | 3.8 | 79.6 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:14 | 49.05 | 25.9 | 43.35 | 41.05 | 22.05 | 22 | 47.8 | 39.3 | 27.4 | 27.3 | 3.9 | 79.2 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:15 | 49 | 25.9 | 43.25 | 41 | 22.05 | 21.95 | 47.6 | 39.3 | 27.4 | 27.1 | 3.9 | 78.6 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:15 | 49 | 25.95 | 43.2 | 40.9 | 22 | 21.9 | 47.7 | 39.25 | 27.9 | 26.8 | 3.9 | 78.3 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:16 | 49 | 25.95 | 43.1 | 40.8 | 21.95 | 21.9 | 47.65 | 39.25 | 27.8 | 26.8 | 3.9 | 78.8 | 20 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:16 | 49 | 25.9 | 43.05 | 40.75 | 21.9 | 21.9 | 47.65 | 39.3 | 27.6 | 26.7 | 3.9 | 78.8 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:17 | 49 | 25.85 | 42.95 | 40.65 | 21.9 | 21.85 | 47.8 | 39.25 | 27.2 | 26.6 | 3.9 | 78.5 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:17 | 49.05 | 25.9 | 42.9 | 40.6 | 21.85 | 21.8 | 47.9 | 39.15 | 27 | 26.5 | 3.9 | 78.4 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:18 | 49.05 | 25.9 | 42.8 | 40.55 | 21.8 | 21.75 | 47.85 | 39.2 | 26.9 | 26.5 | 3.9 | 78.4 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:18 | 49.05 | 25.9 | 42.75 | 40.45 | 0 | 0 | 47.8 | 39.2 | 26.8 | 26.3 | 3.9 | 78.3 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:19 | 49 | 25.95 | 42.7 | 40.45 | 21.75 | 21.7 | 47.75 | 39.2 | 26.6 | 26.2 | 3.8 | 79.1 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:19 | 48.9 | 25.95 | 42.6 | 40.35 | 21.7 | 21.65 | 47.65 | 39.2 | 26.3 | 26.2 | 3.8 | 79.7 | 19.9 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:20 | 48.9 | 25.95 | 42.55 | 40.25 | 21.7 | 21.6 | 47.65 | 39.15 | 26.2 | 26 | 3.8 | 79.9 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:20 | 0 | 0 | 42.5 | 40.25 | 21.65 | 21.6 | 47.65 | 39.15 | 26 | 25.9 | 3.8 | 80.1 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:21 | 48.9 | 25.9 | 42.4 | 40.15 | 21.6 | 21.6 | 47.65 | 39.15 | 25.8 | 25.8 | 3.8 | 80.2 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:21 | 48.85 | 25.9 | 42.3 | 40.1 | 21.6 | 21.55 | 47.65 | 39.1 | 25.7 | 25.7 | 3.8 | 80.4 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:22 | 48.9 | 25.95 | 42.25 | 40 | 21.55 | 21.5 | 47.65 | 39.05 | 25.6 | 25.6 | 3.8 | 80.3 | 0 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:22 | 48.9 | 25.95 | 42.15 | 39.95 | 21.55 | 21.45 | 47.65 | 38.95 | 25.3 | 25.5 | 3.7 | 80.1 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:23 | 48.85 | 25.95 | 42.1 | 39.9 | 21.5 | 21.45 | 47.65 | 39 | 25.3 | 25.3 | 3.7 | 80.1 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:23 | 48.8 | 25.95 | 42 | 39.85 | 21.45 | 21.4 | 47.65 | 38.9 | 25.7 | 25.1 | 3.7 | 80 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:24 | 48.8 | 25.95 | 41.9 | 39.8 | 21.45 | 21.35 | 47.6 | 38.95 | 25.7 | 25 | 3.7 | 80.6 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:24 | 48.9 | 25.95 | 41.85 | 39.7 | 21.4 | 21.35 | 0 | 0 | 25.5 | 24.9 | 3.7 | 80.9 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:25 | 49 | 25.95 | 41.8 | 39.65 | 21.35 | 21.3 | 47.6 | 39 | 25.1 | 24.9 | 3.7 | 80.9 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:25 | 48.9 | 25.95 | 41.75 | 39.6 | 21.35 | 21.3 | 47.55 | 38.95 | 25 | 24.7 | 3.7 | 80.8 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:26 | 48.8 | 25.95 | 41.7 | 39.5 | 0 | 0 | 47.65 | 39 | 24.7 | 24.6 | 3.7 | 81 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:26 | 48.8 | 25.95 | 41.6 | 39.5 | 21.3 | 21.25 | 47.35 | 39 | 24.6 | 24.6 | 3.7 | 81.1 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:27 | 48.8 | 25.95 | 41.55 | 39.4 | 21.25 | 21.2 | 47.55 | 39 | 24.4 | 24.5 | 3.6 | 81.5 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:27 | 48.85 | 25.95 | 41.45 | 39.3 | 21.2 | 21.2 | 47.45 | 39.05 | 24.1 | 24.4 | 3.7 | 81.5 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:28 | 48.85 | 25.95 | 41.45 | 39.3 | 21.2 | 21.1 | 47.55 | 38.95 | 24 | 24.2 | 3.6 | 81.7 | 19.8 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:28 | 48.8 | 26 | 41.35 | 39.25 | 21.15 | 21.1 | 47.55 | 38.85 | 23.9 | 24.1 | 3.6 | 81.5 | 19.7 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:29 | 48.8 | 26 | 41.25 | 39.15 | 0 | 0 | 47.75 | 38.8 | 23.8 | 24 | 3.6 | 81.6 | 19.7 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:29 | 48.85 | 26 | 41.2 | 39.1 | 21.1 | 21.1 | 47.55 | 38.8 | 23.6 | 24 | 3.6 | 82 | 19.7 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:30 | 48.8 | 26 | 41.15 | 39.05 | 21.1 | 21.05 | 47.4 | 38.75 | 23.5 | 23.9 | 3.6 | 82.1 | 19.7 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:30 | 48.8 | 26 | 41.1 | 39 | 21.1 | 21 | 47.25 | 38.65 | 23.4 | 23.8 | 3.6 | 82.2 | 19.7 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:31 | 48.8 | 26 | 41.05 | 38.95 | 21.05 | 21 | 47.2 | 38.65 | 23.4 | 23.6 | 3.6 | 82.3 | 19.7 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:31 | 48.85 | 26 | 41 | 38.9 | 21.05 | 20.95 | 47.3 | 38.6 | 23.8 | 23.4 | 3.6 | 82.2 | 19.6 |  | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:32 | 48.8 | 26 | 40.85 | 38.9 | 21 | 20.95 | 47.25 | 38.55 | 23.7 | 23.4 | 3.6 | 81.9 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:32 | 48.8 | 26 | 40.8 | 38.8 | 21 | 20.9 | 47.35 | 38.6 | 23.5 | 23.3 | 3.6 | 81.8 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:33 | 48.8 | 26 | 40.75 | 38.75 | 20.95 | 20.9 | 47.3 | 38.55 | 23.1 | 23.3 | 3.7 | 81.8 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:33 | 48.8 | 26 | 40.7 | 38.7 | 20.9 | 20.85 | 47.25 | 38.55 | 23 | 23.1 | 3.6 | 82.2 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:34 | 48.8 | 26 | 40.65 | 38.65 | 20.9 | 20.85 | 47.35 | 38.5 | 22.8 | 23.1 | 3.6 | 82.2 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:34 | 48.8 | 26 | 40.55 | 38.55 | 20.85 | 20.8 | 47.35 | 38.55 | 22.7 | 23.1 | 3.6 | 82.2 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.4 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:35 | 48.8 | 26 | 40.5 | 38.5 | 20.85 | 20.8 | 47.3 | 38.55 | 22.7 | 22.9 | 3.6 | 82.4 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.25 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:35 | 48.8 | 25.95 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 | 47.5 | 38.5 | 22.5 | 22.9 | 3.6 | 82.8 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.25 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:36 | 48.7 | 26 | 40.35 | 38.35 | 20.8 | 20.75 | 47.35 | 38.55 | 22.3 | 22.8 | 3.6 | 82.7 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:36 | 48.7 | 26 | 40.3 | 38.35 | 20.75 | 20.75 | 47.25 | 38.5 | 22.2 | 22.7 | 3.6 | 82.6 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:37 | 48.7 | 26 | 40.25 | 38.25 | 20.75 | 20.7 | 47.35 | 38.5 | 22.1 | 22.6 | 3.6 | 82.6 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:37 | 48.65 | 26 | 40.2 | 38.2 | 20.75 | 20.7 | 47.3 | 38.5 | 21.8 | 22.6 | 3.6 | 82.9 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:38 | 48.7 | 26 | 40.15 | 38.15 | 20.7 | 20.65 | 47.2 | 38.55 | 21.8 | 22.5 | 3.6 | 82.9 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.4 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:38 | 48.7 | 26 | 40.05 | 38.1 | 20.7 | 20.65 | 47.35 | 38.6 | 21.7 | 22.4 | 3.6 | 82.7 | 19.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:39 | 48.7 | 26 | 40 | 38.05 | 20.65 | 20.6 | 0 | 0 | 21.7 | 22.4 | 3.6 | 82.7 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:39 | 48.7 | 26 | 39.95 | 38.05 | 20.65 | 20.55 | 47.3 | 38.45 | 22.1 | 22.1 | 3.6 | 83 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:40 | 48.6 | 26 | 39.85 | 37.95 | 20.6 | 20.55 | 47.25 | 38.55 | 22.1 | 22.1 | 3.6 | 83 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:40 | 48.65 | 26 | 39.8 | 37.9 | 20.6 | 20.55 | 47.1 | 38.5 | 21.7 | 21.9 | 3.6 | 82.9 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:41 | 48.65 | 26.05 | 39.75 | 37.8 | 20.55 | 20.5 | 47.1 | 38.45 | 21.5 | 21.9 | 3.6 | 83.1 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:41 | 48.6 | 26 | 39.7 | 37.75 | 20.55 | 20.5 | 47.3 | 38.45 | 21.3 | 21.8 | 3.6 | 83.2 | 19.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:42 | 48.55 | 26 | 39.6 | 37.7 | 20.5 | 20.5 | 47.15 | 38.45 | 21.3 | 21.7 | 3.6 | 83.2 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:42 | 48.55 | 26 | 39.55 | 37.65 | 20.5 | 20.45 | 47.15 | 38.55 | 21.1 | 21.7 | 3.6 | 82.9 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:43 | 48.55 | 26 | 39.5 | 37.6 | 20.5 | 20.45 | 47.1 | 38.45 | 20.9 | 21.6 | 3.6 | 82.7 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:43 | 48.55 | 26 | 39.45 | 37.55 | 20.45 | 20.45 | 47.1 | 38.5 | 20.9 | 21.6 | 3.6 | 82.6 | 19.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:44 | 48.55 | 26.05 | 39.45 | 37.55 | 20.45 | 20.4 | 47.15 | 38.45 | 20.7 | 21.5 | 3.6 | 82.4 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:44 | 48.6 | 26.05 | 39.35 | 37.45 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 38.45 | 20.5 | 21.4 | 3.6 | 82.8 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:45 | 48.6 | 26.05 | 39.3 | 37.4 | 20.4 | 20.4 | 47.25 | 38.4 | 20.4 | 21.3 | 3.6 | 83 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:45 | 48.6 | 26.05 | 39.25 | 37.35 | 20.4 | 20.35 | 47.4 | 38.35 | 20.3 | 21.3 | 3.6 | 83.4 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:46 | 48.65 | 26.05 | 39.2 | 37.3 | 20.4 | 20.35 | 47.3 | 38.3 | 20.2 | 21.2 | 3.6 | 83.5 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:46 | 48.65 | 26.05 | 39.1 | 37.25 | 20.35 | 20.3 | 47.35 | 38.25 | 20.1 | 21.2 | 3.6 | 83.6 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:47 | 48.6 | 26 | 39.1 | 37.25 | 20.35 | 20.3 | 47.25 | 38.2 | 20.2 | 20.9 | 3.6 | 83.7 | 19.5 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:47 | 48.55 | 26 | 39 | 37.2 | 20.3 | 20.3 | 47.15 | 38.25 | 20.5 | 20.7 | 3.6 | 84 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:48 | 48.45 | 26 | 38.9 | 37.15 | 20.3 | 20.25 | 47.15 | 38.25 | 20.5 | 20.7 | 3.5 | 84.9 | 19.4 | 3.6 | 3.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:48 | 48.45 | 26 | 38.9 | 37.05 | 20.3 | 20.2 | 47.05 | 38.35 | 20.2 | 20.6 | 3.5 | 85.2 | 19.4 | 3.6 | 3.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:49 | 48.45 | 26 | 38.85 | 37 | 20.25 | 20.2 | 47.35 | 38.25 | 20 | 20.5 | 3.5 | 85.7 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:49 | 48.45 | 25.95 | 38.8 | 36.95 | 20.2 | 20.2 | 47.25 | 38.35 | 19.7 | 20.5 | 3.5 | 86.1 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:50 | 48.45 | 25.95 | 38.75 | 36.95 | 20.2 | 20.2 | 47.1 | 38.3 | 19.6 | 20.5 | 3.4 | 86.3 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:50 | 48.4 | 25.95 | 38.7 | 36.9 | 20.2 | 20.15 | 47.1 | 38.25 | 19.5 | 20.4 | 3.4 | 86.3 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |  | 0.45 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:51 | 48.4 | 26 | 38.7 | 36.85 | 20.2 | 20.15 | 47.05 | 38.25 | 19.3 | 20.3 | 3.4 | 86.1 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |  | 0.43 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:51 | 48.4 | 26 | 38.6 | 36.8 | 20.15 | 20.15 | 47.05 | 38.25 | 19.3 | 20.3 | 3.4 | 86.2 | 19.3 | 3.6 | 3.6 |  | 0.4 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:52 | 48.45 | 26 | 38.55 | 36.75 | 20.15 | 20.1 | 47.35 | 38.25 | 19.1 | 20.1 | 3.4 | 86 | 19.3 | 3.6 | 3.5 |  |  | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:52 | 48.45 | 26 | 38.5 | 36.7 | 20.15 | 20.1 | 47.15 | 38.2 | 19 | 20.1 | 3.4 | 85.8 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:53 | 48.45 | 25.95 | 38.45 | 36.65 | 20.1 | 20.1 | 47.15 | 38.35 | 18.9 | 20.1 | 3.4 | 85.9 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:53 | 48.45 | 26 | 38.4 | 36.6 | 20.1 | 20.05 | 47.1 | 38.3 | 18.7 | 20 | 3.4 | 86 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.4 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:54 | 48.4 | 26 | 38.35 | 36.55 | 20.1 | 20.05 | 47 | 38.25 | 18.6 | 19.9 | 3.4 | 86.1 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:54 | 48.4 | 26 | 38.3 | 36.5 | 20.05 | 20.05 | 46.8 | 38.25 | 18.5 | 19.7 | 3.4 | 86.1 | 0 | 3.5 | 3.5 |  | 0.43 | 0.25 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:55 | 48.4 | 26.05 | 38.2 | 36.45 | 20.05 | 20 | 47.05 | 38.25 | 18.5 | 19.6 | 3.5 | 86 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:55 | 48.3 | 26 | 38.15 | 36.45 | 20.05 | 20 | 0 | 0 | 18.9 | 19.4 | 3.4 | 85.9 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.43 | 0.28 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:56 | 48.3 | 26 | 38.1 | 36.4 | 20.15 | 20 | 47 | 38.1 | 18.9 | 19.4 | 3.4 | 85.9 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:56 | 48.3 | 26 | 38.05 | 36.35 | 21 | 20.2 | 46.75 | 38.1 | 18.6 | 19.3 | 3.4 | 85.9 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.35 | 0.28 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:57 | 48.35 | 26 | 0 | 0 | 21.15 | 20.2 | 46.75 | 38.15 | 18.5 | 19.3 | 3.4 | 86 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:57 | 48.45 | 25.95 | 37.95 | 36.25 | 23.05 | 20.75 | 46.8 | 38.25 | 18.3 | 19.3 | 3.4 | 86 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:58 | 48.45 | 25.95 | 37.9 | 36.2 | 24.15 | 21.2 | 47.1 | 38.5 | 18.1 | 19.3 | 3.5 | 85.7 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:58 | 48.4 | 25.95 | 37.9 | 36.15 | 25 | 21.7 | 47.2 | 38.6 | 18 | 19.2 | 3.5 | 85.7 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:59 | 48.4 | 25.95 | 37.8 | 36.1 | 25.75 | 22.15 | 47.4 | 38.85 | 17.8 | 19.1 | 3.5 | 85.6 | 19.3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 0:59 | 48.35 | 26 | 0 | 0 | 26.1 | 22.4 | 47.55 | 39.1 | 17.8 | 19 | 3.5 | 85.5 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:00 | 48.3 | 26 | 37.75 | 36 | 27 | 23.05 | 47.55 | 39.35 | 17.6 | 18.9 | 3.5 | 85.5 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  | 0.35 | 0.3 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:00 | 48.3 | 26 | 37.7 | 35.95 | 27.45 | 23.25 | 47.65 | 39.55 | 17.5 | 18.9 | 3.5 | 85.8 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:01 | 48.35 | 26 | 37.65 | 35.9 | 28.05 | 23.6 | 47.95 | 39.7 | 17.4 | 18.9 | 3.5 | 85.4 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.3 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:01 | 48.35 | 26 | 37.6 | 35.85 | 28.35 | 23.75 | 48.15 | 39.95 | 17.3 | 18.7 | 3.4 | 85.4 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:02 | 48.4 | 26.05 | 37.6 | 35.85 | 28.6 | 24 | 48.25 | 40.1 | 17.2 | 18.6 | 3.4 | 85.2 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:02 | 48.4 | 26 | 37.5 | 35.8 | 29.25 | 24.25 | 48.3 | 40.25 | 17.1 | 18.5 | 3.5 | 84.7 | 19.2 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:03 | 48.35 | 26.05 | 37.5 | 35.8 | 29.55 | 24.5 | 48.5 | 40.45 | 17.1 | 18.5 | 3.5 | 84.3 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.35 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:03 | 48.3 | 26.05 | 37.4 | 35.75 | 29.95 | 24.7 | 48.6 | 40.5 | 17.4 | 18.2 | 3.5 | 84 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:04 | 48.35 | 26.05 | 37.35 | 35.75 | 30.25 | 24.8 | 48.6 | 40.6 | 17.3 | 18.1 | 3.5 | 83.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.33 | 0.28 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:04 | 48.3 | 26.05 | 37.3 | 35.7 | 30.55 | 25 | 48.8 | 40.85 | 17.3 | 18.1 | 3.5 | 83.6 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:05 | 48.35 | 26.05 | 37.3 | 35.65 | 0 | 0 | 48.8 | 41 | 17.1 | 18.1 | 3.5 | 83.7 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:05 | 48.35 | 26.05 | 37.25 | 35.6 | 30.95 | 25.25 | 48.75 | 41.1 | 17 | 18.1 | 3.5 | 83.6 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.35 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:06 | 48.35 | 26 | 37.2 | 35.5 | 31.3 | 25.4 | 48.75 | 41.25 | 16.9 | 18 | 3.6 | 83.5 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:06 | 48.3 | 26 | 37.15 | 35.45 | 31.55 | 25.55 | 48.8 | 41.4 | 16.7 | 18 | 3.6 | 83.3 | 19.1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:07 | 48.3 | 26 | 37.1 | 35.45 | 31.65 | 25.55 | 48.85 | 41.45 | 16.6 | 17.9 | 3.6 | 83.4 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:07 | 48.25 | 26 | 37.1 | 35.4 | 31.9 | 25.8 | 48.9 | 41.6 | 16.6 | 17.8 | 3.5 | 83.6 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:08 | 48.25 | 26.05 | 37 | 35.35 | 32.15 | 26 | 48.9 | 41.75 | 16.3 | 17.8 | 3.5 | 83.6 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:08 | 48.25 | 26.05 | 37 | 35.35 | 32.4 | 26.1 | 48.9 | 41.8 | 16.2 | 17.6 | 3.5 | 83.4 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:09 | 48.3 | 26.05 | 36.95 | 35.3 | 32.6 | 26.25 | 49 | 42 | 16.2 | 17.6 | 3.5 | 83.5 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:09 | 48.25 | 26 | 36.95 | 35.25 | 32.7 | 26.25 | 48.9 | 42.1 | 16.2 | 17.6 | 3.5 | 83.5 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:10 | 48.25 | 25.95 | 36.9 | 35.2 | 32.9 | 26.4 | 49.1 | 42.2 | 16 | 17.5 | 3.5 | 83.6 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:10 | 48.25 | 25.95 | 36.85 | 35.15 | 33 | 26.65 | 49.3 | 42.25 | 15.9 | 17.4 | 3.5 | 83.6 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:11 | 48.25 | 25.95 | 36.8 | 35.15 | 33.25 | 26.9 | 49.3 | 42.4 | 16 | 17.3 | 3.5 | 83.4 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:11 | 48.25 | 25.95 | 36.7 | 35.1 | 33.35 | 26.95 | 49.3 | 42.5 | 16.2 | 17.2 | 3.5 | 83.3 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:12 | 48.15 | 25.95 | 36.7 | 35.1 | 33.5 | 27.05 | 49.35 | 42.55 | 16.2 | 17.1 | 3.5 | 83.1 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:12 | 48.2 | 25.95 | 36.65 | 35.05 | 33.6 | 27.2 | 49.35 | 42.7 | 16.1 | 17 | 3.5 | 82.6 | 19.1 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:13 | 48.2 | 25.95 | 36.6 | 35 | 33.7 | 27.25 | 49.55 | 42.8 | 15.9 | 17 | 3.6 | 82.5 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:13 | 48.2 | 25.95 | 36.6 | 34.95 | 33.85 | 27.2 | 49.6 | 42.9 | 15.8 | 17 | 3.6 | 82.4 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:14 | 48.2 | 25.95 | 36.55 | 34.95 | 33.9 | 27.25 | 49.55 | 43 | 15.7 | 17 | 3.6 | 82.1 | 19.1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:14 | 48.15 | 26 | 36.5 | 34.85 | 34.05 | 27.45 | 49.55 | 43.05 | 15.4 | 16.9 | 3.6 | 82.4 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:15 | 48.1 | 25.95 | 36.45 | 34.85 | 34.25 | 27.5 | 49.7 | 43.15 | 15.4 | 16.9 | 3.6 | 82.7 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:15 | 48.1 | 25.95 | 36.4 | 34.8 | 34.35 | 27.55 | 49.65 | 43.25 | 15.3 | 16.8 | 3.6 | 82.6 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:16 | 48.2 | 25.95 | 36.4 | 34.8 | 34.45 | 27.7 | 49.65 | 43.4 | 15.3 | 16.7 | 3.6 | 82.6 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:16 | 48.2 | 25.95 | 36.35 | 34.75 | 34.5 | 27.7 | 49.7 | 43.4 | 15.1 | 16.6 | 3.5 | 82.9 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:17 | 48.1 | 25.95 | 36.35 | 34.7 | 34.55 | 27.85 | 49.8 | 43.45 | 15.1 | 16.6 | 3.6 | 83.3 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:17 | 48.1 | 26 | 36.3 | 34.7 | 34.7 | 27.9 | 49.8 | 43.6 | 15.1 | 16.6 | 3.5 | 83.6 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:18 | 48.1 | 25.95 | 36.25 | 34.65 | 34.75 | 27.9 | 49.85 | 43.65 | 15 | 16.4 | 3.5 | 83.7 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:18 | 48.1 | 25.95 | 36.25 | 34.6 | 34.8 | 28 | 49.8 | 43.7 | 14.9 | 16.4 | 3.5 | 83.8 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:19 | 48.1 | 26 | 36.2 | 34.6 | 34.85 | 28.05 | 49.7 | 43.7 | 14.9 | 16.3 | 3.5 | 84 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:19 | 48.05 | 25.95 | 36.1 | 34.55 | 34.9 | 28.2 | 49.85 | 43.8 | 15.1 | 16.2 | 3.4 | 84.4 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:20 | 48.05 | 25.95 | 36.05 | 34.5 | 34.95 | 27.9 | 49.8 | 43.8 | 15.1 | 16.1 | 3.4 | 84.6 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:20 | 48.05 | 25.95 | 36.05 | 34.45 | 34.95 | 28 | 49.8 | 43.85 | 15 | 16.1 | 3.4 | 85.1 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:21 | 48.1 | 25.95 | 36 | 34.45 | 34.95 | 28 | 49.95 | 43.9 | 14.9 | 16 | 3.4 | 85.3 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:21 | 48.05 | 25.95 | 35.95 | 34.4 | 34.9 | 27.85 | 49.9 | 43.95 | 14.8 | 16 | 3.3 | 85.4 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:22 | 48.05 | 25.95 | 35.9 | 34.4 | 34.85 | 27.9 | 49.8 | 44 | 14.7 | 16 | 3.3 | 85.3 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:22 | 48.1 | 25.95 | 35.9 | 34.35 | 34.8 | 27.95 | 49.95 | 44.1 | 14.6 | 15.9 | 3.3 | 85.3 | 19 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:23 | 48.1 | 25.95 | 35.85 | 34.3 | 34.75 | 28.05 | 49.9 | 44.05 | 14.5 | 15.9 | 3.3 | 85.2 | 18.9 | 3.5 | 3.4 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:23 | 48.1 | 25.95 | 35.85 | 34.3 | 34.7 | 28 | 49.75 | 44.15 | 14.5 | 15.9 | 3.3 | 85.2 | 18.9 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:24 | 48.15 | 25.95 | 35.8 | 34.25 | 34.65 | 27.8 | 49.7 | 44.15 | 14.4 | 15.8 | 3.3 | 85.2 | 18.9 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:24 | 48.1 | 25.95 | 35.8 | 34.25 | 34.55 | 27.95 | 49.7 | 44.15 | 14.2 | 15.8 | 3.3 | 84.7 | 18.9 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:25 | 48.1 | 25.95 | 35.75 | 34.15 | 34.45 | 27.7 | 49.8 | 44.15 | 14.1 | 15.7 | 3.3 | 84.5 | 18.9 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:25 | 48.05 | 25.95 | 35.7 | 34.15 | 34.35 | 27.7 | 49.8 | 44.2 | 14 | 15.6 | 3.3 | 85.2 | 18.9 | 3.5 | 3.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:26 | 48.1 | 25.95 | 35.7 | 34.1 | 34.25 | 27.65 | 49.9 | 44.2 | 14 | 15.6 | 3.3 | 85.8 | 18.9 | 3.5 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:26 | 48.05 | 25.95 | 35.65 | 34.05 | 34.1 | 27.45 | 49.8 | 44.25 | 14 | 15.4 | 3.3 | 86 | 18.9 | 3.5 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:27 | 48 | 25.95 | 35.6 | 34.05 | 34 | 27.5 | 49.65 | 44.25 | 13.9 | 15.4 | 3.3 | 86.1 | 18.9 | 3.4 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:27 | 48.05 | 25.95 | 35.55 | 34.05 | 33.95 | 27.45 | 49.6 | 44.3 | 14.1 | 15.2 | 3.3 | 85.9 | 18.9 | 3.4 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:28 | 48 | 25.95 | 35.5 | 34 | 33.85 | 27.35 | 49.55 | 44.25 | 14.1 | 15.1 | 3.3 | 86 | 18.8 | 3.5 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:28 | 47.95 | 26 | 35.5 | 34 | 33.65 | 27.2 | 49.5 | 44.3 | 14 | 15.1 | 3.3 | 86.4 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:29 | 48 | 25.95 | 35.45 | 33.95 | 33.5 | 27.25 | 49.65 | 44.3 | 13.9 | 15.1 | 3.3 | 86.7 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:29 | 48 | 25.95 | 35.45 | 33.95 | 33.25 | 27.05 | 49.65 | 44.3 | 13.9 | 15.1 | 3.3 | 86.7 | 18.8 | 3.5 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:30 | 48 | 25.95 | 35.4 | 33.9 | 33.15 | 27 | 49.65 | 44.25 | 13.7 | 15.1 | 3.2 | 87 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:30 | 48 | 26 | 35.35 | 33.85 | 32.95 | 27 | 49.55 | 44.25 | 13.6 | 15 | 3.2 | 86.9 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:31 | 48 | 26 | 35.35 | 33.8 | 32.75 | 26.75 | 49.4 | 44.2 | 13.5 | 14.9 | 3.2 | 86.5 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:31 | 47.95 | 26 | 35.3 | 33.8 | 32.65 | 26.75 | 49.35 | 44.2 | 13.4 | 14.9 | 3.2 | 86.3 | 0 | 3.4 | 3.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:32 | 47.95 | 25.95 | 35.3 | 33.75 | 32.5 | 26.65 | 49.35 | 44.15 | 13.4 | 14.8 | 3.2 | 86.3 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:32 | 48 | 25.95 | 35.25 | 33.75 | 32.4 | 26.6 | 49.35 | 44.15 | 13.4 | 14.8 | 3.2 | 86.4 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:33 | 48 | 25.95 | 35.2 | 33.7 | 32.15 | 26.2 | 49.25 | 44.1 | 13.2 | 14.8 | 3.2 | 85.7 | 18.8 | 3.4 | 3.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:33 | 47.95 | 25.95 | 35.15 | 33.65 | 32 | 26.35 | 49.3 | 44.1 | 13.1 | 14.8 | 3.2 | 85.4 | 18.8 | 3.4 | 3.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:34 | 47.95 | 25.95 | 35.15 | 33.65 | 31.95 | 26.15 | 49.25 | 44.15 | 13 | 14.7 | 3.2 | 85.9 | 18.8 | 3.4 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:34 | 47.95 | 25.9 | 35.15 | 33.65 | 31.85 | 25.85 | 49.1 | 44.1 | 13 | 14.6 | 3.1 | 86.3 | 18.8 | 3.4 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:35 | 47.95 | 25.9 | 35.1 | 33.6 | 31.8 | 25.8 | 48.95 | 44.1 | 13 | 14.5 | 3.1 | 86.9 | 0 | 3.3 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:35 | 47.9 | 25.95 | 35 | 33.6 | 31.5 | 25.7 | 49.05 | 44 | 13.1 | 14.5 | 3.1 | 86.5 | 18.8 | 3.4 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:36 | 47.95 | 25.95 | 35 | 33.55 | 31.45 | 25.75 | 49.05 | 43.95 | 13.1 | 14.4 | 3.1 | 86.6 | 18.8 | 3.4 | 3.3 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:36 | 47.95 | 25.95 | 34.95 | 33.55 | 31.3 | 25.55 | 49 | 44.05 | 13 | 14.2 | 3 | 87 | 18.8 | 3.3 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:37 | 47.95 | 25.9 | 34.95 | 33.45 | 31.25 | 25.4 | 48.95 | 43.95 | 13 | 14.2 | 2.9 | 87.1 | 18.8 | 3.3 | 3.3 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:37 | 47.95 | 25.9 | 34.9 | 33.4 | 31.2 | 25.45 | 0 | 0 | 12.8 | 14.1 | 2.8 | 88.4 | 18.8 | 3.3 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:38 | 47.9 | 25.9 | 34.9 | 33.4 | 31.1 | 25.4 | 48.9 | 43.9 | 12.6 | 14.1 | 2.7 | 89.7 | 18.8 | 3.3 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:38 | 47.9 | 25.9 | 34.85 | 33.35 | 31.1 | 25.3 | 48.9 | 43.9 | 12.6 | 14 | 2.6 | 90.7 | 18.7 | 3.3 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:39 | 47.85 | 25.85 | 34.85 | 33.35 | 31.05 | 25.2 | 49 | 43.8 | 12.5 | 14 | 2.4 | 91.7 | 18.7 | 3.3 | 3.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:39 | 47.85 | 25.9 | 34.8 | 33.3 | 31.1 | 25.2 | 48.95 | 43.85 | 12.4 | 14 | 2.2 | 92.8 | 18.7 | 3.3 | 3.3 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:40 | 47.8 | 25.9 | 34.75 | 33.3 | 31.05 | 25.2 | 48.9 | 43.8 | 12.3 | 13.9 | 2 | 93.4 | 18.7 | 3.3 | 3.2 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:40 | 47.8 | 25.9 | 34.75 | 33.25 | 31.05 | 25.05 | 49 | 43.75 | 12.3 | 13.8 | 1.9 | 93.6 | 18.7 | 3.2 | 3.2 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:41 | 47.85 | 25.9 | 34.7 | 33.25 | 31.05 | 25.05 | 48.95 | 43.75 | 12 | 13.7 | 1.8 | 94 | 18.7 | 3.2 | 3.1 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:41 | 47.85 | 25.85 | 34.65 | 33.2 | 31.05 | 25 | 48.8 | 43.75 | 11.9 | 13.7 | 1.7 | 94.3 | 18.7 | 3.1 | 3.1 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:42 | 47.85 | 25.85 | 34.65 | 33.2 | 31.05 | 24.95 | 48.8 | 43.75 | 11.9 | 13.7 | 1.6 | 94.6 | 18.7 | 3.1 | 3.1 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:42 | 47.85 | 25.9 | 34.65 | 33.2 | 31.05 | 24.95 | 48.8 | 43.75 | 11.9 | 13.6 | 1.5 | 94.9 | 18.7 | 3 | 3.1 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:43 | 47.85 | 25.9 | 34.55 | 33.1 | 31.15 | 25.05 | 48.7 | 43.7 | 11.8 | 13.5 | 1.5 | 95.2 | 18.6 | 3 | 3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:43 | 47.85 | 25.9 | 34.5 | 33.1 | 31.2 | 25 | 48.8 | 43.7 | 11.9 | 13.4 | 1.4 | 95.3 | 18.7 | 3 | 3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:44 | 47.8 | 25.9 | 34.5 | 33.05 | 31.25 | 25 | 48.8 | 43.7 | 11.9 | 13.2 | 1.4 | 95.6 | 18.6 | 3 | 3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:44 | 47.85 | 25.85 | 34.45 | 33.05 | 31.3 | 24.85 | 48.9 | 43.7 | 11.8 | 13.1 | 1.3 | 95.7 | 18.7 | 2.8 | 2.9 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:45 | 47.85 | 25.85 | 34.45 | 33.05 | 31.45 | 24.95 | 48.8 | 43.7 | 11.7 | 13.1 | 1.3 | 95.8 | 18.6 | 2.8 | 2.9 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:45 | 47.85 | 25.85 | 34.4 | 33 | 31.5 | 25.1 | 48.7 | 43.7 | 11.6 | 13 | 1.3 | 96 | 18.6 | 2.8 | 2.8 |  | 0.28 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:46 | 47.85 | 25.9 | 34.4 | 32.95 | 31.55 | 25.05 | 48.65 | 43.65 | 11.5 | 13 | 1.4 | 96.1 | 18.6 | 2.8 | 2.8 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:46 | 47.8 | 25.9 | 0 | 0 | 31.6 | 25 | 48.8 | 43.65 | 11.4 | 13 | 1.4 | 96.3 | 18.6 | 2.8 | 2.8 |  | 0.28 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:47 | 47.85 | 25.9 | 34.35 | 32.9 | 31.75 | 25.2 | 48.85 | 43.6 | 11.3 | 13 | 1.4 | 96.4 | 18.6 | 2.7 | 2.8 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:47 | 47.85 | 25.9 | 34.3 | 32.9 | 31.85 | 25.25 | 48.85 | 43.6 | 11.2 | 12.9 | 1.4 | 96.5 | 18.6 | 2.7 | 2.8 |  | 0.28 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:48 | 47.85 | 25.95 | 34.25 | 32.85 | 31.95 | 25.25 | 48.85 | 43.65 | 11.2 | 12.8 | 1.5 | 96.7 | 18.6 | 2.7 | 2.8 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:48 | 47.8 | 25.95 | 34.25 | 32.85 | 32.1 | 25.45 | 48.85 | 43.55 | 11.2 | 12.8 | 1.5 | 96.7 | 18.6 | 2.7 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:49 | 47.8 | 25.95 | 34.25 | 32.85 | 32.2 | 25.35 | 48.7 | 43.6 | 11.1 | 12.7 | 1.6 | 96.8 | 18.6 | 2.6 | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:49 | 47.8 | 25.9 | 34.2 | 32.8 | 32.3 | 25.45 | 48.8 | 43.55 | 10.9 | 12.7 | 1.6 | 96.9 | 18.6 | 2.6 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:50 | 47.8 | 25.85 | 34.15 | 32.75 | 32.5 | 25.6 | 48.95 | 43.5 | 10.9 | 12.6 | 1.6 | 97 | 18.6 | 2.6 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:50 | 47.8 | 25.85 | 34.15 | 32.7 | 32.6 | 25.6 | 48.9 | 43.55 | 10.8 | 12.6 | 1.7 | 97.1 | 18.6 | 2.6 | 2.7 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:51 | 47.8 | 25.85 | 34.1 | 32.7 | 32.7 | 25.85 | 48.95 | 43.5 | 10.8 | 12.5 | 1.7 | 97.2 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:51 | 47.75 | 25.85 | 34.05 | 32.7 | 32.9 | 25.9 | 48.85 | 43.5 | 11.1 | 12.3 | 1.8 | 97.3 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:52 | 47.75 | 25.85 | 34 | 32.65 | 33.05 | 25.95 | 48.9 | 43.6 | 11.1 | 12.3 | 1.7 | 97.4 | 18.6 | 2.6 | 2.7 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:52 | 47.8 | 25.85 | 34 | 32.65 | 33.15 | 26.05 | 48.9 | 43.65 | 10.9 | 12.3 | 1.8 | 97.4 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:53 | 47.75 | 25.85 | 33.95 | 32.6 | 33.3 | 26.1 | 48.85 | 43.65 | 10.8 | 12.3 | 1.8 | 97.4 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:53 | 47.75 | 25.8 | 33.95 | 32.55 | 33.45 | 26.1 | 49 | 43.65 | 10.7 | 12.1 | 1.8 | 97.5 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:54 | 47.7 | 25.85 | 33.9 | 32.55 | 33.55 | 26.25 | 48.95 | 43.65 | 10.6 | 12.1 | 1.8 | 97.5 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:54 | 47.65 | 25.85 | 33.9 | 32.55 | 33.65 | 26.35 | 48.9 | 43.65 | 10.5 | 12.1 | 1.9 | 97.5 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:55 | 47.7 | 25.9 | 33.85 | 32.5 | 33.75 | 26.45 | 48.95 | 43.65 | 10.5 | 12 | 1.9 | 97.6 | 18.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:55 | 47.7 | 25.9 | 33.85 | 32.5 | 33.8 | 26.45 | 49 | 43.7 | 10.4 | 11.9 | 1.9 | 97.6 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:56 | 0 | 0 | 33.85 | 32.45 | 34 | 26.6 | 49.1 | 43.75 | 10.4 | 11.9 | 1.9 | 97.7 | 18.6 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:56 | 47.75 | 25.85 | 33.8 | 32.45 | 34.1 | 26.75 | 49.1 | 43.8 | 10.3 | 11.9 | 1.9 | 97.7 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:57 | 47.75 | 25.85 | 33.75 | 32.4 | 34.2 | 26.8 | 49.2 | 43.8 | 10.2 | 11.9 | 1.9 | 97.7 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:57 | 47.75 | 25.8 | 33.75 | 32.4 | 34.35 | 26.9 | 49.2 | 43.8 | 10.1 | 11.8 | 1.9 | 97.7 | 18.6 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:58 | 47.7 | 25.85 | 33.7 | 32.35 | 34.4 | 27 | 49.25 | 43.85 | 10.1 | 11.8 | 1.9 | 97.8 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:58 | 47.7 | 25.85 | 33.7 | 32.35 | 34.6 | 27.2 | 49.25 | 43.85 | 10.1 | 11.7 | 1.8 | 97.8 | 18.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.23 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:59 | 47.75 | 25.85 | 33.65 | 32.3 | 34.75 | 27.25 | 49.25 | 43.85 | 10.1 | 11.7 | 1.8 | 97.8 | 18.5 | 2.5 | 2.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 1:59 | 47.75 | 25.85 | 33.6 | 32.3 | 34.8 | 27.45 | 49.3 | 43.85 | 10.2 | 11.5 | 1.8 | 97.8 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:00 | 47.75 | 25.85 | 33.6 | 32.25 | 34.9 | 27.5 | 49.25 | 43.9 | 10.1 | 11.5 | 1.8 | 97.9 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:00 | 47.7 | 25.85 | 33.55 | 32.25 | 35 | 27.7 | 49.25 | 43.95 | 10.1 | 11.4 | 1.8 | 97.9 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:01 | 47.7 | 25.85 | 33.55 | 32.2 | 35.1 | 27.65 | 49.35 | 43.95 | 10.1 | 11.4 | 1.8 | 97.9 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:01 | 47.7 | 25.85 | 33.5 | 32.2 | 35.15 | 27.9 | 49.5 | 43.95 | 9.9 | 11.4 | 1.8 | 97.9 | 0 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:02 | 47.7 | 25.85 | 33.5 | 32.2 | 35.25 | 27.8 | 49.55 | 43.95 | 9.8 | 11.3 | 1.8 | 97.9 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:02 | 47.7 | 25.8 | 33.45 | 32.15 | 35.3 | 27.9 | 49.5 | 43.95 | 9.7 | 11.3 | 1.8 | 97.9 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:03 | 47.7 | 25.85 | 33.45 | 32.15 | 35.35 | 28 | 49.55 | 44.1 | 9.7 | 11.2 | 1.8 | 97.9 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:03 | 47.65 | 25.85 | 33.45 | 32.1 | 35.5 | 28.1 | 49.55 | 44.05 | 9.6 | 11.2 | 1.7 | 98 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.23 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:04 | 47.65 | 25.85 | 33.4 | 32.1 | 35.55 | 28 | 49.55 | 44.1 | 9.5 | 11.2 | 1.7 | 98 | 18.5 | 2.5 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:04 | 47.7 | 25.85 | 33.4 | 32.05 | 35.65 | 28.2 | 49.65 | 44.2 | 9.5 | 11.2 | 1.7 | 98 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:05 | 47.65 | 25.85 | 33.4 | 32.05 | 35.7 | 28.2 | 49.75 | 44.2 | 9.4 | 11.2 | 1.7 | 98 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:05 | 47.65 | 25.85 | 33.35 | 32 | 35.8 | 28.25 | 49.75 | 44.2 | 9.4 | 11.1 | 1.7 | 98 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:06 | 47.65 | 25.85 | 33.3 | 32 | 35.9 | 28.45 | 49.65 | 44.3 | 9.4 | 11.1 | 1.7 | 98.1 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:06 | 47.55 | 25.85 | 33.25 | 31.95 | 35.9 | 28.35 | 49.65 | 44.35 | 9.3 | 10.9 | 1.7 | 98.1 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.33 | 0.23 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:07 | 47.55 | 25.8 | 33.25 | 31.95 | 36 | 28.65 | 49.8 | 44.5 | 9.3 | 10.9 | 1.7 | 98.1 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:07 | 47.6 | 25.75 | 33.2 | 31.95 | 36 | 28.7 | 49.65 | 44.5 | 9.4 | 10.8 | 1.7 | 98.1 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:08 | 47.55 | 25.75 | 33.15 | 31.9 | 36.1 | 28.85 | 49.7 | 44.55 | 9.4 | 10.7 | 1.6 | 98.1 | 18.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.3 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:08 | 47.5 | 25.75 | 33.15 | 31.9 | 36.25 | 28.95 | 49.8 | 44.55 | 9.4 | 10.7 | 1.7 | 98.1 | 18.5 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:09 | 47.55 | 25.8 | 33.1 | 31.9 | 36.25 | 28.95 | 49.75 | 44.55 | 9.4 | 10.6 | 1.7 | 98.1 | 18.5 | 2.3 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:09 | 47.6 | 25.85 | 33.1 | 31.85 | 36.3 | 29 | 49.9 | 44.55 | 9.3 | 10.6 | 1.7 | 98.2 | 18.5 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:10 | 47.55 | 25.85 | 33.05 | 31.85 | 36.35 | 29.05 | 49.85 | 44.55 | 9.2 | 10.6 | 1.7 | 98.2 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:10 | 47.55 | 25.8 | 33.05 | 31.8 | 36.45 | 29.1 | 50 | 44.65 | 9.1 | 10.6 | 1.7 | 98.2 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:11 | 47.55 | 25.8 | 33 | 31.8 | 36.5 | 29.5 | 5.1 | 44.55 | 9 | 1.5 | 1.6 | 98.2 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:11 | 47.6 | 25.75 | 33.5 | 31.8 | 36.55 | 29.35 | 5 | 44.6 | 9 | 1.5 | 1.6 | 98.2 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:12 | 47.65 | 25.75 | 33 | 31.75 | 36.6 | 29.5 | 5 | 44.6 | 9 | 1.5 | 1.6 | 98.2 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:12 | 47.6 | 25.75 | 33 | 31.75 | 36.6 | 29.55 | 5 | 44.6 | 8.9 | 1.5 | 1.6 | 98.3 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.33 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:13 | 47.5 | 25.75 | 32.95 | 31.7 | 36.65 | 29.7 | 49.85 | 44.7 | 8.7 | 1.4 | 1.6 | 98.3 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:13 | 47.55 | 25.75 | 32.9 | 31.65 | 36.7 | 29.7 | 49.9 | 44.75 | 8.7 | 1.4 | 1.6 | 98.3 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:14 | 47.55 | 25.75 | 32.85 | 31.65 | 36.75 | 29.7 | 49.95 | 44.8 | 8.6 | 1.4 | 1.6 | 98.3 | 18.4 | 2.3 | 2.6 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:14 | 47.55 | 25.75 | 32.85 | 31.65 | 36.8 | 29.6 | 5.1 | 44.8 | 8.6 | 1.3 | 1.6 | 98.3 | 18.4 | 2.3 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:15 | 47.5 | 25.75 | 32.85 | 31.6 | 36.85 | 29.8 | 5.2 | 44.8 | 8.6 | 1.3 | 1.5 | 98.3 | 18.4 | 2.3 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:15 | 47.5 | 25.75 | 32.8 | 31.6 | 36.9 | 29.75 | 5.3 | 44.9 | 8.7 | 1.1 | 1.5 | 98.3 | 18.3 | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:16 | 47.55 | 25.7 | 32.8 | 31.55 |  |  | 5.25 | 44.9 | 8.9 | 1.1 | 1.5 | 98.3 | 18.3 | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:16 | 47.55 | 25.7 | 32.8 | 31.55 | 36.9 | 29.75 |  |  | 8.7 | 1.1 | 1.6 | 98.4 |  | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:17 | 47.5 | 25.7 | 32.75 | 31.55 | 36.95 | 29.85 | 5.2 | 44.95 | 8.6 | 1.1 | 1.6 | 98.4 | 18.4 | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:17 | 47.5 | 25.7 | 32.7 | 31.5 | 37 | 29.85 | 5.1 | 44.95 | 8.6 | 1.1 | 1.6 | 98.4 | 18.3 | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:18 | 47.55 | 25.7 | 32.7 | 31.5 | 37 | 29.85 | 5.1 | 44.9 | 8.5 | 9.9 | 1.6 | 98.4 | 18.3 | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:18 |  |  | 32.65 | 31.5 | 37.5 | 29.85 | 5.15 | 44.95 | 8.5 | 9.9 | 1.6 | 98.4 | 18.3 | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:19 | 47.55 | 25.75 | 32.65 | 31.45 | 37.5 | 29.85 | 5.15 | 45 | 8.4 | 9.9 | 1.6 | 98.4 | 18.3 | 2.2 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:19 | 47.55 | 25.75 | 32.65 | 31.45 | 37.5 | 3.5 | 5.15 | 45 | 8.4 | 9.9 | 1.6 | 98.4 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:20 | 47.5 | 25.75 | 32.65 | 31.4 | 37.1 | 29.95 | 5.25 | 45 | 8.4 | 9.8 | 1.6 | 98.4 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:20 | 47.5 | 25.75 | 32.6 | 31.4 | 37.15 | 29.9 | 5.15 | 45 | 8.3 | 9.8 | 1.6 | 98.5 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:21 | 47.5 | 25.7 | 32.55 | 31.35 | 37.15 | 29.95 | 5.1 | 45 | 8.3 | 9.7 | 1.6 | 98.5 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:21 | 47.55 | 25.7 | 32.55 | 31.35 |  |  | 5.15 | 45.1 | 8.3 | 9.7 | 1.6 | 98.5 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:22 | 47.45 | 25.7 | 32.5 | 31.3 | 37.15 | 29.95 | 5.1 | 45.1 | 8.3 | 9.7 | 1.6 | 98.5 | 18.3 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:22 | 47.4 | 25.7 | 32.5 | 31.3 | 37.2 | 3.5 | 5.1 | 45.1 | 8.2 | 9.7 | 1.6 | 98.5 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:23 | 47.4 | 25.7 | 32.5 | 31.3 | 37.2 | 3 | 5.15 | 45.1 | 8.2 | 9.7 | 1.6 | 98.5 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:23 | 47.5 | 25.7 | 32.45 | 31.3 | 37.2 | 29.9 | 5.15 | 45.2 | 8.3 | 9.6 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:24 | 47.5 | 25.7 | 32.45 | 31.25 | 37.2 | 3.5 | 5.25 | 45.15 | 8.3 | 9.5 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:24 | 47.45 | 25.65 |  |  | 37.2 | 29.85 | 5.25 | 45.15 | 8.3 | 9.5 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:25 | 47.4 | 25.7 | 32.4 | 31.25 | 37.2 | 3.5 | 5.3 | 45.1 | 8.2 | 9.4 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:25 | 47.45 | 25.65 | 32.4 | 31.2 | 37.2 | 29.95 | 5.25 | 45.1 | 8.2 | 9.4 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:26 | 47.5 | 25.65 | 32.35 | 31.15 | 37.2 | 29.85 | 5.25 | 45.15 | 8.1 | 9.4 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:26 | 47.5 | 25.65 | 32.35 | 31.15 | 37.2 | 29.7 | 5.15 | 45.1 | 8 | 9.4 | 1.6 | 98.6 |  | 2.1 | 2.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:27 | 47.5 | 25.65 | 32.35 | 31.15 | 37.2 | 29.9 | 5.25 | 45.2 | 8 | 9.4 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:27 | 47.45 | 25.7 | 32.35 | 31.15 | 37.15 | 29.9 | 5.25 | 45.15 | 8 | 9.4 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:28 | 47.45 | 25.7 | 32.3 | 31.1 | 37.15 | 29.85 | 5.1 | 45.15 | 7.9 | 9.4 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.28 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:28 | 47.45 | 25.7 | 32.3 | 31.1 | 37.1 | 29.7 | 5 | 45.15 | 7.9 | 9.4 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.5 |  | 0.33 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:29 | 47.4 | 25.7 | 32.2 | 31.5 | 37.5 | 29.65 | 5.15 | 45.15 | 7.9 | 9.3 | 1.6 | 98.6 | 18.3 | 2.1 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:29 | 47.4 | 25.7 | 32.2 | 31.5 | 37.5 | 29.65 | 5 | 45.15 | 7.9 | 9.3 | 1.6 | 98.6 | 18.2 | 2.1 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:30 | 47.35 | 25.7 | 32.2 | 31 | 37 | 29.6 | 49.95 | 45.1 | 7.9 | 9.3 | 1.6 | 98.6 | 18.2 | 2.1 | 2.5 |  | 0.3 | 0.23 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:30 | 47.35 | 25.7 | 32.2 | 31 | 36.95 | 29.7 | 49.9 | 45.15 | 7.7 | 9.2 | 1.6 | 98.6 | 18.2 | 2.1 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:31 | 47.35 | 25.7 | 32.15 | 3.95 | 36.9 | 29.45 | 49.95 | 45.1 | 7.7 | 9.2 | 1.6 | 98.6 | 18.2 | 2 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:31 | 47.4 | 25.65 | 32.15 | 3.95 | 36.85 | 29.6 | 49.9 | 45.15 | 7.9 | 9.1 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2.1 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:32 | 47.4 | 25.7 | 32.1 | 3.95 | 36.8 | 29.6 | 49.95 | 45.1 | 7.9 | 9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.4 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:32 | 47.4 | 25.65 | 32.5 | 3.95 | 36.75 | 29.45 | 49.9 | 45.1 | 7.9 | 9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2.1 | 2.4 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:33 | 47.35 | 25.7 | 32 | 3.95 | 36.7 | 29.5 | 49.95 | 45.1 | 7.7 | 9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:33 | 47.4 | 25.65 | 32.5 | 3.9 | 36.7 | 29.45 | 49.9 | 45.5 | 7.7 | 9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.4 |  | 0.3 | 0.2 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:34 | 47.4 | 25.7 | 32 | 3.9 | 36.65 | 29.55 | 49.9 | 45.5 | 7.6 | 9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.4 |  | 0.28 | 0.2 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:34 | 47.4 | 25.65 | 32 | 3.85 | 36.6 | 29.4 | 49.75 | 45.5 | 7.6 | 9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:35 | 47.4 | 25.65 | 32 | 3.85 | 36.55 | 29.35 | 49.8 | 45.5 | 7.5 | 9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:35 | 47.35 | 25.65 | 32 | 3.85 | 36.45 | 29.2 | 49.75 | 45.5 | 7.5 | 9 | 1.7 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:36 | 47.4 | 25.65 | 31.95 | 3.8 | 36.45 | 29.3 | 49.8 | 45.5 | 7.5 | 8.9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:36 | 47.4 | 25.65 | 31.95 | 3.8 | 36.4 | 29.2 | 49.7 | 45.5 | 7.5 | 8.9 | 1.6 | 98.7 | 18.2 | 2 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:37 | 47.45 | 25.65 | 31.95 | 3.8 | 36.35 | 29.3 | 49.6 | 45 | 7.5 | 8.9 | 1.6 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.4 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:37 | 47.4 | 25.65 | 31.9 | 3.75 | 36.3 | 29.2 | 49.6 | 45 | 7.4 | 8.7 | 1.6 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.4 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:38 |  |  | 31.9 | 3.75 | 36.25 | 29.1 | 49.8 | 44.95 | 7.4 | 8.7 | 1.6 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:38 | 47.3 | 25.65 | 31.9 | 3.75 | 36.25 | 28.95 | 49.65 | 45 | 7.4 | 8.7 | 1.6 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:39 | 47.3 | 25.65 | 31.85 | 3.7 | 36.2 | 28.95 | 49.65 | 44.95 | 7.4 | 8.6 | 1.6 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:39 | 47.3 | 25.65 | 31.8 | 3.7 | 36.1 | 28.8 | 49.7 | 44.95 | 7.4 | 8.6 | 1.7 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:40 | 47.3 | 25.6 | 31.8 | 3.7 | 36 | 28.75 | 49.65 | 44.95 | 7.4 | 8.6 | 1.6 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:40 | 47.35 | 25.6 | 31.75 | 3.7 | 35.95 | 28.8 | 49.6 | 44.95 | 7.4 | 8.6 | 1.7 | 98.7 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:41 | 47.35 | 25.6 | 31.75 | 3.7 | 35.9 | 28.8 | 49.65 | 44.9 | 7.4 | 8.5 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:41 | 47.3 | 25.65 | 31.7 | 3.65 | 35.85 | 28.7 | 49.5 | 44.85 | 7.3 | 8.5 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:42 | 47.3 | 25.65 | 31.7 | 3.6 | 35.8 | 28.75 | 49.55 | 44.85 | 7.3 | 8.5 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:42 | 47.3 | 25.6 | 31.7 | 3.6 | 35.75 | 28.6 | 49.55 | 44.8 | 7.3 | 8.5 | 1.7 | 98.8 |  | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:43 | 47.25 | 25.6 | 31.7 | 3.6 | 35.65 | 28.55 | 49.55 | 44.8 | 7.2 | 8.4 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:43 | 47.3 | 25.6 | 31.65 | 3.55 | 35.6 | 28.45 | 49.55 | 44.75 | 7.2 | 8.4 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:44 | 47.25 | 25.65 | 31.7 | 3.55 | 35.55 | 28.5 | 49.45 | 44.75 | 7.1 | 8.4 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:44 | 47.25 | 25.6 | 31.65 | 3.55 | 35.5 | 28.4 | 49.6 | 44.7 | 7.1 | 8.4 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:45 | 47.25 | 25.65 | 31.65 | 3.5 | 35.45 | 28.45 | 49.55 | 44.7 | 7.1 | 8.3 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.2 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:45 | 47.2 | 25.65 | 31.6 | 3.5 | 35.45 | 28.35 | 49.5 | 44.7 | 7.1 | 8.3 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:46 | 47.25 | 25.65 | 31.6 | 3.5 | 35.4 | 28.3 | 49.5 | 44.7 | 7.1 | 8.3 | 1.8 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:46 | 47.25 | 25.7 | 31.6 | 3.45 | 35.3 | 28.5 | 49.45 | 44.7 | 7.1 | 8.3 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:47 | 47.25 | 25.65 | 31.6 | 3.45 | 35.3 | 28.5 | 49.4 | 44.65 | 7.1 | 8.3 | 1.8 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:47 | 47.25 | 25.65 | 31.5 | 3.45 | 35.25 | 27.95 | 49.35 | 44.6 | 7.1 | 8.2 | 1.8 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:48 | 47.25 | 25.65 | 31.5 | 3.45 | 35.2 | 28 | 49.4 | 44.55 | 7.1 | 8.2 | 1.8 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:48 | 47.2 | 25.6 | 31.45 | 3.4 | 35.15 | 28 | 49.4 | 44.6 | 7.1 | 8.2 | 1.7 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:49 | 47.2 | 25.6 | 31.45 | 3.4 | 35.1 | 27.85 | 49.4 | 44.6 | 7.1 | 8.1 | 1.8 | 98.8 | 18.1 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:49 | 47.2 | 25.6 | 31.45 | 3.4 |  |  | 49.4 | 44.6 | 7 | 8.1 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:50 | 47.2 | 25.65 | 31.45 | 3.4 | 35.5 | 27.8 | 49.3 | 44.55 | 7 | 8.1 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:50 | 47.25 | 25.65 | 31.4 | 3.35 | 34.95 | 27.7 | 49.25 | 44.55 | 7 | 8.1 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:51 | 47.2 | 25.6 | 31.4 | 3.35 | 34.95 | 27.7 | 49.3 | 44.55 | 6.9 | 8.1 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.28 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:51 | 47.15 | 25.6 | 31.4 | 3.3 | 34.9 | 27.7 | 49.25 | 44.5 | 6.9 | 8 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:52 | 47.15 | 25.6 | 31.35 | 3.3 | 34.9 | 27.65 | 49.2 | 44.5 | 6.9 | 8 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:52 | 47.1 | 25.6 | 31.35 | 3.25 | 34.9 | 27.75 | 49.35 | 44.4 | 6.9 | 8 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:53 | 47.1 | 25.6 | 31.35 | 3.25 | 34.85 | 27.75 | 49.45 | 44.4 | 6.8 | 7.9 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:53 | 47.15 | 25.6 | 31.35 | 3.25 | 34.85 | 27.75 | 49.4 | 44.4 | 6.8 | 7.9 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:54 | 47.1 | 25.6 | 31.3 | 3.25 | 34.8 | 27.75 | 49.2 | 44.45 | 6.8 | 7.9 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:54 | 47.15 | 25.6 | 31.3 | 3.2 | 34.8 | 27.65 | 49.2 | 44.35 | 6.8 | 7.9 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:55 | 47.2 | 25.6 | 31.3 | 3.2 | 34.8 | 27.7 | 49.25 | 44.45 | 6.8 | 7.9 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:55 | 47.25 | 25.6 | 31.25 | 3.2 | 34.8 | 27.7 | 49.25 | 44.35 | 6.8 | 7.9 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:56 | 47.25 | 25.6 | 31.25 | 3.15 | 34.85 | 27.65 | 49.3 | 44.35 | 6.8 | 7.7 | 1.8 | 98.8 | 18 |  | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:56 | 47.25 | 25.6 | 31.25 | 3.15 | 34.8 | 27.55 | 49.25 | 44.4 | 6.8 | 7.7 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:57 | 47.15 | 25.6 | 31.25 | 3.15 | 34.8 | 27.7 | 49.2 | 44.35 | 6.8 | 7.7 | 1.8 | 98.8 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:57 | 47.1 | 25.6 | 31.2 | 3.15 | 34.8 | 27.6 | 49.2 | 44.35 | 6.8 | 7.6 | 1.8 | 98.7 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:58 | 47.1 | 25.6 | 31.2 | 3.15 | 34.85 | 27.5 | 49.2 | 44.35 | 6.6 | 7.6 | 1.8 | 98.7 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:58 | 47.1 | 25.55 | 31.2 | 3.1 | 34.8 | 27.5 | 49.5 | 44.3 | 6.6 | 7.6 | 1.8 | 98.7 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:59 | 47.15 | 25.5 | 31.15 | 3.1 | 34.8 | 27.45 | 49.15 | 44.3 | 6.6 | 7.6 | 1.8 | 98.7 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 2:59 | 47.1 | 25.5 | 31.1 | 3.1 | 34.8 | 27.4 | 49.25 | 44.3 | 6.6 | 7.6 | 1.8 | 98.7 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 3:00 | 47.1 | 25.5 | 31.1 | 3.5 | 34.85 | 27.35 | 49.2 | 44.3 | 6.6 | 7.5 | 1.8 | 98.7 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
2011-03-09 | 3:00 | 47.1 | 25.5 | 31.1 | 3.5 | 34.85 | 27.45 | 49.3 | 44.3 | 6.5 | 7.5 | 1.8 | 98.7 | 18 | 2 | 2.3 |  | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | 47.3756 | 22.6065 | 38.7568 | 41.9818 | 36.9167 | 32.3461 | 50.0551 | 48.8162 | 27.3947 | 33.0291 | 5.2929 | 80.4747 | 18.7024 | 4.4763 | 5.073 | 0.419 | 5.1092 | 4.7696 | 5.7336 |  | 914 | 2.3438 | 7552.3895 | 1097.0077 | 2407.7167 | 24 | 1 | 20 | 39.6012 | 42.5235 | 53.0231 | 55.411 | 5.4667 | 80.5823 | 60 | 50.6692 | 5 | 14.9691 | 3.8098
|  | Chan 17: 0.82317; Chan 18: 27.3898; Chan 19: 26.2093; Chan 2: 30.7154 |  |  | 0.74356 | 57.524 | 26.2093 | 0.48154
|  | 59.6 | 27.2 | 56 | 63.85 | 48.9 | 43.9 | 56.7 | 62.65 | 54.1 | 64.7 | 9.6 | 98.8 | 21.5 | 9.1 | 9 | kWH | kWH | kWH | kWH
|  | Domestic Hot water | cold water from the city | return water temperature to the HP (outlet tank) | return water temperature from the HP (inlet tank) | Temperature water flow for space heating | Return water temeprature from space heating | Temperature at the top of the tank | Temperature in the middle of the tankmiddle tank | return HP (outlet heat pump) | From HP (inlet heat pump) | Outside temperature | Outside relative humidity | inside temperature | Outside temperature (in front of the evaporator) | Outside temperature 2 | Current circulation pump | Current for the whole system | Current heat pump | Current whole house |  | Heat pump in operation except defrost cycle | Estimation of the coefficient of performance with the COP regression (Coefficients above) | Estimation of the heating power provided by the Heat pump | Power consumed by the compressor | Power of the heat pump during the defrost cycles only | Heat pump in defrost cycle | Cumulative number of defrost cycles | Cumulative number of starts of the compressor | Return water temeprature from space heating (during HP operation only) | return water temperature to the HP (outlet tank) (during HP operation only) | Temperature at the top of the tank (during HP operation only) | Temperature in the middle of the tankmiddle tank (during HP operation only) | Outside temperature (during HP operation only) | Outside relative humidity (during HP operation only) | number of min when the return temperature to HP is above 44°C (specified above) | actual return temeperature to HP when above 44°C | Cumulative number of strilisation cycles | Temperature increase in the GC (during HP operation only) | Temperature drop in the radiators (during HP operation only)
|  | Chan 17: Energy for the controls of the tank; Chan 18: 0.28029; Chan 19: 1.0647 | Percentage of use | 0.32569 |  |  | COP over the week for the HP alone | 2.1948
[17 empty] | Estimation energy control | 1.1562 | 1.5252 | The system control of the tank require mainly the energy during the system operation but as the whole current of the system is measured, it is more difficult to calculate it…
|  | Chan 17: energy back up electric; Chan 18: 0.024246 |  |  |  |  | COP over the week for the whole system | 2.1331
[17 empty] | Total energy control | 2.6814

## Day Oban 1
18 of March - Oban | [23 empty] | -0.00055979 | 0.000407 | 0.06433 | -0.03794 | 3.6912 | [7 empty] | 44
Date | Time | Chan 01 | Chan 02 | Chan 03 | Chan 04 | Chan 05 | Chan 06 | Chan 07 | Chan 08 | Chan 09 | Chan 010 | Chan 011 | Chan 012 | Chan 013 | Chan 014 | Chan 015 | Chan 017 | Chan 018 | Chan 019 | Chan 020
|  | Domestic Hot water | cold water from the city | return water temperature to the HP (outlet tank) | return water temperature from the HP (inlet tank) | Temperature water flow for space heating | Return water temeprature from space heating | Temperature at the top of the tank | Temperature in the middle of the tankmiddle tank | return HP (outlet heat pump) | From HP (inlet heat pump) | Outside temperature | Outside relative humidity | inside temperature | Outside temperature (in front of the evaporator) | Outside temperature 2 | Current circulation pump | Current for the whole system | Current heat pump | Current whole house |  | Heat pump in operation except defrost cycle | Estimation of the coefficient of performance with the COP regression (Coefficients above) | Estimation of the heating power provided by the Heat pump | Power consumed by the compressor | Power of the heat pump during the defrost cycles only | Heat pump in defrost cycle | Cumulative number of defrost cycles | Cumulative number of starts of the compressor | Return water temeprature from space heating (during HP operation only) | return water temperature to the HP (outlet tank) (during HP operation only) | Temperature at the top of the tank (during HP operation only) | Temperature in the middle of the tankmiddle tank (during HP operation only) | Outside temperature (during HP operation only) | Outside relative humidity (during HP operation only) | number of min when the return temperature to HP is above 44°C (specified above) | actual return temeperature to HP when above 44°C | Cumulative number of strilisation cycles | Temperature increase in the GC (during HP operation only) | Temperature drop in the radiators (during HP operation only)
|  | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | ｰC | % RH | ｰC | ｰC | ｰC | Amps | Amps | Amps | Amps
[39 empty] | 0 | 0
2011-03-18 | 3:00 | 46.4 | 31.1 | 46.15 | 45.7 | 35.55 | 34.8 | 42.75 | 48.2 | 44.6 | 33.4 | 2.5 | 82.4 | 20.1 | 0.7 | 2 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:01 | 46.35 | 31.1 | 46.1 | 45.7 | 35.55 | 34.8 | 42.75 | 48.1 | 44.6 | 33.6 | 2.5 | 82.4 | 20.1 | 0.8 | 2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:01 | 46.35 | 31.05 | 46.1 | 45.65 | 35.55 | 34.75 | 42.75 | 48.1 | 44.6 | 33.6 | 2.5 | 82.5 | 20.2 | 0.8 | 2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:02 | 46.35 | 31.05 | 46.1 | 45.65 | 35.55 | 34.75 | 42.75 | 48.15 | 44.6 | 33.6 | 2.5 | 82.6 | 20.2 | 0.8 | 2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:02 | 46.35 | 31.05 | 46.05 | 45.65 | 35.55 | 34.8 | 42.75 | 48.1 | 44.6 | 33.7 | 2.5 | 82.7 | 20.1 | 0.8 | 2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:03 | 46.4 | 31.05 | 46.05 | 45.65 | 35.55 | 34.8 | 42.75 | 48.2 | 44.5 | 33.6 | 2.5 | 82.8 | 20.1 | 0.8 | 2 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:03 | 46.4 | 30.95 | 46.05 | 45.65 | 35.55 | 34.8 | 42.75 | 48.1 | 44.6 | 33.8 | 2.5 | 82.8 | 20.1 | 0.8 | 2 | 0.39 | 0.15 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:04 | 46.4 | 31 | 46.05 | 45.65 | 35.6 | 34.8 | 42.75 | 48.1 | 44.6 | 33.8 | 2.5 | 82.8 | 20.1 | 0.8 |  | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:04 | 46.45 | 31 | 46.05 | 45.65 | 35.6 | 34.8 | 42.7 | 48.05 | 44.6 | 33.7 | 2.5 | 82.9 | 20.1 | 0.9 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:05 | 46.4 | 31 | 46.05 | 45.6 | 35.6 | 34.8 | 42.75 | 48.1 | 44.6 | 33.7 | 2.5 | 82.9 | 20.1 | 0.9 | 2 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:05 | 46.45 | 31 | 46.05 | 45.6 | 35.6 | 34.75 | 42.75 | 48.2 | 44.6 | 33.6 | 2.4 | 82.9 | 20.1 | 0.9 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:06 | 46.4 | 30.95 | 46 | 45.6 | 35.6 | 34.75 | 42.8 | 48.2 | 44.5 | 33.6 | 2.4 | 82.9 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:06 | 46.4 | 30.95 | 46 | 45.6 | 35.6 | 34.75 | 42.8 | 48.1 | 44.5 | 33.6 | 2.4 | 83 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:07 | 46.4 | 31 | 46 | 45.6 | 35.6 | 34.75 | 42.8 | 48.1 | 44.5 | 33.5 | 2.4 | 83.1 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:07 |  |  | 46 | 45.6 | 35.6 | 34.8 | 42.75 | 48.15 | 44.5 | 33.6 | 2.4 | 83.2 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:08 | 46.4 | 31.1 | 46 | 45.55 | 35.6 | 34.8 | 42.75 | 48.25 | 44.5 | 33.6 | 2.4 | 83.3 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:08 | 46.4 | 31.1 | 46 | 45.55 |  |  | 42.75 | 48.15 |  |  |  |  | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:09 | 46.35 | 31 | 46 | 45.55 | 35.6 | 34.8 | 42.75 | 48.15 | 44.5 | 33.8 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:09 | 46.35 | 30.95 | 45.95 | 45.5 | 35.6 | 34.8 | 42.7 | 48.1 | 44.5 | 33.7 | 2.4 | 83.7 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:10 | 46.35 | 31 | 45.95 | 45.5 | 35.6 | 34.8 | 42.7 | 48.15 | 44.5 | 33.6 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:10 | 46.25 | 31 | 45.95 | 45.5 | 35.6 | 34.8 | 42.7 | 48.1 | 44.5 | 33.6 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:11 | 46.25 | 31.05 | 45.95 | 45.5 | 35.6 | 34.8 | 42.7 | 48.1 |  |  |  |  | 20.1 | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:11 | 46.25 | 31.05 | 45.95 | 45.5 | 35.6 | 34.8 | 42.7 | 48.1 | 44.5 | 33.8 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:12 | 46.25 | 31.1 | 45.95 | 45.5 | 35.6 | 34.8 | 42.7 | 48.1 | 44.5 | 33.8 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:12 | 46.3 | 31.1 | 45.9 | 45.5 | 35.6 | 34.8 | 42.65 | 48.1 | 44.4 | 33.6 | 2.4 | 83.7 | 20.1 | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:13 | 46.3 | 31.05 | 45.9 | 45.5 | 35.65 | 34.8 | 42.65 | 48.1 | 44.4 | 33.3 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:13 | 46.35 | 31.05 | 45.9 | 45.45 | 35.6 | 34.8 | 42.65 | 48.1 | 44.4 | 33 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:14 | 46.3 | 31.05 | 45.9 | 45.45 | 35.6 | 34.75 | 42.65 | 48.1 | 44.3 | 32.9 | 2.4 | 83.4 | 20.1 | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:14 | 46.3 | 31 | 45.9 | 45.45 | 35.6 | 34.75 | 42.6 | 48.05 | 44.3 | 32.9 | 2.4 | 83.4 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:15 | 46.25 | 30.95 | 45.9 | 45.45 | 35.65 | 34.75 | 42.6 | 48.05 | 44.4 | 32.9 | 2.4 | 83.4 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:15 | 46.25 | 30.95 | 45.9 | 45.45 | 35.65 | 34.75 | 42.6 | 48.05 | 44.4 | 33.2 | 2.4 | 83.4 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:16 | 46.3 | 30.95 | 45.85 | 45.45 | 35.65 | 34.8 | 42.6 | 48.1 | 44.3 | 32.9 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:16 | 46.25 | 30.95 | 45.85 | 45.4 | 35.6 | 34.8 | 42.55 | 48.1 | 44.3 | 32.9 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:17 | 46.3 | 30.95 | 45.85 | 45.4 | 35.6 | 34.8 | 42.55 | 48.05 | 44.3 | 32.9 | 2.4 | 83.6 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:17 | 46.35 | 31.05 | 45.8 | 45.4 | 35.65 | 34.75 |  |  | 44.2 | 32.8 | 2.4 | 83.4 | 20.1 | 1.1 | 2.1 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:18 | 46.3 | 31.05 | 45.8 | 45.4 | 35.65 | 34.75 | 42.55 | 48.05 | 44.2 | 32.7 | 2.4 | 83.3 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:18 | 46.25 | 31.05 | 45.8 | 45.4 | 35.65 | 34.75 | 42.55 | 48.05 | 44.2 | 32.7 | 2.4 | 83.2 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:19 | 46.25 | 31 | 45.8 | 45.4 | 35.65 | 34.75 | 42.55 | 48.1 | 44.2 | 32.5 | 2.4 | 83.1 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:19 | 46.3 | 31 | 45.8 | 45.35 | 35.65 | 34.75 | 42.55 | 48.05 | 43.9 | 32.2 | 2.4 | 83 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:20 | 46.25 | 31 | 45.8 | 45.35 | 35.65 | 34.8 | 42.5 | 48.1 |  |  |  |  | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:20 | 46.2 | 31 | 45.75 | 45.35 | 35.65 | 34.8 | 42.55 | 48.05 | 43.9 | 31.8 | 2.5 | 82.9 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 0.18 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:21 | 46.25 | 31 | 45.75 | 45.35 | 35.65 | 34.8 | 42.5 | 48.05 | 43.8 | 31.6 | 2.5 | 82.9 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:21 | 46.25 | 31 | 45.75 | 45.35 | 35.65 | 34.75 | 42.5 | 48.05 | 43.8 | 31.6 | 2.5 | 82.8 | 20 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:22 | 46.3 | 31 | 45.75 | 45.35 | 35.65 | 34.75 | 42.5 | 48 | 43.9 | 31.6 | 2.5 | 82.6 | 20.1 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:22 | 46.35 | 31 | 45.75 | 45.35 | 35.65 | 34.75 | 42.5 | 47.95 | 43.9 | 32.1 | 2.5 | 82.5 | 20 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:23 | 46.25 | 31 | 45.75 | 45.3 | 35.65 | 34.75 | 42.5 | 48 |  |  |  |  | 20 | 1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:23 | 46.25 | 31 |  |  | 35.65 | 34.75 | 42.5 | 48 | 44.2 | 32.3 | 2.4 | 82.6 | 20 | 1.1 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:24 | 46.25 | 31 | 45.7 | 45.3 | 35.65 | 34.75 | 42.5 | 48 | 44.2 | 32.5 | 2.4 | 82.8 | 20 | 1.1 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:24 |  |  | 45.7 | 45.25 | 35.65 | 34.75 | 42.5 | 48.1 | 43.9 | 32.4 | 2.4 | 83 | 20 | 1.1 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:25 | 46.2 | 31 | 45.7 | 45.25 | 35.65 | 34.75 | 42.55 | 48 | 43.9 | 32.1 | 2.4 | 82.9 | 20 | 1.2 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:25 | 46.35 | 31.1 | 45.7 | 45.25 | 35.65 | 34.75 | 42.55 | 48 | 43.9 | 32.2 | 2.4 | 83 | 20 | 1.2 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:26 | 46.35 | 31 | 45.65 | 45.25 | 35.65 | 34.75 | 42.55 | 48 | 43.8 | 32.2 | 2.5 | 82.9 | 20 | 1.2 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:26 |  |  | 45.65 | 45.25 | 35.65 | 34.7 | 42.55 | 48.1 | 43.9 | 32.3 | 2.5 | 82.9 | 20 | 1.2 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:27 | 46.25 | 30.95 | 45.65 | 45.25 | 35.65 | 34.7 | 42.55 | 48.05 | 43.9 | 32.3 | 2.5 | 83 | 20 | 1.2 |  | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:27 | 46.15 | 30.9 | 45.65 | 45.25 | 35.65 | 34.7 | 42.5 | 48 | 43.8 | 32.1 | 2.6 | 82.8 | 20 | 1.2 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:28 | 46.15 | 30.9 | 45.65 | 45.2 | 35.65 | 34.7 | 42.5 | 48.05 | 43.8 | 32.1 | 2.6 | 82.7 | 20 | 1.2 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:28 | 46.15 | 31.05 | 45.65 | 45.2 | 35.65 | 34.7 | 42.5 | 48.05 | 43.8 | 31.8 | 2.6 | 82.5 | 20 | 1.2 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:29 | 46.1 | 31.05 | 45.6 | 45.2 | 35.65 | 34.65 | 42.45 | 48.05 | 43.7 | 31.7 | 2.6 | 82.4 | 20 | 1.2 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:29 | 46.1 | 31 | 45.6 | 45.15 | 35.65 | 34.65 | 42.45 | 48.1 | 43.7 | 31.6 | 2.6 | 82.2 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:30 | 46.05 | 31 | 45.6 | 45.15 | 35.65 | 34.7 | 42.5 | 48 | 43.8 | 31.8 | 2.6 | 82.2 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:30 | 46.05 | 30.95 | 45.6 | 45.15 | 35.65 | 34.7 | 42.5 | 48 | 43.8 | 31.8 | 2.6 | 82.2 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:31 | 46.1 | 30.95 | 45.6 | 45.15 | 35.65 | 34.75 | 42.45 | 48 | 43.8 | 31.8 | 2.6 | 82.3 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:31 | 46.1 | 30.95 | 45.6 | 45.15 | 35.65 | 34.75 | 42.45 | 48 | 43.8 | 31.8 | 2.6 | 82.4 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:32 | 46.1 | 31 | 45.6 | 45.15 | 35.65 | 34.75 | 42.45 | 47.95 | 43.8 | 31.8 | 2.6 | 82.3 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:32 | 46.15 | 31 | 45.55 | 45.15 | 35.65 | 34.75 | 42.45 | 47.95 | 43.7 | 31.6 | 2.7 | 82.1 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:33 | 46.1 | 31 | 45.55 | 45.1 | 35.65 | 34.75 | 42.45 | 47.85 | 43.7 | 31.6 | 2.7 | 81.9 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:33 | 46.05 | 31 | 45.55 | 45.1 | 35.65 | 34.75 | 42.45 | 48 | 43.6 | 31.5 | 2.7 | 81.7 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:34 | 46.05 | 30.95 | 45.5 | 45.1 | 35.65 | 34.75 | 42.45 | 48 | 43.5 | 31.3 | 2.8 | 81.7 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:34 | 46.05 | 30.95 | 45.5 | 45.1 | 35.65 | 34.7 | 42.45 | 47.95 | 43.6 | 31.3 | 2.8 | 81.7 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:35 | 46 | 31.05 | 45.5 | 45.1 | 35.6 | 34.7 | 42.4 | 47.95 | 43.6 | 31.3 | 2.8 | 81.7 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:35 | 46.05 | 31.05 | 45.5 | 45.05 | 35.65 | 34.7 | 42.4 | 47.95 | 43.6 | 31.7 | 2.7 | 81.9 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:36 | 46.05 | 31 | 45.5 | 45.05 | 35.65 | 34.7 | 42.4 | 47.95 | 43.7 | 31.8 | 2.7 | 82 |  | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:36 | 46.1 | 31 | 45.5 | 45.05 | 35.65 | 34.7 | 42.45 | 47.85 | 43.7 | 32 | 2.7 | 82.1 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:37 | 46.05 | 31 | 45.5 | 45.05 | 35.6 | 34.7 | 42.45 | 47.95 | 43.8 | 32.1 | 2.7 | 82.1 | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:37 | 46.05 | 30.95 | 45.45 | 45.05 | 35.6 | 34.7 | 42.45 | 47.95 |  |  |  |  | 20 | 1.3 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:38 | 46 | 30.95 | 45.45 | 45.05 | 35.6 | 34.7 | 42.4 | 48 | 43.7 | 32 | 2.7 | 82.2 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:38 | 46.05 | 30.95 | 45.45 | 45.05 | 35.6 | 34.7 | 42.4 | 47.95 | 43.7 | 31.8 | 2.7 | 82.1 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:39 | 46 | 30.95 | 45.45 | 45 | 35.6 | 34.65 | 42.4 | 47.95 | 43.7 | 32 | 2.7 | 82.2 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:39 | 45.95 | 30.95 | 45.45 | 45 | 35.6 | 34.7 | 42.45 | 47.85 |  |  |  |  | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:40 | 46 | 30.95 | 45.45 | 45 | 35.65 | 34.7 | 42.45 | 47.95 | 43.7 | 31.8 | 2.7 | 82.2 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:40 | 46 | 30.95 |  |  | 35.65 | 34.65 | 42.4 | 47.95 | 43.7 | 31.7 | 2.8 | 82.2 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:41 | 45.95 | 30.95 | 45.4 | 45 | 35.6 | 34.65 | 42.4 | 47.85 | 43.6 | 31.7 | 2.7 | 82 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:41 | 45.95 | 30.95 | 45.4 | 45 | 35.6 | 34.7 | 42.45 | 47.85 | 43.6 | 31.6 | 2.8 | 81.9 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:42 | 46 | 30.9 | 45.4 | 44.95 | 35.6 | 34.7 | 42.4 | 47.85 | 43.6 | 31.6 | 2.8 | 82 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:42 | 46.05 | 30.95 | 45.4 | 44.95 | 35.65 | 34.7 | 42.4 | 47.8 | 43.6 | 31.6 | 2.7 | 81.8 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:43 | 46.05 | 30.9 | 45.4 | 44.95 | 35.65 | 34.65 | 42.4 | 47.8 | 43.6 | 31.6 | 2.8 | 81.7 | 20 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:43 | 46.05 | 30.9 | 45.4 | 44.95 | 35.65 | 34.65 | 42.4 | 47.85 | 43.6 | 31.6 | 2.7 | 81.8 | 20 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:44 | 46.05 | 30.9 | 45.35 | 44.95 | 35.65 | 34.65 | 42.4 | 47.8 | 43.6 | 31.7 | 2.7 | 81.8 | 19.9 | 1.4 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:44 | 46 | 30.9 | 45.35 | 44.95 | 35.6 | 34.65 | 42.4 | 47.8 | 43.6 | 31.6 | 2.8 | 81.7 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:45 | 45.95 | 30.9 | 45.35 | 44.9 | 35.6 | 34.65 | 42.4 | 47.85 | 43.5 | 31.4 | 2.7 | 81.3 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:45 | 46 | 30.9 | 45.35 | 44.9 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.8 | 43.5 | 31.4 | 2.8 | 81.1 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:46 | 46 | 30.95 | 45.35 | 44.9 | 35.6 | 34.7 | 42.35 | 47.8 | 43.5 | 31.4 | 2.8 | 81.2 | 20 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:46 | 46 | 30.95 | 45.35 | 44.9 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.85 | 43.5 | 31.4 | 2.8 | 81.1 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:47 | 46.05 | 30.9 | 45.3 | 44.9 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.85 | 43.5 | 31.3 | 2.8 | 80.9 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:47 | 46.05 | 30.85 | 45.3 | 44.9 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.85 | 43.5 | 31.3 | 2.8 | 80.8 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:48 | 45.95 | 30.85 | 45.3 | 44.9 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.85 | 43.3 | 31.3 | 2.8 | 80.6 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:48 | 46 | 30.85 | 45.3 | 44.9 | 35.6 | 34.65 | 42.3 | 47.8 | 43.3 | 31.2 | 2.8 | 80.6 | 20 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:49 | 45.95 | 30.85 | 45.3 | 44.8 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.8 | 43.3 | 31.2 | 2.8 | 80.5 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:49 | 45.95 | 30.8 | 45.25 | 44.8 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.85 | 43.3 | 31.1 | 2.8 | 80.6 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:50 | 45.85 | 30.85 | 45.25 | 44.8 | 35.6 | 34.6 | 42.35 | 47.8 | 43.2 | 31.1 | 2.8 | 80.9 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:50 | 45.9 | 30.85 | 45.25 | 44.8 | 35.6 | 34.65 | 42.3 | 47.85 | 43.3 | 31 | 2.8 | 80.6 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:51 | 45.95 | 30.9 | 45.25 | 44.8 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.8 | 43.2 | 30.7 | 2.7 | 80.6 | 19.9 | 1.5 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:51 | 45.95 | 30.95 | 45.25 | 44.8 | 35.6 | 34.65 | 42.35 | 47.85 | 43.2 | 30.7 | 2.8 | 80.6 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:52 | 45.95 | 30.85 | 45.2 | 44.75 | 35.55 | 34.65 | 42.3 | 47.75 | 43.2 | 30.8 | 2.7 | 80.8 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:52 | 45.95 | 30.85 |  |  | 35.6 | 34.65 | 42.3 | 47.75 | 43.2 | 30.8 | 2.7 | 80.8 | 19.8 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:53 | 45.95 | 30.85 | 45.2 | 44.75 | 35.6 | 34.65 | 42.3 | 47.75 | 43.2 | 30.8 | 2.7 | 80.9 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:53 | 45.9 | 30.85 | 45.15 | 44.75 | 35.6 | 34.65 | 42.3 | 47.8 | 43.2 | 31 | 2.7 | 80.8 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:54 | 45.95 | 30.85 | 45.15 | 44.75 | 35.6 | 34.65 | 42.25 | 47.75 | 43.2 | 30.8 | 2.7 | 80.7 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:54 | 46 | 30.85 | 45.15 | 44.75 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.65 | 43.3 | 31 | 2.7 | 80.6 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:55 | 45.95 | 30.95 | 45.15 | 44.75 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.65 | 43.2 | 30.8 | 2.7 | 80.8 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:55 | 46 | 30.9 | 45.15 | 44.7 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.7 | 43.2 | 30.7 | 2.7 | 80.7 | 19.9 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-18 | 3:56 | 45.85 | 30.95 | 45.15 | 44.7 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.8 | 43.2 | 30.6 | 2.7 | 80.7 | 19.8 | 1.6 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
2011-03-18 | 3:56 | 45.85 | 30.95 | 45.15 | 44.7 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.75 | 43.2 | 30.7 | 2.6 | 80.7 | 19.8 | 1.6 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 3.63 | 2.75 |  | 1 | 2.0825 | 1738.6789 | 834.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.15 | 42.25 | 47.75 | 2.6 | 80.7 | 1 | 45.15 | 1 | 0 | 0.9
2011-03-18 | 3:57 | 45.85 | 30.9 | 45.15 | 44.7 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.75 | 42.5 | 30.6 | 2.7 | 80.7 | 19.8 | 1.6 | 2.3 | 0.39 | 0.18 | 10.1 | 10.08 |  | 1 | 2.0866 | 4847.2202 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.15 | 42.25 | 47.75 | 2.7 | 80.7 | 2 | 45.15 | 1 | 0 | 0.9
2011-03-18 | 3:57 | 45.9 | 30.85 | 45.15 | 43.95 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.75 | 45.7 | 30.4 | 2.7 | 80.7 | 19.8 | 1.6 | 2.3 | 0.39 | 0.23 | 14.9 | 16.75 |  | 1 | 2.0866 | 7150.8496 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.15 | 42.25 | 47.75 | 2.7 | 80.7 | 3 | 45.15 | 1 | 0 | 0.9
2011-03-18 | 3:58 | 45.8 | 30.85 | 45.05 | 48.4 | 35.55 | 34.65 | 42.3 | 47.75 | 50.4 | 29.7 | 2.7 | 80.5 | 19.8 | 1.7 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 16.18 | 17.3 |  | 1 | 2.0906 | 7779.8322 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.05 | 42.3 | 47.75 | 2.7 | 80.5 | 4 | 45.05 | 1 | 7.85 | 0.9
2011-03-18 | 3:58 | 45.75 | 30.85 | 45.05 | 52.9 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.75 | 53 | 29.6 | 2.6 | 80.5 | 19.9 | 1.7 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 16.73 | 17.9 |  | 1 | 2.0864 | 8028.4091 | 3847.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.05 | 42.25 | 47.75 | 2.6 | 80.5 | 5 | 45.05 | 1 | 10.25 | 0.9
2011-03-18 | 3:59 | 45.8 | 30.85 | 45.1 | 55.35 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.8 | 54.7 | 29.6 | 2.6 | 80.6 | 19.9 | 1.7 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 17.4 | 18.58 |  | 1 | 2.0845 | 8342.0463 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.1 | 42.25 | 47.8 | 2.6 | 80.6 | 6 | 45.1 | 1 | 12.15 | 0.9
2011-03-18 | 3:59 | 45.8 | 30.85 | 45.15 | 57.3 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.7 | 56.9 | 29.5 | 2.6 | 80.6 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 17.93 | 20.55 |  | 1 | 2.0825 | 8588.02 | 4123.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.15 | 42.25 | 47.7 | 2.6 | 80.6 | 7 | 45.15 | 1 | 13.95 | 0.9
2011-03-18 | 4:00 | 45.8 | 30.8 | 45.15 | 59.1 | 35.55 | 34.65 | 42.2 | 47.65 | 58.2 | 29.4 | 2.6 | 80.8 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.44 | 0.2 | 19.28 | 20.38 |  | 1 | 2.0825 | 9234.6361 | 4434.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.15 | 42.2 | 47.65 | 2.6 | 80.8 | 8 | 45.15 | 1 | 15.3 | 0.9
2011-03-18 | 4:00 | 45.8 | 30.8 | 45.2 | 60.5 | 35.55 | 34.65 | 42.25 | 47.75 |  |  |  |  | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.25 | 20.4 |  | 1 | 1.9763 | 8750.0992 | 4427.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.2 | 42.25 | 47.75 | 0 | 0 | 9 | 45.2 | 1 | 15.55 | 0.9
2011-03-18 | 4:01 | 45.8 | 30.8 | 45.2 | 60.75 | 35.55 | 34.65 | 42.2 | 47.75 | 58.9 | 29.4 | 2.5 | 81 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.43 | 20.68 |  | 1 | 2.0764 | 9279.311 | 4468.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.2 | 42.2 | 47.75 | 2.5 | 81 | 10 | 45.2 | 1 | 16.1 | 0.9
2011-03-18 | 4:01 | 45.8 | 30.8 | 45.25 | 61.35 | 35.6 | 34.7 | 42.2 | 47.75 | 59 | 29.4 | 2.6 | 81 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.43 | 20.63 |  | 1 | 2.0786 | 9288.8769 | 4468.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.7 | 45.25 | 42.2 | 47.75 | 2.6 | 81 | 11 | 45.25 | 1 | 16.4 | 0.95
2011-03-18 | 4:02 | 45.85 | 30.85 | 45.25 | 61.65 | 35.6 | 34.65 | 42.15 | 47.75 | 59.2 | 29.3 | 2.5 | 80.9 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.35 | 20.7 |  | 1 | 2.0745 | 9232.3509 | 4450.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.25 | 42.15 | 47.75 | 2.5 | 80.9 | 12 | 45.25 | 1 | 16.5 | 0.95
2011-03-18 | 4:02 | 46.05 | 30.9 | 45.25 | 61.75 | 35.6 | 34.65 | 42.1 | 47.8 | 59.2 | 29.2 | 2.5 | 80.8 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.33 | 20.45 |  | 1 | 2.0745 | 9222.8084 | 4445.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.25 | 42.1 | 47.8 | 2.5 | 80.8 | 13 | 45.25 | 1 | 16.6 | 0.95
2011-03-18 | 4:03 | 46 | 30.85 | 45.25 | 61.85 | 35.6 | 34.65 | 42.15 | 47.7 | 59.5 | 29 | 2.5 | 80.8 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.4 | 20.5 |  | 1 | 2.0745 | 9256.2071 | 4462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.25 | 42.15 | 47.7 | 2.5 | 80.8 | 14 | 45.25 | 1 | 16.7 | 0.95
2011-03-18 | 4:03 | 45.95 | 30.85 | 45.3 | 62 | 35.6 | 34.65 | 42.1 | 47.85 | 59.7 | 29 | 2.5 | 80.8 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.5 | 20.65 |  | 1 | 2.0725 | 9295.0976 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.3 | 42.1 | 47.85 | 2.5 | 80.8 | 15 | 45.3 | 1 | 16.75 | 0.95
2011-03-18 | 4:04 | 45.85 | 30.85 | 45.35 | 62.1 | 35.6 | 34.65 | 42.1 | 47.85 | 59.7 | 29.1 | 2.6 | 80.7 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.39 | 0.23 | 19.3 | 20.5 |  | 1 | 2.0746 | 9209.2403 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.35 | 42.1 | 47.85 | 2.6 | 80.7 | 16 | 45.35 | 1 | 16.9 | 0.95
2011-03-18 | 4:04 | 45.95 | 30.85 | 45.35 | 62.25 | 35.6 | 34.65 | 42.1 | 47.95 | 59.9 | 29.2 | 2.6 | 80.4 | 19.8 | 1.8 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.35 | 20.45 |  | 1 | 2.0746 | 9233.0985 | 4450.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.35 | 42.1 | 47.95 | 2.6 | 80.4 | 17 | 45.35 | 1 | 16.9 | 1
2011-03-18 | 4:05 | 46 | 30.85 | 45.35 | 62.25 | 35.65 | 34.65 | 42.1 | 48.05 | 59.7 | 29.2 | 2.6 | 80.4 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.44 | 0.2 | 19.3 | 20.48 |  | 1 | 2.0746 | 9209.2403 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.35 | 42.1 | 48.05 | 2.6 | 80.4 | 18 | 45.35 | 1 | 16.9 | 0.95
2011-03-18 | 4:05 | 46 | 30.9 | 45.4 | 62.3 | 35.6 | 34.65 | 42.15 | 48.2 | 59.7 | 29.3 | 2.5 | 80.4 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.33 | 20.43 |  | 1 | 2.0686 | 9196.5735 | 4445.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 45.4 | 42.15 | 48.2 | 2.5 | 80.4 | 19 | 45.4 | 1 | 16.85 | 1
2011-03-18 | 4:06 | 46.05 | 30.95 | 45.5 | 62.35 | 35.6 | 34.6 | 42.2 | 48.4 | 59.9 | 29.4 | 2.5 | 80.6 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.4 | 20.48 |  | 1 | 2.0646 | 9212.3239 | 4462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.6 | 45.5 | 42.2 | 48.4 | 2.5 | 80.6 | 20 | 45.5 | 1 | 16.85 | 1.05
2011-03-18 | 4:06 | 46.1 | 30.9 | 45.55 | 62.4 | 35.65 | 34.6 | 42.3 | 48.45 | 60.1 | 29.4 | 2.5 | 80.5 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.43 | 20.53 |  | 1 | 2.0627 | 9217.7796 | 4468.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.6 | 45.55 | 42.3 | 48.45 | 2.5 | 80.5 | 21 | 45.55 | 1 | 16.7 | 1.05
2011-03-18 | 4:07 | 46.25 | 30.9 | 45.8 | 62.5 | 35.65 | 34.6 | 42.3 | 48.6 | 60.1 | 29.5 | 2.5 | 80.5 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.39 | 0.23 | 19.3 | 20.53 |  | 1 | 2.0528 | 9112.4493 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.6 | 45.8 | 42.3 | 48.6 | 2.5 | 80.5 | 22 | 45.8 | 1 | 16.6 | 1.05
2011-03-18 | 4:07 | 46.3 | 30.85 | 46 | 62.6 | 35.7 | 34.65 | 42.35 | 48.7 | 60.1 | 29.4 | 2.6 | 79.9 | 19.8 | 1.9 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.38 | 20.5 |  | 1 | 2.049 | 9133.2725 | 4457.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 46 | 42.35 | 48.7 | 2.6 | 79.9 | 23 | 46 | 1 | 16.45 | 1.05
2011-03-18 | 4:08 | 46.35 | 30.9 | 46.15 | 62.6 | 35.7 | 34.65 | 42.4 | 48.8 | 59.9 | 29.2 | 2.6 | 79.5 | 19.8 | 2 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.28 | 20.45 |  | 1 | 2.0431 | 9059.9409 | 4434.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 46.15 | 42.4 | 48.8 | 2.6 | 79.5 | 24 | 46.15 | 1 | 16.3 | 1.05
2011-03-18 | 4:08 | 46.35 | 30.85 | 46.5 | 62.8 | 35.7 | 34.65 | 42.45 | 48.9 | 60.1 | 29.6 | 2.6 | 80.1 | 19.8 | 2 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.33 | 20.4 |  | 1 | 2.0293 | 9022.1347 | 4445.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 46.5 | 42.45 | 48.9 | 2.6 | 80.1 | 25 | 46.5 | 1 | 16.05 | 1.1
2011-03-18 | 4:09 | 46.4 | 30.85 | 46.8 | 62.85 | 35.75 | 34.65 | 42.5 | 49.1 | 60.1 | 29.6 | 2.6 | 80.2 | 19.8 | 2 | 2.3 |  | 0.2 | 19.38 | 20.6 |  | 1 | 2.0175 | 8992.7915 | 4457.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.65 | 46.8 | 42.5 | 49.1 | 2.6 | 80.2 | 26 | 46.8 | 1 | 15.9 | 1.05
2011-03-18 | 4:09 | 46.45 | 30.85 | 47 | 62.9 | 35.75 | 34.7 | 42.5 | 49.05 | 60.4 | 29.6 | 2.6 | 80.1 | 19.8 | 2 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.53 | 20.63 |  | 1 | 2.0096 | 9027.003 | 4491.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.7 | 47 | 42.5 | 49.05 | 2.6 | 80.1 | 27 | 47 | 1 | 15.6 | 1.05
2011-03-18 | 4:10 | 46.5 | 30.85 | 47.55 | 63.15 | 35.75 | 34.7 | 42.6 | 49.3 | 60.4 | 30.1 | 2.6 | 80.2 | 19.8 | 2 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.5 | 20.7 |  | 1 | 1.988 | 8915.9579 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.7 | 47.55 | 42.6 | 49.3 | 2.6 | 80.2 | 28 | 47.55 | 1 | 15.45 | 1
2011-03-18 | 4:10 | 46.5 | 30.85 | 47.9 | 63.35 | 35.75 | 34.75 | 42.7 | 49.45 |  |  |  |  | 19.8 | 2 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.08 | 20.1 |  | 1 | 1.8739 | 8223.2867 | 4388.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 47.9 | 42.7 | 49.45 | 0 | 0 | 29 | 47.9 | 1 | 15.2 | 1.05
2011-03-18 | 4:11 | 46.65 | 30.9 | 48.3 | 63.5 | 35.8 | 34.75 | 42.8 | 49.5 |  |  |  |  | 19.8 | 2 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 18.7 | 19.48 |  | 1 | 1.8587 | 7994.2386 | 4301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 48.3 | 42.8 | 49.5 | 0 | 0 | 30 | 48.3 | 1 | 14.8 | 1.05
2011-03-18 | 4:11 | 46.75 | 30.9 | 48.8 | 63.6 | 35.8 | 34.75 | 42.9 | 49.75 | 60.9 | 30.6 | 2.6 | 80 | 19.8 | 2.1 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.5 | 20.65 |  | 1 | 1.9387 | 8695.0971 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 48.8 | 42.9 | 49.75 | 2.6 | 80 | 31 | 48.8 | 1 | 14.6 | 1.05
2011-03-18 | 4:12 | 46.95 | 30.85 | 49 | 63.6 | 35.8 | 34.75 | 42.9 | 49.8 | 61.3 | 31.1 | 2.6 | 80.2 | 19.8 | 2.1 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 20.48 | 20.4 |  | 1 | 1.9308 | 9094.9678 | 4710.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 49 | 42.9 | 49.8 | 2.6 | 80.2 | 32 | 49 | 1 | 14.15 | 1.05
2011-03-18 | 4:12 | 47.05 | 30.85 | 49.7 | 63.85 | 35.8 | 34.75 | 43.05 | 50.05 | 61.5 | 31.3 | 2.5 | 80.3 | 19.8 | 2.1 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.25 | 21.03 |  | 1 | 1.8994 | 8409.5574 | 4427.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 49.7 | 43.05 | 50.05 | 2.5 | 80.3 | 33 | 49.7 | 1 | 13.8 | 1.1
2011-03-18 | 4:13 | 47.1 | 30.9 | 50.3 | 64.1 | 35.85 | 34.75 | 43.15 | 50.25 | 61.5 | 31.8 | 2.5 | 80.4 | 19.8 | 2.1 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 18.95 | 19.58 |  | 1 | 1.8758 | 8175.6227 | 4358.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 50.3 | 43.15 | 50.25 | 2.5 | 80.4 | 34 | 50.3 | 1 | 13.45 | 1.15
2011-03-18 | 4:13 | 47.1 | 31 | 50.75 | 64.2 | 35.9 | 34.75 | 43.2 | 50.3 | 61.8 | 32.4 | 2.5 | 80.5 | 19.8 | 2.1 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.33 | 20.1 |  | 1 | 1.8581 | 8260.8619 | 4445.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 50.75 | 43.2 | 50.3 | 2.5 | 80.5 | 35 | 50.75 | 1 | 13.15 | 1.1
2011-03-18 | 4:14 | 47.3 | 30.95 | 51.15 | 64.3 | 35.9 | 34.8 | 43.25 | 50.45 | 61.8 | 32.7 | 2.5 | 80.8 | 19.8 | 2.2 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.35 | 20.08 |  | 1 | 1.8423 | 8199.3769 | 4450.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.8 | 51.15 | 43.25 | 50.45 | 2.5 | 80.8 | 36 | 51.15 | 1 | 12.7 | 1.2
2011-03-18 | 4:14 | 47.3 | 30.9 | 51.8 | 64.5 | 35.95 | 34.75 | 43.25 | 50.45 | 62 | 32.8 | 2.5 | 80.6 | 19.8 | 2.3 | 2.4 | 0.39 | 0.2 | 19.35 | 20.15 |  | 1 | 1.8168 | 8085.5747 | 4450.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.75 | 51.8 | 43.25 | 50.45 | 2.5 | 80.6 | 37 | 51.8 | 1 | 12.6 | 1.15
2011-03-18 | 4:15 |  |  | 52.1 | 64.7 | 35.95 | 34.8 |  |  | 62 | 32.9 | 2.5 | 80.6 | 19.8 | 2.3 | 2.3 | 0.39 | 0.2 | 19.45 | 20.28 |  | 1 | 1.805 | 8074.5651 | 4473.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.8 | 52.1 | 0 | 0 | 2.5 | 80.6 | 38 | 52.1 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:15 | 47.5 | 30.95 | 52.55 | 64.9 | 36 | 34.8 | 43.5 | 50.9 | 58.9 | 33.6 | 2.4 | 80.8 | 19.8 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:16 | 47.55 | 30.95 | 53.15 | 56.95 | 36.05 | 34.85 | 43.6 | 51.05 | 53.4 | 34.3 | 2.4 | 80.9 | 19.7 | 2.3 | 2.4 | 0.39 | 0.2 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:16 | 47.65 | 30.95 | 53.3 | 55.35 | 36.05 | 34.85 | 43.7 | 51.1 | 51.5 | 35.4 | 2.4 | 81.1 | 19.8 | 2.3 | 2.4 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:17 | 47.8 | 30.95 | 54.05 | 53.15 | 36.05 | 34.85 | 43.75 | 51.3 | 51.4 | 36 | 2.4 | 81.3 | 19.8 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:17 | 47.85 | 30.95 | 54.35 | 53.05 | 36.1 | 34.9 | 43.8 | 51.4 | 51.5 | 36.5 | 2.4 | 81.3 | 19.7 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:18 | 48 | 31.05 | 54.7 | 53.2 | 36.15 | 35 | 43.9 | 51.5 | 52 | 36.9 | 2.4 | 81.3 | 19.8 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:18 | 48.1 | 31.05 | 54.8 | 53.35 | 36.15 | 35 | 44 | 51.55 | 52.2 | 37.6 | 2.3 | 81.5 | 19.7 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:19 | 48.25 | 31.05 | 54.9 | 53.65 | 36.25 | 35.05 | 44.15 | 51.65 | 52.2 | 37.6 | 2.3 | 81.8 | 19.7 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:19 | 48.35 | 22.7 | 54.95 | 53.8 | 36.25 | 35.05 | 44.3 | 51.65 | 52.5 | 37.7 | 2.3 | 81.8 | 19.8 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:20 | 48.4 | 11.05 | 55 | 54.2 | 36.25 | 35.05 | 44.35 | 51.8 | 52.8 | 38.1 | 2.4 | 81.9 | 19.7 | 2.3 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:20 | 48.6 | 8.4 | 55 | 54.25 | 36.3 | 35.05 | 44.5 | 51.95 | 52.8 | 38.4 | 2.4 | 81.7 | 19.7 | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:21 | 48.7 | 8.25 | 55.05 | 54.35 | 36.3 | 35.05 | 44.5 | 51.85 | 52.8 | 38.5 | 2.4 | 81.6 |  | 2.3 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:21 | 48.7 | 8.3 | 55.05 | 54.4 | 36.35 | 35.05 | 44.6 | 51.95 | 53 | 39.1 | 2.4 | 81.7 | 19.7 | 2.2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:22 | 48.8 | 8.35 | 55.05 | 54.4 | 36.4 | 35.1 | 44.7 | 51.95 | 53.2 | 39.1 | 2.4 | 81.9 | 19.7 | 2.2 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:22 | 48.85 | 8.55 | 55.05 | 54.4 | 36.4 | 35.1 | 44.75 | 52 | 53.4 | 39.4 | 2.4 | 82 | 19.7 | 2.2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:23 | 48.8 | 8.7 | 55.05 | 54.45 | 36.4 | 35.15 | 44.8 | 52 | 53.2 | 39.2 | 2.4 | 81.8 | 19.7 | 2.2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:23 | 49 | 8.85 | 55.05 | 54.45 | 36.45 | 35.2 | 44.85 | 52 | 53 | 39.2 | 2.4 | 81.7 | 19.7 | 2.2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:24 | 49.1 | 9 | 55.05 | 54.45 | 36.5 | 35.2 | 44.9 | 52 | 53 | 39.1 | 2.4 | 81.8 | 19.7 | 2.1 | 2.5 |  | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:24 | 49.05 | 9.15 | 55.05 | 54.45 | 36.5 | 35.2 | 44.95 | 52 | 52.8 | 38.7 | 2.5 | 81.5 | 19.7 | 2.1 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:25 | 49.05 | 9.25 | 55.05 | 54.45 | 36.55 | 35.2 | 45 | 51.95 | 52.6 | 38.2 | 2.6 | 81.1 | 19.7 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.13 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:25 |  |  | 55 | 54.45 | 36.6 | 35.2 | 45.1 | 52 | 52.5 | 37.9 | 2.6 | 80.8 | 19.7 | 2.1 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:26 | 49.05 | 9.6 | 55 | 54.45 | 36.65 | 35.2 | 45.15 | 52 | 52.5 | 37.9 | 2.6 | 80.8 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:26 | 49.1 | 9.9 | 55 | 54.45 | 36.65 | 35.2 | 45.15 | 52.1 | 52.3 | 37.3 | 2.6 | 80.7 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:27 | 49.1 | 10.4 | 54.95 | 54.4 | 36.7 | 35.25 | 45.15 | 51.95 | 52.3 | 37.3 | 2.6 | 80.8 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:27 | 49.15 | 10.75 | 54.9 | 54.4 | 36.7 | 35.3 | 45.25 | 51.95 | 52.3 | 37.2 | 2.6 | 80.9 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:28 | 49.2 | 11.2 | 54.9 | 54.4 | 36.7 | 35.35 | 45.25 | 51.95 | 52.5 | 37.2 | 2.6 | 80.9 | 19.6 | 2.1 |  | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:28 | 49.25 | 11.6 | 54.9 | 54.4 | 36.75 | 35.35 | 45.3 | 52 | 52.5 | 37.2 | 2.6 | 80.8 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:29 | 49.25 | 11.75 | 54.9 | 54.35 | 36.75 | 35.4 | 45.3 | 52.15 | 52.5 | 37.5 | 2.6 | 80.9 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:29 | 49.2 | 12.1 | 54.9 | 54.3 | 36.8 | 35.45 | 45.3 | 52.1 | 52.5 | 37.5 | 2.5 | 81.2 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:30 | 49.15 | 12.6 | 54.85 | 54.3 | 36.8 | 35.45 | 45.3 | 52 | 52.5 | 37.5 | 2.5 | 81.3 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:30 | 49.1 | 12.75 | 54.85 | 54.3 | 36.8 | 35.5 | 45.35 | 51.9 | 52.6 | 37.8 | 2.5 | 81.5 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:31 | 49.15 | 13.2 | 54.8 | 54.3 | 36.8 | 35.5 | 45.35 | 51.9 | 52.6 | 37.9 | 2.4 | 81.6 | 19.6 |  | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:31 | 49.2 | 13.55 | 54.8 | 54.25 | 36.85 | 35.55 | 45.4 | 51.95 | 52.8 | 38.2 | 2.4 | 81.8 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:32 | 49.1 | 13.8 | 54.8 | 54.25 | 36.85 | 35.55 | 45.4 | 51.95 |  |  |  |  | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:32 | 49.1 | 13.95 | 54.75 | 54.25 | 36.85 | 35.55 | 45.4 | 51.95 | 52.8 | 38.7 | 2.4 | 81.9 | 19.6 |  | 2.5 | 0.29 | 0.13 | 0.28 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:33 | 49.25 | 14.2 | 54.75 | 54.2 | 36.85 | 35.55 | 45.4 | 51.9 | 52.8 | 38.7 | 2.4 | 82.1 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.13 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:33 | 49.3 | 14.35 | 54.75 | 54.25 | 36.85 | 35.6 | 45.4 | 51.85 | 52.8 | 38.7 | 2.4 | 82.1 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.13 | 0.28 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:34 | 49.3 | 14.75 | 54.7 | 54.15 | 36.9 | 35.7 | 45.4 | 51.85 | 52.8 | 38.8 | 2.3 | 82.2 | 19.6 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:34 | 49.25 | 15 | 54.7 | 54.15 | 36.9 | 35.7 | 45.45 | 51.9 | 52.8 | 38.8 | 2.3 | 82.5 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:35 | 49.25 | 15.3 | 54.7 | 54.15 | 36.9 | 35.7 | 45.45 | 51.85 | 52.6 | 38.8 | 2.3 | 82.7 | 19.6 | 2.1 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:35 | 49.3 | 15.4 | 54.65 | 54.15 | 36.9 | 35.7 | 45.45 | 51.8 | 52.5 | 38.3 | 2.3 | 82.4 | 19.6 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:36 | 49.25 | 15.8 | 54.65 | 54.15 | 36.95 | 35.65 | 45.4 | 51.85 | 52.5 | 38.2 | 2.3 | 82.4 |  | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:36 |  |  | 54.6 | 54.1 | 36.95 | 35.7 | 45.4 | 51.85 | 52.5 | 38 | 2.3 | 82.5 | 19.6 | 2 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:37 | 49.2 | 16.2 | 54.6 | 54.1 | 36.95 | 35.7 | 45.45 | 51.85 | 52.5 | 37.9 | 2.3 | 82.5 | 19.6 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:37 | 49.15 | 16.55 | 54.6 | 54.1 | 36.95 | 35.75 | 45.45 | 51.95 | 52.5 | 37.9 | 2.3 | 82.7 | 19.6 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:38 | 49.25 | 16.8 | 54.6 | 54.1 | 37 | 35.75 | 45.4 | 51.9 | 52.5 | 37.8 | 2.2 | 82.8 | 19.6 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.13 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:38 | 49.25 | 16.95 | 54.5 | 54.05 | 37 | 35.8 | 45.4 | 51.8 | 52.3 | 37.8 | 2.2 | 82.9 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.13 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:39 | 49.2 | 17.2 | 54.55 | 54.05 | 37.05 | 35.8 | 45.45 | 51.8 | 52.3 | 37.8 | 2.2 | 82.9 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:39 | 49.2 | 17.3 | 54.5 | 54 | 37.05 | 35.85 | 45.45 | 51.8 | 52.3 | 37.8 | 2.2 | 83.1 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:40 | 49.1 | 17.65 | 54.5 | 54 | 37.05 | 35.85 | 45.45 | 51.85 | 52.3 | 37.7 | 2.2 | 83.1 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:40 | 49.25 | 17.8 |  |  | 37.05 | 35.85 | 45.5 | 51.9 | 52.3 | 37.7 | 2.2 | 83 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.39 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:41 | 49.15 | 18.05 | 54.5 | 54 | 37.05 | 35.85 | 45.5 | 51.9 | 52.3 | 37.7 | 2.2 | 83 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:41 | 49.2 | 18.2 | 54.5 | 53.95 | 37.05 | 35.9 | 45.5 | 51.8 | 52.3 | 37.7 | 2.2 | 83.1 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:42 | 49.2 | 18.45 | 54.45 | 53.95 | 37.05 | 35.9 | 45.45 | 51.8 | 52.3 | 37.6 | 2.2 | 83 | 19.5 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:42 | 49.2 | 18.7 | 54.45 | 53.9 | 37.05 | 35.95 | 45.5 | 51.8 | 52.3 | 37.6 | 2.1 | 83.1 | 19.5 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:43 | 49.15 | 18.9 | 54.4 | 53.9 | 37.05 | 35.95 | 45.5 | 51.75 | 52.3 | 37.7 | 2.2 | 83.1 | 19.5 | 1.9 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:43 | 49.1 | 19.05 | 54.4 | 53.9 | 37.05 | 35.95 | 45.5 | 51.85 |  |  |  |  | 19.5 | 1.9 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:44 | 49.1 | 19.3 | 54.4 | 53.9 | 37.1 | 36 | 45.45 | 51.75 | 52.5 | 38 | 2.1 | 82.9 | 19.5 | 1.9 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:44 | 49.1 | 19.4 | 54.4 | 53.9 | 37.1 | 35.95 | 45.45 | 51.8 | 52.5 | 38.2 | 2.1 | 82.9 | 19.5 | 1.9 | 2.4 | 0.39 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:45 | 49.15 | 19.6 | 54.4 | 53.8 | 37.1 | 36 | 45.5 | 51.85 | 52.3 | 38.1 | 2.2 | 82.8 | 19.5 | 1.9 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:45 | 49.15 | 19.7 | 54.35 | 53.8 | 37.1 | 36 | 45.5 | 51.9 | 52.3 | 38 | 2.1 | 82.7 | 19.5 | 1.9 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:46 | 49.2 | 20 | 54.35 | 53.8 | 37.1 | 36.05 | 45.5 | 51.85 | 52.2 | 37.9 | 2.2 | 82.3 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:46 | 49.2 | 20.15 | 54.35 | 53.8 | 37.1 | 36.1 | 45.6 | 51.8 | 52.2 | 37.7 | 2.2 | 82.2 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:47 | 49.2 | 20.2 | 54.35 | 53.8 | 37.1 | 36.1 | 45.5 | 51.8 | 52.2 | 37.7 | 2.2 | 82.2 | 19.5 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:47 | 49.2 | 20.4 | 54.3 | 53.8 | 37.1 | 36.1 | 45.5 | 51.75 | 52 | 37.3 | 2.2 | 82.3 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:48 | 49.25 | 20.55 | 54.3 | 53.75 | 37.1 | 36.1 | 45.6 | 51.75 | 52 | 37.3 | 2.1 | 82.4 | 19.5 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:48 | 49.2 | 20.75 | 54.25 | 53.75 | 37.15 | 36.1 | 45.5 | 51.7 | 52 | 37.1 | 2.1 | 82.6 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:49 | 49.2 | 20.9 | 54.25 | 53.75 | 37.15 | 36.15 | 45.5 | 51.75 | 52 | 37.1 | 2.1 | 82.7 | 19.5 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:49 | 49.1 | 21.15 | 54.25 | 53.75 | 37.15 | 36.2 | 45.5 | 51.7 | 52 | 37.1 | 2.1 | 82.7 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:50 | 49.2 | 21.3 | 54.25 | 53.7 | 37.15 | 36.15 | 45.5 | 51.8 | 51.9 | 36.9 | 2.2 | 82.5 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:50 | 49.2 | 21.5 | 54.25 | 53.7 | 37.15 | 36.2 | 45.5 | 51.8 | 51.9 | 36.7 | 2.2 | 81.8 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:51 | 49.2 | 21.55 | 54.2 | 53.7 | 37.15 | 36.2 | 45.5 | 51.7 | 51.9 | 36.7 | 2.2 | 81.8 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:51 | 49.2 | 21.85 | 54.2 | 53.7 | 37.15 | 36.25 | 45.5 | 51.7 | 51.6 | 36.5 | 2.3 | 81.2 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:52 | 49.2 | 22 | 54.15 | 53.65 | 37.15 | 36.25 | 45.5 | 51.7 | 51.9 | 36.7 | 2.3 | 81.1 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:52 | 49.3 | 22.2 | 54.15 | 53.65 | 37.15 | 36.25 | 45.5 | 51.7 | 52 | 37 | 2.3 | 81.1 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:53 | 49.3 | 22.3 | 54.1 | 53.65 | 37.2 | 36.25 | 45.45 | 51.8 | 52 | 37.1 | 2.3 | 81.2 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:53 | 49.25 | 22.4 | 54.1 | 53.6 | 37.2 | 36.25 | 45.45 | 51.7 | 51.9 | 37.2 | 2.3 | 81.1 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:54 | 49.3 | 22.6 | 54.1 | 53.6 | 37.15 | 36.25 | 45.5 | 51.7 | 52 | 37.6 | 2.3 | 81.2 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:54 | 49.2 | 22.75 | 54.1 | 53.6 | 37.2 | 36.25 | 45.45 | 51.55 | 52 | 37.8 | 2.2 | 81.4 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:55 | 49.2 | 22.9 | 54.05 | 53.55 | 37.2 | 36.25 | 45.5 | 51.55 | 52 | 37.6 | 2.3 | 81.1 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:55 | 49.2 | 23.05 | 54.05 | 53.55 | 37.25 | 36.25 | 45.5 | 51.65 | 51.9 | 37.5 | 2.3 | 80.7 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:56 | 49.2 | 23.2 | 54.05 | 53.55 | 37.25 | 36.25 | 45.45 | 51.65 | 51.9 | 37.5 | 2.3 | 80.6 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:56 | 49.2 | 23.25 | 54.05 | 53.55 | 37.25 | 36.35 | 45.5 | 51.65 | 51.9 | 37.5 | 2.3 | 80.6 | 19.5 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:57 | 49.2 | 23.3 | 54 | 53.5 | 37.2 | 36.35 | 45.5 | 51.65 | 51.6 | 37.3 | 2.3 | 80.8 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:57 | 49.15 | 23.45 | 54 | 53.5 | 37.2 | 36.3 | 45.45 | 51.7 | 51.6 | 37.1 | 2.3 | 80.9 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:58 | 49.05 | 23.6 | 54 | 53.5 | 37.2 | 36.35 | 45.45 | 51.7 | 51.6 | 37.1 | 2.4 | 80.8 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:58 | 49.05 | 23.75 | 54 | 53.5 | 37.2 | 36.35 | 45.5 | 51.65 | 51.6 | 37.3 | 2.4 | 80.9 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:59 | 49.1 | 23.85 | 54 | 53.5 | 37.25 | 36.3 | 45.45 | 51.65 | 51.4 | 37.2 | 2.4 | 80.8 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 4:59 | 49.1 | 24.2 | 53.95 | 53.45 | 37.2 | 36.35 | 45.45 | 51.65 | 51.4 | 37 | 2.4 | 80.7 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:00 | 49 | 24.35 | 53.9 | 53.45 | 37.25 | 36.35 | 45.5 | 51.7 | 51.2 | 36.9 | 2.5 | 80.6 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:00 | 49 | 24.4 |  |  | 37.25 | 36.35 | 45.45 | 51.7 | 51.4 | 36.8 | 2.5 | 80 | 19.4 | 1.8 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:01 | 49 | 24.5 | 53.9 | 53.4 | 37.3 | 36.35 | 45.4 | 51.65 | 51.4 | 36.8 | 2.5 | 80 | 19.4 |  | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:01 | 49.05 | 24.65 | 53.9 | 53.4 | 37.3 | 36.35 | 45.4 | 51.65 | 51.2 | 36.7 | 2.5 | 80.3 | 19.4 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:02 | 49.05 | 24.7 | 53.9 | 53.4 | 37.3 | 36.4 | 45.45 | 51.55 | 51.1 | 36.6 | 2.6 | 80.2 | 19.4 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:02 | 49.05 | 25 | 53.85 | 53.4 | 37.3 | 36.35 | 45.4 | 51.55 | 51.4 | 36.3 | 2.6 | 79.9 | 19.4 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:03 | 49.05 | 25.05 | 53.85 | 53.4 | 37.3 | 36.35 | 45.4 | 51.55 | 51.4 | 36.3 | 2.6 | 80 | 19.4 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:03 | 49.05 | 25.15 | 53.85 | 53.3 | 37.3 | 36.35 | 45.4 | 51.5 | 51.4 | 36.2 | 2.6 | 80.2 | 19.4 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:04 | 49.05 | 25.2 | 53.8 | 53.3 | 37.3 | 36.3 | 45.4 | 51.5 | 51.4 | 36.2 | 2.6 | 80.3 | 19.3 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.13 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:04 | 49.1 | 25.25 | 53.8 | 53.3 | 37.35 | 36.35 | 45.4 | 51.55 | 51.4 | 36.3 | 2.6 | 79.8 | 19.3 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:05 | 49.1 | 25.4 | 53.8 | 53.3 | 37.3 | 36.35 | 45.4 | 51.55 | 51.4 | 36.5 | 2.7 | 79.8 | 19.3 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:05 | 49.15 | 25.5 | 53.8 | 53.25 | 37.35 | 36.35 | 45.4 | 51.55 | 51.2 | 36.5 | 2.6 | 80 | 19.3 | 2 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:06 | 49.15 | 25.5 | 53.75 | 53.25 | 37.35 | 36.35 | 45.4 | 51.5 | 51.1 | 36.5 | 2.6 | 80.1 | 19.3 | 1.9 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:06 | 49.15 | 25.65 | 53.75 | 53.2 | 37.35 | 36.35 | 45.45 | 51.55 | 50.9 | 36.5 | 2.7 | 79.8 | 19.3 | 2 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:07 | 49.05 | 25.7 | 53.75 | 53.2 | 37.35 | 36.3 | 45.45 | 51.65 | 51.1 | 36.5 | 2.7 | 79.9 | 19.3 | 2 | 2.3 | 0.34 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:07 | 49.05 | 25.75 | 53.75 | 53.2 | 37.35 | 36.35 | 45.4 | 51.55 | 51.1 | 36.3 | 2.7 | 80 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:08 | 49 | 25.85 | 53.75 | 53.2 | 37.4 | 36.35 | 45.4 | 51.5 | 51.2 | 36.2 | 2.7 | 79.8 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:08 | 48.9 | 26 | 53.65 | 53.2 | 37.35 | 36.35 | 45.4 | 51.5 | 51.1 | 36.1 | 2.7 | 79.9 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:09 |  |  | 53.65 | 53.15 | 37.4 | 36.35 | 45.4 | 51.45 | 50.8 | 35.8 | 2.7 | 79.9 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:09 | 49 | 26.2 | 53.65 | 53.15 | 37.4 | 36.35 | 45.4 | 51.5 | 50.9 | 35.8 | 2.7 | 79.9 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:10 | 48.9 | 26.25 | 53.65 | 53.15 | 37.4 | 36.35 | 45.4 | 51.5 | 50.5 | 35.8 | 2.7 | 80.1 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:10 | 48.85 | 26.45 | 53.65 | 53.15 | 37.4 | 36.35 | 45.4 | 51.4 | 50.5 | 35.7 | 2.7 | 80 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:11 | 48.9 | 26.5 | 53.6 | 53.1 | 37.4 | 36.35 | 45.4 | 51.5 | 50.5 | 35.8 | 2.7 | 79.9 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:11 | 48.9 | 26.5 | 53.55 | 53.1 |  |  | 45.4 | 51.5 | 50.5 | 35.7 | 2.7 | 80 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:12 |  |  | 53.55 | 53.05 | 37.4 | 36.35 | 45.35 | 51.35 | 50.5 | 35.7 | 2.7 | 80.2 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.39 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:12 | 49.05 | 26.65 | 53.55 | 53.05 | 37.4 | 36.35 | 45.35 | 51.35 | 50.8 | 35.9 | 2.7 | 80.3 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:13 | 49.05 | 26.7 | 53.55 | 53.05 | 37.35 | 36.35 | 45.35 | 51.5 | 50.9 | 36 | 2.7 | 80.4 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:13 | 49.05 | 26.85 | 53.55 | 53.05 | 37.4 | 36.35 | 45.35 | 51.5 | 50.8 | 36 | 2.7 | 80.5 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:14 | 49.1 | 26.8 | 53.5 | 53.05 | 37.4 | 36.4 | 45.35 | 51.5 | 50.4 | 35.9 | 2.7 | 80.8 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:14 | 49.05 | 26.9 | 53.5 | 53 | 37.45 | 36.35 | 45.3 | 51.45 | 50.5 | 35.9 | 2.7 | 80.8 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:15 | 49.05 | 27 | 53.5 | 53 | 37.4 | 36.35 | 45.3 | 51.4 | 50.4 | 35.7 | 2.7 | 80.9 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:15 | 49.05 | 27 | 53.5 | 52.95 | 37.4 | 36.35 | 45.35 | 51.4 | 50.5 | 35.5 | 2.8 | 80.7 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:16 | 49.05 | 27.1 | 53.5 | 52.95 | 37.4 | 36.35 | 45.35 | 51.35 | 50.5 | 35.5 | 2.8 | 80.7 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:16 | 48.9 | 27.15 | 53.45 | 52.95 | 37.45 | 36.35 | 45.3 | 51.35 | 50.5 | 35.7 | 2.7 | 81.1 | 19.3 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:17 | 48.9 | 27.2 | 53.45 | 52.95 | 37.45 | 36.4 | 45.35 | 51.35 | 50.5 | 35.6 | 2.7 | 81.2 | 19.3 | 2 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:17 | 49 | 27.25 | 53.45 | 52.9 | 37.45 | 36.4 | 45.3 | 51.4 | 50.5 | 35.6 | 2.7 | 81.3 | 19.3 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:18 | 49 | 27.3 | 53.4 | 52.9 | 37.45 | 36.4 | 45.3 | 51.5 | 50.5 | 35.6 | 2.7 | 81.3 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:18 | 49 | 27.45 | 53.4 | 52.9 | 37.45 | 36.35 | 45.3 | 51.4 | 50.8 | 35.8 | 2.7 | 81.5 | 19.3 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:19 | 49 | 27.45 | 53.4 | 52.85 | 37.45 | 36.4 | 45.3 | 51.4 | 50.8 | 35.9 | 2.7 | 81.6 | 19.3 | 2.1 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:19 | 49 | 27.55 | 53.4 | 52.85 | 37.4 | 36.4 | 45.25 | 51.4 | 50.5 | 35.9 | 2.7 | 81.9 | 19.3 | 2 | 2.5 | 0.34 | 0.18 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:20 | 49 | 27.65 | 53.35 | 52.8 | 37.4 | 36.4 | 45.3 | 51.35 | 50.2 | 35.6 | 2.8 | 81.5 | 19.3 | 2.1 | 2.4 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:20 | 49 | 27.65 | 53.35 | 52.8 | 37.45 | 36.45 | 45.3 | 51.4 | 49.8 | 35.5 | 2.8 | 81.3 | 19.2 | 2.1 |  | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:21 | 48.9 | 27.7 | 53.35 | 52.8 | 37.45 | 36.4 | 45.25 | 51.3 | 50.1 | 35.4 | 2.8 | 81.1 | 19.2 |  | 2.5 | 0.34 | 0.15 | 0.3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:21 | 48.9 | 27.75 | 53.3 | 52.8 | 28.05 | 25.25 | 45.3 | 51.35 | 50.5 | 35.6 | 2.8 | 81.4 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.45 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:22 | 48.9 | 27.85 | 53.3 | 52.8 | 22.75 | 21.7 | 46.6 | 49.4 | 50.5 | 35.6 | 2.7 | 81.7 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:22 | 48.85 | 27.9 | 53.3 | 52.8 | 25.2 | 22.2 | 54.1 | 47.75 | 50.5 | 35.6 | 2.7 | 81.7 | 19.2 |  | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:23 | 48.9 | 27.85 | 51.7 | 52.75 | 30.25 | 24.3 | 55.3 | 47.8 | 50.8 | 35.7 | 2.7 | 81.9 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:23 | 48.9 | 27.95 | 48.4 | 52.75 | 35.8 | 26.2 | 55.7 | 48.45 | 50.8 | 35.7 | 2.6 | 82.1 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:24 | 48.85 | 27.95 | 46.75 | 52.75 | 38.45 | 27.6 | 55.6 | 49.35 | 50.2 | 34.7 | 2.6 | 82.4 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:24 | 48.85 | 28 | 42.6 | 52.4 | 39.85 | 28.6 | 55.45 | 49.6 | 48.8 | 33.7 | 2.6 | 82.4 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:25 | 48.8 | 28.05 | 42 | 52.05 | 40.5 | 29.45 | 55.25 | 49.95 | 45.5 | 32.1 | 2.6 | 82.4 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:25 | 48.7 | 28.15 | 40.1 | 49.55 | 40.85 | 30.05 | 55.05 | 50.25 | 43.7 | 31.2 | 2.6 | 82.4 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.39 | 0.4 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:26 | 48.65 | 28.2 | 37.6 | 44 | 41 | 30.3 | 54.9 | 50.5 | 40.1 | 28.9 | 2.6 | 82.7 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:26 | 48.7 | 28.2 | 36.65 | 41.7 | 41.15 | 30.7 | 54.8 | 50.5 | 38.1 | 27.7 | 2.6 | 82.5 |  | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:27 |  |  | 36.1 | 40.15 | 41.35 | 31.1 | 54.7 | 50.75 | 36.7 | 26.7 | 2.5 | 82.6 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.4 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:27 | 48.8 | 28.4 | 35.4 | 38.45 | 41.35 | 31.35 | 54.6 | 50.9 | 35.2 | 25.7 | 2.5 | 82.9 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.45 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:28 | 48.75 | 28.5 | 34.95 | 37.3 | 41.45 | 31.6 | 54.5 | 50.9 | 34.6 | 25 | 2.6 | 82.9 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.4 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:28 | 48.85 | 28.5 | 34.5 | 36.25 | 41.3 | 31.65 | 54.35 | 50.9 | 33.6 | 24.1 | 2.5 | 83 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.34 | 0.43 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:29 | 48.8 | 28.6 | 34.35 | 35.8 | 41.2 | 31.8 | 54.3 | 50.9 | 33.4 | 23.9 | 2.5 | 83 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.39 | 0.45 | 0.85 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8.85
2011-03-18 | 5:29 |  |  | 34 | 35.05 | 40.55 | 31.7 | 54.2 | 50.95 | 35.4 | 22.8 | 2.5 | 83.4 | 19.1 | 2.1 | 2.5 | 0.39 | 0.45 | 8.05 | 11.65 |  | 1 | 2.517 | 4660.2655 | 1851.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 34 | 54.2 | 50.95 | 2.5 | 83.4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8.65
2011-03-18 | 5:30 | 48.8 | 28.6 | 33.65 | 36.8 | 40.35 | 31.7 | 54.1 | 50.85 | 39.4 | 22.5 | 2.4 | 83.1 | 19.2 | 2.1 | 2.5 | 0.39 | 0.48 | 14.88 | 15.83 |  | 1 | 2.526 | 8645.125 | 3422.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 33.65 | 54.1 | 50.85 | 2.4 | 83.1 | 38 | 0 | 1 | 7.25 | 8.15
2011-03-18 | 5:30 | 48.75 | 28.7 | 33.55 | 40.8 | 39.75 | 31.6 | 53.9 | 50.75 | 44.6 | 22.1 | 2.5 | 82.9 | 19.1 | 2.1 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 15.43 | 16.43 |  | 1 | 2.5347 | 8995.4833 | 3548.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 33.55 | 53.9 | 50.75 | 2.5 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 14.25 | 8
2011-03-18 | 5:31 | 48.75 | 28.7 | 33.35 | 47.6 | 39.6 | 31.6 | 53.7 | 50.6 | 48.6 | 21.8 | 2.5 | 82.9 | 19.1 | 2 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 15.28 | 16.65 |  | 1 | 2.5426 | 8935.6862 | 3514.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 33.35 | 53.7 | 50.6 | 2.5 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 17.35 | 7.9
2011-03-18 | 5:31 | 48.75 | 28.85 | 33.25 | 50.6 | 39.5 | 31.6 | 53.4 | 50.6 | 49 | 21.6 | 2.5 | 83 | 19.1 | 2.1 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 15.68 | 16.88 |  | 1 | 2.5465 | 9183.7921 | 3606.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 33.25 | 53.4 | 50.6 | 2.5 | 83 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 7.75
2011-03-18 | 5:32 | 48.7 | 28.85 | 33.15 | 51.3 | 39.25 | 31.5 | 53 | 50.6 | 49.4 | 21.3 | 2.5 | 83 | 19.1 | 2.1 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 15.88 | 17.08 |  | 1 | 2.5505 | 9315.3007 | 3652.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 33.15 | 53 | 50.6 | 2.5 | 83 | 38 | 0 | 1 | 18.75 | 7.6
2011-03-18 | 5:32 | 48.6 | 28.85 | 33.05 | 51.8 | 39.05 | 31.45 | 52.8 | 50.5 | 50.1 | 21.3 | 2.4 | 83.1 | 19.1 | 2.1 | 2.5 | 0.44 | 0.5 | 16.18 | 17.33 |  | 1 | 2.5496 | 9488.1253 | 3721.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.45 | 33.05 | 52.8 | 50.5 | 2.4 | 83.1 | 38 | 0 | 1 | 19.35 | 7.4
2011-03-18 | 5:33 | 48.6 | 28.9 | 32.95 | 52.3 | 38.85 | 31.45 | 51.9 | 50.4 | 50.4 | 21.4 | 2.4 | 83.6 | 19.1 | 2 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 16.38 | 17.55 |  | 1 | 2.5535 | 9620.2071 | 3767.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.45 | 32.95 | 51.9 | 50.4 | 2.4 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 19.65 | 7.25
2011-03-18 | 5:33 | 48.65 | 28.95 | 32.9 | 52.55 | 38.65 | 31.4 | 51.45 | 50.4 | 50.4 | 21.3 | 2.4 | 83.7 | 19.1 | 2 | 2.4 | 0.39 | 0.5 | 16.65 | 17.78 |  | 1 | 2.5555 | 9786.3037 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 32.9 | 51.45 | 50.4 | 2.4 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 19.9 | 7.2
2011-03-18 | 5:34 | 48.65 | 29 | 32.8 | 52.7 | 38.55 | 31.35 | 51.2 | 50.3 | 50.5 | 21.3 | 2.4 | 83.6 | 19.1 | 2 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.6 | 17.75 |  | 1 | 2.5594 | 9771.9139 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.35 | 32.8 | 51.2 | 50.3 | 2.4 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 19.9 | 7.15
2011-03-18 | 5:34 | 48.7 | 29.05 | 32.75 | 52.65 | 38.45 | 31.3 | 50.95 | 50.1 | 50.4 | 21.3 | 2.3 | 83.9 | 19.1 | 1.9 | 2.4 | 0.39 | 0.5 | 16.63 | 17.83 |  | 1 | 2.5566 | 9778.7617 | 3824.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 32.75 | 50.95 | 50.1 | 2.3 | 83.9 | 38 | 0 | 1 | 19.85 | 7.1
2011-03-18 | 5:35 | 48.75 | 29.1 | 32.65 | 52.5 | 38.4 | 31.3 | 50.75 | 50.05 | 50.2 | 21.3 | 2.4 | 83.8 | 19.1 | 1.9 | 2.4 | 0.39 | 0.55 | 16.65 | 17.7 |  | 1 | 2.5653 | 9823.9128 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 32.65 | 50.75 | 50.05 | 2.4 | 83.8 | 38 | 0 | 1 | 19.75 | 7
2011-03-18 | 5:35 | 48.7 | 29.1 | 32.6 | 52.35 | 38.3 | 31.3 | 50.65 | 49.9 | 50 | 21.2 | 2.4 | 83.3 | 19.1 | 1.8 | 2.4 | 0.44 | 0.53 | 16.65 | 17.85 |  | 1 | 2.5673 | 9831.4346 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 32.6 | 50.65 | 49.9 | 2.4 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 19.6 | 7
2011-03-18 | 5:36 | 48.65 | 29.15 | 32.5 | 52.1 | 38.3 | 31.3 | 50.6 | 50 |  |  |  |  | 19.1 | 1.8 | 2.5 | 0.44 | 0.53 | 16.65 | 17.73 |  | 1 | 2.4581 | 9413.4663 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 32.5 | 50.6 | 50 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 19.45 | 6.95
2011-03-18 | 5:36 | 48.65 | 29.15 | 32.5 | 51.95 | 38.3 | 31.35 | 50.45 | 50 | 49.7 | 20.8 | 2.4 | 83.1 | 19.1 | 1.7 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.78 | 17.83 |  | 1 | 2.5712 | 9923.3576 | 3859.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.35 | 32.5 | 50.45 | 50 | 2.4 | 83.1 | 38 | 0 | 1 | 19.4 | 6.95
2011-03-18 | 5:37 | 48.6 | 29.3 | 32.45 | 51.85 | 38.3 | 31.35 | 50.45 | 49.95 | 49.8 | 20.9 | 2.4 | 83.5 | 19.1 | 1.8 | 2.4 | 0.44 | 0.53 | 16.78 | 17.9 |  | 1 | 2.5732 | 9930.9381 | 3859.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.35 | 32.45 | 50.45 | 49.95 | 2.4 | 83.5 | 38 | 0 | 1 | 19.4 | 7.15
2011-03-18 | 5:37 | 48.6 | 29.3 | 32.35 | 51.75 | 38.55 | 31.4 | 50.45 | 50 | 49.3 | 20.7 | 2.4 | 83.4 | 19.1 | 1.7 |  | 0.39 | 0.53 | 16.65 | 17.8 |  | 1 | 2.5771 | 9869.0436 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 32.35 | 50.45 | 50 | 2.4 | 83.4 | 38 | 0 | 1 | 19.3 | 7.2
2011-03-18 | 5:38 | 48.6 | 29.35 | 32.35 | 51.65 | 38.6 | 31.4 | 50.45 | 50 | 49.4 | 20.7 | 2.4 | 83.1 | 19.1 | 1.7 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.58 | 17.8 |  | 1 | 2.5771 | 9827.5521 | 3813.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 32.35 | 50.45 | 50 | 2.4 | 83.1 | 38 | 0 | 1 | 19.3 | 7.3
2011-03-18 | 5:38 | 48.6 | 29.35 | 32.3 | 51.6 | 38.9 | 31.6 | 50.45 | 49.95 | 49.4 | 20.6 | 2.4 | 83.2 | 19.1 | 1.6 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.55 | 17.6 |  | 1 | 2.5791 | 9817.2467 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 32.3 | 50.45 | 49.95 | 2.4 | 83.2 | 38 | 0 | 1 | 19.1 | 7.4
2011-03-18 | 5:39 | 48.65 | 29.4 | 32.3 | 51.4 | 39.05 | 31.65 | 50.45 | 49.95 | 49.3 | 20.6 | 2.4 | 83.5 | 19.1 | 1.6 | 2.4 | 0.44 | 0.55 | 16.5 | 17.7 |  | 1 | 2.5791 | 9787.5873 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.65 | 32.3 | 50.45 | 49.95 | 2.4 | 83.5 | 38 | 0 | 1 | 19.05 | 7.6
2011-03-18 | 5:39 | 48.65 | 29.35 | 32.3 | 51.35 | 39.4 | 31.8 | 50.45 | 49.9 | 49.4 | 20.8 | 2.4 | 83.3 | 19.1 | 1.6 | 2.4 | 0.39 | 0.55 | 16.65 | 18.05 |  | 1 | 2.5791 | 9876.5654 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 32.3 | 50.45 | 49.9 | 2.4 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 19.05 | 7.65
2011-03-18 | 5:40 | 48.65 | 29.4 | 32.35 | 51.4 | 39.55 | 31.9 | 50.45 | 50 | 49.4 | 20.8 | 2.4 | 83.3 | 19.1 | 1.6 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.6 | 18 |  | 1 | 2.5771 | 9839.4068 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 32.35 | 50.45 | 50 | 2.4 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 19.05 | 7.95
2011-03-18 | 5:40 | 48.65 | 29.45 | 32.35 | 51.4 | 40.05 | 32.1 | 50.45 | 50.1 | 49.3 | 20.7 | 2.4 | 83.3 | 19.1 | 1.6 | 2.4 | 0.44 | 0.53 | 16.58 | 18 |  | 1 | 2.5771 | 9827.5521 | 3813.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 32.35 | 50.45 | 50.1 | 2.4 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 18.9 | 7.9
2011-03-18 | 5:41 | 48.7 | 29.6 | 32.45 | 51.35 | 40.1 | 32.2 | 50.4 | 50 | 49.2 | 20.8 | 2.4 | 83.3 | 19.1 | 1.5 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.6 | 17.93 |  | 1 | 2.5732 | 9824.4084 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 32.45 | 50.4 | 50 | 2.4 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 18.85 | 7.95
2011-03-18 | 5:41 | 48.65 | 29.6 | 32.45 | 51.3 | 40.2 | 32.25 | 50.4 | 50.1 | 49.3 | 20.9 | 2.3 | 83.4 | 19.1 | 1.5 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.55 | 17.93 |  | 1 | 2.5684 | 9776.516 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.25 | 32.45 | 50.4 | 50.1 | 2.3 | 83.4 | 38 | 0 | 1 | 18.75 | 7.95
2011-03-18 | 5:42 | 48.6 | 29.7 | 32.5 | 51.25 | 40.25 | 32.3 | 50.4 | 50.25 | 49 | 20.8 | 2.4 | 83.6 | 19.1 | 1.5 | 2.4 | 0.44 | 0.55 | 16.58 | 17.85 |  | 1 | 2.5712 | 9805.0816 | 3813.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 32.5 | 50.4 | 50.25 | 2.4 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 18.75 | 7.85
2011-03-18 | 5:42 | 48.6 | 29.7 | 32.5 | 51.25 | 40.3 | 32.45 | 50.4 | 50.15 | 49.2 | 20.9 | 2.4 | 83.3 | 19.1 | 1.4 |  | 0.39 | 0.53 | 16.6 | 18.08 |  | 1 | 2.5712 | 9816.9092 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.45 | 32.5 | 50.4 | 50.15 | 2.4 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 7.8
2011-03-18 | 5:43 | 48.6 | 29.65 | 32.6 | 51.3 | 40.3 | 32.5 | 50.4 | 50.15 | 49.3 | 20.9 | 2.4 | 83 | 19.1 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.65 | 18.03 |  | 1 | 2.5673 | 9831.4346 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.6 | 50.4 | 50.15 | 2.4 | 83 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 7.85
2011-03-18 | 5:43 | 48.65 | 29.6 | 32.65 | 51.35 | 40.35 | 32.5 | 50.4 | 50.25 | 49.3 | 21.1 | 2.4 | 82.9 | 19.1 | 1.4 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 16.63 | 17.95 |  | 1 | 2.5653 | 9812.1123 | 3824.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.65 | 50.4 | 50.25 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 7.85
2011-03-18 | 5:44 | 48.7 | 29.75 | 32.65 | 51.35 | 40.35 | 32.5 | 50.4 | 50.15 | 49.7 | 21.3 | 2.4 | 82.9 | 19.1 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.65 | 18 |  | 1 | 2.5653 | 9823.9128 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.65 | 50.4 | 50.15 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 7.8
2011-03-18 | 5:44 | 48.65 | 29.8 | 32.65 | 51.35 | 40.35 | 32.55 | 50.4 | 50.25 | 49.4 | 21.3 | 2.4 | 82.9 | 19.1 | 1.4 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 16.55 | 18.08 |  | 1 | 2.5653 | 9764.9103 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.55 | 32.65 | 50.4 | 50.25 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 7.75
2011-03-18 | 5:45 | 48.6 | 29.85 | 32.7 | 51.4 | 40.4 | 32.65 | 50.4 | 50.25 | 49.3 | 21.3 | 2.4 | 82.9 | 19.1 | 1.3 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 16.58 | 17.83 |  | 1 | 2.5634 | 9775.1208 | 3813.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.65 | 32.7 | 50.4 | 50.25 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 18.65 | 7.75
2011-03-18 | 5:45 | 48.55 | 29.85 | 32.75 | 51.4 | 40.4 | 32.65 | 50.35 | 50.25 | 49.3 | 21.3 | 2.4 | 82.7 | 19.1 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.58 | 17.85 |  | 1 | 2.5614 | 9767.6307 | 3813.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.65 | 32.75 | 50.35 | 50.25 | 2.4 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 18.55 | 7.75
2011-03-18 | 5:46 |  |  | 32.8 | 51.35 | 40.45 | 32.7 | 50.4 | 50.25 | 49.3 | 21.2 | 2.5 | 82.5 | 19.1 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.5 | 17.88 |  | 1 | 2.5642 | 9731.2489 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 32.8 | 50.4 | 50.25 | 2.5 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 18.55 | 7.7
2011-03-18 | 5:46 | 48.6 | 29.85 | 32.8 | 51.35 | 40.45 | 32.75 | 50.4 | 50.15 | 49.3 | 21.3 | 2.5 | 82.5 | 19.1 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.55 | 17.85 |  | 1 | 2.5642 | 9760.7376 | 3806.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.75 | 32.8 | 50.4 | 50.15 | 2.5 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 7.7
2011-03-18 | 5:47 | 48.65 | 29.85 | 32.85 | 51.35 | 40.4 | 32.7 | 50.4 | 50.25 | 49.4 | 21.3 | 2.4 | 82.6 | 19.1 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.55 | 16.65 | 18.05 |  | 1 | 2.5575 | 9793.8255 | 3829.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 32.85 | 50.4 | 50.25 | 2.4 | 82.6 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 7.65
2011-03-18 | 5:47 | 48.65 | 29.9 | 32.85 | 51.35 | 40.35 | 32.7 | 50.4 | 50.15 | 49.4 | 21.3 | 2.4 | 82.7 | 19.1 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.6 | 17.98 |  | 1 | 2.5575 | 9764.4146 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 32.85 | 50.4 | 50.15 | 2.4 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 18.45 | 7.6
2011-03-18 | 5:48 | 48.55 | 30 | 32.9 | 51.35 | 40.35 | 32.75 | 50.4 | 50.1 | 49.3 | 21.3 | 2.4 | 82.9 | 19.1 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.63 | 17.95 |  | 1 | 2.5555 | 9774.5484 | 3824.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.75 | 32.9 | 50.4 | 50.1 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 18.45 | 7.55
2011-03-18 | 5:48 | 48.65 | 30.05 | 32.9 | 51.35 | 40.35 | 32.8 | 50.4 | 50.1 | 49.3 | 21.3 | 2.4 | 82.7 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.7 | 18 |  | 1 | 2.5555 | 9815.692 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 32.9 | 50.4 | 50.1 | 2.4 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 18.45 | 7.55
2011-03-18 | 5:49 | 48.55 | 30 | 32.9 | 51.35 | 40.35 | 32.8 | 50.4 | 50.15 | 49 | 21.3 | 2.5 | 82.4 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.5 | 17.98 |  | 1 | 2.5603 | 9716.3196 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 32.9 | 50.4 | 50.15 | 2.5 | 82.4 | 38 | 0 | 1 | 18.4 | 7.55
2011-03-18 | 5:49 | 48.6 | 30.05 | 32.95 | 51.35 | 40.4 | 32.85 | 50.4 | 50.25 | 49.2 | 21.2 | 2.5 | 82.2 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.63 | 18 |  | 1 | 2.5583 | 9785.349 | 3824.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.85 | 32.95 | 50.4 | 50.25 | 2.5 | 82.2 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 7.5
2011-03-18 | 5:50 | 48.55 | 30.15 | 32.95 | 51.25 | 40.35 | 32.85 | 50.4 | 50.25 | 49.2 | 21.1 | 2.6 | 82 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.78 | 18.08 |  | 1 | 2.5631 | 9892.1212 | 3859.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.85 | 32.95 | 50.4 | 50.25 | 2.6 | 82 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 7.4
2011-03-18 | 5:50 | 48.65 | 30.2 | 32.95 | 51.25 | 40.2 | 32.8 | 50.4 | 50.05 | 49.2 | 21.1 | 2.6 | 82 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.68 | 18.13 |  | 1 | 2.5631 | 9833.1693 | 3836.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 32.95 | 50.4 | 50.05 | 2.6 | 82 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 7.35
2011-03-18 | 5:51 | 48.6 | 30.15 | 33 | 51.2 | 40.15 | 32.8 | 50.35 | 50.15 | 49.2 | 21.3 | 2.6 | 82 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.75 | 18.23 |  | 1 | 2.5612 | 9866.8471 | 3852.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 33 | 50.35 | 50.15 | 2.6 | 82 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 7.2
2011-03-18 | 5:51 | 48.55 | 30.1 | 33 | 51.2 | 39.9 | 32.7 | 50.35 | 50 | 48.9 | 21.1 | 2.6 | 81.3 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.78 | 18.15 |  | 1 | 2.5612 | 9884.5191 | 3859.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 33 | 50.35 | 50 | 2.6 | 81.3 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 7.05
2011-03-18 | 5:52 | 48.55 | 30.15 | 33 | 51.1 | 39.75 | 32.7 | 50.3 | 50 | 48.9 | 21.2 | 2.6 | 81.5 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.8 | 18.23 |  | 1 | 2.5612 | 9896.3004 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 33 | 50.3 | 50 | 2.6 | 81.5 | 38 | 0 | 1 | 18 | 6.85
2011-03-18 | 5:52 | 48.45 | 30.15 | 32.95 | 50.95 | 39.5 | 32.65 | 50.3 | 50 | 48.9 | 21.4 | 2.6 | 81.6 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.53 | 17.9 |  | 1 | 2.5631 | 9744.7416 | 3801.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.65 | 32.95 | 50.3 | 50 | 2.6 | 81.6 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 6.9
2011-03-18 | 5:53 | 48.45 | 30.15 | 32.95 | 50.75 | 39.4 | 32.5 | 50.3 | 50 | 48.8 | 21.5 | 2.6 | 82 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.33 | 17.68 |  | 1 | 2.5631 | 9626.8378 | 3755.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.95 | 50.3 | 50 | 2.6 | 82 | 38 | 0 | 1 | 17.6 | 6.85
2011-03-18 | 5:53 | 48.5 | 30.15 | 32.95 | 50.55 | 39.35 | 32.5 | 50.3 | 50 | 48.3 | 21.5 | 2.6 | 81.7 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16 | 17.3 |  | 1 | 2.5631 | 9432.2967 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.95 | 50.3 | 50 | 2.6 | 81.7 | 38 | 0 | 1 | 17.35 | 6.8
2011-03-18 | 5:54 | 48.5 | 30.25 | 32.9 | 50.25 | 39.3 | 32.5 | 50.3 | 49.95 | 47.9 | 21.4 | 2.5 | 81.7 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.78 | 17.1 |  | 1 | 2.5603 | 9292.3348 | 3629.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.9 | 50.3 | 49.95 | 2.5 | 81.7 | 38 | 0 | 1 | 17.15 | 6.8
2011-03-18 | 5:54 | 48.45 | 30.25 | 32.9 | 50.05 | 39.3 | 32.5 | 50.3 | 49.95 | 47.7 | 21.6 | 2.5 | 81.9 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.5 | 15.5 | 16.85 |  | 1 | 2.5603 | 9127.4518 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.9 | 50.3 | 49.95 | 2.5 | 81.9 | 38 | 0 | 1 | 16.7 | 6.8
2011-03-18 | 5:55 | 48.45 | 30.2 | 32.9 | 49.6 | 39.3 | 32.5 | 50.3 | 49.95 |  |  |  |  | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.5 | 15.25 | 16.78 |  | 1 | 2.443 | 8568.7138 | 3507.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.9 | 50.3 | 49.95 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 16.6 | 6.8
2011-03-18 | 5:55 | 48.45 | 30.2 | 32.85 | 49.45 | 39.3 | 32.5 | 50.25 | 49.85 | 47.5 | 21.7 | 2.3 | 82.2 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.28 | 16.53 |  | 1 | 2.5527 | 8971.1495 | 3514.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 32.85 | 50.25 | 49.85 | 2.3 | 82.2 | 38 | 0 | 1 | 16.4 | 6.8
2011-03-18 | 5:56 | 48.4 | 30.3 | 32.85 | 49.25 | 39.25 | 32.45 | 50.15 | 49.85 | 47.6 | 21.7 | 2.3 | 82.7 | 19.1 | 1.1 | 2.3 | 0.39 | 0.5 | 15.05 | 16.43 |  | 1 | 2.5527 | 8836.1125 | 3461.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.45 | 32.85 | 50.15 | 49.85 | 2.3 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 16.35 | 6.75
2011-03-18 | 5:56 | 48.35 | 30.3 | 32.85 | 49.2 | 39.2 | 32.45 | 50.15 | 49.8 | 47.5 | 21.8 | 2.2 | 82.8 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0.44 | 0.5 | 15.05 | 16.13 |  | 1 | 2.5479 | 8819.5761 | 3461.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.45 | 32.85 | 50.15 | 49.8 | 2.2 | 82.8 | 38 | 0 | 1 | 16.4 | 6.8
2011-03-18 | 5:57 | 48.4 | 30.45 | 32.8 | 49.2 | 39.2 | 32.4 | 50.1 | 49.9 | 47.5 | 21.8 | 2.2 | 82.9 | 19 | 1 | 2.4 | 0.39 | 0.03 | 11.05 | 11.58 |  | 1 | 2.5499 | 6480.4805 | 2541.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | 32.8 | 50.1 | 49.9 | 2.2 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:57 | 48.4 | 30.45 | 32.8 | 49.1 | 39.15 | 32.4 | 50 | 49.85 | 47.2 | 21.7 | 2.2 | 83 | 19.1 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 9.38 | 10.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2157.4 | 2157.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:58 | 48.4 | 30.4 | 32.7 | 48.95 | 39.15 | 32.5 | 49.95 | 49.8 | 47.1 | 21.7 | 2.1 | 82.9 | 19.1 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 9.35 | 10.18 |  | 0 | 0 | 0 | 2150.5 | 2150.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:58 | 48.3 | 30.4 | 32.65 | 48.8 | 39.15 | 32.5 | 49.9 | 49.8 | 46.6 | 21.5 | 2.2 | 83.1 | 19.1 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 9.73 | 10.55 |  | 0 | 0 | 0 | 2237.9 | 2237.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:59 | 48.35 | 30.4 | 32.65 | 48.7 | 39.1 | 32.45 | 49.8 | 49.8 | 46.2 | 21.4 | 2.2 | 83.1 | 19 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.03 | 10.75 |  | 0 | 0 | 0 | 2306.9 | 2306.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 5:59 | 48.35 | 30.45 | 32.65 | 48.6 | 39.05 | 32.45 | 49.75 | 49.85 | 46.1 | 21.5 | 2.3 | 83.2 | 19 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.1 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 2323 | 2323 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:00 | 48.4 | 30.5 | 32.6 | 48.45 | 39 | 32.45 | 49.65 | 49.65 | 46.5 | 21.5 | 2.3 | 83.3 | 19 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.33 | 11.05 |  | 0 | 0 | 0 | 2375.9 | 2375.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:00 | 48.3 | 30.5 | 32.6 | 48.35 | 38.95 | 32.4 | 49.55 | 49.8 | 46.6 | 21.4 | 2.3 | 83.4 | 19 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.43 | 11.23 |  | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 2398.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:01 | 48.35 | 30.5 | 32.6 | 48.25 | 38.9 | 32.4 | 49.45 | 49.85 | 46.7 | 21.3 | 2.3 | 83 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.05 | 10.45 | 11.13 |  | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 2403.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:01 | 48.3 | 30.45 | 32.6 | 48.1 | 38.9 | 32.4 | 49.4 | 49.8 | 46.5 | 21.1 | 2.4 | 82.9 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.45 | 11.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 2403.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:02 | 48.35 | 30.45 | 32.55 | 48 | 38.9 | 32.4 | 49.3 | 49.7 | 46.2 | 20.9 | 2.4 | 82.7 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.48 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:02 | 48.3 | 30.45 | 32.55 | 47.9 | 38.85 | 32.35 | 49.2 | 49.65 | 46 | 20.9 | 2.4 | 82.7 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.38 | 11.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2387.4 | 2387.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:03 |  |  | 32.55 | 47.8 | 38.8 | 32.4 | 49.1 | 49.65 | 45.9 | 20.8 | 2.4 | 82.6 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.48 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:03 | 48.3 | 30.45 | 32.55 | 47.75 | 38.75 | 32.4 | 49.05 | 49.6 | 45.6 | 20.7 | 2.4 | 82.8 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:04 | 48.3 | 21.25 | 32.55 | 47.65 | 38.6 | 32.35 | 48.6 | 49.55 | 45.4 | 20.6 | 2.4 | 82.7 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.53 | 11.28 |  | 0 | 0 | 0 | 2421.9 | 2421.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:04 | 48.4 | 9.95 | 32.55 | 47.6 | 38.35 | 32.2 | 48.05 | 49.55 | 45.1 | 20.6 | 2.5 | 82.6 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:05 |  |  | 32.55 | 47.45 | 37.95 | 32.1 | 47.05 | 49.55 | 45 | 20.5 | 2.4 | 82.6 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.05 | 10.48 | 11.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:05 | 48.45 | 7.25 | 32.55 | 47.4 | 37.45 | 31.9 | 46.45 | 49.45 | 44.8 | 20.4 | 2.4 | 82.6 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.45 | 11.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 2403.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:06 | 48.4 | 7.3 | 32.5 | 47.35 | 36.9 | 31.7 | 45 | 49.3 | 44.5 | 20.3 | 2.5 | 82.8 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.75 | 11.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2472.5 | 2472.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:06 | 48.35 | 7.4 | 32.5 | 47.25 | 36.65 | 31.55 | 43.25 | 49.05 | 44.5 | 20.2 | 2.5 | 82.9 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.03 | 11.03 | 11.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2536.9 | 2536.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:07 | 48.35 | 7.55 | 32.5 | 47.15 | 36 | 31.35 | 40.8 | 48.85 | 44.4 | 20.1 | 2.5 | 82.8 | 19 | 1.3 | 2.3 |  | 0.05 | 11.25 | 12.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2587.5 | 2587.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:07 | 48.4 | 7.75 | 32.5 | 47 | 35.1 | 30.9 | 39.4 | 48.6 | 44.4 | 20.1 | 2.5 | 82.7 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.03 | 11.73 | 12.28 |  | 0 | 0 | 0 | 2697.9 | 2697.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:08 | 48.4 | 7.95 | 32.5 | 46.9 | 34.4 | 30.55 | 38 | 48.2 | 44.5 | 20.1 | 2.6 | 82.6 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.03 | 12.23 | 12.9 |  | 0 | 0 | 0 | 2812.9 | 2812.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:08 | 48.3 | 8.1 | 32.5 | 46.85 | 34.3 | 30.4 | 36.95 | 48.05 | 44.5 | 20.1 | 2.6 | 82.5 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.03 | 12.5 | 13.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2875 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:09 | 48.3 | 8.2 | 32.45 | 46.75 | 33.7 | 30.1 | 35.95 | 47.85 | 44.6 | 20.1 | 2.6 | 82.4 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.05 | 12.98 | 13.63 |  | 0 | 0 | 0 | 2985.4 | 2985.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:09 | 48.3 | 8.5 | 32.45 | 46.6 | 33.85 | 30.1 | 35.3 | 47.55 | 44.8 | 20.1 | 2.7 | 82.5 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0.03 | 13.3 | 14.23 |  | 0 | 0 | 0 | 3059 | 3059 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 14.15 | 3.6
2011-03-18 | 6:10 | 48.3 | 8.65 | 32.4 | 46.55 | 33.45 | 29.85 | 34.6 | 47.4 | 45.4 | 20.1 | 2.7 | 82.5 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 0.48 | 9.9 | 13.8 |  | 1 | 2.5896 | 5896.5798 | 2277 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.85 | 32.4 | 34.6 | 47.4 | 2.7 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 18 | 4.1
2011-03-18 | 6:10 | 48.2 | 8.75 | 31.4 | 49.4 | 34 | 29.9 | 34.6 | 47.3 | 48.9 | 20.2 | 2.7 | 82 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.39 | 0.5 | 14.25 | 15.4 |  | 1 | 2.6291 | 8616.8033 | 3277.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.9 | 31.4 | 34.6 | 47.3 | 2.7 | 82 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.3
2011-03-18 | 6:11 | 48.2 | 8.95 | 30.75 | 48.75 | 35.75 | 30.45 | 36.4 | 47.1 | 45.9 | 20.1 | 2.6 | 82.2 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.44 | 0.5 | 14.1 | 15.25 |  | 1 | 2.6498 | 8593.2823 | 3243 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.45 | 30.75 | 36.4 | 47.1 | 2.6 | 82.2 | 38 | 0 | 1 | 17 | 5.55
2011-03-18 | 6:11 | 48.2 | 9.1 | 30.7 | 47.7 | 36.15 | 30.6 | 36.6 | 47.35 | 46 | 20 | 2.6 | 82.5 | 19 | 1.6 | 2.3 | 0.44 | 0.5 | 14.43 | 15.5 |  | 1 | 2.6518 | 8800.9391 | 3318.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.6 | 30.7 | 36.6 | 47.35 | 2.6 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 17.3 | 5.65
2011-03-18 | 6:12 | 48.1 | 9.55 | 30.75 | 48.05 | 36.3 | 30.65 | 36.65 | 47.5 | 46.2 | 20 | 2.5 | 82.6 | 19 | 1.6 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 14.55 | 15.63 |  | 1 | 2.6449 | 8851.0738 | 3346.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.65 | 30.75 | 36.65 | 47.5 | 2.5 | 82.6 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.75
2011-03-18 | 6:12 | 48.1 | 9.75 | 30.8 | 48.7 | 36.5 | 30.75 | 36.65 | 47.5 | 47.2 | 20 | 2.5 | 82.8 | 19 | 1.6 | 2.3 | 0.44 | 0.5 | 14.85 | 15.9 |  | 1 | 2.6429 | 9026.852 | 3415.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.75 | 30.8 | 36.65 | 47.5 | 2.5 | 82.8 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 5.7
2011-03-18 | 6:13 | 48.15 | 10.25 | 30.85 | 49.35 | 36.5 | 30.8 | 36.65 | 47.55 | 47.7 | 19.9 | 2.4 | 82.9 | 19 |  | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.3 | 16.48 |  | 1 | 2.636 | 9276.2088 | 3519 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.8 | 30.85 | 36.65 | 47.55 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 18.85 | 5.8
2011-03-18 | 6:13 | 48.1 | 10.8 | 30.95 | 49.8 | 36.7 | 30.9 | 36.9 | 47.5 | 48.1 | 19.9 | 2.4 | 82.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.39 | 0.5 | 15.53 | 16.63 |  | 1 | 2.6321 | 9401.6234 | 3571.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.9 | 30.95 | 36.9 | 47.5 | 2.4 | 82.8 | 38 | 0 | 1 | 19.4 | 5.9
2011-03-18 | 6:14 | 48.1 | 11.2 | 30.95 | 50.35 | 36.95 | 31.05 | 37.15 | 47.65 | 48.3 | 19.9 | 2.4 | 82.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.49 | 0.5 | 15.7 | 16.85 |  | 1 | 2.6321 | 9504.5388 | 3611 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.05 | 30.95 | 37.15 | 47.65 | 2.4 | 82.8 | 38 | 0 | 1 | 19.45 | 5.9
2011-03-18 | 6:14 | 48.1 | 11.55 | 31.05 | 50.5 | 37 | 31.1 | 37.15 | 47.8 | 48.5 | 19.9 | 2.4 | 82.5 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.83 | 17.05 |  | 1 | 2.6282 | 9568.9361 | 3640.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.1 | 31.05 | 37.15 | 47.8 | 2.4 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5.95
2011-03-18 | 6:15 | 48.1 | 11.9 |  |  | 37.15 | 31.2 | 37.45 | 47.8 | 48.6 | 19.7 | 2.4 | 82.6 | 19 | 1.5 | 2.3 |  | 0.55 | 16.03 | 17.15 |  | 1 | 3.8479 | 14186.938 | 3686.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.2 | 0 | 37.45 | 47.8 | 2.4 | 82.6 | 38 | 0 | 1 | 19.6 | 6.1
2011-03-18 | 6:15 | 48.2 | 12.15 | 31.15 | 50.75 | 37.4 | 31.3 | 37.65 | 47.8 | 48.6 | 19.9 | 2.4 | 82.8 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.1 | 17.33 |  | 1 | 2.6243 | 9717.5993 | 3703 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.3 | 31.15 | 37.65 | 47.8 | 2.4 | 82.8 | 38 | 0 | 1 | 19.5 | 6.3
2011-03-18 | 6:16 | 48.15 | 12.6 | 31.25 | 50.75 | 37.7 | 31.4 | 37.9 | 47.95 | 48.5 | 20 | 2.3 | 83.1 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 16.35 | 17.55 |  | 1 | 2.6154 | 9835.3889 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.4 | 31.25 | 37.9 | 47.95 | 2.3 | 83.1 | 38 | 0 | 1 | 19.35 | 6.25
2011-03-18 | 6:16 | 48.2 | 12.8 | 31.3 | 50.65 | 37.75 | 31.5 | 37.95 | 47.85 | 48.3 | 20 | 2.3 | 83.3 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 0.55 | 16.3 | 17.43 |  | 1 | 2.6135 | 9797.9581 | 3749 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.5 | 31.3 | 37.95 | 47.85 | 2.3 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 19.1 | 6.3
2011-03-18 | 6:17 | 48.1 | 13.05 | 31.45 | 50.55 | 37.9 | 31.6 | 38.1 | 48.05 | 48.5 | 20.1 | 2.3 | 83.2 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 0.55 | 16.33 | 17.45 |  | 1 | 2.6076 | 9793.8909 | 3755.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.6 | 31.45 | 38.1 | 48.05 | 2.3 | 83.2 | 38 | 0 | 1 | 19 | 6.4
2011-03-18 | 6:17 | 48.1 | 13.35 | 31.5 | 50.5 | 38.05 | 31.65 | 38.25 | 48.05 | 48.3 | 20.1 | 2.3 | 83.4 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 16.33 | 17.53 |  | 1 | 2.6056 | 9786.5242 | 3755.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.65 | 31.5 | 38.25 | 48.05 | 2.3 | 83.4 | 38 | 0 | 1 | 18.85 | 6.35
2011-03-18 | 6:18 | 48.1 | 13.75 | 31.6 | 50.45 | 38.1 | 31.75 | 38.25 | 48.1 | 48.5 | 20.3 | 2.3 | 83.7 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.35 | 17.53 |  | 1 | 2.6017 | 9783.7586 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.75 | 31.6 | 38.25 | 48.1 | 2.3 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 18.85 | 6.35
2011-03-18 | 6:18 | 48.1 | 13.9 | 31.6 | 50.45 | 38.15 | 31.8 | 38.35 | 48.2 | 48.3 | 20.2 | 2.3 | 83.3 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.3 | 17.5 |  | 1 | 2.6017 | 9753.8389 | 3749 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.8 | 31.6 | 38.35 | 48.2 | 2.3 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 18.8 | 6.45
2011-03-18 | 6:19 | 48.05 | 14.35 | 31.7 | 50.5 | 38.25 | 31.8 | 38.45 | 48.2 | 48.1 | 20.1 | 2.3 | 83.4 | 19 | 1.2 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.33 | 17.5 |  | 1 | 2.5978 | 9757.0573 | 3755.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.8 | 31.7 | 38.45 | 48.2 | 2.3 | 83.4 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.45
2011-03-18 | 6:19 | 48.05 | 14.55 | 31.75 | 50.45 | 38.3 | 31.85 | 38.45 | 48.2 | 48.1 | 20.1 | 2.3 | 83.3 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.33 | 17.45 |  | 1 | 2.5958 | 9749.6905 | 3755.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.85 | 31.75 | 38.45 | 48.2 | 2.3 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 18.65 | 6.6
2011-03-18 | 6:20 | 48 | 14.85 | 31.8 | 50.45 | 38.5 | 31.9 | 38.7 | 48.1 | 48.5 | 20.4 | 2.2 | 83.6 | 19 | 1.2 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.35 | 17.45 |  | 1 | 2.589 | 9736.0698 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.9 | 31.8 | 38.7 | 48.1 | 2.2 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 18.65 | 6.5
2011-03-18 | 6:20 | 48 | 15.15 | 31.85 | 50.5 | 38.5 | 32 | 38.65 | 48.1 | 48.6 | 20.6 | 2.2 | 83.9 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.33 | 17.5 |  | 1 | 2.5871 | 9716.804 | 3755.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 31.85 | 38.65 | 48.1 | 2.2 | 83.9 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.5
2011-03-18 | 6:21 | 48 | 15.35 | 31.9 | 50.6 | 38.5 | 32 | 38.65 | 48.1 | 48.8 | 20.8 | 2.2 | 83.8 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.38 | 17.55 |  | 1 | 2.5851 | 9739.1766 | 3767.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 31.9 | 38.65 | 48.1 | 2.2 | 83.8 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.55
2011-03-18 | 6:21 | 48.05 | 15.5 | 31.95 | 50.65 | 38.6 | 32.05 | 38.8 | 48.25 | 48.6 | 20.9 | 2.2 | 83.6 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.43 | 17.63 |  | 1 | 2.5832 | 9761.5042 | 3778.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.05 | 31.95 | 38.8 | 48.25 | 2.2 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.65
2011-03-18 | 6:22 | 48 | 15.7 | 32 | 50.7 | 38.75 | 32.1 | 38.9 | 48.15 | 48.8 | 20.8 | 2.2 | 83.8 |  | 1.1 |  | 0.44 | 0.55 | 16.35 | 17.5 |  | 1 | 2.5812 | 9706.6089 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 32 | 38.9 | 48.15 | 2.2 | 83.8 | 38 | 0 | 1 | 18.55 | 6.65
2011-03-18 | 6:22 | 48 | 16 | 32.1 | 50.65 | 38.8 | 32.15 | 38.9 | 48.2 | 48.8 | 20.7 | 2.2 | 83.7 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 0.55 | 16.35 | 17.53 |  | 1 | 2.5773 | 9691.8784 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.15 | 32.1 | 38.9 | 48.2 | 2.2 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 18.55 | 6.65
2011-03-18 | 6:23 | 47.95 | 16.15 | 32.1 | 50.65 | 38.85 | 32.2 | 39 | 48.2 | 48.6 | 20.5 | 2.2 | 83.7 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.43 | 17.6 |  | 1 | 2.5773 | 9739.3004 | 3778.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.2 | 32.1 | 39 | 48.2 | 2.2 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 6.65
2011-03-18 | 6:23 | 47.95 | 16.45 | 32.15 | 50.65 | 38.9 | 32.25 | 39.1 | 48.2 | 48.6 | 20.6 | 2.2 | 83.5 | 19 | 1 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 16.33 | 17.55 |  | 1 | 2.5753 | 9672.6667 | 3755.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.25 | 32.15 | 39.1 | 48.2 | 2.2 | 83.5 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 6.65
2011-03-18 | 6:24 | 47.9 | 16.6 | 32.2 | 50.7 | 38.95 | 32.3 | 39.15 | 48.2 | 48.8 | 20.7 | 2.2 | 83.7 | 19 | 1 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 16.33 | 17.58 |  | 1 | 2.5734 | 9665.3105 | 3755.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.3 | 32.2 | 39.15 | 48.2 | 2.2 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 6.7
2011-03-18 | 6:24 | 47.85 | 16.8 | 32.2 | 50.7 | 39.05 | 32.35 | 39.25 | 48.25 | 48.6 | 20.7 | 2.3 | 83.6 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.4 | 17.48 |  | 1 | 2.5782 | 9724.8987 | 3772 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.35 | 32.2 | 39.25 | 48.25 | 2.3 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 18.4 | 6.75
2011-03-18 | 6:25 | 47.95 | 17.15 | 32.3 | 50.7 | 39.15 | 32.4 | 39.3 | 48.25 | 48.8 | 20.8 | 2.2 | 83 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.55 | 16.43 | 17.6 |  | 1 | 2.5695 | 9709.6954 | 3778.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.4 | 32.3 | 39.3 | 48.25 | 2.2 | 83 | 38 | 0 | 1 | 18.4 | 6.75
2011-03-18 | 6:25 | 47.95 | 17.4 | 32.35 | 50.75 | 39.1 | 32.35 | 39.4 | 48.4 | 48.9 | 20.9 | 2.2 | 83.5 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.35 | 17.68 |  | 1 | 2.5675 | 9655.0523 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.35 | 32.35 | 39.4 | 48.4 | 2.2 | 83.5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6.75
2011-03-18 | 6:26 | 48 | 17.65 |  |  | 39.25 | 32.5 | 39.4 | 48.4 | 48.9 | 20.9 | 2.2 | 83.6 | 19 | 1 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 16.35 | 17.75 |  | 1 | 3.8347 | 14420.3551 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.5 | 0 | 39.4 | 48.4 | 2.2 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 6.65
2011-03-18 | 6:26 | 47.95 | 17.75 | 32.45 | 50.75 | 39.15 | 32.5 | 39.3 | 48.4 | 49 | 21.1 | 2.3 | 83.7 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.45 | 17.78 |  | 1 | 2.5684 | 9717.4434 | 3783.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.5 | 32.45 | 39.3 | 48.4 | 2.3 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 6.75
2011-03-18 | 6:27 | 47.85 | 18.2 | 32.5 | 50.8 | 39.25 | 32.5 | 39.4 | 48.4 |  |  |  |  | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.45 | 17.75 |  | 1 | 2.4581 | 9300.3916 | 3783.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.5 | 32.5 | 39.4 | 48.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.35 | 6.65
2011-03-18 | 6:27 | 47.85 | 18.35 | 32.5 | 50.85 | 39.2 | 32.55 | 39.4 | 48.3 | 49.2 | 21.2 | 2.2 | 83.7 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 16.3 | 17.58 |  | 1 | 2.5616 | 9603.498 | 3749 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.55 | 32.5 | 39.4 | 48.3 | 2.2 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 6.75
2011-03-18 | 6:28 | 47.85 | 18.55 | 32.55 | 50.85 | 39.35 | 32.6 | 39.55 | 48.25 | 49 | 21.2 | 2.2 | 83.6 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.39 | 0.55 | 16.23 | 17.7 |  | 1 | 2.5597 | 9554.9448 | 3732.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.6 | 32.55 | 39.55 | 48.25 | 2.2 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 6.7
2011-03-18 | 6:28 | 47.9 | 18.7 | 32.55 | 50.8 | 39.35 | 32.65 | 39.5 | 48.3 | 49 | 21.3 | 2.2 | 83.5 | 19 | 0.9 | 2.1 | 0.44 | 0.53 | 16.28 | 17.63 |  | 1 | 2.5597 | 9584.3809 | 3744.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.65 | 32.55 | 39.5 | 48.3 | 2.2 | 83.5 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 6.7
2011-03-18 | 6:29 | 47.9 | 19 | 32.6 | 50.9 | 39.35 | 32.65 | 39.55 | 48.45 | 49 | 21.3 | 2.2 | 83.8 | 19 | 0.9 | 2.1 | 0.39 | 0.53 | 16.35 | 17.65 |  | 1 | 2.5577 | 9618.2261 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.65 | 32.6 | 39.55 | 48.45 | 2.2 | 83.8 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 6.7
2011-03-18 | 6:29 | 47.9 | 19.05 | 32.6 | 50.9 | 39.35 | 32.65 | 39.55 | 48.3 | 48.9 | 21.3 | 2.3 | 83.7 | 19 | 0.8 | 2.1 | 0.39 | 0.53 | 16.35 | 17.63 |  | 1 | 2.5625 | 9636.2436 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.65 | 32.6 | 39.55 | 48.3 | 2.3 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 6.75
2011-03-18 | 6:30 | 47.95 | 19.35 | 32.65 | 50.8 | 39.4 | 32.65 | 39.6 | 48.4 | 48.8 | 21.2 | 2.3 | 83.1 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.4 | 17.68 |  | 1 | 2.5605 | 9658.3139 | 3772 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.65 | 32.65 | 39.6 | 48.4 | 2.3 | 83.1 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 6.65
2011-03-18 | 6:30 | 47.95 | 19.5 | 32.7 | 50.8 | 39.4 | 32.75 | 39.5 | 48.45 | 48.8 | 21.2 | 2.3 | 82.7 | 19 | 0.8 | 2.1 | 0.44 | 0.53 | 16.4 | 17.63 |  | 1 | 2.5586 | 9650.9156 | 3772 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.75 | 32.7 | 39.5 | 48.45 | 2.3 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 6.65
2011-03-18 | 6:31 | 47.85 | 19.7 | 32.7 | 50.75 | 39.4 | 32.75 | 39.55 | 48.45 | 48.8 | 21.3 | 2.3 | 83 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 16.5 | 17.73 |  | 1 | 2.5586 | 9709.7626 | 3795 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.75 | 32.7 | 39.55 | 48.45 | 2.3 | 83 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 6.7
2011-03-18 | 6:31 |  |  | 32.75 | 50.65 | 39.45 | 32.75 | 39.65 | 48.3 | 48.8 | 21.3 | 2.4 | 82.9 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 16.45 | 17.78 |  | 1 | 2.5614 | 9691.0449 | 3783.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.75 | 32.75 | 39.65 | 48.3 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6.7
2011-03-18 | 6:32 | 47.85 | 20 | 32.8 | 50.65 | 39.5 | 32.8 | 39.65 | 48.4 | 48.5 | 21.3 | 2.4 | 82.7 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.35 | 17.6 |  | 1 | 2.5594 | 9624.7465 | 3760.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.8 | 32.8 | 39.65 | 48.4 | 2.4 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 17.65 | 6.7
2011-03-18 | 6:32 | 47.9 | 20.2 | 32.8 | 50.45 | 39.5 | 32.8 | 39.65 | 48.45 | 48.3 | 21.3 | 2.4 | 82.6 | 19 | 0.8 | 2.1 | 0.44 | 0.53 | 16.08 | 17.43 |  | 1 | 2.5594 | 9465.8057 | 3698.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.8 | 32.8 | 39.65 | 48.45 | 2.4 | 82.6 | 38 | 0 | 1 | 17.45 | 6.7
2011-03-18 | 6:33 | 47.95 | 20.4 | 32.85 | 50.3 | 39.5 | 32.8 | 39.6 | 48.3 | 48.3 | 21.5 | 2.4 | 82.5 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 15.93 | 17.48 |  | 1 | 2.5575 | 9370.3088 | 3663.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.8 | 32.85 | 39.6 | 48.3 | 2.4 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 17.15 | 6.65
2011-03-18 | 6:33 | 47.95 | 20.65 | 32.9 | 50.05 | 39.5 | 32.85 | 39.65 | 48.45 | 48.3 | 21.6 | 2.5 | 82.5 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 15.65 | 17.33 |  | 1 | 2.5603 | 9215.7819 | 3599.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.85 | 32.9 | 39.65 | 48.45 | 2.5 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 16.9 | 6.55
2011-03-18 | 6:34 | 47.85 | 20.75 | 32.9 | 49.8 | 39.4 | 32.85 | 39.6 | 48.4 | 47.7 | 21.3 | 2.5 | 82.2 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 15.5 | 17.05 |  | 1 | 2.5603 | 9127.4518 | 3565 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.85 | 32.9 | 39.6 | 48.4 | 2.5 | 82.2 | 38 | 0 | 1 | 16.7 | 6.55
2011-03-18 | 6:34 | 47.85 | 21 | 32.9 | 49.6 | 39.4 | 32.85 | 39.55 | 48.4 | 47.6 | 21.4 | 2.5 | 82.1 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 15.35 | 16.98 |  | 1 | 2.5603 | 9039.1216 | 3530.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.85 | 32.9 | 39.55 | 48.4 | 2.5 | 82.1 | 38 | 0 | 1 | 16.55 | 6.5
2011-03-18 | 6:35 | 47.85 | 21.15 | 32.9 | 49.45 | 39.35 | 32.85 | 39.4 | 48.45 | 47.2 | 21.5 | 2.4 | 82.4 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.5 | 15.33 | 16.9 |  | 1 | 2.5555 | 9010.4526 | 3525.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.85 | 32.9 | 39.4 | 48.45 | 2.4 | 82.4 | 38 | 0 | 1 | 16.5 | 6.5
2011-03-18 | 6:35 | 47.8 | 21.35 | 32.9 | 49.4 | 39.3 | 32.8 | 39.45 | 48.4 | 47.2 | 21.5 | 2.4 | 82.7 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.5 | 15.15 | 16.73 |  | 1 | 2.5555 | 8904.6547 | 3484.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.8 | 32.9 | 39.45 | 48.4 | 2.4 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 16.45 | 6.45
2011-03-18 | 6:36 | 47.8 | 21.45 | 32.9 | 49.35 | 39.25 | 32.8 | 39.4 | 48.3 | 47.5 | 21.5 | 2.4 | 82.9 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0.44 | 0.5 | 15.23 | 16.83 |  | 1 | 2.5555 | 8951.676 | 3502.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.8 | 32.9 | 39.4 | 48.3 | 2.4 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 16.4 | 6.4
2011-03-18 | 6:36 | 47.75 | 21.6 | 32.9 | 49.3 | 39.2 | 32.8 | 39.25 | 48.25 | 47.6 | 21.7 | 2.3 | 83.1 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0.44 | 0.5 | 15 | 16.63 |  | 1 | 2.5507 | 8799.9899 | 3450 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.8 | 32.9 | 39.25 | 48.25 | 2.3 | 83.1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:37 | 47.75 | 21.75 | 32.9 | 49.25 | 39.15 | 32.75 | 39.2 | 48.25 | 47.5 | 21.8 | 2.3 | 83.2 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.05 | 10.2 | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2346 | 2346 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:37 | 47.7 | 21.85 | 32.85 | 49.05 | 39 | 32.7 | 38.9 | 48.15 | 47.1 | 21.8 | 2.3 | 83.4 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.05 | 9.25 | 10.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2127.5 | 2127.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:38 | 47.65 | 22.1 | 32.85 | 49 | 38.85 | 32.65 | 38.75 | 48.15 | 46.6 | 21.8 | 2.3 | 83.6 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.03 | 9.28 | 10.75 |  | 0 | 0 | 0 | 2134.4 | 2134.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:38 | 47.65 | 22.2 | 32.8 | 48.85 | 37.45 | 32.2 | 37.35 | 48 | 46.2 | 21.7 | 2.4 | 83.5 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.03 | 9.8 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2254 | 2254 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:39 | 47.65 | 22.35 | 32.8 | 48.7 | 36.35 | 31.85 | 36.35 | 47.95 | 46.1 | 21.7 | 2.4 | 83.5 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.03 | 9.9 | 11.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2277 | 2277 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:39 | 47.6 | 22.5 | 32.75 | 48.6 | 35.3 | 31.45 | 35.25 | 47.75 | 46 | 21.7 | 2.4 | 83.6 | 19 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.05 | 11.03 |  | 0 | 0 | 0 | 2311.5 | 2311.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:40 | 47.6 | 22.65 | 32.7 | 48.45 | 34.85 | 31.25 | 34.65 | 47.55 | 46.1 | 21.4 | 2.4 | 83.7 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.08 | 11.35 |  | 0 | 0 | 0 | 2318.4 | 2318.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:40 | 47.6 | 22.85 | 32.7 | 48.35 | 34.2 | 30.9 | 34.15 | 47.3 | 46.6 | 21.3 | 2.4 | 83.3 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.28 | 11.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2364.4 | 2364.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:41 | 47.55 | 22.95 | 32.7 | 48.2 | 34 | 30.7 |  |  | 46.8 | 21.3 | 2.4 | 83.4 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.25 | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 2357.5 | 2357.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:41 | 47.6 | 23.1 | 32.65 | 48.05 | 33.65 | 30.45 | 33.55 | 46.85 | 46.8 | 21.3 | 2.5 | 83.4 | 19 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.3 | 11.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2369 | 2369 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:42 | 47.65 | 23.2 | 32.65 | 48 | 33.45 | 30.3 | 33.4 | 46.7 | 46.5 | 21.1 | 2.5 | 83.5 | 19 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.25 | 11.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2357.5 | 2357.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:42 | 47.8 | 23.3 | 32.65 | 47.85 | 33.35 | 30.25 | 33.3 | 46.65 | 46.2 | 20.9 | 2.5 | 83.6 | 19 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.38 | 11.55 |  | 0 | 0 | 0 | 2387.4 | 2387.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:43 | 47.75 | 23.35 | 32.6 | 47.8 | 33.1 | 30 | 33.1 | 46.7 | 46.1 | 20.8 | 2.4 | 83.8 | 19 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.35 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2380.5 | 2380.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:43 | 47.75 | 23.55 | 32.6 | 47.7 | 32.9 | 29.9 | 32.9 | 46.5 | 46 | 20.9 | 2.4 | 83.8 | 19 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.5 | 11.63 |  | 0 | 0 | 0 | 2415 | 2415 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:44 | 47.65 | 23.65 | 32.6 | 47.6 | 32.7 | 29.75 | 32.7 | 46.4 | 45.9 | 20.9 | 2.4 | 84 | 19 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.38 | 11.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2387.4 | 2387.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:44 | 47.7 | 23.7 | 32.55 | 47.55 | 32.6 | 29.7 | 32.5 | 46.35 | 45.6 | 20.9 | 2.4 | 84.3 | 19 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.4 | 11.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2392 | 2392 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:45 | 47.75 | 23.9 | 32.55 | 47.5 | 32.3 | 29.5 | 32.35 | 46.3 | 45.5 | 20.9 | 2.4 | 84.5 | 19 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.08 | 10.53 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2421.9 | 2421.9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:45 | 47.7 | 23.95 | 32.55 | 47.3 | 32.15 | 29.35 | 32 | 46.3 | 45.1 | 20.8 | 2.4 | 84.5 | 19 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.78 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:46 | 47.65 | 24 | 32.55 | 47.25 | 31.9 | 29.2 | 31.9 | 46.25 | 45 | 20.6 | 2.4 | 84.4 | 19 | 1 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.93 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 2513.9 | 2513.9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:46 | 47.55 | 24.15 | 32.5 | 47.15 | 33.25 | 29.35 | 31.65 | 47.65 | 44.8 | 20.5 | 2.5 | 84.3 | 19 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 11.33 | 12.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2605.9 | 2605.9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:47 | 47.55 | 24.3 | 32.5 | 47.05 | 34 | 29.45 | 31.45 | 52.25 | 44.6 | 20.5 | 2.5 | 84.5 | 19 |  |  | 0 | 0.03 | 11.73 | 12.73 |  | 0 | 0 | 0 | 2697.9 | 2697.9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:47 | 47.5 | 24.4 | 32.5 | 46.9 | 36.05 | 30.15 | 31.2 | 53.7 | 44.8 | 20.5 | 2.5 | 84.2 | 19 | 1 | 2.2 | 0 | 0.03 | 12.25 | 13.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2817.5 | 2817.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:48 | 47.5 | 24.45 | 32.45 | 46.8 | 36.45 | 30.25 | 30.95 | 54.15 | 44.9 | 20.5 | 2.6 | 84.2 | 19 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.05 | 12.63 | 13.78 |  | 0 | 0 | 0 | 2904.9 | 2904.9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:48 | 47.5 | 24.55 | 32.45 | 46.75 | 37.8 | 30.8 | 30.75 | 54.25 | 44.9 | 20.3 | 2.7 | 84.5 | 19 | 1.1 |  | 0 | 0.03 | 13 | 14.13 |  | 0 | 0 | 0 | 2990 | 2990 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 6:49 | 47.5 | 24.75 | 32.45 | 46.65 | 37.85 | 30.9 | 30.45 | 54.35 | 44.9 | 20.2 | 2.8 | 84.2 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.03 | 13.4 | 14.28 |  | 0 | 0 | 0 | 3082 | 3082 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 13.95 | 7.3
2011-03-18 | 6:49 | 47.5 | 24.8 | 32.3 | 46.25 | 38.6 | 31.3 | 30.45 | 54.35 | 45.5 | 20.2 | 2.8 | 83.8 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 0.48 | 7.13 | 8.58 |  | 1 | 2.5984 | 4261.1497 | 1639.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.3 | 32.3 | 30.45 | 54.35 | 2.8 | 83.8 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 7.75
2011-03-18 | 6:50 | 47.45 | 24.95 | 31.4 | 50.1 | 39.25 | 31.5 | 31.55 | 54.35 | 49.4 | 20.2 | 2.7 | 83.6 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 14.05 | 15.15 |  | 1 | 2.6291 | 8495.8657 | 3231.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.5 | 31.4 | 31.55 | 54.35 | 2.7 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 8.45
2011-03-18 | 6:50 | 47.5 | 25 | 31.1 | 48.9 | 40.45 | 32 | 32.7 | 54.25 | 45.7 | 20.1 | 2.6 | 84 | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.44 | 0.5 | 13.9 | 15.13 |  | 1 | 2.636 | 8427.3102 | 3197 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 31.1 | 32.7 | 54.25 | 2.6 | 84 | 38 | 0 | 1 | 16.3 | 8.45
2011-03-18 | 6:51 | 47.5 | 25.05 | 31.25 | 47.55 | 40.65 | 32.2 | 33.1 | 54 | 46 | 20.1 | 2.6 | 84.1 | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.44 | 0.5 | 14.15 | 15.5 |  | 1 | 2.6301 | 8559.6487 | 3254.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.2 | 31.25 | 33.1 | 54 | 2.6 | 84.1 | 38 | 0 | 1 | 16.7 | 7.95
2011-03-18 | 6:51 | 47.55 | 25.1 | 31.4 | 48.1 | 40.35 | 32.4 | 33.75 | 52.6 | 46.2 | 20.1 | 2.6 | 84.1 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 9.53 | 14.55 | 24.58 |  | 1 | 2.6242 | 8781.842 | 3346.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.4 | 31.4 | 33.75 | 52.6 | 2.6 | 84.1 | 38 | 0 | 1 | 16.95 | 7.45
2011-03-18 | 6:52 |  |  | 31.5 | 48.45 | 39.85 | 32.4 | 34 | 51.4 | 47.6 | 20.2 | 2.4 | 84.6 | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.39 | 18.38 | 14.88 | 33.53 |  | 1 | 2.6105 | 8934.1793 | 3422.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.4 | 31.5 | 34 | 51.4 | 2.4 | 84.6 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 6.05
2011-03-18 | 6:52 | 47.55 | 25.3 | 31.65 | 49.75 | 38.05 | 32 | 34.5 | 49.3 | 48.6 | 20.3 | 2.4 | 84.7 | 19 | 1.4 | 2.2 | 0.39 | 18.35 | 15.5 | 34.05 |  | 1 | 2.6046 | 9285.4299 | 3565 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 31.65 | 34.5 | 49.3 | 2.4 | 84.7 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 4.6
2011-03-18 | 6:53 | 47.5 | 25.35 | 31.7 | 50.4 | 36 | 31.4 | 34.95 | 48.7 | 49.2 | 20.5 | 2.4 | 84.7 | 19 | 1.4 | 2.2 | 0.39 | 18.38 | 15.85 | 34.15 |  | 1 | 2.6026 | 9487.9405 | 3645.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.4 | 31.7 | 34.95 | 48.7 | 2.4 | 84.7 | 38 | 0 | 1 | 19.55 | 4.2
2011-03-18 | 6:53 |  |  | 31.55 | 51.1 | 35.65 | 31.45 | 35.65 | 47.6 | 49.4 | 20.5 | 2.4 | 84.8 | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.44 | 18.35 | 15.93 | 34.55 |  | 1 | 2.6085 | 9557.4188 | 3663.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.45 | 31.55 | 35.65 | 47.6 | 2.4 | 84.8 | 38 | 0 | 1 | 20 | 4.35
2011-03-18 | 6:54 | 47.6 | 25.45 | 31.45 | 51.45 | 35.8 | 31.45 | 36.15 | 47.2 | 49.4 | 20.5 | 2.3 | 85 | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.44 | 18.38 | 15.88 | 34.63 |  | 1 | 2.6076 | 9524.0042 | 3652.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.45 | 31.45 | 36.15 | 47.2 | 2.3 | 85 | 38 | 0 | 1 | 20.1 | 4.85
2011-03-18 | 6:54 | 47.6 | 25.6 | 31.4 | 51.5 | 36.35 | 31.5 | 36.6 | 47.05 | 49.3 | 20.3 | 2.3 | 85.2 | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.44 | 18.4 | 16.05 | 34.68 |  | 1 | 2.6096 | 9633.2018 | 3691.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.5 | 31.4 | 36.6 | 47.05 | 2.3 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5.1
2011-03-18 | 6:55 | 47.5 | 25.6 |  |  | 36.6 | 31.5 | 36.8 | 46.9 | 49.3 | 20.3 | 2.3 | 85.3 | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.39 | 18.45 | 16.15 | 34.8 |  | 1 | 3.8413 | 14268.535 | 3714.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.5 | 0 | 36.8 | 46.9 | 2.3 | 85.3 | 38 | 0 | 1 | 19.65 | 5.4
2011-03-18 | 6:55 | 47.5 | 25.7 | 31.45 | 51.1 | 37 | 31.6 | 37.2 | 47.1 |  |  |  |  | 19 | 1.3 | 2.2 | 0.44 | 18.38 | 16.18 | 34.88 |  | 1 | 2.498 | 9295.9902 | 3721.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.6 | 31.45 | 37.2 | 47.1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 19.5 | 5.5
2011-03-18 | 6:56 | 47.65 | 25.8 | 31.5 | 51 | 37.2 | 31.7 | 37.3 | 47.15 | 48.9 | 20.3 | 2.3 | 85.3 | 19 | 1.2 | 2.2 | 0.39 | 18.38 | 16.28 | 35.03 |  | 1 | 2.6056 | 9756.5593 | 3744.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.7 | 31.5 | 37.3 | 47.15 | 2.3 | 85.3 | 38 | 0 | 1 | 19.3 | 5.55
2011-03-18 | 6:56 | 47.65 | 25.9 | 31.55 | 50.85 | 37.25 | 31.7 | 37.55 | 47.15 | 48.8 | 20.3 | 2.3 | 85.3 | 19 | 1.2 | 2.2 | 0.39 | 18.43 | 16.45 | 35.18 |  | 1 | 2.6037 | 9851.019 | 3783.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.7 | 31.55 | 37.55 | 47.15 | 2.3 | 85.3 | 38 | 0 | 1 | 19.2 | 5.7
2011-03-18 | 6:57 | 47.55 | 26 | 31.6 | 50.8 | 37.55 | 31.85 | 37.7 | 47.15 | 48.6 | 20.1 | 2.3 | 85.3 | 19 | 1.2 | 2.2 | 0.39 | 18.4 | 16.5 | 35.13 |  | 1 | 2.6017 | 9873.5179 | 3795 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.85 | 31.6 | 37.7 | 47.15 | 2.3 | 85.3 | 38 | 0 | 1 | 19.2 | 5.75
2011-03-18 | 6:57 | 47.6 | 26.1 | 31.6 | 50.8 | 37.7 | 31.95 | 37.85 | 47.2 | 48.5 | 20 | 2.3 | 85 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 18.25 | 16.58 | 35.08 |  | 1 | 2.6017 | 9921.3895 | 3813.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.95 | 31.6 | 37.85 | 47.2 | 2.3 | 85 | 38 | 0 | 1 | 18.95 | 5.85
2011-03-18 | 6:58 | 47.55 | 26.15 | 31.75 | 50.7 | 37.9 | 32.05 | 38.05 | 47.4 | 48.8 | 20.1 | 2.3 | 85.2 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 18.3 | 16.68 | 35.28 |  | 1 | 2.5958 | 9958.6551 | 3836.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.05 | 31.75 | 38.05 | 47.4 | 2.3 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 18.95 | 6
2011-03-18 | 6:58 | 47.55 | 26.25 | 31.85 | 50.8 | 38.1 | 32.1 | 38.3 | 47.4 | 48.9 | 20.3 | 2.3 | 85.2 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 18.28 | 16.73 | 35.35 |  | 1 | 2.5919 | 9973.4128 | 3847.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.1 | 31.85 | 38.3 | 47.4 | 2.3 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 18.9 | 6.05
2011-03-18 | 6:59 |  |  | 31.9 | 50.8 | 38.25 | 32.2 | 38.4 | 47.4 | 48.8 | 20.4 | 2.3 | 85 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 18.25 | 16.68 | 35.28 |  | 1 | 2.5899 | 9936.0813 | 3836.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.2 | 31.9 | 38.4 | 47.4 | 2.3 | 85 | 38 | 0 | 1 | 18.8 | 6.05
2011-03-18 | 6:59 | 47.6 | 26.4 | 32 | 50.8 | 38.3 | 32.25 | 38.45 | 47.5 | 48.8 | 20.5 | 2.3 | 85.1 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 18.28 | 16.65 | 35.23 |  | 1 | 2.586 | 9903.1884 | 3829.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.25 | 32 | 38.45 | 47.5 | 2.3 | 85.1 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.05
2011-03-18 | 7:00 | 47.5 | 26.45 | 32.1 | 50.8 | 38.4 | 32.35 | 38.5 | 47.55 | 48.9 | 20.7 | 2.2 | 85.2 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 18.25 | 16.68 | 35.23 |  | 1 | 2.5773 | 9887.4943 | 3836.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.35 | 32.1 | 38.5 | 47.55 | 2.2 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.1
2011-03-18 | 7:00 | 47.45 | 26.55 | 32.2 | 50.9 | 38.5 | 32.4 | 38.65 | 47.55 | 49 | 20.7 | 2.3 | 85.5 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.39 | 18.28 | 16.75 | 35.13 |  | 1 | 2.5782 | 9932.4422 | 3852.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.4 | 32.2 | 38.65 | 47.55 | 2.3 | 85.5 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.15
2011-03-18 | 7:01 | 47.45 | 26.65 | 32.2 | 50.9 | 38.6 | 32.45 | 38.8 | 47.55 | 48.9 | 20.6 | 2.3 | 85.3 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 18.2 | 16.75 | 35.35 |  | 1 | 2.5782 | 9932.4422 | 3852.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.45 | 32.2 | 38.8 | 47.55 | 2.3 | 85.3 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 6.15
2011-03-18 | 7:01 | 47.4 | 26.6 | 32.25 | 50.95 | 38.65 | 32.5 | 38.8 | 47.6 | 49.2 | 20.8 | 2.2 | 85.5 | 19 |  | 2.2 | 0.39 | 9.5 | 16.78 | 26.7 |  | 1 | 2.5714 | 9924.095 | 3859.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.5 | 32.25 | 38.8 | 47.6 | 2.2 | 85.5 | 38 | 0 | 1 | 18.65 | 6.2
2011-03-18 | 7:02 | 47.5 | 26.65 | 32.4 | 51.05 | 38.75 | 32.55 | 38.9 | 47.8 | 49 | 20.9 | 2.2 | 85.6 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 9.53 | 16.73 | 26.6 |  | 1 | 2.5655 | 9871.9146 | 3847.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.55 | 32.4 | 38.9 | 47.8 | 2.2 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 6.3
2011-03-18 | 7:02 | 47.5 | 26.7 | 32.45 | 50.95 | 38.9 | 32.6 | 39 | 47.8 | 49 | 20.9 | 2.2 | 85.9 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 9.5 | 16.65 | 26.55 |  | 1 | 2.5636 | 9817.2084 | 3829.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.6 | 32.45 | 39 | 47.8 | 2.2 | 85.9 | 38 | 0 | 1 | 18.4 | 6.25
2011-03-18 | 7:03 | 47.5 | 26.85 | 32.5 | 50.9 | 38.9 | 32.65 | 39.1 | 47.95 | 48.8 | 20.8 | 2.2 | 85.6 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 9.5 | 16.75 | 26.63 |  | 1 | 2.5616 | 9868.6252 | 3852.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.65 | 32.5 | 39.1 | 47.95 | 2.2 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 6.25
2011-03-18 | 7:03 | 47.5 | 26.9 | 32.55 | 50.85 | 38.95 | 32.7 | 39.1 | 48.05 | 48.9 | 20.8 | 2.2 | 85.4 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.53 | 17.68 |  | 1 | 2.5597 | 9731.5612 | 3801.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.7 | 32.55 | 39.1 | 48.05 | 2.2 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 6.35
2011-03-18 | 7:04 | 47.5 | 26.95 | 32.6 | 50.8 | 39.1 | 32.75 | 39.2 | 48 | 48.8 | 20.8 | 2.2 | 85.4 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.4 | 17.68 |  | 1 | 2.5577 | 9647.6397 | 3772 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.75 | 32.6 | 39.2 | 48 | 2.2 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 6.4
2011-03-18 | 7:04 | 47.4 | 27 | 32.65 | 50.75 | 39.15 | 32.75 | 39.3 | 48.15 | 48.8 | 20.8 | 2.2 | 85.5 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.55 | 16.43 | 17.45 |  | 1 | 2.5557 | 9657.8865 | 3778.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.75 | 32.65 | 39.3 | 48.15 | 2.2 | 85.5 | 38 | 0 | 1 | 18 | 6.35
2011-03-18 | 7:05 | 47.4 | 27.15 | 32.7 | 50.7 | 39.2 | 32.85 | 39.35 | 48.1 | 48.9 | 20.9 | 2.2 | 85.5 | 19 | 1 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.38 | 17.55 |  | 1 | 2.5538 | 9621.1168 | 3767.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.85 | 32.7 | 39.35 | 48.1 | 2.2 | 85.5 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 6.35
2011-03-18 | 7:05 | 47.4 | 27.15 | 32.75 | 50.7 | 39.3 | 32.95 | 39.45 | 48.1 | 48.8 | 20.9 | 2.3 | 85.4 | 19 |  | 2.2 | 0.39 | 0.55 | 16.4 | 17.55 |  | 1 | 2.5566 | 9643.5173 | 3772 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.95 | 32.75 | 39.45 | 48.1 | 2.3 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 6.35
2011-03-18 | 7:06 | 47.35 | 27.2 | 32.85 | 50.75 | 39.3 | 32.95 | 39.4 | 48.1 | 48.6 | 20.9 | 2.3 | 85.1 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.48 | 17.53 |  | 1 | 2.5527 | 9675.69 | 3790.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32.95 | 32.85 | 39.4 | 48.1 | 2.3 | 85.1 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 6.3
2011-03-18 | 7:06 | 47.35 | 27.25 | 32.9 | 50.8 | 39.3 | 33 | 39.5 | 48.1 | 48.9 | 21.1 | 2.3 | 85.2 | 19 | 0.9 | 2.1 | 0.39 | 0.53 | 16.3 | 17.43 |  | 1 | 2.5507 | 9562.6557 | 3749 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 32.9 | 39.5 | 48.1 | 2.3 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6.3
2011-03-18 | 7:07 | 47.35 | 27.3 | 32.9 | 50.75 | 39.35 | 33.05 | 39.5 | 48.1 | 48.9 | 21.2 | 2.3 | 85.4 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.4 | 17.58 |  | 1 | 2.5507 | 9621.3223 | 3772 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.05 | 32.9 | 39.5 | 48.1 | 2.3 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 6.35
2011-03-18 | 7:07 | 47.35 | 27.35 | 32.95 | 50.75 | 39.4 | 33.05 | 39.55 | 48.1 | 48.9 | 21.2 | 2.2 | 85.4 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.35 | 17.58 |  | 1 | 2.544 | 9566.6695 | 3760.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.05 | 32.95 | 39.55 | 48.1 | 2.2 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 6.35
2011-03-18 | 7:08 | 47.35 | 27.5 | 33 | 50.8 | 39.5 | 33.15 | 39.6 | 48.2 | 49 | 21.3 | 2.2 | 85.4 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.43 | 17.63 |  | 1 | 2.542 | 9606.0776 | 3778.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.15 | 33 | 39.6 | 48.2 | 2.2 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 6.4
2011-03-18 | 7:08 | 47.35 | 27.55 | 33.05 | 50.8 | 39.5 | 33.1 | 39.6 | 48.2 | 49 | 21.4 | 2.2 | 85.6 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.68 | 17.78 |  | 1 | 2.5401 | 9744.7305 | 3836.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.1 | 33.05 | 39.6 | 48.2 | 2.2 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 6.4
2011-03-18 | 7:09 | 47.25 | 27.6 | 33.1 | 50.8 | 39.55 | 33.15 | 39.65 | 48.2 | 49 | 21.5 | 2.3 | 85.6 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.55 | 16.83 | 18.05 |  | 1 | 2.5429 | 9843.2195 | 3870.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.15 | 33.1 | 39.65 | 48.2 | 2.3 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 6.4
2011-03-18 | 7:09 | 47.3 | 27.7 | 33.1 | 50.85 | 39.6 | 33.2 | 39.75 | 48.15 | 48.9 | 21.4 | 2.3 | 84.9 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.85 | 17.98 |  | 1 | 2.5429 | 9854.9168 | 3875.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.2 | 33.1 | 39.75 | 48.15 | 2.3 | 84.9 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 6.4
2011-03-18 | 7:10 | 47.25 | 27.75 | 33.15 | 50.85 | 39.65 | 33.25 | 39.8 | 48.25 | 48.8 | 21.4 | 2.3 | 84.9 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.53 | 16.78 | 17.88 |  | 1 | 2.5409 | 9806.4067 | 3859.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.25 | 33.15 | 39.8 | 48.25 | 2.3 | 84.9 | 38 | 0 | 1 | 17.4 | 6.4
2011-03-18 | 7:10 | 47.3 | 27.75 | 33.25 | 50.65 | 39.7 | 33.3 | 39.8 | 48.15 | 48.8 | 21.5 | 2.3 | 84.8 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.6 |  |  | 1 | 2.537 | 9686.2358 | 3818 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 33.25 | 39.8 | 48.15 | 2.3 | 84.8 | 38 | 0 | 1 | 17.2 | 6.45
2011-03-18 | 7:11 | 47.2 | 27.75 | 33.25 | 50.45 | 39.7 | 33.25 | 39.8 | 48.3 | 48.8 | 21.6 | 2.3 | 85 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.65 | 17.83 |  | 1 | 2.537 | 9715.4112 | 3829.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.25 | 33.25 | 39.8 | 48.3 | 2.3 | 85 | 38 | 0 | 1 | 17.15 | 6.4
2011-03-18 | 7:11 | 47.25 | 27.8 | 33.25 | 50.4 | 39.7 | 33.3 | 39.85 | 48.25 | 48.3 | 21.5 | 2.2 | 85.2 | 19 |  | 2.2 | 0.39 | 0.5 | 16.53 | 17.6 |  | 1 | 2.5322 | 9627.3128 | 3801.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 33.25 | 39.85 | 48.25 | 2.2 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 16.9 | 6.35
2011-03-18 | 7:12 | 47.3 | 27.9 | 33.3 | 50.2 | 39.65 | 33.3 | 39.8 | 48.25 | 48.1 | 21.6 | 2.2 | 85.3 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.53 | 16.25 | 17.48 |  | 1 | 2.5303 | 9456.9165 | 3737.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 33.3 | 39.8 | 48.25 | 2.2 | 85.3 | 38 | 0 | 1 | 16.75 | 6.4
2011-03-18 | 7:12 | 47.4 | 27.9 | 33.3 | 50.05 | 39.7 | 33.3 | 39.85 | 48.2 | 48 | 21.7 | 2.1 | 85.6 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.5 | 16 | 17.25 |  | 1 | 2.5255 | 9293.9679 | 3680 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 33.3 | 39.85 | 48.2 | 2.1 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 16.45 | 6.35
2011-03-18 | 7:13 | 47.4 | 27.95 | 33.35 | 49.8 | 39.65 | 33.3 | 39.8 | 48.2 | 47.9 | 21.7 | 2.1 | 85.6 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.44 | 0.5 | 15.88 | 17 |  | 1 | 2.5236 | 9217.1199 | 3652.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3 | 33.35 | 39.8 | 48.2 | 2.1 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 16.35 | 6.25
2011-03-18 | 7:13 | 47.4 | 27.95 | 33.35 | 49.7 | 39.6 | 33.35 | 39.65 | 48.1 |  |  |  |  | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.5 | 15.83 | 16.88 |  | 1 | 2.4259 | 8832.4447 | 3640.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.35 | 33.35 | 39.65 | 48.1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 16.25 | 6.2
2011-03-18 | 7:14 | 47.35 | 28.1 | 33.35 | 49.6 | 39.45 | 33.25 | 39.55 | 48.15 | 47.9 | 21.7 | 2 | 85.6 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0.39 | 0.5 | 15.65 | 16.88 |  | 1 | 2.5188 | 9066.5862 | 3599.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.25 | 33.35 | 39.55 | 48.15 | 2 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:14 | 47.25 | 28.2 | 33.35 | 49.55 | 39.45 | 33.2 | 39.5 | 48.15 | 47.9 | 21.9 | 2 | 85.7 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.58 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2433.4 | 2433.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:15 | 47.3 | 28.25 | 33.3 | 49.4 | 39.25 | 33.2 | 39.3 | 48.2 | 47.6 | 22.2 | 2 | 86.1 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.03 | 9.5 | 10.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2185 | 2185 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:15 | 47.3 | 28.25 | 33.3 | 49.25 | 38.9 | 33.15 | 39.05 | 48.1 | 47.2 | 22.2 | 2 | 86.1 | 19 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0.03 | 9.9 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2277 | 2277 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:16 | 47.35 | 28.3 | 33.25 | 49.2 | 37.85 | 32.8 | 38.3 | 48 | 46.8 | 21.9 | 2.1 | 86 | 19 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0.03 | 9.93 | 10.85 |  | 0 | 0 | 0 | 2283.9 | 2283.9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:16 | 47.3 | 28.35 | 33.25 | 49.05 | 36.95 | 32.45 | 36.4 | 47.8 | 46.6 | 21.9 | 2.2 | 85.8 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.3 | 10.95 |  | 0 | 0 | 0 | 2369 | 2369 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:17 | 47.3 | 28.35 | 33.2 | 48.95 | 35.9 | 32.05 | 35.75 | 47.7 | 46.2 | 21.9 | 2.2 | 85.6 | 19 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.4 | 11.18 |  | 0 | 0 | 0 | 2392 | 2392 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:17 | 47.25 | 28.4 | 33.2 | 48.85 | 35.1 | 31.65 | 35.05 | 47.4 | 46.2 | 21.9 | 2.2 | 85.5 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.6 | 11.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2438 | 2438 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:18 | 47.25 | 28.45 | 33.15 | 48.65 | 34.7 | 31.4 | 34.6 | 47 | 46.2 | 21.8 | 2.3 | 85.4 | 19 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:18 | 47.3 | 28.5 | 33.1 | 48.5 | 34.45 | 31.15 | 34.3 | 46.85 | 46.6 | 21.5 | 2.3 | 85.2 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.05 | 10.45 | 11.28 |  | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 2403.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:19 | 47.3 | 28.5 | 33.1 | 48.45 | 34.05 | 30.8 | 34.15 | 46.8 | 46.6 | 21.4 | 2.4 | 85.1 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.5 | 11.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2415 | 2415 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:19 | 47.3 | 28.55 | 33.1 | 48.25 | 34.6 | 30.8 | 33.8 | 49 | 46.6 | 21.3 | 2.4 | 85.1 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:20 | 47.3 | 28.5 | 33.1 | 48.1 | 34.85 | 30.75 | 33.7 | 51.3 | 46.8 | 21.3 | 2.4 | 85.3 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.58 | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2433.4 | 2433.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:20 | 47.25 | 28.55 | 33.1 | 48.05 | 35.8 | 30.85 | 33.45 | 52.9 | 46.7 | 21.3 | 2.4 | 85.6 | 19 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.58 | 11.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2433.4 | 2433.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:21 | 47.25 | 28.6 | 33.05 | 48 | 36.65 | 31.05 | 33.25 | 53.5 | 46.6 | 21.3 | 2.4 | 85.7 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:21 | 47.3 | 28.65 | 33.05 | 47.9 | 37.2 | 31.25 | 33.1 | 53.75 | 46.2 | 21.3 | 2.4 | 85.6 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.63 | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2444.9 | 2444.9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:22 | 47.2 | 28.65 | 33.05 | 47.85 | 37.75 | 31.55 | 32.9 | 53.8 | 46 | 21.2 | 2.4 | 85.6 | 19 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.05 | 10.48 | 11.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:22 | 47.15 | 28.65 | 33 | 47.75 | 38.1 | 31.6 | 32.75 | 53.85 | 45.7 | 21.1 | 2.5 | 85.7 | 19 | 1 | 2.2 | 0 | 0.05 | 10.58 | 11.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2433.4 | 2433.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:23 | 47.15 | 28.7 | 33 | 47.65 | 38.55 | 31.95 | 32.45 | 53.9 | 45.5 | 21.1 | 2.5 | 85.8 | 19 | 1 | 2.2 | 0 | 0.03 | 10.8 | 11.55 |  | 0 | 0 | 0 | 2484 | 2484 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:23 | 47.15 | 28.7 | 32.95 | 47.55 | 38.75 | 32.1 | 32.2 | 53.9 | 45.4 | 21.1 | 2.5 | 85.6 | 19 | 1 | 2.3 | 0 | 0.03 | 11.4 | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 2622 | 2622 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:24 | 47.1 | 28.7 | 32.95 | 47.4 | 38.75 | 32.2 | 32 | 53.8 | 45.1 | 20.9 | 2.6 | 85.7 | 19 | 1 | 2.2 | 0 | 0.03 | 11.73 | 12.45 |  | 0 | 0 | 0 | 2697.9 | 2697.9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:24 | 47.15 | 28.75 | 32.95 | 47.3 | 38.85 | 32.35 | 31.95 | 53.7 | 44.9 | 20.8 | 2.7 | 85.8 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.03 | 12.05 | 12.85 |  | 0 | 0 | 0 | 2771.5 | 2771.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:25 | 47.1 | 28.75 | 32.9 | 47.2 | 38.75 | 32.25 | 31.85 | 53.4 | 44.9 | 20.8 | 2.7 | 85.8 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0 | 9.1 | 12.4 | 21.98 |  | 0 | 0 | 0 | 2852 | 2852 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:25 | 47.1 | 28.8 | 32.9 | 47.1 | 38.85 | 32.35 | 31.9 | 53.15 | 44.8 | 20.8 | 2.8 | 85.1 | 19 | 1.1 | 2.2 | 0.05 | 17.8 | 13.18 | 22.48 |  | 0 | 0 | 0 | 3031.4 | 3031.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:26 | 47.1 | 28.85 | 32.9 | 47 | 38.3 | 32.3 | 31.9 | 51.5 | 44.6 | 20.7 | 2.8 | 85.2 | 19 |  | 2.3 | 0 | 17.83 | 13.65 | 31.73 |  | 0 | 0 | 0 | 3139.5 | 3139.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 13.95 | 4.5
2011-03-18 | 7:26 | 47.25 | 28.9 | 32.85 | 46.8 | 36.45 | 31.95 | 31.95 | 50.1 |  |  |  |  | 19 | 1.1 | 2.3 | 0.34 | 18.3 | 9.68 | 26.2 |  | 1 | 2.4449 | 5443.2497 | 2226.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.95 | 32.85 | 31.95 | 50.1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 13.9 | 2.75
2011-03-18 | 7:27 | 47.15 | 28.9 | 32.6 | 46.5 | 33.75 | 31 | 32.9 | 49.3 | 49 | 20.8 | 2.8 | 84.8 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 18.23 | 14.35 | 32.28 |  | 1 | 2.5866 | 8536.9685 | 3300.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 32.6 | 32.9 | 49.3 | 2.8 | 84.8 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 2.8
2011-03-18 | 7:27 | 47.1 | 29 | 31.85 | 50.15 | 33.85 | 31.05 | 33.75 | 48.1 | 46.8 | 20.7 | 2.8 | 85 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 18.28 | 14.65 | 33 |  | 1 | 2.6162 | 8815.2819 | 3369.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.05 | 31.85 | 33.75 | 48.1 | 2.8 | 85 | 38 | 0 | 1 | 17 | 3.4
2011-03-18 | 7:28 | 47.1 | 29 | 31.6 | 48.6 | 34.4 | 31 | 34.55 | 47.05 | 47 | 20.5 | 2.8 | 85 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 18.35 | 14.83 | 33.5 |  | 1 | 2.6261 | 8957.2815 | 3410.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 31.6 | 34.55 | 47.05 | 2.8 | 85 | 38 | 0 | 1 | 17.35 | 3.8
2011-03-18 | 7:28 | 47.05 | 29.05 | 31.5 | 48.85 | 34.85 | 31.05 | 34.95 | 46.75 | 47.2 | 20.5 | 2.8 | 85.1 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 18.35 | 14.9 | 33.78 |  | 1 | 2.63 | 9013.1005 | 3427 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.05 | 31.5 | 34.95 | 46.75 | 2.8 | 85.1 | 38 | 0 | 1 | 18 | 3.9
2011-03-18 | 7:29 | 47 | 29.15 | 31.4 | 49.4 | 35 | 31.1 | 35.25 | 46.5 | 48.1 | 20.5 | 2.7 | 85.2 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.44 | 18.4 | 15.13 | 33.88 |  | 1 | 2.6291 | 9148.9286 | 3479.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.1 | 31.4 | 35.25 | 46.5 | 2.7 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 18.65 | 4.4
2011-03-18 | 7:29 | 47 | 29.1 | 31.4 | 50.05 | 35.55 | 31.15 | 35.5 | 46.5 | 48.5 | 20.5 | 2.7 | 85.2 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.39 | 18.33 | 15.33 | 34.35 |  | 1 | 2.6291 | 9269.8662 | 3525.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.15 | 31.4 | 35.5 | 46.5 | 2.7 | 85.2 | 38 | 0 | 1 | 19.2 | 4.5
2011-03-18 | 7:30 | 47 | 29.1 | 31.4 | 50.6 | 35.8 | 31.3 | 36.15 | 46.6 | 49.2 | 20.5 | 2.6 | 85.4 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.39 | 18.35 | 15.78 | 34.48 |  | 1 | 2.6242 | 9524.2245 | 3629.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.3 | 31.4 | 36.15 | 46.6 | 2.6 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 19.45 | 4.85
2011-03-18 | 7:30 | 47.15 | 29.2 | 31.45 | 50.9 | 36.3 | 31.45 | 36.45 | 46.65 | 49.2 | 20.5 | 2.6 | 85.6 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.44 | 18.4 | 15.65 | 34.83 |  | 1 | 2.6222 | 9438.6711 | 3599.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.45 | 31.45 | 36.45 | 46.65 | 2.6 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 19.5 | 5.05
2011-03-18 | 7:31 | 47.1 | 29.15 | 31.55 | 51.05 | 36.65 | 31.6 | 36.8 | 46.75 | 49.4 | 20.5 | 2.6 | 85.6 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.44 | 18.43 | 15.93 | 34.95 |  | 1 | 2.6183 | 9593.1078 | 3663.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.6 | 31.55 | 36.8 | 46.75 | 2.6 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 19.6 | 5.15
2011-03-18 | 7:31 | 47.05 | 29.25 | 31.6 | 51.2 | 36.8 | 31.65 | 37.1 | 46.8 | 49.4 | 20.6 | 2.6 | 85.7 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.39 | 18.33 | 16 | 34.9 |  | 1 | 2.6163 | 9628.0133 | 3680 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.65 | 31.6 | 37.1 | 46.8 | 2.6 | 85.7 | 38 | 0 | 1 | 19.5 | 5.3
2011-03-18 | 7:32 | 47.15 | 29.25 | 31.65 | 51.15 | 37.1 | 31.8 | 37.35 | 46.85 | 48.9 | 20.2 | 2.6 | 85.4 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.39 | 18.43 | 16.15 | 34.98 |  | 1 | 2.6143 | 9710.9592 | 3714.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31.8 | 31.65 | 37.35 | 46.85 | 2.6 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 19.25 | 5.45
2011-03-18 | 7:32 | 47.2 | 29.2 | 31.8 | 51.05 | 37.45 | 32 | 37.55 | 46.8 | 49 | 20.5 | 2.6 | 85.4 | 19 | 1.4 | 2.3 |  | 18.35 | 16.2 | 33.88 |  | 1 | 2.6084 | 9719.006 | 3726 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 31.8 | 37.55 | 46.8 | 2.6 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 19.05 | 5.55
2011-03-18 | 7:33 | 47.1 | 29.3 | 31.9 | 50.95 | 37.6 | 32.05 | 37.75 | 46.9 | 48.8 | 20.5 | 2.6 | 85.4 | 19 | 1.4 | 2.3 | 0.44 | 18.45 | 15.08 | 33.95 |  | 1 | 2.6045 | 9033.4108 | 3468.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.05 | 31.9 | 37.75 | 46.9 | 2.6 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 18.7 | 5.55
2011-03-18 | 7:33 | 47.1 | 29.3 | 31.95 | 50.65 | 37.75 | 32.2 | 37.9 | 46.9 |  |  |  |  | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 18.45 | 15.15 | 34 |  | 1 | 2.479 | 8638.1173 | 3484.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.2 | 31.95 | 37.9 | 46.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.6
2011-03-18 | 7:34 | 47.2 | 29.4 | 32.1 | 50.3 | 37.85 | 32.25 | 38 | 46.95 | 48.3 | 20.5 | 2.7 | 85.5 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 18.45 | 15.1 | 34.1 |  | 1 | 2.6015 | 9034.8776 | 3473 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.25 | 32.1 | 38 | 46.95 | 2.7 | 85.5 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.6
2011-03-18 | 7:34 | 47.25 | 29.45 | 32.15 | 50.3 | 37.9 | 32.3 | 38.1 | 47 | 48.6 | 20.6 | 2.7 | 85.5 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 18.55 | 15.15 | 34.1 |  | 1 | 2.5995 | 9057.921 | 3484.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.3 | 32.15 | 38.1 | 47 | 2.7 | 85.5 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.7
2011-03-18 | 7:35 | 47.15 | 29.45 | 32.25 | 50.45 | 38.05 | 32.35 | 38.2 | 47.1 | 48.6 | 20.9 | 2.7 | 85.7 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 18.5 | 15.03 | 34.08 |  | 1 | 2.5955 | 8972.5371 | 3456.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.35 | 32.25 | 38.2 | 47.1 | 2.7 | 85.7 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.75
2011-03-18 | 7:35 | 47.1 | 29.5 | 32.25 | 50.45 | 38.25 | 32.5 | 38.4 | 47.3 | 48.8 | 20.9 | 2.7 | 85.7 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 18.5 | 15.08 | 34.2 |  | 1 | 2.5955 | 9002.3859 | 3468.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.5 | 32.25 | 38.4 | 47.3 | 2.7 | 85.7 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.85
2011-03-18 | 7:36 | 47 | 29.5 | 32.35 | 50.55 | 38.35 | 32.5 | 38.5 | 47.35 | 48.8 | 20.9 | 2.7 | 85.8 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.44 | 9.58 | 15.03 | 25.33 |  | 1 | 2.5916 | 8958.8992 | 3456.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.5 | 32.35 | 38.5 | 47.35 | 2.7 | 85.8 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.85
2011-03-18 | 7:36 | 47.05 | 29.5 | 32.45 | 50.6 | 38.45 | 32.6 | 38.6 | 47.4 | 48.9 | 21.1 | 2.7 | 85.8 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.44 | 9.58 | 15.15 | 25.28 |  | 1 | 2.5877 | 9016.6805 | 3484.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.6 | 32.45 | 38.6 | 47.4 | 2.7 | 85.8 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.8
2011-03-18 | 7:37 | 47.05 | 29.5 | 32.5 | 50.65 | 38.5 | 32.7 | 38.6 | 47.5 | 49 | 21.3 | 2.6 | 85.9 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.44 | 9.58 | 15.18 | 25.4 |  | 1 | 2.5809 | 9010.7869 | 3491.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.7 | 32.5 | 38.6 | 47.5 | 2.6 | 85.9 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.9
2011-03-18 | 7:37 | 47.05 | 29.6 | 32.55 | 50.65 | 38.6 | 32.7 | 38.8 | 47.65 | 49 | 21.3 | 2.7 | 85.9 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 9.55 | 15.28 | 25.38 |  | 1 | 2.5837 | 9080.1865 | 3514.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.7 | 32.55 | 38.8 | 47.65 | 2.7 | 85.9 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.9
2011-03-18 | 7:38 | 47.05 | 29.55 | 32.65 | 50.75 | 38.75 | 32.85 | 38.85 | 47.85 | 49.2 | 21.3 | 2.7 | 85.8 | 19 | 1.3 | 2.3 |  | 0.53 | 15.2 | 16.55 |  | 1 | 2.5798 | 9018.854 | 3496 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.85 | 32.65 | 38.85 | 47.85 | 2.7 | 85.8 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.9
2011-03-18 | 7:38 | 47.1 | 29.55 | 32.7 | 50.85 | 38.85 | 32.95 | 38.9 | 47.95 | 49 | 21.4 | 2.7 | 85.7 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 15.25 | 16.63 |  | 1 | 2.5778 | 9041.6025 | 3507.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.95 | 32.7 | 38.9 | 47.95 | 2.7 | 85.7 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 6.05
2011-03-18 | 7:39 | 47.25 | 29.55 | 32.75 | 50.85 | 38.9 | 32.85 | 38.95 | 48 | 49.2 | 21.4 | 2.7 | 85.6 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.28 | 16.7 |  | 1 | 2.5758 | 9052.4569 | 3514.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32.85 | 32.75 | 38.95 | 48 | 2.7 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.9
2011-03-18 | 7:39 | 47.2 | 29.6 | 32.85 | 50.95 | 38.9 | 33 | 39.1 | 48.05 | 49.3 | 21.6 | 2.7 | 85.7 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.45 | 16.83 |  | 1 | 2.5719 | 9139.1523 | 3553.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 32.85 | 39.1 | 48.05 | 2.7 | 85.7 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.95
2011-03-18 | 7:40 | 47.1 | 29.6 | 32.85 | 51 | 39 | 33.05 | 39.15 | 48.05 | 49.4 | 21.7 | 2.7 | 85.8 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.3 | 16.68 |  | 1 | 2.5719 | 9050.4227 | 3519 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.05 | 32.85 | 39.15 | 48.05 | 2.7 | 85.8 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 6.05
2011-03-18 | 7:40 |  |  | 32.9 | 51.1 | 39.1 | 33.05 | 39.2 | 48.1 | 49.2 | 21.5 | 2.7 | 85.6 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.2 | 16.83 |  | 1 | 2.5699 | 8984.3735 | 3496 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.05 | 32.9 | 39.2 | 48.1 | 2.7 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 6
2011-03-18 | 7:41 | 47.25 | 29.6 | 32.95 | 51.05 | 39.15 | 33.15 | 39.25 | 48.2 | 49.3 | 21.6 | 2.7 | 85.4 | 19 | 1.3 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 15.43 | 16.78 |  | 1 | 2.5679 | 9113.3208 | 3548.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.15 | 32.95 | 39.25 | 48.2 | 2.7 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 6.05
2011-03-18 | 7:41 | 47.25 | 29.65 | 33 | 51.2 | 39.2 | 33.15 | 39.3 | 48.1 | 49.4 | 21.7 | 2.8 | 85.4 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.55 | 15.28 | 16.55 |  | 1 | 2.5708 | 9034.6975 | 3514.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.15 | 33 | 39.3 | 48.1 | 2.8 | 85.4 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 6
2011-03-18 | 7:42 | 47.3 | 29.7 | 33.05 | 51.25 | 39.2 | 33.2 | 39.3 | 48.05 | 49.4 | 21.8 | 2.7 | 85.5 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 15.18 | 16.55 |  | 1 | 2.564 | 8951.8908 | 3491.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.2 | 33.05 | 39.3 | 48.05 | 2.7 | 85.5 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 6.05
2011-03-18 | 7:42 | 47.3 | 29.7 | 33.1 | 51.2 | 39.25 | 33.2 | 39.4 | 48.2 | 49.4 | 21.8 | 2.8 | 85.6 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.44 | 0.53 | 15.3 | 16.65 |  | 1 | 2.5668 | 9032.6204 | 3519 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.2 | 33.1 | 39.4 | 48.2 | 2.8 | 85.6 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 6.05
2011-03-18 | 7:43 | 47.35 | 29.7 | 33.15 | 51.2 | 39.35 | 33.3 | 39.5 | 48.2 | 49.4 | 21.7 | 2.8 | 85 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.23 | 16.7 |  | 1 | 2.5648 | 8984.3751 | 3502.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 33.15 | 39.5 | 48.2 | 2.8 | 85 | 38 | 0 | 1 | 18 | 6.15
2011-03-18 | 7:43 |  |  | 33.2 | 51.2 | 39.4 | 33.25 | 39.5 | 48.2 | 49.4 | 21.8 | 2.8 | 84.9 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 15.3 | 16.7 |  | 1 | 2.5629 | 9018.7177 | 3519 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.25 | 33.2 | 39.5 | 48.2 | 2.8 | 84.9 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 6.1
2011-03-18 | 7:44 | 47.45 | 29.75 | 33.25 | 51.2 | 39.4 | 33.3 | 39.55 | 48.25 | 49.4 | 21.8 | 2.8 | 84.9 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.44 | 0.53 | 15.48 | 16.68 |  | 1 | 2.5609 | 9117.7872 | 3560.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 33.25 | 39.55 | 48.25 | 2.8 | 84.9 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 6.2
2011-03-18 | 7:44 | 47.4 | 29.8 | 33.25 | 51.2 | 39.55 | 33.35 | 39.65 | 48.25 | 49.4 | 21.8 | 2.8 | 84.9 | 19 | 1.2 | 2.3 | 0.39 | 0.53 | 15.38 | 16.65 |  | 1 | 2.5609 | 9058.8867 | 3537.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.35 | 33.25 | 39.65 | 48.25 | 2.8 | 84.9 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 6.25
2011-03-18 | 7:45 | 47.3 | 29.8 | 33.3 | 51.2 | 39.6 | 33.35 | 39.65 | 48.25 | 49.3 | 21.9 | 2.9 | 84.8 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.44 | 0.53 | 15.2 | 16.6 |  | 1 | 2.5637 | 8962.744 | 3496 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.35 | 33.3 | 39.65 | 48.25 | 2.9 | 84.8 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 6.25
2011-03-18 | 7:45 | 47.25 | 29.8 | 33.35 | 51.15 | 39.65 | 33.4 | 39.8 | 48.25 | 49.2 | 21.8 | 2.9 | 84.4 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.44 | 0.53 | 15.38 | 16.6 |  | 1 | 2.5617 | 9061.8841 | 3537.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.4 | 33.35 | 39.8 | 48.25 | 2.9 | 84.4 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6.25
2011-03-18 | 7:46 | 47.25 | 29.85 | 33.35 | 51.2 | 39.7 | 33.45 | 39.85 | 48.25 | 49.3 | 21.8 | 2.9 | 84 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 15.5 | 16.58 |  | 1 | 2.5617 | 9132.5881 | 3565 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.45 | 33.35 | 39.85 | 48.25 | 2.9 | 84 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6.25
2011-03-18 | 7:46 | 47.3 | 29.85 | 33.4 | 51.25 | 39.75 | 33.5 | 39.9 | 48.2 | 49.3 | 21.8 | 2.9 | 83.7 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.39 | 0.55 | 15.28 | 16.58 |  | 1 | 2.5598 | 8996.0121 | 3514.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.5 | 33.4 | 39.9 | 48.2 | 2.9 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 6.2
2011-03-18 | 7:47 | 47.4 | 29.85 | 33.45 | 51.25 | 39.75 | 33.55 | 39.9 | 48.3 | 49.3 | 21.8 | 2.9 | 83.9 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 15.35 | 16.55 |  | 1 | 2.5578 | 9030.2403 | 3530.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.55 | 33.45 | 39.9 | 48.3 | 2.9 | 83.9 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 6.25
2011-03-18 | 7:47 | 47.4 | 29.85 | 33.5 | 51.2 | 39.8 | 33.55 | 39.9 | 48.25 | 49.3 | 21.9 | 2.9 | 84 | 19 | 1.2 | 2.4 |  | 0.53 | 15.4 | 16.65 |  | 1 | 2.5558 | 9052.6481 | 3542 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.55 | 33.5 | 39.9 | 48.25 | 2.9 | 84 | 38 | 0 | 1 | 17.65 | 6.25
2011-03-18 | 7:48 | 47.4 | 29.95 | 33.55 | 51.2 | 39.8 | 33.55 | 39.95 | 48.3 | 49.4 | 22.2 | 2.9 | 84 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.39 | 0.5 | 15.7 | 16.78 |  | 1 | 2.5538 | 9221.8552 | 3611 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.55 | 33.55 | 39.95 | 48.3 | 2.9 | 84 | 38 | 0 | 1 | 17.65 | 6.25
2011-03-18 | 7:48 | 47.4 | 29.9 | 33.6 | 51.25 | 39.85 | 33.6 | 39.95 | 48.3 | 49.3 | 21.9 | 3 | 83.6 | 19 | 1.2 | 2.4 | 0.39 | 0.5 | 15.6 | 16.78 |  | 1 | 2.5566 | 9173.2142 | 3588 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.6 | 33.6 | 39.95 | 48.3 | 3 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 17.6 | 6.25
2011-03-18 | 7:49 |  |  | 33.6 | 51.2 | 39.9 | 33.65 | 40.05 | 48.3 | 49.3 | 22.2 | 3 | 83.4 | 19.1 | 1.2 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 15.55 | 16.75 |  | 1 | 2.5566 | 9143.8128 | 3576.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.65 | 33.6 | 40.05 | 48.3 | 3 | 83.4 | 38 | 0 | 1 | 17.55 | 6.25
2011-03-18 | 7:49 | 47.25 | 30 | 33.65 | 51.2 | 39.9 | 33.65 | 40.05 | 48.3 | 49.4 | 22.2 | 2.9 | 83.3 | 19.1 | 1.2 | 2.5 | 0.39 | 0.53 | 15.45 | 16.65 |  | 1 | 2.5499 | 9060.9515 | 3553.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.65 | 33.65 | 40.05 | 48.3 | 2.9 | 83.3 | 38 | 0 | 1 | 17.45 | 6.3
2011-03-18 | 7:50 | 47.35 | 30.05 | 33.65 | 51.1 | 40 | 33.7 | 40.1 | 48.25 | 49.3 | 22.3 | 2.9 | 83.5 | 19 | 1.3 | 2.5 | 0.44 | 0.53 | 15.3 | 16.73 |  | 1 | 2.5499 | 8972.9811 | 3519 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.7 | 33.65 | 40.1 | 48.25 | 2.9 | 83.5 | 38 | 0 | 1 | 17.4 | 6.35
2011-03-18 | 7:50 | 47.3 | 30 | 33.65 | 51.05 | 40.05 | 33.7 | 40.2 | 48.3 | 48.9 | 22.4 | 2.9 | 83.6 | 19 | 1.2 | 2.5 | 0.44 | 0.5 | 15.28 | 16.6 |  | 1 | 2.5499 | 8961.2518 | 3514.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.7 | 33.65 | 40.2 | 48.3 | 2.9 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 17.1 | 6.25
2011-03-18 | 7:51 | 47.3 | 30.05 | 33.7 | 50.8 | 40 | 33.75 | 40.05 | 48.3 | 48.8 | 22.4 | 2.9 | 83.6 | 19.1 | 1.2 | 2.5 | 0.44 | 0.53 | 15.23 | 16.48 |  | 1 | 2.5479 | 8924.999 | 3502.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.75 | 33.7 | 40.05 | 48.3 | 2.9 | 83.6 | 38 | 0 | 1 | 16.95 | 6.2
2011-03-18 | 7:51 | 47.3 | 30.05 | 33.75 | 50.7 | 39.95 | 33.75 | 40.05 | 48.45 | 48.8 | 22.5 | 2.9 | 83.7 | 19.1 | 1.2 | 2.5 | 0.44 | 0.5 | 14.98 | 16.2 |  | 1 | 2.5459 | 8771.6798 | 3445.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.75 | 33.75 | 40.05 | 48.45 | 2.9 | 83.7 | 38 | 0 | 1 | 16.7 | 6.3
2011-03-18 | 7:52 | 47.3 | 30.05 | 33.75 | 50.45 | 39.95 | 33.65 | 40 | 48.3 | 48.6 | 22.5 | 2.9 | 84 | 19.1 | 1.2 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 14.8 | 16.08 |  | 1 | 2.5459 | 8666.2791 | 3404 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.65 | 33.75 | 40 | 48.3 | 2.9 | 84 | 38 | 0 | 1 | 16.6 | 6.2
2011-03-18 | 7:52 | 47.35 | 30.05 | 33.75 | 50.35 | 39.9 | 33.7 | 40.05 | 48.4 | 48.3 | 22.2 | 2.8 | 83.8 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 14.75 | 16.03 |  | 1 | 2.5411 | 8620.7996 | 3392.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.7 | 33.75 | 40.05 | 48.4 | 2.8 | 83.8 | 38 | 0 | 1 | 16.5 | 6.15
2011-03-18 | 7:53 | 47.4 | 30.05 | 33.75 | 50.25 | 39.85 | 33.7 | 40 | 48.4 | 48.6 | 22.3 | 2.8 | 84 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 14.73 | 16.03 |  | 1 | 2.5411 | 8609.1103 | 3387.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.7 | 33.75 | 40 | 48.4 | 2.8 | 84 | 38 | 0 | 1 | 16.5 | 6.05
2011-03-18 | 7:53 | 47.35 | 30.05 | 33.8 | 50.3 | 39.7 | 33.65 | 39.85 | 48.3 | 48.6 | 22.4 | 2.8 | 84.1 | 19 | 1.1 | 2.5 | 0.39 | 0.48 | 14.75 | 16.1 |  | 1 | 2.5392 | 8614.0981 | 3392.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.65 | 33.8 | 39.85 | 48.3 | 2.8 | 84.1 | 38 | 0 | 1 | 16.55 | 5.95
2011-03-18 | 7:54 | 47.25 | 30.05 | 33.8 | 50.35 | 39.6 | 33.65 | 39.7 | 48.4 | 48.5 | 22.4 | 2.7 | 84.2 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0.39 | 0.5 | 14.78 | 16.15 |  | 1 | 2.5344 | 8615.421 | 3399.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.65 | 33.8 | 39.7 | 48.4 | 2.7 | 84.2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:54 | 47.25 | 30.05 | 33.75 | 50.5 | 39.55 | 33.65 | 39.65 | 48.3 | 48.8 | 22.3 | 2.7 | 84.3 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.03 | 12.18 | 11.88 |  | 0 | 0 | 0 | 2801.4 | 2801.4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:55 | 47.3 | 30.15 | 33.75 | 50.5 | 39.4 | 33.65 | 39.5 | 48.4 | 48.8 | 22.4 | 2.7 | 84.5 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.05 | 9.3 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2139 | 2139 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:55 | 47.3 | 30.2 | 33.7 | 50.3 | 39.05 | 33.55 | 39.05 | 48.4 | 48.6 | 22.6 | 2.7 | 84.6 | 19.1 | 1 | 2.5 | 0 | 0.05 | 9.45 | 10.45 |  | 0 | 0 | 0 | 2173.5 | 2173.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:56 | 47.4 | 30.15 | 33.65 | 50.2 | 38.5 | 33.3 | 38.1 | 48.25 | 47.9 | 22.4 | 2.8 | 84.1 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.03 | 9.8 | 10.75 |  | 0 | 0 | 0 | 2254 | 2254 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:56 | 47.4 | 30.15 | 33.65 | 50.05 | 37.25 | 32.85 | 37.35 | 48 |  |  |  |  | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.03 | 10.03 | 10.93 |  | 0 | 0 | 0 | 2306.9 | 2306.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:57 | 47.4 | 30.2 | 33.6 | 49.9 | 36.45 | 32.6 | 36.15 | 47.85 | 46.7 | 21.9 | 3 | 83.5 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.03 | 10.13 | 11.13 |  | 0 | 0 | 0 | 2329.9 | 2329.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:57 | 47.3 | 30.3 | 33.6 | 49.8 | 35.8 | 32.3 | 35.6 | 47.65 |  |  |  |  | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.03 | 10.4 | 11.23 |  | 0 | 0 | 0 | 2392 | 2392 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:58 | 47.2 | 30.2 | 33.55 | 49.65 | 35.35 | 32 | 35 | 47.35 | 46.7 | 21.7 | 3.1 | 83.5 | 19.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.03 | 10.5 | 11.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2415 | 2415 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:58 | 47.15 | 30.2 | 33.55 | 49.55 | 34.9 | 31.7 | 34.8 | 47.3 | 47.1 | 21.6 | 3.1 | 83.6 | 19.1 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.03 | 10.45 | 11.35 |  | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 2403.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:59 | 47.15 | 30.2 | 33.55 | 49.4 | 34.75 | 31.55 | 34.55 | 47.1 | 47.2 | 21.6 | 3.1 | 83.7 | 19.1 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.03 | 10.53 | 11.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2421.9 | 2421.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 7:59 | 47.15 | 30.3 | 33.5 | 49.3 | 34.8 | 31.35 | 34.35 | 48.55 | 47.2 | 21.6 | 3.1 | 83.7 | 19.1 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.03 | 10.43 | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 2398.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:00 | 47.25 | 30.3 | 33.5 | 49.15 | 34.85 | 31.3 | 34.1 | 50.65 | 46.6 | 21.4 | 3.1 | 83.5 | 19.1 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.03 | 10.45 | 11.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 2403.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:00 | 47.3 | 30.25 | 33.45 | 49.05 | 35.55 | 31.35 | 34 | 51.85 |  |  |  |  | 19.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0.03 | 10.43 | 11.45 |  | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 2398.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:01 | 47.25 | 30.3 | 33.45 | 49 | 35.65 | 31.3 | 33.75 | 53.15 | 46.5 | 21.3 | 3.1 | 83.7 | 19.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0.05 | 10.35 | 11.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2380.5 | 2380.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:01 | 47.1 | 30.25 | 33.45 | 48.9 | 36.5 | 31.6 | 33.55 | 53.5 | 45.7 | 21.2 | 3.2 | 83.2 | 19.1 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0.03 | 10.45 | 11.35 |  | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 2403.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:02 | 47.2 | 30.35 | 33.4 | 48.85 | 36.7 | 31.65 | 33.45 | 53.7 | 45.5 | 21.1 | 3.3 | 82.6 | 19.1 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0.03 | 10.38 | 11.35 |  | 0 | 0 | 0 | 2387.4 | 2387.4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:02 | 47.25 | 30.4 | 33.4 | 48.8 | 37.35 | 31.75 | 33.25 | 53.8 | 45.1 | 20.7 | 3.3 | 82.2 | 19.1 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0.03 | 10.48 | 11.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:03 | 47.1 | 30.4 | 33.4 | 48.7 | 37.4 | 31.85 | 33.05 | 53.8 | 45.1 | 20.7 | 3.3 | 82.3 | 19.1 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:03 | 47.05 | 30.4 | 33.35 | 48.55 | 37.95 | 32.1 | 32.85 | 53.85 | 44.9 | 20.7 | 3.4 | 82.5 | 19.1 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0.03 | 10.8 | 11.78 |  | 0 | 0 | 0 | 2484 | 2484 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:04 | 47.05 | 30.4 | 33.35 | 48.4 | 38.05 | 32.2 | 32.65 | 53.9 | 44.8 | 20.7 | 3.4 | 82.4 | 19.1 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0.03 | 11.13 | 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2559.9 | 2559.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:04 | 47.15 | 30.45 | 33.3 | 48.35 | 38.3 | 32.25 | 32.3 | 53.85 | 44.6 | 20.6 | 3.4 | 81.8 | 19.1 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0.03 | 11.58 | 12.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2663.4 | 2663.4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:05 | 47.15 | 30.4 | 33.3 | 48.2 | 38.25 | 32.3 | 32.2 | 53.8 | 44.3 | 20.5 | 3.5 | 81.8 | 19.1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.03 | 11.65 | 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | 2679.5 | 2679.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:05 | 47.05 | 30.45 | 33.3 | 48.1 | 38.6 | 32.5 | 32.2 | 53.75 | 44.3 | 20.5 | 3.6 | 81.8 | 19.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0.03 | 12.25 | 13.23 |  | 0 | 0 | 0 | 2817.5 | 2817.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:06 | 47.05 | 30.45 | 33.25 | 47.95 | 38.6 | 32.5 | 32.15 | 53.5 | 44.3 | 20.5 | 3.6 | 82 | 19.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 9.18 | 12.7 | 22.33 |  | 0 | 0 | 0 | 2921 | 2921 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:06 | 47.05 | 30.45 | 33.25 | 47.85 | 38.15 | 32.45 | 32.15 | 53.2 | 44.4 | 20.6 | 3.9 | 82.6 | 19.1 | 1.9 | 2.7 | 0 | 17.93 | 13.18 | 31.43 |  | 0 | 0 | 0 | 3031.4 | 3031.4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:07 | 47.05 | 30.4 | 33.2 | 47.75 | 37.8 | 32.4 | 32.15 | 52.5 | 44.4 | 20.7 | 3.9 | 82.4 | 19.1 | 2 | 2.7 | 0 | 18 | 13.55 | 31.85 |  | 0 | 0 | 0 | 3116.5 | 3116.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 14.25 | 3.1
2011-03-18 | 8:07 | 47.05 | 30.4 | 33.05 | 47.3 | 34.85 | 31.75 | 32.2 | 51.85 | 45 | 20.8 | 3.9 | 81.8 | 19.1 | 2 | 2.7 | 0.39 | 18.35 | 7.95 | 28.73 |  | 1 | 2.6222 | 4794.6951 | 1828.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.75 | 33.05 | 32.2 | 51.85 | 3.9 | 81.8 | 38 | 0 | 1 | 18.6 | 2.35
2011-03-18 | 8:08 | 47.1 | 30.45 | 32.5 | 51.1 | 33.45 | 31.1 | 33.25 | 50.25 | 49.7 | 20.9 | 3.8 | 80.9 | 19.1 | 2.1 | 2.7 | 0.39 | 18.28 | 8.23 | 27.23 |  | 1 | 2.6393 | 4996.0105 | 1892.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.1 | 32.5 | 33.25 | 50.25 | 3.8 | 80.9 | 38 | 0 | 1 | 19.5 | 2.75
2011-03-18 | 8:08 | 47.1 | 30.4 | 32.15 | 51.65 | 34.15 | 31.4 | 34.2 | 48.45 | 46.6 | 21.1 | 3.7 | 80.8 | 19.1 | 2.1 | 2.8 | 0.39 | 18.28 | 13.65 | 32.33 |  | 1 | 2.6484 | 8314.7366 | 3139.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.4 | 32.15 | 34.2 | 48.45 | 3.7 | 80.8 | 38 | 0 | 1 | 16.4 | 3.2
2011-03-18 | 8:09 | 47.1 | 30.4 | 31.8 | 48.2 | 34.55 | 31.35 | 34.8 | 47.55 | 46.7 | 21.1 | 3.7 | 80.8 | 19.1 | 2.2 | 2.8 | 0.39 | 18.33 | 13.93 | 32.65 |  | 1 | 2.6624 | 8530.1625 | 3203.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.35 | 31.8 | 34.8 | 47.55 | 3.7 | 80.8 | 38 | 0 | 1 | 16.9 | 3.5
2011-03-18 | 8:09 | 47.05 | 30.45 | 31.7 | 48.6 | 34.85 | 31.35 | 34.95 | 47.25 | 47.6 | 20.9 | 3.7 | 81.1 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 18.33 | 14.28 | 32.9 |  | 1 | 2.6664 | 8757.6295 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.35 | 31.7 | 34.95 | 47.25 | 3.7 | 81.1 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 3.9
2011-03-18 | 8:10 | 47 | 30.4 | 31.65 | 49.5 | 35.35 | 31.45 | 35.4 | 46.9 | 48.3 | 21.1 | 3.6 | 80.6 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 18.35 | 14.58 | 33 |  | 1 | 2.6635 | 8931.6945 | 3353.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.45 | 31.65 | 35.4 | 46.9 | 3.6 | 80.6 | 38 | 0 | 1 | 18.65 | 4.15
2011-03-18 | 8:10 | 47 | 30.45 | 31.65 | 50.3 | 35.7 | 31.55 | 35.8 | 46.75 | 49 | 20.9 | 3.7 | 80.6 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.44 | 18.23 | 14.6 | 33.28 |  | 1 | 2.6684 | 8960.5967 | 3358 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.55 | 31.65 | 35.8 | 46.75 | 3.7 | 80.6 | 38 | 0 | 1 | 19.1 | 4.3
2011-03-18 | 8:11 | 47 | 30.45 | 31.7 | 50.8 | 35.9 | 31.6 | 36.15 | 46.75 | 49.3 | 20.9 | 3.6 | 80.8 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 18.25 | 14.65 | 33.3 |  | 1 | 2.6615 | 8967.845 | 3369.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.6 | 31.7 | 36.15 | 46.75 | 3.6 | 80.8 | 38 | 0 | 1 | 19.2 | 4.6
2011-03-18 | 8:11 | 47 | 30.4 | 31.75 | 50.95 | 36.4 | 31.8 | 36.5 | 46.8 | 49.2 | 20.9 | 3.6 | 81.1 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.44 | 18.35 | 14.58 | 33.35 |  | 1 | 2.6595 | 8918.2959 | 3353.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.8 | 31.75 | 36.5 | 46.8 | 3.6 | 81.1 | 38 | 0 | 1 | 19.25 | 4.8
2011-03-18 | 8:12 | 47 | 30.4 | 31.8 | 51.05 | 36.75 | 31.95 | 36.9 | 46.75 | 49.3 | 21.1 | 3.6 | 81 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.44 | 18.4 | 14.73 | 33.55 |  | 1 | 2.6575 | 9003.2797 | 3387.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31.95 | 31.8 | 36.9 | 46.75 | 3.6 | 81 | 38 | 0 | 1 | 19.2 | 4.85
2011-03-18 | 8:12 | 47 | 30.4 | 31.9 | 51.1 | 36.9 | 32.05 | 37.1 | 46.85 | 49.3 | 20.9 | 3.6 | 80.9 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.44 | 18.43 | 14.8 | 33.63 |  | 1 | 2.6535 | 9032.4644 | 3404 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.05 | 31.9 | 37.1 | 46.85 | 3.6 | 80.9 | 38 | 0 | 1 | 19.15 | 4.9
2011-03-18 | 8:13 | 47.1 | 30.4 | 31.95 | 51.1 | 36.95 | 32.05 | 37.3 | 46.8 | 49.3 | 20.9 | 3.5 | 80.6 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 18.35 | 14.85 | 33.68 |  | 1 | 2.6466 | 9039.306 | 3415.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.05 | 31.95 | 37.3 | 46.8 | 3.5 | 80.6 | 38 | 0 | 1 | 19 | 5.1
2011-03-18 | 8:13 | 47.1 | 30.4 | 32.1 | 51.1 | 37.35 | 32.25 | 37.6 | 47.1 | 49.4 | 21.1 | 3.6 | 81 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 18.45 | 14.08 | 32.78 |  | 1 | 2.6455 | 8567.169 | 3238.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.25 | 32.1 | 37.6 | 47.1 | 3.6 | 81 | 38 | 0 | 1 | 18.9 | 5.25
2011-03-18 | 8:14 | 47.15 | 30.45 | 32.2 | 51.1 | 37.6 | 32.35 | 37.65 | 47 | 49 | 21.1 | 3.6 | 80.8 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.44 | 18.5 | 13.88 | 32.68 |  | 1 | 2.6415 | 8432.721 | 3192.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.35 | 32.2 | 37.65 | 47 | 3.6 | 80.8 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.3
2011-03-18 | 8:14 | 47.1 | 30.4 | 32.25 | 50.5 | 37.75 | 32.45 | 38 | 47.1 | 48.6 | 20.9 | 3.6 | 80.4 | 19.1 |  | 2.8 | 0.39 | 18.4 | 14.08 | 32.9 |  | 1 | 2.6395 | 8547.7604 | 3238.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.45 | 32.25 | 38 | 47.1 | 3.6 | 80.4 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.35
2011-03-18 | 8:15 | 47.15 | 30.45 | 32.35 | 50.25 | 37.9 | 32.55 | 38 | 47.2 | 48.1 | 21.1 | 3.6 | 79.5 | 19.1 | 2.3 | 2.8 | 0.39 | 18.45 | 14.18 | 32.93 |  | 1 | 2.6355 | 8595.4379 | 3261.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.55 | 32.35 | 38 | 47.2 | 3.6 | 79.5 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.35
2011-03-18 | 8:15 | 47.15 | 30.55 | 32.45 | 50.3 | 38 | 32.65 | 38.1 | 47.25 | 48.3 | 21.2 | 3.7 | 79.9 | 19.1 | 2.3 | 2.9 | 0.44 | 18.45 | 14.18 | 33.05 |  | 1 | 2.6364 | 8598.4321 | 3261.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.65 | 32.45 | 38.1 | 47.25 | 3.7 | 79.9 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.35
2011-03-18 | 8:16 | 47.1 | 11.8 | 32.5 | 50.35 | 38.05 | 32.7 | 38.25 | 47.25 | 48.3 | 21.3 | 3.7 | 79.9 | 19.1 |  | 2.9 | 0.39 | 18.3 | 14.23 | 44.75 |  | 1 | 2.6344 | 8622.2033 | 3272.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.7 | 32.5 | 38.25 | 47.25 | 3.7 | 79.9 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.45
2011-03-18 | 8:16 | 47.05 | 8.25 | 32.55 | 50.45 | 38.2 | 32.75 | 38.35 | 47.3 |  |  |  |  | 19.1 | 2.3 | 2.9 | 0.39 | 18.33 | 14.28 | 44.68 |  | 1 | 2.4562 | 8067.3009 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.75 | 32.55 | 38.35 | 47.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.55
2011-03-18 | 8:17 | 47.1 | 7.85 | 32.65 | 50.55 | 38.4 | 32.85 | 38.45 | 47.5 | 48.6 | 21.2 | 3.7 | 79.8 | 19.1 | 2.3 | 2.9 | 0.44 | 9.55 | 14.08 | 24.05 |  | 1 | 2.6284 | 8511.8799 | 3238.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.85 | 32.65 | 38.45 | 47.5 | 3.7 | 79.8 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.55
2011-03-18 | 8:17 | 47.2 | 7.7 | 32.7 | 50.6 | 38.5 | 32.95 | 38.6 | 47.7 | 48.6 | 21.3 | 3.7 | 79.3 | 19.1 | 2.3 | 2.9 | 0.39 | 9.5 | 14.28 | 24.13 |  | 1 | 2.6264 | 8626.2166 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.95 | 32.7 | 38.6 | 47.7 | 3.7 | 79.3 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.55
2011-03-18 | 8:18 | 47.3 | 7.8 | 32.8 | 50.6 | 38.5 | 32.95 | 38.65 | 48 | 48.9 | 21.5 | 3.7 | 79.6 | 19.1 | 2.3 | 2.9 | 0.39 | 9.55 | 14.25 | 24.08 |  | 1 | 2.6224 | 8594.9806 | 3277.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32.95 | 32.8 | 38.65 | 48 | 3.7 | 79.6 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.6
2011-03-18 | 8:18 | 47.35 | 7.95 | 32.85 | 50.6 | 38.65 | 33.05 | 38.75 | 48.1 | 48.8 | 21.7 | 3.7 | 79.8 | 19.1 |  | 2.9 | 0.39 | 9.53 | 14.28 | 24.08 |  | 1 | 2.6204 | 8606.5047 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.05 | 32.85 | 38.75 | 48.1 | 3.7 | 79.8 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.6
2011-03-18 | 8:19 | 47.4 | 8.15 | 32.9 | 50.75 | 38.7 | 33.1 | 38.85 | 48.25 | 48.9 | 21.5 | 3.7 | 79.8 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.44 | 9.55 | 14.28 | 24.18 |  | 1 | 2.6184 | 8599.934 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.1 | 32.9 | 38.85 | 48.25 | 3.7 | 79.8 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.7
2011-03-18 | 8:19 | 47.5 | 8.35 | 32.95 | 50.8 | 38.85 | 33.15 | 38.95 | 48.25 | 48.9 | 21.6 | 3.7 | 80 | 19.1 | 2.3 | 3 | 0.39 | 9.53 | 14.28 | 24.15 |  | 1 | 2.6164 | 8593.3634 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.15 | 32.95 | 38.95 | 48.25 | 3.7 | 80 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.65
2011-03-18 | 8:20 | 47.55 | 8.6 | 33.05 | 50.9 | 38.85 | 33.2 | 38.95 | 48.4 | 49 | 21.7 | 3.7 | 79.8 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.39 | 9.53 | 14.3 | 24.2 |  | 1 | 2.6124 | 8592.2392 | 3289 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.2 | 33.05 | 38.95 | 48.4 | 3.7 | 79.8 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.65
2011-03-18 | 8:20 | 47.6 | 8.7 | 33.1 | 50.95 | 38.9 | 33.25 | 39.05 | 48.5 | 48.9 | 21.7 | 3.8 | 79.7 | 19.1 | 2.3 | 3 | 0.44 | 9.53 | 14.43 | 24.2 |  | 1 | 2.6153 | 8679.9248 | 3318.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.25 | 33.1 | 39.05 | 48.5 | 3.8 | 79.7 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.75
2011-03-18 | 8:21 | 47.7 | 8.95 | 33.15 | 50.95 | 39 | 33.25 | 39.2 | 48.8 | 49 | 21.7 | 3.8 | 79.2 | 19.2 |  | 3 | 0.44 | 9.45 | 14.38 | 24.28 |  | 1 | 2.6133 | 8643.2229 | 3307.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.25 | 33.15 | 39.2 | 48.8 | 3.8 | 79.2 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.7
2011-03-18 | 8:21 | 47.7 | 9.05 | 33.2 | 51.1 | 39.05 | 33.35 | 39.25 | 48.95 | 49.4 | 21.9 | 3.8 | 79.8 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.44 | 9.48 | 14.5 | 24.25 |  | 1 | 2.6113 | 8708.6687 | 3335 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.35 | 33.2 | 39.25 | 48.95 | 3.8 | 79.8 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 5.75
2011-03-18 | 8:22 | 47.85 | 9.3 | 33.25 | 51.2 | 39.15 | 33.4 | 39.3 | 49.05 | 49.4 | 21.9 | 3.8 | 79.9 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.39 | 9.48 | 14.45 | 24.6 |  | 1 | 2.6093 | 8671.9807 | 3323.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.4 | 33.25 | 39.3 | 49.05 | 3.8 | 79.9 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.85
2011-03-18 | 8:22 | 47.85 | 9.55 | 33.3 | 51.3 | 39.25 | 33.4 | 39.4 | 49.2 | 49.2 | 21.8 | 3.8 | 79.1 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.44 | 0.5 | 14.6 | 15.98 |  | 1 | 2.6073 | 8755.274 | 3358 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.4 | 33.3 | 39.4 | 49.2 | 3.8 | 79.1 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 5.85
2011-03-18 | 8:23 | 48 | 9.75 | 33.35 | 51.3 | 39.35 | 33.5 | 39.5 | 49.2 | 49.4 | 21.8 | 3.8 | 79.4 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.39 | 0.53 | 14.43 | 15.8 |  | 1 | 2.6053 | 8646.68 | 3318.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.5 | 33.35 | 39.5 | 49.2 | 3.8 | 79.4 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.85
2011-03-18 | 8:23 | 48 | 10.3 | 33.4 | 51.4 | 39.35 | 33.5 | 39.55 | 49.25 | 49.3 | 21.7 | 3.8 | 79.5 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.39 | 0.53 | 14.33 | 15.85 |  | 1 | 2.6033 | 8580.1556 | 3295.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.5 | 33.4 | 39.55 | 49.25 | 3.8 | 79.5 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.9
2011-03-18 | 8:24 | 48.05 | 10.65 | 33.4 | 51.4 | 39.55 | 33.65 | 39.7 | 49.25 | 49.3 | 21.8 | 3.8 | 79.5 | 19.2 |  | 3 | 0.39 | 0.53 | 14.48 | 15.85 |  | 1 | 2.6033 | 8669.9688 | 3330.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.65 | 33.4 | 39.7 | 49.25 | 3.8 | 79.5 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.9
2011-03-18 | 8:24 | 48 | 10.75 | 33.55 | 51.35 | 39.55 | 33.65 | 39.65 | 49.25 | 49.3 | 21.8 | 3.9 | 79.6 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.44 | 0.53 | 14.4 | 15.78 |  | 1 | 2.6021 | 8618.2868 | 3312 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.65 | 33.55 | 39.65 | 49.25 | 3.9 | 79.6 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.85
2011-03-18 | 8:25 | 48.05 | 11.15 | 33.55 | 51.4 | 39.55 | 33.7 | 39.7 | 49.3 | 49.4 | 21.9 | 3.8 | 79.3 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.44 | 0.53 | 14.4 | 15.8 |  | 1 | 2.5973 | 8602.1631 | 3312 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.7 | 33.55 | 39.7 | 49.3 | 3.8 | 79.3 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.9
2011-03-18 | 8:25 | 47.95 | 11.8 | 33.6 | 51.4 | 39.6 | 33.7 | 39.75 | 49.45 | 49.3 | 22.1 | 3.8 | 78.7 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.44 | 0.53 | 14.38 | 15.88 |  | 1 | 2.5953 | 8583.5897 | 3307.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.7 | 33.6 | 39.75 | 49.45 | 3.8 | 78.7 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.85
2011-03-18 | 8:26 | 48 | 12.1 | 33.65 | 51.5 | 39.6 | 33.75 | 39.75 | 49.35 | 49.3 | 21.7 | 3.9 | 78.3 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.39 | 0.5 | 14.43 | 15.85 |  | 1 | 2.5981 | 8622.9251 | 3318.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.75 | 33.65 | 39.75 | 49.35 | 3.9 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.9
2011-03-18 | 8:26 | 48.05 | 12.4 | 33.65 | 51.5 | 39.65 | 33.75 | 39.85 | 49.25 |  |  |  |  | 19.2 |  | 3 | 0.44 | 0.53 | 14.4 | 15.73 |  | 1 | 2.4145 | 7996.8704 | 3312 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.75 | 33.65 | 39.85 | 49.25 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.95
2011-03-18 | 8:27 | 48 | 12.7 | 33.7 | 51.6 | 39.7 | 33.75 | 39.85 | 49.2 | 49.4 | 21.7 | 3.9 | 78.3 | 19.2 | 2.3 | 3 | 0.44 | 0.53 | 14.3 | 15.58 |  | 1 | 2.5961 | 8538.6429 | 3289 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.75 | 33.7 | 39.85 | 49.2 | 3.9 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.95
2011-03-18 | 8:27 | 48.05 | 13.1 | 33.75 | 51.55 | 39.8 | 33.85 | 39.95 | 49.3 | 49.4 | 21.9 | 3.9 | 78.7 | 19.2 | 2.4 | 3 | 0.44 | 0.53 | 14.3 | 15.6 |  | 1 | 2.5941 | 8532.0446 | 3289 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.85 | 33.75 | 39.95 | 49.3 | 3.9 | 78.7 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.9
2011-03-18 | 8:28 | 48 | 13.35 | 33.75 | 51.55 | 39.75 | 33.85 | 39.95 | 49.3 | 48.8 | 22.1 | 3.8 | 78.6 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.28 | 15.73 |  | 1 | 2.5893 | 8504.159 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.85 | 33.75 | 39.95 | 49.3 | 3.8 | 78.6 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6
2011-03-18 | 8:28 | 48 | 13.75 | 33.8 | 51.65 | 39.9 | 33.9 | 40.05 | 49.3 | 49.3 | 21.8 | 3.9 | 78 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.35 | 15.7 |  | 1 | 2.5921 | 8555.2556 | 3300.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.9 | 33.8 | 40.05 | 49.3 | 3.9 | 78 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.95
2011-03-18 | 8:29 | 48.15 | 14.05 | 33.85 | 51.7 | 39.9 | 33.95 | 40 | 49.4 | 49.7 | 21.9 | 3.9 | 78.4 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.28 | 15.68 |  | 1 | 2.5901 | 8506.9336 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.95 | 33.85 | 40 | 49.4 | 3.9 | 78.4 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.95
2011-03-18 | 8:29 | 48.15 | 14.4 | 33.9 | 51.7 | 39.85 | 33.9 | 40 | 49.25 | 49.4 | 21.8 | 3.8 | 78.1 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.35 | 15.7 |  | 1 | 2.5832 | 8526.0098 | 3300.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.9 | 33.9 | 40 | 49.25 | 3.8 | 78.1 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.9
2011-03-18 | 8:30 | 48.15 | 14.6 | 33.95 | 51.7 | 39.85 | 33.95 | 40 | 49.35 | 49.7 | 21.9 | 3.8 | 78.2 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.28 | 15.53 |  | 1 | 2.5812 | 8477.8397 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.95 | 33.95 | 40 | 49.35 | 3.8 | 78.2 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.9
2011-03-18 | 8:30 | 48.15 | 14.75 | 33.95 | 51.7 | 39.9 | 34 | 40.05 | 49.3 | 49.7 | 21.9 | 3.8 | 77.6 | 19.2 | 2.3 | 3.1 |  | 0.5 | 14.28 | 15.63 |  | 1 | 2.5812 | 8477.8397 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 33.95 | 40.05 | 49.3 | 3.8 | 77.6 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 5.9
2011-03-18 | 8:31 | 48.1 | 15.25 | 34 | 51.7 | 39.9 | 34 | 40.05 | 49.3 |  |  |  |  | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.28 | 15.63 |  | 1 | 2.4012 | 7886.6162 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 34 | 40.05 | 49.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6
2011-03-18 | 8:31 | 48.1 | 15.45 | 34 | 51.85 | 40 | 34 | 40.15 | 49.4 | 50 | 22.3 | 3.9 | 77.7 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.13 | 15.48 |  | 1 | 2.5841 | 8398.0156 | 3249.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 34 | 40.15 | 49.4 | 3.9 | 77.7 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 6
2011-03-18 | 8:32 | 48.2 | 15.65 | 34 | 51.8 | 40 | 34 | 40.1 | 49.2 | 50 | 22.4 | 3.9 | 78.2 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.18 | 15.55 |  | 1 | 2.5841 | 8427.7326 | 3261.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 34 | 40.1 | 49.2 | 3.9 | 78.2 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 6.05
2011-03-18 | 8:32 | 48.25 | 15.8 | 34.05 | 51.85 | 40.1 | 34.05 | 40.3 | 49.3 | 50 | 22.3 | 3.9 | 78.3 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.18 | 15.53 |  | 1 | 2.5821 | 8421.1897 | 3261.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.05 | 34.05 | 40.3 | 49.3 | 3.9 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 0
2011-03-18 | 8:33 | 48.25 | 16.15 | 34.05 | 51.9 |  |  | 40.25 | 49.3 | 49.8 | 22.2 | 3.8 | 78.3 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.1 | 15.55 |  | 1 | 2.5772 | 8357.9824 | 3243 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 34.05 | 40.25 | 49.3 | 3.8 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.95
2011-03-18 | 8:33 | 48.2 | 16.45 | 34.1 | 51.95 | 40.1 | 34.15 | 40.35 | 49.35 | 50 | 22.3 | 3.9 | 78.3 | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.2 | 15.55 |  | 1 | 2.5801 | 8426.5151 | 3266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.15 | 34.1 | 40.35 | 49.35 | 3.9 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 6.05
2011-03-18 | 8:34 | 48.2 | 16.7 | 34.1 | 52 | 40.2 | 34.15 | 40.35 | 49.3 | 50 | 22.4 | 3.8 | 78.4 | 19.3 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.23 | 15.5 |  | 1 | 2.5752 | 8428.485 | 3272.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.15 | 34.1 | 40.35 | 49.3 | 3.8 | 78.4 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6.05
2011-03-18 | 8:34 | 48.2 | 16.85 | 34.15 | 52 | 40.2 | 34.15 | 40.35 | 49.3 |  |  |  |  | 19.2 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.18 | 15.5 |  | 1 | 2.3955 | 7812.8272 | 3261.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.15 | 34.15 | 40.35 | 49.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6.05
2011-03-18 | 8:35 | 48.15 | 17.1 | 34.15 | 52 | 40.25 | 34.2 | 40.45 | 49.35 | 50.1 | 22.5 | 3.9 | 78.1 | 19.3 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.23 | 15.48 |  | 1 | 2.5781 | 8437.7517 | 3272.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.2 | 34.15 | 40.45 | 49.35 | 3.9 | 78.1 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 6
2011-03-18 | 8:35 | 48.25 | 17.4 | 34.2 | 52.1 | 40.2 | 34.2 | 40.4 | 49.25 | 50.1 | 22.5 | 3.9 | 78.1 | 19.3 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.2 | 15.48 |  | 1 | 2.5761 | 8413.4109 | 3266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.2 | 34.2 | 40.4 | 49.25 | 3.9 | 78.1 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 6
2011-03-18 | 8:36 | 48.3 | 17.65 | 34.25 | 52.1 | 40.2 | 34.2 | 40.5 | 49.2 | 50.1 | 22.6 | 3.9 | 78 | 19.3 | 2.3 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.13 | 15.43 |  | 1 | 2.5741 | 8365.4165 | 3249.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.2 | 34.25 | 40.5 | 49.2 | 3.9 | 78 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.95
2011-03-18 | 8:36 | 48.25 | 17.7 | 34.25 | 52.1 | 40.2 | 34.25 | 40.5 | 49.35 | 50.2 | 22.6 | 3.9 | 78.2 | 19.3 | 2.4 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.15 | 15.48 |  | 1 | 2.5741 | 8377.2572 | 3254.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.25 | 34.25 | 40.5 | 49.35 | 3.9 | 78.2 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.95
2011-03-18 | 8:37 | 48.2 | 18 | 34.3 | 52.1 | 40.2 | 34.25 | 40.6 | 49.3 | 50.1 | 22.7 | 3.9 | 78.4 | 19.3 | 2.4 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.2 | 15.43 |  | 1 | 2.572 | 8400.3067 | 3266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.25 | 34.3 | 40.6 | 49.3 | 3.9 | 78.4 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.85
2011-03-18 | 8:37 | 48.2 | 18.35 | 34.3 | 52.1 | 40.1 | 34.25 | 40.5 | 49.2 | 50.2 | 22.8 | 3.9 | 78.5 | 19.3 | 2.5 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.15 | 15.48 |  | 1 | 2.572 | 8370.7281 | 3254.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.25 | 34.3 | 40.5 | 49.2 | 3.9 | 78.5 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.85
2011-03-18 | 8:38 | 48.2 | 18.4 | 34.35 | 52.15 | 40.1 | 34.25 | 40.6 | 49.3 | 50.4 | 22.8 | 3.9 | 78.5 | 19.3 | 2.5 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.2 | 15.53 |  | 1 | 2.57 | 8393.7546 | 3266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.25 | 34.35 | 40.6 | 49.3 | 3.9 | 78.5 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.8
2011-03-18 | 8:38 | 48.2 | 18.8 | 34.35 | 52.2 | 40.05 | 34.25 | 40.65 | 49.15 | 50.2 | 22.7 | 3.9 | 78.6 | 19.3 | 2.5 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.2 |  |  | 1 | 2.57 | 8393.7546 | 3266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.25 | 34.35 | 40.65 | 49.15 | 3.9 | 78.6 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.85
2011-03-18 | 8:39 | 48.15 | 18.95 | 34.35 | 52.15 | 40.1 | 34.25 | 40.7 | 49.2 | 50.2 | 22.6 | 3.9 | 78.6 | 19.3 | 2.5 | 3.1 | 0.44 | 0.53 | 14.23 | 15.53 |  | 1 | 2.57 | 8411.4879 | 3272.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.25 | 34.35 | 40.7 | 49.2 | 3.9 | 78.6 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.75
2011-03-18 | 8:39 | 48.2 | 19.05 | 34.35 | 52.15 | 40.05 | 34.3 | 40.75 | 49.35 | 50.1 | 22.6 | 3.9 | 78.3 | 19.3 | 2.6 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.25 | 15.28 |  | 1 | 2.57 | 8423.31 | 3277.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.3 | 34.35 | 40.75 | 49.35 | 3.9 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.75
2011-03-18 | 8:40 | 48.2 | 19.3 | 34.35 | 52.15 | 40.1 | 34.35 | 40.85 | 49.25 |  |  |  |  | 19.3 | 2.6 | 3.1 | 0.39 | 0.53 | 14.25 | 15.35 |  | 1 | 2.388 | 7826.5258 | 3277.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.35 | 34.35 | 40.85 | 49.25 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.75
2011-03-18 | 8:40 | 48.2 | 19.5 | 34.35 | 52.1 | 40.05 | 34.3 | 40.85 | 49.3 | 50.2 | 22.7 | 3.9 | 78.3 | 19.3 | 2.7 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.33 | 15.38 |  | 1 | 2.57 | 8470.5988 | 3295.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.3 | 34.35 | 40.85 | 49.3 | 3.9 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.75
2011-03-18 | 8:41 | 51.1 | 19.7 | 34.4 | 52.15 | 40.05 | 34.3 | 40.9 | 49.3 | 50.2 | 22.7 | 3.9 | 77.8 | 19.3 | 2.7 | 3.2 | 0.44 | 0.5 | 14.2 | 15.3 |  | 1 | 2.568 | 8387.2025 | 3266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.3 | 34.4 | 40.9 | 49.3 | 3.9 | 77.8 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.55
2011-03-18 | 8:41 | 48.2 | 19.85 | 34.4 | 52.15 | 39.8 | 34.25 | 40.75 | 49.2 | 50.1 | 22.7 | 3.9 | 77.7 | 19.3 | 2.8 | 3.2 | 0.44 | 0.5 | 14.3 | 15.3 |  | 1 | 2.568 | 8446.2673 | 3289 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.25 | 34.4 | 40.75 | 49.2 | 3.9 | 77.7 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.35
2011-03-18 | 8:42 | 47.65 | 19.9 | 34.3 | 52.15 | 39.5 | 34.15 | 40.4 | 49.1 | 50.1 | 22.7 | 3.9 | 78.3 | 19.3 | 2.8 | 3.2 | 0.44 | 0.53 | 14.28 | 15.45 |  | 1 | 2.572 | 8447.6324 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.15 | 34.3 | 40.4 | 49.1 | 3.9 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.25
2011-03-18 | 8:42 | 47.7 | 19.9 | 34.1 | 52.1 | 39.3 | 34.05 | 40.4 | 49.1 | 50.2 | 23 | 3.9 | 78.6 | 19.3 | 2.9 | 3.1 | 0.44 | 0.5 | 14.25 | 15.28 |  | 1 | 2.5801 | 8456.186 | 3277.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.05 | 34.1 | 40.4 | 49.1 | 3.9 | 78.6 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 5.25
2011-03-18 | 8:43 | 48.1 | 19.85 | 34 | 52.05 | 39.3 | 34.05 | 40.45 | 49.05 | 49.8 | 23.1 | 3.9 | 78.7 | 19.3 | 3 | 3.2 | 0.44 | 0.5 | 14.23 | 15.38 |  | 1 | 2.5841 | 8457.4496 | 3272.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34.05 | 34 | 40.45 | 49.05 | 3.9 | 78.7 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.05
2011-03-18 | 8:43 | 48.4 | 19.85 | 33.95 | 51.95 | 39.05 | 34 | 40.3 | 49.05 | 50 | 22.9 | 3.9 | 78.8 | 19.3 | 3 | 3.2 | 0.44 | 0.5 | 14.28 | 15.38 |  | 1 | 2.5861 | 8493.7556 | 3284.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 33.95 | 40.3 | 49.05 | 3.9 | 78.8 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.1
2011-03-18 | 8:44 | 48.7 | 19.85 | 33.9 | 51.8 | 39.1 | 34 | 40.35 | 48.95 | 49.8 | 23 | 3.9 | 78.5 | 19.4 | 3 | 3.2 | 0.44 | 0.5 | 14.2 | 15.33 |  | 1 | 2.5881 | 8452.7236 | 3266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 33.9 | 40.35 | 48.95 | 3.9 | 78.5 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.05
2011-03-18 | 8:44 | 51.65 | 19.85 | 33.9 | 51.65 | 39.05 | 34 | 40.5 | 49 | 49.3 | 22.7 | 3.8 | 78 | 19.3 | 3.1 | 3.2 | 0.39 | 0.53 | 14.1 |  |  | 1 | 2.5832 | 8377.473 | 3243 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 33.9 | 40.5 | 49 | 3.8 | 78 | 38 | 0 | 1 | 17.6 | 5.1
2011-03-18 | 8:45 | 52.4 | 19.85 | 33.9 | 51.5 | 39 | 33.9 | 40.5 | 48.95 | 49.2 | 22.7 | 3.8 | 77.8 | 19.3 | 3.1 | 3.2 | 0.39 | 0.5 | 13.8 | 14.8 |  | 1 | 2.5832 | 8199.2289 | 3174 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.9 | 33.9 | 40.5 | 48.95 | 3.8 | 77.8 | 38 | 0 | 1 | 17.3 | 5.05
2011-03-18 | 8:45 | 52.65 | 19.25 | 33.9 | 51.2 | 38.9 | 33.85 | 40.5 | 48.95 | 48.9 | 22.8 | 3.7 | 78.3 | 19.3 | 3.1 | 3.2 | 0.39 | 0.48 | 13.75 | 14.85 |  | 1 | 2.5784 | 8154.2133 | 3162.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.85 | 33.9 | 40.5 | 48.95 | 3.7 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 17.05 | 5.05
2011-03-18 | 8:46 | 52.75 | 9.15 | 33.85 | 50.9 | 38.9 | 33.85 | 40.55 | 48.95 | 48.8 | 22.7 | 3.7 | 78.7 | 19.3 | 3.1 | 3.2 | 0.39 | 0.48 | 13.63 | 14.7 |  | 1 | 2.5804 | 8089.3208 | 3134.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.85 | 33.85 | 40.55 | 48.95 | 3.7 | 78.7 | 38 | 0 | 1 | 16.95 | 5.1
2011-03-18 | 8:46 | 52.75 | 8.65 | 33.85 | 50.8 | 38.9 | 33.8 | 40.6 | 48.95 | 48.1 | 22.7 | 3.6 | 78.5 | 19.4 | 3.1 | 3.3 | 0.39 | 0.48 | 13.63 | 14.73 |  | 1 | 2.5756 | 8074.1629 | 3134.9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.8 | 33.85 | 40.6 | 48.95 | 3.6 | 78.5 | 38 | 0 | 1 | 16.95 | 5.05
2011-03-18 | 8:47 | 52.75 | 8.5 | 33.85 | 50.8 | 38.85 | 33.8 | 40.5 | 48.95 | 48.8 | 22.7 | 3.6 | 79.2 | 19.4 | 3.1 | 3.3 | 0.39 | 0.48 | 13.7 | 14.73 |  | 1 | 2.5756 | 8115.6296 | 3151 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.8 | 33.85 | 40.5 | 48.95 | 3.6 | 79.2 | 38 | 0 | 1 | 16.95 | 5.1
2011-03-18 | 8:47 | 52.65 | 8.5 | 33.85 | 50.8 | 38.85 | 33.75 | 40.6 | 49 | 48.8 | 22.7 | 3.6 | 79.1 | 19.4 | 3.1 |  | 0.39 | 0.48 | 13.58 | 14.73 |  | 1 | 2.5756 | 8044.5438 | 3123.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.75 | 33.85 | 40.6 | 49 | 3.6 | 79.1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:48 | 52.65 | 8.7 | 33.8 | 50.9 | 38.9 | 33.8 | 40.6 | 49 | 49.2 | 22.7 | 3.6 | 79.4 | 19.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.03 | 10.48 | 13.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:48 | 52.65 | 8.8 | 33.8 | 50.75 | 38.75 | 33.7 | 40.35 | 48.9 | 48.8 | 22.9 | 3.7 | 79.3 | 19.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.03 | 9.25 | 10.03 |  | 0 | 0 | 0 | 2127.5 | 2127.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:49 | 52.55 | 9.05 | 33.75 | 50.65 | 38.65 | 33.7 | 40.2 | 48.9 | 48.3 | 22.8 | 3.7 | 78.5 | 19.4 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0.03 | 9.45 | 10.18 |  | 0 | 0 | 0 | 2173.5 | 2173.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:49 | 52.55 | 9.1 | 33.7 | 50.55 | 38.2 | 33.6 | 39.5 | 48.9 | 48 | 22.7 | 3.8 | 78.4 | 19.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.03 | 9.9 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2277 | 2277 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:50 | 52.45 | 9.25 | 33.65 | 50.4 | 37.75 | 33.4 | 38.85 | 48.75 | 47.5 | 22.6 | 3.9 | 77.4 | 19.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.03 | 9.88 | 10.65 |  | 0 | 0 | 0 | 2272.4 | 2272.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:50 | 52.4 | 9.4 | 33.65 | 50.25 | 36.5 | 32.95 | 37.4 | 48.5 | 47.1 | 22.3 | 3.9 | 77.3 | 19.4 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.03 | 9.78 | 10.93 |  | 0 | 0 | 0 | 2249.4 | 2249.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:51 | 52.35 | 9.5 | 33.65 | 50.15 | 35.95 | 32.75 | 36.7 | 48.3 | 47.2 | 22.2 | 4 | 77.1 | 19.5 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0.05 | 10.15 | 11.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2334.5 | 2334.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:51 | 52.3 | 9.6 | 33.6 | 49.95 | 35.25 | 32.45 | 36.1 | 48.2 | 47.6 | 22.2 | 4 | 77 | 19.4 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.05 | 10.28 | 11.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2364.4 | 2364.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:52 | 52.15 | 9.85 | 33.6 | 49.85 | 34.7 | 32.15 | 35.55 | 48.05 | 47.7 | 21.9 | 4 | 76.8 | 19.5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.05 | 10.28 | 11.03 |  | 0 | 0 | 0 | 2364.4 | 2364.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:52 | 52.1 | 9.95 | 33.55 | 49.7 | 34.5 | 31.95 | 35.15 | 47.85 | 47.6 | 21.8 | 4.1 | 77 | 19.5 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0.03 | 10.33 | 11.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2375.9 | 2375.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:53 | 52 | 10.1 | 33.55 | 49.6 | 34.15 | 31.75 | 34.8 | 47.6 | 47.7 | 22.1 | 4.1 | 77.4 | 19.5 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0.03 | 10.3 | 11.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2369 | 2369 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:53 | 52 | 10.25 | 33.55 | 49.45 | 34.1 | 31.6 | 34.55 | 47.5 | 47.6 | 22.2 | 4.1 | 77.6 | 19.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0.03 | 10.28 | 11.03 |  | 0 | 0 | 0 | 2364.4 | 2364.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:54 | 51.85 | 10.4 | 33.5 | 49.35 | 34 | 31.55 | 34.45 | 47.5 | 47.2 | 22.1 | 4.1 | 77.6 | 19.5 | 4 | 3.3 | 0 | 0.03 | 10.33 | 11.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2375.9 | 2375.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:54 | 51.8 | 10.6 | 33.5 | 49.25 | 34.05 | 31.45 | 34.25 | 47.4 | 47 | 21.9 | 4.1 | 77.4 | 19.5 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0.03 | 10.25 | 11.03 |  | 0 | 0 | 0 | 2357.5 | 2357.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:55 | 51.8 | 10.75 | 33.45 | 49.2 | 34 | 31.4 | 34.15 | 47.35 | 46.7 | 21.7 | 4.1 | 77.3 | 19.5 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0.03 | 10.35 | 11.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2380.5 | 2380.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:55 | 51.7 | 11 | 33.45 | 49.05 | 33.9 | 31.3 | 34 | 47.3 | 46.6 | 21.7 | 4.2 | 77.4 | 19.5 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0.05 | 10.35 | 11.08 |  | 0 | 0 | 0 | 2380.5 | 2380.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:56 | 51.65 | 11.35 | 33.45 | 48.95 | 33.65 | 31.15 | 33.7 | 47.35 | 46.1 | 21.7 | 4.2 | 77.7 | 19.5 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0.03 | 10.33 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 2375.9 | 2375.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:56 | 51.55 | 11.55 | 33.4 | 48.9 | 33.55 | 31.05 | 33.45 | 47.15 | 46 | 21.6 | 4.2 | 77.9 | 19.5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 10.33 | 11.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2375.9 | 2375.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:57 | 51.5 | 11.85 | 33.4 | 48.8 | 33.25 | 30.95 | 33.3 | 47.1 | 45.6 | 21.5 | 4.3 | 77.6 | 19.5 |  | 3.4 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:57 | 51.4 | 12.15 | 33.4 | 48.8 | 33.1 | 30.8 | 33.05 | 47.1 | 45.7 | 21.5 | 4.3 | 77.6 | 19.5 | 4.5 | 3.4 | 0 | 0.03 | 10.55 | 11.63 |  | 0 | 0 | 0 | 2426.5 | 2426.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:58 | 51.3 | 12.4 | 33.35 | 48.7 | 32.9 | 30.75 | 32.95 | 46.95 | 45.4 | 21.6 | 4.4 | 78 | 19.5 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0.03 | 10.95 | 11.78 |  | 0 | 0 | 0 | 2518.5 | 2518.5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:58 | 51.2 | 12.65 | 33.3 | 48.5 | 32.8 | 30.7 | 32.75 | 46.9 | 45 | 21.4 | 4.4 | 78.1 | 19.5 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0.05 | 11.43 | 12.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2628.9 | 2628.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:59 | 51.2 | 12.95 | 33.3 | 48.4 | 32.55 | 30.55 | 32.55 | 46.85 | 44.9 | 21.3 | 4.4 | 78.2 | 19.5 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0.03 | 11.93 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2743.9 | 2743.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 8:59 | 51.1 | 13.1 | 33.25 | 48.25 | 32.45 | 30.45 | 32.4 | 46.8 | 44.6 | 21.2 | 4.5 | 77.2 | 19.5 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0.03 | 12.2 | 12.93 |  | 0 | 0 | 0 | 2806 | 2806 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 9:00 | 51.05 | 13.15 | 33.25 | 48.1 | 32.2 | 30.35 | 32.15 | 46.75 | 44.4 | 21.1 | 4.5 | 76.6 | 19.5 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0.03 | 12.43 | 13.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2858.9 | 2858.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 9:00 | 50.95 | 13.5 | 33.2 | 48 | 32.1 | 30.25 | 32.2 | 46.75 | 44.2 | 20.8 | 4.6 | 76.3 | 19.5 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0.03 | 12.53 | 13.28 |  | 0 | 0 | 0 | 2881.9 | 2881.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 9:01 | 50.9 | 13.8 | 33.15 | 47.85 | 31.9 | 30.15 | 31.9 | 46.65 | 44.3 | 20.8 | 4.8 | 77.2 | 19.5 | 5 | 3.5 | 0 | 0.03 | 12.83 | 13.75 |  | 0 | 0 | 0 | 2950.9 | 2950.9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 9:01 | 50.85 | 14 | 33.1 | 47.7 | 31.85 | 30.1 | 31.8 | 46.5 | 44.6 | 20.8 | 4.9 | 77 | 19.5 | 5.1 | 3.5 | 0 | 0.05 | 13.28 | 14.03 |  | 0 | 0 | 0 | 3054.4 | 3054.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 9:02 | 50.75 | 14.2 | 33.1 | 47.6 | 31.75 | 30 | 31.6 | 46.35 | 44.9 | 20.9 | 4.9 | 77 | 19.5 | 5.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 13.4 | 14.28 |  | 0 | 0 | 0 | 3082 | 3082 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 14.4 | 1.65
2011-03-18 | 9:02 | 50.7 | 14.5 | 33 | 47.4 | 31.55 | 29.9 | 31.55 | 46.4 | 45.1 | 20.8 | 5 | 77 | 19.6 | 5.1 | 3.5 | 0.34 | 0.5 | 10.95 | 13.68 |  | 1 | 2.6786 | 6746.1414 | 2518.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29.9 | 33 | 31.55 | 46.4 | 5 | 77 | 38 | 0 | 1 | 14.55 | 1.9
2011-03-18 | 9:03 | 50.75 | 14.65 | 32.5 | 47.05 | 31.8 | 29.9 | 31.8 | 46.25 | 51.6 | 21.1 | 4.9 | 75.4 | 19.6 | 5.3 | 3.6 | 0.44 | 0.5 | 6.93 | 8.03 |  | 1 | 2.694 | 4293.9467 | 1593.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29.9 | 32.5 | 31.8 | 46.25 | 4.9 | 75.4 | 38 | 0 | 1 | 21.4 | 2.65
2011-03-18 | 9:03 | 50.65 | 14.9 | 30.7 | 52.1 | 32.85 | 30.2 | 33.25 | 46.25 | 48.6 | 21.2 | 4.9 | 75.3 | 19.6 | 5.4 | 3.6 | 0.44 | 0.53 | 12.35 | 13.65 |  | 1 | 2.7672 | 7860.2795 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30.2 | 30.7 | 33.25 | 46.25 | 4.9 | 75.3 | 38 | 0 | 1 | 17.2 | 3.2
2011-03-18 | 9:04 | 50.55 | 15.05 | 30.45 | 47.65 | 33.65 | 30.45 | 33.9 | 46.4 | 46.2 | 21.1 | 4.9 | 75.4 | 19.6 | 5.5 | 3.6 | 0.49 | 0.5 | 12.25 | 13.45 |  | 1 | 2.7774 | 7825.2896 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30.45 | 30.45 | 33.9 | 46.4 | 4.9 | 75.4 | 38 | 0 | 1 | 16.8 | 3.35
2011-03-18 | 9:04 | 50.5 | 15.2 | 30.45 | 47.25 | 34 | 30.65 | 34 | 46.55 | 45.9 | 20.9 | 4.8 | 75.1 | 19.6 | 5.5 | 3.6 | 0.39 | 0.5 | 12.7 | 13.93 |  | 1 | 2.7723 | 8097.7842 | 2921 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30.65 | 30.45 | 34 | 46.55 | 4.8 | 75.1 | 38 | 0 | 1 | 17.25 | 3.45
2011-03-18 | 9:05 | 50.45 | 15.45 | 30.5 | 47.75 | 34.15 | 30.7 | 34.3 | 46.75 | 46.5 | 20.8 | 4.8 | 74.4 | 19.6 | 5.5 | 3.6 | 0.44 | 0.53 | 13.03 | 14.28 |  | 1 | 2.7702 | 8302.1113 | 2996.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30.7 | 30.5 | 34.3 | 46.75 | 4.8 | 74.4 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 3.6
2011-03-18 | 9:05 | 50.4 | 15.65 | 30.6 | 48.4 | 34.4 | 30.8 | 34.6 | 46.8 | 47.5 | 20.5 | 4.7 | 74.4 | 19.6 | 5.5 | 3.6 | 0.44 | 0.5 | 13.33 | 14.73 |  | 1 | 2.7611 | 8465.145 | 3065.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30.8 | 30.6 | 34.6 | 46.8 | 4.7 | 74.4 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 3.65
2011-03-18 | 9:06 | 50.35 | 15.85 | 30.7 | 49 | 34.6 | 30.95 | 34.9 | 46.9 |  |  |  |  | 19.6 | 5.5 | 3.6 | 0.44 | 0.5 | 13.23 | 14.6 |  | 1 | 2.5264 | 7687.6951 | 3042.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30.95 | 30.7 | 34.9 | 46.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 19.05 | 3.85
2011-03-18 | 9:06 | 50.25 | 15.95 | 30.85 | 49.9 | 35 | 31.15 | 35.25 | 47.05 | 48.3 | 20.6 | 4.7 | 74.9 | 19.6 | 5.5 | 3.6 | 0.44 | 0.5 | 13.03 | 14.4 |  | 1 | 2.7509 | 8244.2348 | 2996.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.15 | 30.85 | 35.25 | 47.05 | 4.7 | 74.9 | 38 | 0 | 1 | 18.95 | 3.95
2011-03-18 | 9:07 | 51.1 | 16.1 | 30.95 | 49.9 | 35.25 | 31.3 | 35.4 | 46.95 | 48.3 | 20.7 | 4.6 | 74.7 | 19.6 | 5.5 | 3.6 | 0.44 | 0.5 | 13.1 | 14.5 |  | 1 | 2.7418 | 8260.9977 | 3013 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.3 | 30.95 | 35.4 | 46.95 | 4.6 | 74.7 | 38 | 0 | 1 | 18.95 | 4
2011-03-18 | 9:07 | 49.35 | 16.2 | 31 | 49.95 | 35.4 | 31.4 | 35.6 | 47.1 | 48.6 | 20.9 | 4.7 | 75.4 | 19.7 | 5.5 | 3.7 | 0.44 | 0.5 | 13.23 | 14.58 |  | 1 | 2.7448 | 8352.2591 | 3042.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.4 | 31 | 35.6 | 47.1 | 4.7 | 75.4 | 38 | 0 | 1 | 19.05 | 4.1
2011-03-18 | 9:08 | 48.1 | 16.3 | 31.1 | 50.15 | 35.55 | 31.45 | 35.65 | 47.1 |  |  |  |  | 19.7 | 5.4 | 3.7 | 0.44 | 0.5 | 13.28 | 14.63 |  | 1 | 2.5113 | 7670.3956 | 3054.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.45 | 31.1 | 35.65 | 47.1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 19.15 | 4.15
2011-03-18 | 9:08 | 47.65 | 16.45 | 31.1 | 50.25 | 35.65 | 31.5 | 35.75 | 47.1 | 48.5 | 21.3 | 4.7 | 74.3 | 19.7 | 5.4 | 3.7 | 0.44 | 0.5 | 13.33 | 14.58 |  | 1 | 2.7408 | 8402.9517 | 3065.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.5 | 31.1 | 35.75 | 47.1 | 4.7 | 74.3 | 38 | 0 | 1 | 19.1 | 4.1
2011-03-18 | 9:09 | 47.85 | 16.45 | 31.1 | 50.2 | 35.75 | 31.65 | 35.85 | 47.25 |  |  |  |  | 19.8 | 5.4 | 3.7 | 0.44 | 0.5 | 12.35 | 13.6 |  | 1 | 2.5113 | 7133.2369 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.65 | 31.1 | 35.85 | 47.25 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.65 | 4.2
2011-03-18 | 9:09 | 48.15 | 16.45 | 31.15 | 49.8 | 35.9 | 31.7 | 36.1 | 47.4 | 48 | 21.3 | 4.8 | 74.1 | 19.7 | 5.4 | 3.7 | 0.44 | 0.5 | 12.48 | 13.75 |  | 1 | 2.7438 | 7875.8767 | 2870.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.7 | 31.15 | 36.1 | 47.4 | 4.8 | 74.1 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.2
2011-03-18 | 9:10 | 48.25 | 16.5 | 31.25 | 49.45 | 36.05 | 31.85 | 36.2 | 47.3 | 48 | 21.3 | 4.7 | 74.3 | 19.8 | 5.4 | 3.8 | 0.49 | 0.5 | 12.43 | 13.75 |  | 1 | 2.7347 | 7818.2123 | 2858.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.85 | 31.25 | 36.2 | 47.3 | 4.7 | 74.3 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.35
2011-03-18 | 9:10 | 48.4 | 16.5 | 31.3 | 49.45 | 36.25 | 31.9 | 36.35 | 47.3 | 48 | 21.3 | 4.8 | 74.3 | 19.8 | 5.3 | 3.8 | 0.44 | 0.5 | 12.48 | 13.83 |  | 1 | 2.7377 | 7858.3843 | 2870.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.9 | 31.3 | 36.35 | 47.3 | 4.8 | 74.3 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.4
2011-03-18 | 9:11 | 48.7 | 16.5 | 31.4 | 49.5 | 36.35 | 31.95 | 36.5 | 47.35 | 48 | 21.3 | 4.8 | 74.2 | 19.8 | 5.3 | 3.8 | 0.44 | 0.5 | 12.5 | 13.8 |  | 1 | 2.7337 | 7859.2976 | 2875 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.95 | 31.4 | 36.5 | 47.35 | 4.8 | 74.2 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.45
2011-03-18 | 9:11 | 48.85 | 16.55 | 31.5 | 49.6 | 36.5 | 32.05 | 36.7 | 47.25 | 48 | 21.4 | 4.8 | 74.6 |  | 5.3 | 3.8 | 0.44 | 0.53 | 12.45 | 13.8 |  | 1 | 2.7296 | 7816.2269 | 2863.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.05 | 31.5 | 36.7 | 47.25 | 4.8 | 74.6 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.45
2011-03-18 | 9:12 | 48.9 | 16.6 | 31.6 | 49.65 | 36.6 | 32.15 | 36.8 | 47.4 |  |  |  |  | 19.8 | 5.3 | 3.8 | 0.44 | 9.65 | 12.6 | 22.85 |  | 1 | 2.4923 | 7222.6593 | 2898 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.15 | 31.6 | 36.8 | 47.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.5
2011-03-18 | 9:12 | 49.05 | 16.6 | 31.65 | 49.75 | 36.7 | 32.2 | 36.95 | 47.35 | 48.6 | 21.7 | 4.9 | 74.2 | 19.8 | 5.3 | 3.8 | 0.44 | 9.65 | 12.6 | 22.75 |  | 1 | 2.7286 | 7907.3902 | 2898 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.2 | 31.65 | 36.95 | 47.35 | 4.9 | 74.2 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.6
2011-03-18 | 9:13 | 49.2 | 16.65 | 31.8 | 49.9 | 36.85 | 32.25 | 37 | 47.35 | 48.3 | 21.6 | 4.9 | 74.2 | 19.8 | 5.4 | 3.8 | 0.44 | 9.63 | 12.78 | 22.63 |  | 1 | 2.7225 | 8002.4154 | 2939.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.25 | 31.8 | 37 | 47.35 | 4.9 | 74.2 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.65
2011-03-18 | 9:13 | 49.2 | 16.7 | 31.9 | 49.95 | 36.95 | 32.3 | 37.1 | 47.5 | 48.5 | 21.6 | 4.9 | 74.5 | 19.8 | 5.4 | 3.8 | 0.44 | 9.68 | 12.75 | 22.88 |  | 1 | 2.7184 | 7971.7001 | 2932.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.3 | 31.9 | 37.1 | 47.5 | 4.9 | 74.5 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.7
2011-03-18 | 9:14 | 49.25 | 16.7 | 31.95 | 50 | 37.05 | 32.35 | 37.25 | 47.55 | 48.8 | 21.8 | 4.9 | 74.3 | 19.8 |  | 3.9 | 0.44 | 9.63 | 12.78 | 22.95 |  | 1 | 2.7164 | 7984.4778 | 2939.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.35 | 31.95 | 37.25 | 47.55 | 4.9 | 74.3 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.65
2011-03-18 | 9:14 | 49.25 | 7.35 | 32 | 50.25 | 37.15 | 32.5 | 37.4 | 47.65 | 48.9 | 21.9 | 5 | 74.2 | 19.8 | 5.4 | 3.9 | 0.44 | 9.63 | 12.6 | 22.88 |  | 1 | 2.7194 | 7880.7447 | 2898 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.5 | 32 | 37.4 | 47.65 | 5 | 74.2 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.75
2011-03-18 | 9:15 | 49.25 | 6.6 | 32.1 | 50.3 | 37.3 | 32.55 | 37.5 | 47.6 | 48.9 | 22.1 | 5 | 73.5 | 19.8 | 5.4 | 3.9 | 0.44 | 9.65 | 12.65 | 23.1 |  | 1 | 2.7153 | 7900.1645 | 2909.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.55 | 32.1 | 37.5 | 47.6 | 5 | 73.5 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.75
2011-03-18 | 9:15 | 51.3 | 6.65 | 32.2 | 50.45 | 37.4 | 32.65 | 37.6 | 47.65 |  |  |  |  | 19.8 | 5.4 | 4 | 0.44 | 9.65 | 12.7 | 23.15 |  | 1 | 2.4695 | 7213.4884 | 2921 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.65 | 32.2 | 37.6 | 47.65 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.8
2011-03-18 | 9:16 | 48.85 | 6.85 | 32.3 | 50.5 | 37.45 | 32.65 | 37.6 | 47.75 | 49 | 22.2 | 5 | 72.9 | 19.8 | 5.4 | 4 | 0.44 | 9.63 | 12.78 | 23.2 |  | 1 | 2.7072 | 7957.4023 | 2939.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.65 | 32.3 | 37.6 | 47.75 | 5 | 72.9 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 4.7
2011-03-18 | 9:16 | 47.25 | 7.05 | 32.3 | 50.6 | 37.4 | 32.7 | 37.55 | 47.6 | 49 | 21.9 | 5 | 73.4 | 19.8 | 5.4 | 4 | 0.44 | 9.68 | 12.8 | 23.3 |  | 1 | 2.7072 | 7969.8552 | 2944 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.7 | 32.3 | 37.55 | 47.6 | 5 | 73.4 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.6
2011-03-18 | 9:17 | 47 | 7.1 | 32.35 | 50.6 | 37.3 | 32.7 | 37.4 | 47.6 | 48.9 | 21.7 | 4.9 | 73.3 | 19.8 | 5.4 | 4 | 0.44 | 9.68 | 12.83 | 23.28 |  | 1 | 2.7001 | 7967.6955 | 2950.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.7 | 32.35 | 37.4 | 47.6 | 4.9 | 73.3 | 38 | 0 | 1 | 18.4 | 4.6
2011-03-18 | 9:17 | 47.05 | 7.25 | 32.3 | 50.7 | 37.3 | 32.7 | 37.5 | 47.55 | 48.9 | 21.7 | 5 | 73.4 | 19.8 | 5.4 | 4 | 0.44 | 9.68 | 12.85 | 23.15 |  | 1 | 2.7072 | 8000.9875 | 2955.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.7 | 32.3 | 37.5 | 47.55 | 5 | 73.4 | 38 | 0 | 1 | 18.5 | 4.7
2011-03-18 | 9:18 | 47.35 | 7.25 | 32.25 | 50.75 | 37.35 | 32.65 | 37.45 | 47.4 | 49 | 21.8 | 5 | 73.8 | 19.8 | 5.4 | 4 | 0.44 | 9.68 | 12.78 | 23.13 |  | 1 | 2.7092 | 7963.3897 | 2939.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.65 | 32.25 | 37.45 | 47.4 | 5 | 73.8 | 38 | 0 | 1 | 18.45 | 4.7
2011-03-18 | 9:18 | 47.55 | 7.45 | 32.3 | 50.75 | 37.4 | 32.7 | 37.45 | 47.5 | 49.2 | 21.9 | 5 | 73.8 | 19.8 | 5.4 | 4 | 0.44 | 9.65 | 12.78 | 23.13 |  | 1 | 2.7072 | 7957.4023 | 2939.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.7 | 32.3 | 37.45 | 47.5 | 5 | 73.8 | 38 | 0 | 1 | 18.35 | 4.65
2011-03-18 | 9:19 | 47.8 | 7.65 | 32.35 | 50.7 | 37.45 | 32.8 | 37.65 | 47.55 | 49.4 | 22.3 | 5 | 73.8 | 19.8 | 5.3 |  | 0.44 | 9.65 | 12.75 | 23.13 |  | 1 | 2.7051 | 7932.7496 | 2932.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.8 | 32.35 | 37.65 | 47.55 | 5 | 73.8 | 38 | 0 | 1 | 18.35 | 4.7
2011-03-18 | 9:19 | 47.95 | 7.75 | 32.35 | 50.7 | 37.55 | 32.85 | 37.75 | 47.55 | 49.4 | 22.3 | 5.1 | 73.8 | 19.8 | 5.3 | 4 | 0.44 | 9.63 | 12.78 | 23.1 |  | 1 | 2.7101 | 7966.2094 | 2939.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.85 | 32.35 | 37.75 | 47.55 | 5.1 | 73.8 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 4.8
2011-03-18 | 9:20 | 48.1 | 8 | 32.45 | 50.75 | 37.7 | 32.9 | 37.85 | 47.55 | 49.3 | 22.2 | 5.1 | 73.2 | 19.8 | 5.3 | 4 | 0.39 | 9.63 | 12.9 | 23.25 |  | 1 | 2.7061 | 8028.9056 | 2967 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.9 | 32.45 | 37.85 | 47.55 | 5.1 | 73.2 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.9
2011-03-18 | 9:20 | 48.3 | 8.2 | 32.5 | 50.75 | 37.8 | 32.9 | 38 | 47.6 | 49.3 | 22.3 | 5 | 73.1 | 19.8 | 5.2 | 4.1 | 0.44 | 9.63 | 12.88 | 23.25 |  | 1 | 2.699 | 7995.5298 | 2962.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32.9 | 32.5 | 38 | 47.6 | 5 | 73.1 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.85
2011-03-18 | 9:21 | 48.35 | 8.25 | 32.6 | 50.8 | 37.85 | 33 | 38.05 | 47.65 | 49.2 | 22.4 | 5 | 72.6 | 19.8 |  | 4.1 | 0.44 | 9.68 | 12.9 | 23.3 |  | 1 | 2.6949 | 7995.858 | 2967 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 32.6 | 38.05 | 47.65 | 5 | 72.6 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5
2011-03-18 | 9:21 | 48.55 | 8.5 | 32.65 | 50.85 | 38.05 | 33.05 | 38.25 | 47.65 | 49.3 | 22.5 | 5 | 72.8 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.53 | 12.9 | 14.53 |  | 1 | 2.6929 | 7989.8144 | 2967 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.05 | 32.65 | 38.25 | 47.65 | 5 | 72.8 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.05
2011-03-18 | 9:22 | 48.5 | 8.65 | 32.7 | 50.85 | 38.2 | 33.15 | 38.35 | 47.85 | 49.4 | 22.5 | 5 | 73.1 | 19.8 | 5.1 |  | 0.44 | 0.5 | 12.83 | 14.28 |  | 1 | 2.6909 | 7940.448 | 2950.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.15 | 32.7 | 38.35 | 47.85 | 5 | 73.1 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 5.1
2011-03-18 | 9:22 | 48.65 | 8.8 | 32.85 | 50.9 | 38.25 | 33.15 | 38.4 | 47.8 | 49.2 | 22.3 | 5 | 72.8 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.53 | 12.85 | 14.33 |  | 1 | 2.6847 | 7934.7653 | 2955.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.15 | 32.85 | 38.4 | 47.8 | 5 | 72.8 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5
2011-03-18 | 9:23 | 48.75 | 8.75 | 32.9 | 50.8 | 38.25 | 33.25 | 38.4 | 47.8 | 48.9 | 22.2 | 4.9 | 72.5 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.5 | 12.9 | 14.48 |  | 1 | 2.6777 | 7944.7784 | 2967 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.25 | 32.9 | 38.4 | 47.8 | 4.9 | 72.5 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.15
2011-03-18 | 9:23 | 48.8 | 6.65 | 32.95 | 50.85 | 38.4 | 33.25 | 38.55 | 47.75 | 48.9 | 21.8 | 4.9 | 72.9 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.5 | 12.85 | 15.23 |  | 1 | 2.6757 | 7907.9728 | 2955.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.25 | 32.95 | 38.55 | 47.75 | 4.9 | 72.9 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.15
2011-03-18 | 9:24 | 48.8 | 6.45 | 33 | 50.85 | 38.45 | 33.3 | 38.6 | 47.85 | 48.9 | 21.8 | 5 | 73.1 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.5 | 12.9 | 28.05 |  | 1 | 2.6786 | 7947.509 | 2967 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.3 | 33 | 38.6 | 47.85 | 5 | 73.1 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.15
2011-03-18 | 9:24 | 48.8 | 6.65 | 33.05 | 50.85 | 38.5 | 33.35 | 38.65 | 48 |  |  |  |  | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.53 | 12.93 | 26.48 |  | 1 | 2.4373 | 7248.221 | 2973.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.35 | 33.05 | 38.65 | 48 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.15
2011-03-18 | 9:25 | 48.9 | 6.6 | 33.15 | 50.95 | 38.6 | 33.45 | 38.8 | 48.05 | 49 | 22.2 | 5 | 72.8 | 19.8 | 5.1 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 12.98 | 26.48 |  | 1 | 2.6725 | 7978.5526 | 2985.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.45 | 33.15 | 38.8 | 48.05 | 5 | 72.8 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.2
2011-03-18 | 9:25 | 48.9 | 6.7 | 33.25 | 51.1 | 38.65 | 33.45 | 38.9 | 48.1 | 48.9 | 22.3 | 5 | 73.1 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.55 | 13 | 28.18 |  | 1 | 2.6684 | 7978.6652 | 2990 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.45 | 33.25 | 38.9 | 48.1 | 5 | 73.1 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.25
2011-03-18 | 9:26 | 48.9 | 7.05 | 33.25 | 51.15 | 38.8 | 33.55 | 38.95 | 47.85 | 49.4 | 22.6 | 5 | 73 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 0.44 | 0.53 | 12.88 | 16.03 |  | 1 | 2.6684 | 7905.016 | 2962.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.55 | 33.25 | 38.95 | 47.85 | 5 | 73 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.3
2011-03-18 | 9:26 | 48.9 | 7.3 | 33.35 | 51.25 | 38.85 | 33.55 | 38.95 | 47.8 | 49.8 | 22.7 | 5.1 | 72.8 | 19.8 | 5.2 | 4.1 | 0.44 | 0.5 | 12.9 | 16.18 |  | 1 | 2.6694 | 7919.9709 | 2967 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.55 | 33.35 | 38.95 | 47.8 | 5.1 | 72.8 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.3
2011-03-18 | 9:27 | 49 | 7.35 | 33.4 | 51.25 | 38.9 | 33.6 | 39 | 47.8 | 49.8 | 22.7 | 5.1 | 72 | 19.8 | 5.2 | 4.1 | 0.44 | 0.5 | 13 | 14.55 |  | 1 | 2.6673 | 7975.2672 | 2990 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.6 | 33.4 | 39 | 47.8 | 5.1 | 72 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.3
2011-03-18 | 9:27 | 49.05 | 7.65 | 33.45 | 51.3 | 38.95 | 33.65 | 39.15 | 47.85 | 49.8 | 22.7 | 5.1 | 72 | 19.8 | 5.2 | 4.2 | 0.44 | 0.5 | 12.95 | 16.7 |  | 1 | 2.6653 | 7938.5177 | 2978.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.65 | 33.45 | 39.15 | 47.85 | 5.1 | 72 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.3
2011-03-18 | 9:28 | 49.05 | 7.85 | 33.45 | 51.35 | 39 | 33.7 | 39.25 | 47.8 | 49.8 | 22.8 | 5.1 | 71.8 | 19.8 | 5.2 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 12.95 | 16.1 |  | 1 | 2.6653 | 7938.5177 | 2978.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.7 | 33.45 | 39.25 | 47.8 | 5.1 | 71.8 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 5.45
2011-03-18 | 9:28 | 49.05 | 8 | 33.5 | 51.4 | 39.1 | 33.65 | 39.25 | 47.85 | 49.4 | 22.7 | 5.1 | 71.9 | 19.8 | 5.2 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.05 | 14.48 |  | 1 | 2.6632 | 7993.6967 | 3001.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.65 | 33.5 | 39.25 | 47.85 | 5.1 | 71.9 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.55
2011-03-18 | 9:29 | 49.05 | 8.15 | 33.55 | 51.3 | 39.1 | 33.55 | 39.25 | 47.95 | 49.4 | 22.7 | 5.1 | 71.5 | 19.8 | 5.3 | 4.2 | 0.44 | 0.5 | 13.08 | 16.43 |  | 1 | 2.6612 | 8005.9366 | 3008.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.55 | 33.55 | 39.25 | 47.95 | 5.1 | 71.5 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5.6
2011-03-18 | 9:29 | 49.05 | 8.3 | 33.55 | 51.4 | 39.15 | 33.55 | 39.3 | 47.85 | 49.4 | 22.7 | 5.2 | 71.8 | 19.8 | 5.3 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 12.98 | 15.88 |  | 1 | 2.6662 | 7959.5789 | 2985.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.55 | 33.55 | 39.3 | 47.85 | 5.2 | 71.8 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 5.65
2011-03-18 | 9:30 | 49.05 | 8.5 | 33.55 | 51.5 | 39.25 | 33.6 | 39.4 | 47.85 | 49.8 | 22.7 | 5.1 | 71.7 | 19.8 | 5.3 | 4.2 | 0.44 | 0.5 | 13.05 | 15.95 |  | 1 | 2.6612 | 7987.5744 | 3001.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.6 | 33.55 | 39.4 | 47.85 | 5.1 | 71.7 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.55
2011-03-18 | 9:30 | 49.05 | 8.65 | 33.6 | 51.6 | 39.2 | 33.65 | 39.35 | 48 | 49.8 | 22.6 | 5.1 | 72.2 | 19.8 | 5.2 | 4.2 | 0.49 | 0.53 | 13.13 | 14.45 |  | 1 | 2.6592 | 8030.3805 | 3019.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.65 | 33.6 | 39.35 | 48 | 5.1 | 72.2 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.6
2011-03-18 | 9:31 | 49 | 8.8 | 33.6 | 51.7 | 39.3 | 33.7 | 39.55 | 47.85 | 50 | 22.7 | 5.1 | 71.9 | 19.8 | 5.2 | 4.2 | 0.44 | 0.5 | 13.03 | 16.6 |  | 1 | 2.6592 | 7969.22 | 2996.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.7 | 33.6 | 39.55 | 47.85 | 5.1 | 71.9 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.65
2011-03-18 | 9:31 | 49 | 8.9 | 33.65 | 51.75 | 39.35 | 33.7 | 39.55 | 47.95 | 49.4 | 22.5 | 5.1 | 72.2 | 19.7 | 5.2 | 4.2 | 0.44 | 0.5 | 12.95 | 14.4 |  | 1 | 2.6571 | 7914.2162 | 2978.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.7 | 33.65 | 39.55 | 47.95 | 5.1 | 72.2 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.6
2011-03-18 | 9:32 | 49.05 | 7.1 | 33.7 | 51.85 | 39.4 | 33.8 | 39.55 | 47.95 | 49.8 | 22.6 | 5.1 | 72.2 | 19.7 | 5.1 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.08 | 23.3 |  | 1 | 2.6551 | 7987.5275 | 3008.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.8 | 33.7 | 39.55 | 47.95 | 5.1 | 72.2 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.55
2011-03-18 | 9:32 | 49.05 | 7.1 | 33.7 | 51.85 | 39.4 | 33.85 | 39.55 | 47.95 | 50.1 | 22.6 | 5.1 | 72.1 | 19.7 | 5.1 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.1 | 25.88 |  | 1 | 2.6551 | 7999.7409 | 3013 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.85 | 33.7 | 39.55 | 47.95 | 5.1 | 72.1 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.55
2011-03-18 | 9:33 | 49.05 | 7.25 | 33.75 | 51.95 | 39.4 | 33.85 | 39.6 | 48 | 50.1 | 22.7 | 5.1 | 71.8 | 19.7 | 5 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.15 | 23.08 |  | 1 | 2.653 | 8024.105 | 3024.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.85 | 33.75 | 39.6 | 48 | 5.1 | 71.8 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.6
2011-03-18 | 9:33 | 49.05 | 7.45 | 33.8 | 52.05 | 39.5 | 33.9 | 39.65 | 48 | 50.5 | 22.9 | 5.3 | 70.8 | 19.7 |  | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.15 | 23 |  | 1 | 2.6609 | 8047.9642 | 3024.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.9 | 33.8 | 39.65 | 48 | 5.3 | 70.8 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.6
2011-03-18 | 9:34 | 49 | 7.6 | 33.85 | 52.1 | 39.55 | 33.95 | 39.7 | 48 | 50.5 | 23.1 | 5.6 | 68.1 | 19.8 | 5 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.1 | 23.1 |  | 1 | 2.6738 | 8056.2309 | 3013 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.95 | 33.85 | 39.7 | 48 | 5.6 | 68.1 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.6
2011-03-18 | 9:34 | 49 | 7.7 | 33.9 | 52.1 | 39.6 | 34 | 39.8 | 48 | 50.9 | 23.4 | 5.9 | 66.4 | 19.7 | 5 | 4.2 | 0.44 | 0.5 | 13.13 | 23.05 |  | 1 | 2.6868 | 8113.8071 | 3019.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | 33.9 | 39.8 | 48 | 5.9 | 66.4 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.6
2011-03-18 | 9:35 | 49.05 | 7.85 | 33.95 | 52.1 | 39.65 | 34.05 | 39.8 | 48 | 50.9 | 23.6 | 6.1 | 63.8 | 19.8 | 5 | 4.2 | 0.44 | 0.5 | 13.18 | 24.05 |  | 1 | 2.6948 | 8168.8947 | 3031.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.05 | 33.95 | 39.8 | 48 | 6.1 | 63.8 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.6
2011-03-18 | 9:35 | 49.05 | 8.15 | 33.95 | 52.1 | 39.65 | 34.05 | 39.8 | 48 | 50.5 | 23.5 | 6.3 | 62.4 | 19.8 | 5 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 13.15 | 23 |  | 1 | 2.7048 | 8180.7709 | 3024.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.05 | 33.95 | 39.8 | 48 | 6.3 | 62.4 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.55
2011-03-18 | 9:36 | 49.05 | 8.25 | 34 | 52.2 | 39.6 | 34.05 | 39.85 | 48.05 | 50.9 | 23.6 | 6.3 | 63.3 | 19.8 | 5 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.13 | 24.78 |  | 1 | 2.7028 | 8162.0674 | 3019.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.05 | 34 | 39.85 | 48.05 | 6.3 | 63.3 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.6
2011-03-18 | 9:36 | 49 | 8.4 | 34 | 52.2 | 39.75 | 34.15 | 39.95 | 48.1 | 50.8 | 23.6 | 6.3 | 63 | 19.8 | 5 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.25 | 32.7 |  | 1 | 2.7028 | 8236.6636 | 3047.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.15 | 34 | 39.95 | 48.1 | 6.3 | 63 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.6
2011-03-18 | 9:37 | 49 | 8.6 | 34.1 | 52.25 | 39.75 | 34.15 | 40 | 48.2 | 50.5 | 23.4 | 6.5 | 62.8 | 19.8 | 5.1 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.3 | 31.75 |  | 1 | 2.7087 | 8285.9264 | 3059 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.15 | 34.1 | 40 | 48.2 | 6.5 | 62.8 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.6
2011-03-18 | 9:37 | 49 | 8.8 | 34.1 | 52.3 | 39.85 | 34.25 | 40 | 48.2 | 50.8 | 23.4 | 6.6 | 61.5 | 19.8 | 5.1 | 4.2 | 0.44 | 0.53 | 13.25 | 30.75 |  | 1 | 2.7138 | 8270.1884 | 3047.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.1 | 40 | 48.2 | 6.6 | 61.5 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 5.6
2011-03-18 | 9:38 | 48.85 | 8.95 | 34.1 | 52.4 | 39.85 | 34.25 | 40 | 48.2 | 49.7 | 23.1 | 6.8 | 59.7 | 19.8 | 5.1 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 13.28 | 32.55 |  | 1 | 2.7239 | 8319.8819 | 3054.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.1 | 40 | 48.2 | 6.8 | 59.7 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.55
2011-03-18 | 9:38 | 48.85 | 9.05 | 34.15 | 52.4 | 39.75 | 34.2 | 39.95 | 48 | 49.8 | 23.1 | 6.8 | 59.2 | 19.8 | 5.1 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 12.58 | 31.25 |  | 1 | 2.7218 | 7875.2944 | 2893.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.15 | 39.95 | 48 | 6.8 | 59.2 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.5
2011-03-18 | 9:39 | 48.85 | 9.35 | 34.15 | 52.4 | 39.75 | 34.25 | 39.95 | 48.15 | 50 | 23.3 | 7.1 | 58.1 | 19.8 | 5.2 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 12.08 | 31.25 |  | 1 | 2.7371 | 7604.6875 | 2778.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.15 | 39.95 | 48.15 | 7.1 | 58.1 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 5.6
2011-03-18 | 9:39 | 48.85 | 9.4 | 34.2 | 51.95 | 39.85 | 34.25 | 40.05 | 48.1 | 50.2 | 23.5 | 7.3 | 57.5 | 19.8 | 5.3 | 4.3 | 0.39 | 0.5 | 12.23 | 23.73 |  | 1 | 2.7452 | 7721.9389 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.2 | 40.05 | 48.1 | 7.3 | 57.5 | 38 | 0 | 1 | 17.6 | 5.7
2011-03-18 | 9:40 | 48.75 | 9.95 | 34.25 | 51.85 | 39.95 | 34.25 | 40.1 | 48.05 | 50.2 | 23.4 | 7.2 | 57.9 | 19.8 | 5.3 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 12.18 | 31.7 |  | 1 | 2.738 | 7670.179 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.25 | 40.1 | 48.05 | 7.2 | 57.9 | 38 | 0 | 1 | 17.65 | 5.55
2011-03-18 | 9:40 | 48.75 | 10.3 | 34.25 | 51.9 | 39.9 | 34.35 | 40.1 | 48.05 | 50.4 | 23.5 | 7.4 | 58.8 | 19.8 | 5.3 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 12.23 | 22.1 |  | 1 | 2.7482 | 7730.4133 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.25 | 40.1 | 48.05 | 7.4 | 58.8 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 5.6
2011-03-18 | 9:41 | 48.75 | 10.55 | 34.3 | 52 | 39.9 | 34.3 | 40.05 | 48.05 | 50.2 | 23.5 | 7.2 | 58.1 | 19.8 | 5.4 | 4.3 | 0.44 | 0.5 | 12.18 | 22.13 |  | 1 | 2.7359 | 7664.3002 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.3 | 40.05 | 48.05 | 7.2 | 58.1 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 5.5
2011-03-18 | 9:41 | 48.8 | 10.8 | 34.3 | 52 | 39.85 | 34.35 | 40 | 48.1 | 50.2 | 23.5 | 7.4 | 57.9 | 19.8 | 5.5 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 12.25 | 30.55 |  | 1 | 2.7461 | 7737.1267 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.3 | 40 | 48.1 | 7.4 | 57.9 | 38 | 0 | 1 | 17.65 | 5.6
2011-03-18 | 9:42 | 48.8 | 11.05 | 34.35 | 52 | 39.9 | 34.3 | 40.05 | 48.1 | 50.4 | 23.4 | 7.3 | 57.9 | 19.8 | 5.5 | 4.3 | 0.39 | 0.53 | 12.3 | 29.73 |  | 1 | 2.7389 | 7748.3025 | 2829 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.35 | 40.05 | 48.1 | 7.3 | 57.9 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 5.5
2011-03-18 | 9:42 | 48.7 | 11.4 | 34.35 | 52.15 | 39.8 | 34.3 | 40 | 48.1 | 50.5 | 23.5 | 7.4 | 57 | 19.8 | 5.5 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 12.43 | 31.4 |  | 1 | 2.744 | 7844.7996 | 2858.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.35 | 40 | 48.1 | 7.4 | 57 | 38 | 0 | 1 | 18 | 5.45
2011-03-18 | 9:43 | 48.65 | 11.65 | 34.35 | 52.35 | 39.8 | 34.35 | 40 | 48.1 | 50.9 | 23.7 | 7.6 | 55.9 | 19.8 | 5.6 | 4.3 | 0.44 | 0.53 | 12.25 | 29.85 |  | 1 | 2.7542 | 7760.053 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.35 | 40 | 48.1 | 7.6 | 55.9 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.4
2011-03-18 | 9:43 | 49 | 12.1 | 34.35 | 52.45 | 39.75 | 34.35 | 40.1 | 48.05 | 50.4 | 23.6 | 7.4 | 57.2 | 19.9 | 5.6 | 4.4 | 0.44 | 0.5 | 12.18 | 24.05 |  | 1 | 2.744 | 7687.02 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.35 | 40.1 | 48.05 | 7.4 | 57.2 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.4
2011-03-18 | 9:44 | 50.45 | 12.35 | 34.35 | 52.45 | 39.75 | 34.35 | 40.05 | 48.15 | 50.4 | 23.6 | 7.5 | 56.8 | 19.8 | 5.6 | 4.4 | 0.39 | 0.5 | 12.3 | 24.45 |  | 1 | 2.7491 | 7777.2289 | 2829 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.35 | 40.05 | 48.15 | 7.5 | 56.8 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.35
2011-03-18 | 9:44 | 50.85 | 12.65 | 34.4 | 52.5 | 39.7 | 34.35 | 40.1 | 48.05 | 50.8 | 23.6 | 7.6 | 57 | 19.9 | 5.7 | 4.5 | 0.39 | 0.5 | 12.33 | 23.43 |  | 1 | 2.7521 | 7804.7479 | 2835.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.4 | 40.1 | 48.05 | 7.6 | 57 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 5.4
2011-03-18 | 9:45 | 50.85 | 10.25 | 34.4 | 52.55 | 39.75 | 34.35 | 40.2 | 48.05 | 51.2 | 23.9 | 7.9 | 54.5 | 19.9 | 5.8 | 4.5 | 0.44 | 0.53 | 12.23 | 22.25 |  | 1 | 2.7675 | 7784.8086 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.4 | 40.2 | 48.05 | 7.9 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.4
2011-03-18 | 9:45 | 50.75 | 7.05 | 34.4 | 52.6 | 39.7 | 34.3 | 40.2 | 48.05 | 50.9 | 23.9 | 7.7 | 54.5 | 19.9 | 5.8 | 4.5 | 0.44 | 0.5 | 12.28 | 22.18 |  | 1 | 2.7573 | 7787.5878 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.4 | 40.2 | 48.05 | 7.7 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.35
2011-03-18 | 9:46 | 50.6 | 7 | 34.4 | 52.6 | 39.75 | 34.4 | 40.3 | 48.05 | 50.9 | 23.8 | 7.8 | 55.5 | 19.9 | 5.9 | 4.5 | 0.44 | 0.53 | 12.35 | 31.5 |  | 1 | 2.7624 | 7846.5746 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.4 | 40.3 | 48.05 | 7.8 | 55.5 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.35
2011-03-18 | 9:46 | 50.45 | 7.15 | 34.4 | 52.6 | 39.75 | 34.4 | 40.4 | 47.95 | 50.9 | 23.7 | 7.7 | 56.2 | 19.9 | 6 | 4.5 | 0.39 | 0.53 | 12.38 | 29.95 |  | 1 | 2.7573 | 7851.0046 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.4 | 40.4 | 47.95 | 7.7 | 56.2 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.4
2011-03-18 | 9:47 | 50.3 | 7.3 | 34.4 | 52.65 | 39.8 | 34.4 | 40.45 | 47.85 | 50.9 | 23.6 | 7.6 | 57.5 | 19.9 | 6 | 4.5 | 0.44 | 0.5 | 12.38 | 21.08 |  | 1 | 2.7521 | 7836.3974 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.4 | 40.45 | 47.85 | 7.6 | 57.5 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.3
2011-03-18 | 9:47 | 50.15 | 7.45 | 34.4 | 52.65 | 39.7 | 34.4 | 40.5 | 47.85 | 51.1 | 23.6 | 7.8 | 56.7 | 20 | 6 | 4.6 | 0.44 | 0.5 | 12.38 | 21.08 |  | 1 | 2.7624 | 7865.6351 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.4 | 40.5 | 47.85 | 7.8 | 56.7 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 5.35
2011-03-18 | 9:48 | 50.1 | 7.6 | 34.45 | 52.75 | 39.75 | 34.4 | 40.6 | 47.85 | 51.1 | 23.6 | 7.9 | 57 | 20 | 6.1 | 4.6 | 0.39 | 0.53 | 12.28 | 20.95 |  | 1 | 2.7654 | 7810.6529 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.45 | 40.6 | 47.85 | 7.9 | 57 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.25
2011-03-18 | 9:48 | 50.05 | 7.85 | 34.45 | 52.65 | 39.65 | 34.4 | 40.6 | 47.95 | 51.2 | 23.8 | 7.8 | 55.3 | 20 | 6.1 | 4.6 | 0.39 | 0.5 | 12.38 | 23.43 |  | 1 | 2.7603 | 7859.6119 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.45 | 40.6 | 47.95 | 7.8 | 55.3 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.25
2011-03-18 | 9:49 | 50 | 7.95 | 34.45 | 52.65 | 39.65 | 34.4 | 40.6 | 48 | 50.2 | 23.8 | 7.7 | 56 | 20 | 6.1 | 4.6 | 0.44 | 0.53 | 12.33 | 23.3 |  | 1 | 2.7551 | 7813.3053 | 2835.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.45 | 40.6 | 48 | 7.7 | 56 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 0
2011-03-18 | 9:49 | 49.9 | 8.15 | 34.45 | 52.7 |  |  | 40.7 | 48 | 50.4 | 23.7 | 7.8 | 57.1 | 20 | 6.3 | 4.6 | 0.44 | 0.5 | 12.2 | 16.5 |  | 1 | 2.7603 | 7745.3364 | 2806 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 34.45 | 40.7 | 48 | 7.8 | 57.1 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.25
2011-03-18 | 9:50 | 49.8 | 8.35 | 34.45 | 52.7 | 39.65 | 34.4 | 40.75 | 48 | 51.2 | 24 | 8 | 55.7 | 20 | 6.3 | 4.7 | 0.44 | 0.53 | 12.23 | 13.38 |  | 1 | 2.7706 | 7793.3416 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.45 | 40.75 | 48 | 8 | 55.7 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.2
2011-03-18 | 9:50 | 51.5 | 8.5 | 34.45 | 52.7 | 39.6 | 34.4 | 40.8 | 47.95 | 51.1 | 24.4 | 8.2 | 54.2 | 20 | 6.4 | 4.7 | 0.44 | 0.5 | 12.18 | 15.48 |  | 1 | 2.7809 | 7790.4121 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.45 | 40.8 | 47.95 | 8.2 | 54.2 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.15
2011-03-18 | 9:51 | 51.2 | 8.7 | 34.45 | 52.7 | 39.55 | 34.4 | 40.75 | 48.05 | 51.1 | 24.6 | 7.9 | 55.2 | 19.9 | 6.4 | 4.8 | 0.44 | 0.5 | 12.2 | 14.78 |  | 1 | 2.7654 | 7759.7691 | 2806 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.45 | 40.75 | 48.05 | 7.9 | 55.2 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.15
2011-03-18 | 9:51 | 51.05 | 8.8 | 34.45 | 52.65 | 39.5 | 34.35 | 40.85 | 48.05 |  |  |  |  | 19.9 | 6.4 | 4.8 | 0.39 | 0.5 | 12.18 | 13.33 |  | 1 | 2.3842 | 6678.9914 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.45 | 40.85 | 48.05 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5
2011-03-18 | 9:52 | 50.9 | 8.9 | 34.4 | 52.6 | 39.4 | 34.4 | 40.8 | 48 | 51.1 | 24.4 | 7.3 | 62.5 | 19.9 | 6.4 | 4.8 | 0.39 | 0.53 | 12.28 | 13.43 |  | 1 | 2.7368 | 7729.7687 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.4 | 40.8 | 48 | 7.3 | 62.5 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.95
2011-03-18 | 9:52 | 50.75 | 9.1 | 34.4 | 52.65 | 39.3 | 34.35 | 40.8 | 48.1 | 51.1 | 24.1 | 7 | 62.3 | 19.9 | 6.3 | 4.8 | 0.44 | 0.5 | 12.23 | 13.4 |  | 1 | 2.7215 | 7655.3483 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.4 | 40.8 | 48.1 | 7 | 62.3 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.95
2011-03-18 | 9:53 | 50.7 | 9.2 | 34.35 | 52.6 | 39.3 | 34.35 | 40.9 | 48.1 | 50.4 | 23.8 | 6.7 | 64.6 | 19.9 | 6.3 | 4.8 | 0.44 | 0.5 | 12.38 | 13.4 |  | 1 | 2.7084 | 7711.9106 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.35 | 40.9 | 48.1 | 6.7 | 64.6 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.95
2011-03-18 | 9:53 |  |  | 34.35 | 52.55 | 39.3 | 34.35 | 41.1 | 48 | 50.8 | 23.6 | 6.5 | 66 | 19.8 | 6.3 | 4.9 | 0.44 | 0.5 | 12.25 | 13.4 |  | 1 | 2.6983 | 7602.4874 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.35 | 41.1 | 48 | 6.5 | 66 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.95
2011-03-18 | 9:54 | 50.65 | 9.55 | 34.35 | 52.5 | 39.25 | 34.3 | 41.05 | 48 | 50.5 | 23.6 | 6.4 | 66.5 | 19.8 | 6.2 | 4.9 | 0.44 | 0.5 | 12.25 | 13.25 |  | 1 | 2.6933 | 7588.3009 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.35 | 41.05 | 48 | 6.4 | 66.5 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.95
2011-03-18 | 9:54 | 50.6 | 9.7 | 34.35 | 52.5 | 39.2 | 34.25 | 41.2 | 48 | 50.5 | 23.6 | 6.3 | 67 | 19.8 | 6.1 | 4.9 | 0.44 | 0.5 | 12.15 | 13.4 |  | 1 | 2.6882 | 7512.3076 | 2794.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.35 | 41.2 | 48 | 6.3 | 67 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.95
2011-03-18 | 9:55 | 50.55 | 9.95 | 34.35 | 52.4 | 39.25 | 34.3 | 41.3 | 48 | 49.7 | 23.5 | 6.1 | 67.1 | 19.8 | 6.1 | 5 | 0.44 | 0.5 | 12.2 | 14.48 |  | 1 | 2.6782 | 7515.0793 | 2806 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.35 | 41.3 | 48 | 6.1 | 67.1 | 38 | 0 | 1 | 18 | 4.95
2011-03-18 | 9:55 | 50.55 | 10.05 | 34.35 | 52.35 | 39.15 | 34.2 | 41.35 | 48 | 49.7 | 23.3 | 5.9 | 66.5 | 19.8 | 6 | 5 | 0.44 | 0.5 | 12.2 | 13.4 |  | 1 | 2.6682 | 7487.0276 | 2806 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.35 | 41.35 | 48 | 5.9 | 66.5 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.95
2011-03-18 | 9:56 | 50.55 | 10.3 | 34.3 | 52.35 | 39.2 | 34.25 | 41.45 | 47.95 | 48.6 | 23.1 | 5.9 | 67.2 | 19.8 | 6 | 5 | 0.44 | 0.5 | 12.13 | 13.55 |  | 1 | 2.6703 | 7449.8225 | 2789.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.3 | 41.45 | 47.95 | 5.9 | 67.2 | 38 | 0 | 1 | 18 | 4.9
2011-03-18 | 9:56 | 50.5 | 10.35 | 34.35 | 52.35 | 39.1 | 34.2 | 41.55 | 47.95 | 49.4 | 22.7 | 5.8 | 67.7 | 19.8 | 5.9 | 5 | 0.44 | 0.53 | 12.3 | 13.63 |  | 1 | 2.6632 | 7534.2905 | 2829 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.35 | 41.55 | 47.95 | 5.8 | 67.7 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.9
2011-03-18 | 9:57 | 50.45 | 10.45 | 34.3 | 52.35 | 39.1 | 34.2 | 41.65 | 47.85 | 49.7 | 22.7 | 5.8 | 67.7 | 19.8 | 5.9 | 5 | 0.44 | 0.48 | 12.28 | 13.83 |  | 1 | 2.6653 | 7527.856 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.3 | 41.65 | 47.85 | 5.8 | 67.7 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 4.8
2011-03-18 | 9:57 | 50.45 | 10.7 | 34.3 | 52.25 | 39 | 34.2 | 41.7 | 47.85 | 50 | 22.8 | 5.8 | 67.3 | 19.8 | 5.8 |  | 0.44 | 0.5 | 12.18 | 14.1 |  | 1 | 2.6653 | 7466.5542 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.3 | 41.7 | 47.85 | 5.8 | 67.3 | 38 | 0 | 1 | 18 | 4.8
2011-03-18 | 9:58 |  |  | 34.3 | 52.3 | 39 | 34.2 | 41.8 | 47.85 | 50.5 | 23 | 5.8 | 66.8 | 19.8 | 5.8 | 5 | 0.44 | 0.5 | 12.25 | 14.18 |  | 1 | 2.6653 | 7509.4654 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.3 | 41.8 | 47.85 | 5.8 | 66.8 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.75
2011-03-18 | 9:58 | 50.4 | 9.1 | 34.3 | 52.35 | 38.95 | 34.2 | 41.95 | 47.85 | 50.5 | 22.9 | 5.8 | 66.9 | 19.8 | 5.7 | 5 | 0.44 | 0.53 | 12.15 | 14.08 |  | 1 | 2.6653 | 7448.1637 | 2794.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.3 | 41.95 | 47.85 | 5.8 | 66.9 | 38 | 0 | 1 | 18 | 4.8
2011-03-18 | 9:59 | 50.4 | 7 | 34.3 | 52.3 | 38.95 | 34.15 | 42.05 | 47.8 | 50.9 | 22.9 | 5.8 | 67.3 | 19.8 | 5.7 | 5 | 0.44 | 0.5 | 12.1 | 14.35 |  | 1 | 2.6653 | 7417.5128 | 2783 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.15 | 34.3 | 42.05 | 47.8 | 5.8 | 67.3 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.8
2011-03-18 | 9:59 | 50.25 | 6.55 | 34.3 | 52.35 | 38.9 | 34.1 | 42.15 | 47.75 | 50.9 | 22.7 | 5.7 | 67.4 | 19.8 | 5.6 | 5 | 0.44 | 0.5 | 12.13 | 14.35 |  | 1 | 2.6603 | 7422.0069 | 2789.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.1 | 34.3 | 42.15 | 47.75 | 5.7 | 67.4 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.8
2011-03-18 | 10:00 | 50.25 | 6.65 | 34.25 | 52.3 | 38.9 | 34.1 | 42.3 | 47.75 | 50.5 | 22.8 | 5.7 | 66.7 | 19.8 | 5.6 | 5 | 0.44 | 0.5 | 12.4 | 14.1 |  | 1 | 2.6624 | 7593.0776 | 2852 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.1 | 34.25 | 42.3 | 47.75 | 5.7 | 66.7 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.75
2011-03-18 | 10:00 | 50.15 | 7.05 | 34.25 | 52.3 | 38.9 | 34.15 | 42.4 | 47.85 | 50.8 | 23 | 5.7 | 66.7 | 19.8 | 5.6 | 5 | 0.44 | 0.48 | 12.3 | 13.38 |  | 1 | 2.6624 | 7531.8431 | 2829 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.15 | 34.25 | 42.4 | 47.85 | 5.7 | 66.7 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.8
2011-03-18 | 10:01 | 50.1 | 7.2 | 34.25 | 52.35 | 39 | 34.2 |  |  | 50.5 | 23.4 | 6 | 65.9 | 19.8 | 5.6 | 5 | 0.44 | 0.48 | 12.28 | 13.4 |  | 1 | 2.6773 | 7561.8937 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.2 | 34.25 | 0 | 0 | 6 | 65.9 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.85
2011-03-18 | 10:01 | 50.15 | 7.5 | 34.25 | 52.35 | 39.1 | 34.25 | 42.55 | 47.8 | 50.8 | 23.6 | 6.4 | 62.7 | 19.8 | 5.6 | 5 | 0.39 | 0.48 | 12.23 | 13.38 |  | 1 | 2.6974 | 7587.5917 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.25 | 42.55 | 47.8 | 6.4 | 62.7 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.9
2011-03-18 | 10:02 | 50.4 | 7.6 | 34.3 | 52.4 | 39.15 | 34.25 | 42.7 | 47.85 | 50.9 | 23.7 | 6.6 | 60 | 19.8 | 5.6 | 5 | 0.39 | 0.5 | 12.25 | 14.88 |  | 1 | 2.7054 | 7622.5622 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.3 | 42.7 | 47.85 | 6.6 | 60 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.95
2011-03-18 | 10:02 | 50.45 | 7.65 | 34.3 | 52.35 | 39.25 | 34.3 | 42.8 | 47.95 | 50.8 | 23.7 | 6.9 | 59.3 | 19.8 | 5.6 | 5 | 0.39 | 0.48 | 12.33 | 13.48 |  | 1 | 2.7206 | 7715.4113 | 2835.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.3 | 42.8 | 47.95 | 6.9 | 59.3 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5.05
2011-03-18 | 10:03 | 50.45 | 6.6 | 34.3 | 52.4 | 39.3 | 34.25 | 42.85 | 47.95 |  |  |  |  | 19.8 | 5.7 | 5 | 0.44 | 0.48 | 12.23 | 14.2 |  | 1 | 2.3899 | 6722.4175 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.3 | 42.85 | 47.95 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5
2011-03-18 | 10:03 | 52.15 | 6.4 | 34.3 | 52.4 | 39.35 | 34.35 | 42.9 | 47.85 | 50.8 | 23.6 | 7.1 | 59.8 | 19.8 | 5.7 |  | 0.39 | 0.5 | 12.18 | 13.25 |  | 1 | 2.7308 | 7650.0273 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.3 | 42.9 | 47.85 | 7.1 | 59.8 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 5
2011-03-18 | 10:04 | 52.35 | 6.75 | 34.35 | 52.4 | 39.35 | 34.35 | 42.9 | 47.85 | 50 | 23.8 | 7.1 | 59.7 | 19.8 | 5.8 | 5 | 0.39 | 0.5 | 12.15 | 13.3 |  | 1 | 2.7287 | 7625.3284 | 2794.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.35 | 42.9 | 47.85 | 7.1 | 59.7 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.95
2011-03-18 | 10:04 | 52.25 | 6.9 | 34.35 | 52.4 | 39.35 | 34.4 | 42.9 | 47.8 | 50 | 24 | 7.2 | 60.3 | 19.8 | 6 | 5.1 | 0.44 | 0.5 | 12.15 | 13.2 |  | 1 | 2.7338 | 7639.5583 | 2794.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.35 | 42.9 | 47.8 | 7.2 | 60.3 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5
2011-03-18 | 10:05 | 52.25 | 7.15 | 34.3 | 52.4 | 39.35 | 34.35 | 42.85 | 47.8 | 50.5 | 24.2 | 7.3 | 59 | 19.8 | 6 | 5.1 | 0.39 | 0.5 | 12.18 | 13.78 |  | 1 | 2.741 | 7678.596 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.3 | 42.85 | 47.8 | 7.3 | 59 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.95
2011-03-18 | 10:05 | 51.8 | 7.5 | 34.3 | 52.4 | 39.35 | 34.4 | 42.9 | 47.8 | 51.2 | 24.6 | 7.1 | 60.4 | 19.8 | 6 | 5.1 | 0.39 | 0.48 | 12.1 | 13.88 |  | 1 | 2.7308 | 7599.7808 | 2783 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.3 | 42.9 | 47.8 | 7.1 | 60.4 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.95
2011-03-18 | 10:06 | 51.7 | 7.6 | 34.3 | 52.4 | 39.35 | 34.4 | 42.9 | 47.95 | 50.8 | 24.6 | 6.9 | 59.7 | 19.8 | 6.1 | 5.1 | 0.39 | 0.48 | 12.18 | 13.15 |  | 1 | 2.7206 | 7621.5498 | 2801.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.3 | 42.9 | 47.95 | 6.9 | 59.7 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.95
2011-03-18 | 10:06 | 51.5 | 7.85 | 34.25 | 52.4 | 39.35 | 34.4 | 42.9 | 47.85 | 49 | 23.8 | 6.7 | 58.5 | 19.8 | 6.1 | 5.1 | 0.44 | 0.48 | 12.13 | 13.85 |  | 1 | 2.7126 | 7567.8086 | 2789.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.25 | 42.9 | 47.85 | 6.7 | 58.5 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5
2011-03-18 | 10:07 | 51.35 | 8.05 | 34.25 | 52.35 | 39.4 | 34.4 | 42.9 | 47.85 | 50.4 | 23.5 | 6.7 | 59.4 | 19.8 | 6.1 | 5.1 | 0.39 | 0.48 | 12.33 | 14.1 |  | 1 | 2.7126 | 7692.587 | 2835.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.25 | 42.9 | 47.85 | 6.7 | 59.4 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.95
2011-03-18 | 10:07 | 51.25 | 8.15 | 34.25 | 52.35 | 39.4 | 34.45 | 42.95 | 47.85 | 50.4 | 23.6 | 6.5 | 57.4 | 19.8 | 6.1 | 5.2 | 0.39 | 0.5 | 12.08 | 14.18 |  | 1 | 2.7025 | 7508.5357 | 2778.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.25 | 42.95 | 47.85 | 6.5 | 57.4 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 4.95
2011-03-18 | 10:08 | 51.2 | 8.3 | 34.3 | 52.25 | 39.4 | 34.45 | 42.95 | 47.95 |  |  |  |  | 19.8 | 6 | 5.2 | 0.39 | 0.5 | 12.28 | 14.38 |  | 1 | 2.3899 | 6749.9008 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.3 | 42.95 | 47.95 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5
2011-03-18 | 10:08 | 51.05 | 7.2 | 34.3 | 52.15 | 39.45 | 34.45 | 42.95 | 47.95 | 50.2 | 23.6 | 6.5 | 58.1 | 19.8 | 6 | 5.2 | 0.39 | 0.48 | 12.25 | 13.78 |  | 1 | 2.7004 | 7608.3448 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.3 | 42.95 | 47.95 | 6.5 | 58.1 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 5
2011-03-18 | 10:09 | 50.95 | 6.8 | 34.3 | 52.15 | 39.5 | 34.5 | 43.05 | 47.8 | 50.5 | 23.6 | 6.5 | 58.3 | 19.7 | 6 | 5.2 | 0.44 | 0.48 | 12.38 | 13.75 |  | 1 | 2.7004 | 7689.0864 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.3 | 43.05 | 47.8 | 6.5 | 58.3 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 5
2011-03-18 | 10:09 | 50.9 | 6.55 | 34.3 | 52.4 | 39.5 | 34.5 | 43.05 | 47.95 | 50.9 | 23.8 | 6.9 | 57.4 | 19.7 | 6 | 5.2 | 0.44 | 0.48 | 12.35 | 15.03 |  | 1 | 2.7206 | 7727.9261 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.3 | 43.05 | 47.95 | 6.9 | 57.4 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 5.05
2011-03-18 | 10:10 | 50.8 | 6.6 | 34.35 | 52.55 | 39.5 | 34.45 | 43.05 | 47.95 | 51.2 | 24 | 7.4 | 54 | 19.6 | 6.1 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 12.25 | 13.58 |  | 1 | 2.744 | 7731.1983 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.35 | 43.05 | 47.95 | 7.4 | 54 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.05
2011-03-18 | 10:10 | 50.75 | 6.8 | 34.4 | 52.65 | 39.55 | 34.5 | 43.1 | 47.85 | 50.1 | 24.1 | 7.4 | 51.7 | 19.7 | 6.1 | 5.3 | 0.44 | 0.48 | 12.2 | 16.58 |  | 1 | 2.7419 | 7693.7382 | 2806 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.4 | 43.1 | 47.85 | 7.4 | 51.7 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5
2011-03-18 | 10:11 | 50.65 | 7.05 | 34.4 | 52.65 | 39.55 | 34.55 | 43.1 | 47.8 | 50.5 | 23.8 | 7.7 | 51.1 | 19.7 | 6.1 | 5.3 | 0.39 | 0.5 | 12.4 | 15.13 |  | 1 | 2.7573 | 7863.688 | 2852 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.4 | 43.1 | 47.8 | 7.7 | 51.1 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5
2011-03-18 | 10:11 | 50.6 | 7.3 | 34.4 | 52.65 | 39.55 | 34.55 | 43.15 | 47.75 | 50.8 | 23.9 | 7.9 | 51.1 | 19.7 | 6.3 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 12.33 | 15.68 |  | 1 | 2.7675 | 7848.462 | 2835.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.4 | 43.15 | 47.75 | 7.9 | 51.1 | 38 | 0 | 1 | 18.35 | 5
2011-03-18 | 10:12 | 50.5 | 7.45 | 34.4 | 52.75 | 39.6 | 34.6 | 43.2 | 47.8 | 49 | 23.6 | 8.1 | 52.4 | 19.7 | 6.3 | 5.3 | 0.44 | 0.48 | 12.35 | 13.68 |  | 1 | 2.7779 | 7890.4982 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6 | 34.4 | 43.2 | 47.8 | 8.1 | 52.4 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.05
2011-03-18 | 10:12 | 50.45 | 7.7 | 34.4 | 52.65 | 39.65 | 34.6 | 43.2 | 47.8 | 50.2 | 23.5 | 8.1 | 49.5 | 19.8 | 6.4 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 12.45 | 15.55 |  | 1 | 2.7779 | 7954.3889 | 2863.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6 | 34.4 | 43.2 | 47.8 | 8.1 | 49.5 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 5.05
2011-03-18 | 10:13 | 50.45 | 7.9 | 34.45 | 52.7 | 39.65 | 34.6 | 43.25 | 47.85 | 50.5 | 23.5 | 8.1 | 50.2 | 19.8 | 6.5 | 5.4 | 0.39 | 0.48 | 12.38 | 14.78 |  | 1 | 2.7757 | 7903.6184 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6 | 34.45 | 43.25 | 47.85 | 8.1 | 50.2 | 38 | 0 | 1 | 18.35 | 5
2011-03-18 | 10:13 | 50.4 | 8.05 | 34.45 | 52.8 | 39.5 | 34.5 | 43.25 | 47.85 | 50.9 | 23.6 | 7.7 | 50.8 | 19.7 | 6.6 | 5.5 | 0.39 | 0.5 | 12.45 | 14.88 |  | 1 | 2.7551 | 7889.3472 | 2863.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.45 | 43.25 | 47.85 | 7.7 | 50.8 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.9
2011-03-18 | 10:14 | 50.3 | 8.25 | 34.5 | 52.7 | 39.45 | 34.55 | 43.3 | 47.85 |  |  |  |  | 19.8 | 6.6 | 5.5 | 0.39 | 0.48 | 12.33 | 14.2 |  | 1 | 2.3823 | 6755.8653 | 2835.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.5 | 43.3 | 47.85 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.8
2011-03-18 | 10:14 | 50.3 | 8.3 | 34.5 | 52.65 | 39.25 | 34.45 | 43.35 | 47.85 | 51.2 | 24 | 7.5 | 54.7 | 19.8 | 6.7 |  | 0.44 | 0.48 | 12.45 | 13.63 |  | 1 | 2.7428 | 7853.9737 | 2863.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.5 | 43.35 | 47.85 | 7.5 | 54.7 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.75
2011-03-18 | 10:15 | 50.25 | 8.55 | 34.5 | 52.65 | 39.25 | 34.5 | 43.45 | 47.8 | 51.4 | 24.2 | 7.4 | 55.2 | 19.8 | 6.8 | 5.5 | 0.39 | 0.48 | 12.4 | 13.65 |  | 1 | 2.7377 | 7807.8632 | 2852 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.5 | 43.45 | 47.8 | 7.4 | 55.2 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.7
2011-03-18 | 10:15 | 50.2 | 8.7 | 34.45 | 52.7 | 39.15 | 34.45 | 43.5 | 47.85 | 50.9 | 24.2 | 7.4 | 55.4 | 19.8 | 6.8 | 5.6 | 0.39 | 0.53 | 12.43 | 15.53 |  | 1 | 2.7398 | 7832.7686 | 2858.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.45 | 43.5 | 47.85 | 7.4 | 55.4 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.7
2011-03-18 | 10:16 | 50.15 | 8.85 | 34.45 | 52.7 | 39.1 | 34.4 | 43.6 | 47.95 | 51.1 | 24.1 | 7.5 | 55.2 | 19.8 | 6.8 | 5.6 | 0.39 | 0.53 | 12.35 | 13.55 |  | 1 | 2.7449 | 7796.8743 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.45 | 43.6 | 47.95 | 7.5 | 55.2 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.55
2011-03-18 | 10:16 | 50.15 | 9.35 | 34.45 | 52.7 | 38.9 | 34.35 | 43.7 | 47.85 |  |  |  |  | 19.8 | 6.8 | 5.6 | 0.39 | 0.48 | 12.43 | 13.68 |  | 1 | 2.3842 | 6816.0807 | 2858.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.45 | 43.7 | 47.85 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.55
2011-03-18 | 10:17 | 51.5 | 6.55 | 34.45 | 52.65 | 38.9 | 34.35 | 43.75 | 47.8 | 51.2 | 24.6 | 7.3 | 55.1 | 19.8 | 6.8 | 5.6 | 0.39 | 0.48 | 12.35 | 14.33 |  | 1 | 2.7347 | 7767.8621 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.45 | 43.75 | 47.8 | 7.3 | 55.1 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.4
2011-03-18 | 10:17 | 51.35 | 6.5 | 34.4 | 52.6 | 38.7 | 34.3 | 43.75 | 47.75 | 50.9 | 24.4 | 7.2 | 55.9 |  | 6.8 | 5.6 | 0.49 | 0.48 | 12.38 | 14.6 |  | 1 | 2.7317 | 7778.2001 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.4 | 43.75 | 47.75 | 7.2 | 55.9 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.45
2011-03-18 | 10:18 | 51.1 | 6.5 | 34.4 | 52.6 | 38.7 | 34.25 | 43.8 | 47.7 | 50.2 | 24.1 | 7 | 55.7 | 19.8 | 6.8 | 5.7 | 0.39 | 0.5 | 12.35 | 14.9 |  | 1 | 2.7215 | 7730.4621 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.25 | 34.4 | 43.8 | 47.7 | 7 | 55.7 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4.45
2011-03-18 | 10:18 | 50.95 | 6.65 |  |  | 38.75 | 34.3 | 43.9 | 47.7 | 50.8 | 24.1 | 6.9 | 56.1 | 19.8 | 6.8 | 5.7 | 0.39 | 0.48 | 12.55 | 14.98 |  | 1 | 4.1544 | 11991.8178 | 2886.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 0 | 43.9 | 47.7 | 6.9 | 56.1 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.5
2011-03-18 | 10:19 | 50.85 | 6.85 | 34.3 | 52.55 | 38.8 | 34.3 | 44 | 47.75 | 50.5 | 24 | 6.8 | 55.7 | 19.8 | 6.8 | 5.7 | 0.39 | 0.48 | 12.48 | 15.08 |  | 1 | 2.7156 | 7794.7183 | 2870.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.3 | 44 | 47.75 | 6.8 | 55.7 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.55
2011-03-18 | 10:19 |  |  | 34.3 | 52.55 | 38.85 | 34.3 | 44.1 | 47.8 | 50.2 | 23.6 | 6.5 | 56.5 | 19.7 | 6.7 | 5.8 | 0.39 | 0.5 | 12.25 | 14.95 |  | 1 | 2.7004 | 7608.3448 | 2817.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.3 | 34.3 | 44.1 | 47.8 | 6.5 | 56.5 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.55
2011-03-18 | 10:20 | 50.65 | 6.55 | 34.3 | 52.45 | 38.9 | 34.35 | 44.15 | 47.85 | 50.1 | 23.5 | 6.4 | 57.4 | 19.6 | 6.6 | 5.8 | 0.39 | 0.5 | 12.33 | 14.8 |  | 1 | 2.6954 | 7643.7448 | 2835.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.3 | 44.15 | 47.85 | 6.4 | 57.4 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 4.55
2011-03-18 | 10:20 | 50.95 | 6.65 | 34.25 | 52.1 | 38.9 | 34.35 | 44.3 | 47.75 | 50 | 23.6 | 6.4 | 57.8 | 19.6 | 6.6 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.23 | 14.93 |  | 1 | 2.6974 | 7587.5917 | 2812.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.25 | 44.3 | 47.75 | 6.4 | 57.8 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 4.55
2011-03-18 | 10:21 | 51.65 | 6.9 | 34.3 | 52.1 | 38.9 | 34.35 | 44.35 | 47.85 | 50.2 | 23.6 | 6.4 | 58.2 | 19.6 | 6.5 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.28 | 13.65 |  | 1 | 2.6954 | 7612.7483 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.3 | 44.35 | 47.85 | 6.4 | 58.2 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.6
2011-03-18 | 10:21 | 51.5 | 6.55 | 34.3 | 52.35 | 38.95 | 34.35 | 44.4 | 47.8 | 50.5 | 23.6 | 6.4 | 58.6 | 19.6 | 6.5 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.38 | 22.53 |  | 1 | 2.6954 | 7674.7414 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.35 | 34.3 | 44.4 | 47.8 | 6.4 | 58.6 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.6
2011-03-18 | 10:22 | 51.35 | 6.6 | 34.3 | 52.35 | 39 | 34.4 | 44.4 | 47.8 | 50.5 | 23.7 | 6.3 | 59 | 19.6 | 6.5 | 5.8 | 0.39 | 9.63 | 12.3 | 22.7 |  | 1 | 2.6903 | 7610.9176 | 2829 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.3 | 44.4 | 47.8 | 6.3 | 59 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.6
2011-03-18 | 10:22 | 51.2 | 6.9 | 34.3 | 52.35 | 39 | 34.4 | 44.5 | 47.8 | 50.8 | 23.9 | 6.3 | 59 | 19.6 | 6.4 | 5.8 | 0.39 | 9.63 | 12.28 | 22.55 |  | 1 | 2.6903 | 7598.5421 | 2824.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.3 | 44.5 | 47.8 | 6.3 | 59 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.7
2011-03-18 | 10:23 | 51.1 | 7.15 | 34.3 | 52.35 | 39.1 | 34.4 | 44.55 | 47.85 | 50.5 | 23.9 | 6.2 | 59.9 | 19.6 | 6.3 | 5.8 | 0.39 | 9.65 | 12.38 | 22.45 |  | 1 | 2.6853 | 7646.1208 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.3 | 44.55 | 47.85 | 6.2 | 59.9 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 4.7
2011-03-18 | 10:23 | 51 | 7.3 | 34.35 | 52.3 | 39.1 | 34.4 | 44.55 | 47.8 | 50.4 | 23.9 | 6.2 | 60.4 | 19.5 | 6.3 | 5.8 | 0.39 | 9.6 | 12.3 | 22.5 |  | 1 | 2.6832 | 7590.8537 | 2829 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4 | 34.35 | 44.55 | 47.8 | 6.2 | 60.4 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 4.7
2011-03-18 | 10:24 | 50.9 | 7.55 | 34.35 | 52.2 | 39.15 | 34.45 | 44.65 | 47.8 | 50.4 | 24 | 6.1 | 60.8 | 19.6 | 6.2 | 5.8 | 0.39 | 9.58 | 12.35 | 22.43 |  | 1 | 2.6782 | 7607.4779 | 2840.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.35 | 44.65 | 47.8 | 6.1 | 60.8 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 4.7
2011-03-18 | 10:24 | 50.8 | 7.65 | 34.35 | 52.2 | 39.15 | 34.45 | 44.65 | 47.85 | 50.2 | 23.9 | 6.1 | 60.9 | 19.6 | 6.2 | 5.8 | 0.39 | 9.6 | 12.63 | 22.6 |  | 1 | 2.6782 | 7779.9551 | 2904.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.45 | 34.35 | 44.65 | 47.85 | 6.1 | 60.9 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 4.7
2011-03-18 | 10:25 | 50.7 | 7.9 | 34.4 | 52.25 | 39.2 | 34.5 | 44.65 | 47.85 | 50.2 | 23.8 | 6.1 | 61 | 19.5 | 6.1 | 5.8 | 0.39 | 9.58 | 12.65 | 22.83 |  | 1 | 2.6762 | 7786.2588 | 2909.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.4 | 44.65 | 47.85 | 6.1 | 61 | 38 | 0 | 1 | 18 | 4.7
2011-03-18 | 10:25 | 50.65 | 8.05 | 34.4 | 52.4 | 39.2 | 34.5 | 44.7 | 47.85 | 51.1 | 23.7 | 6.1 | 61.2 | 19.6 | 6 | 5.8 | 0.39 | 9.6 | 12.63 | 22.78 |  | 1 | 2.6762 | 7773.9485 | 2904.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.4 | 44.7 | 47.85 | 6.1 | 61.2 | 38 | 0 | 1 | 18.35 | 4.7
2011-03-18 | 10:26 | 50.6 | 8.25 | 34.4 | 52.75 | 39.2 | 34.5 | 44.75 | 47.95 | 50.5 | 23.8 | 6 | 61.3 | 19.5 | 6 | 5.8 | 0.39 | 9.6 | 12.53 | 22.58 |  | 1 | 2.6712 | 7697.9882 | 2881.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.4 | 44.75 | 47.95 | 6 | 61.3 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 4.7
2011-03-18 | 10:26 | 50.55 | 8.35 | 34.4 | 52.7 | 39.25 | 34.55 | 44.8 | 47.95 | 50.9 | 24 | 6 | 60.5 | 19.6 | 5.9 | 5.8 | 0.39 | 9.6 | 12.65 | 22.78 |  | 1 | 2.6712 | 7771.7119 | 2909.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.4 | 44.8 | 47.95 | 6 | 60.5 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.7
2011-03-18 | 10:27 | 50.45 | 8.55 | 34.45 | 52.65 | 39.25 | 34.55 | 44.8 | 48.1 | 50.9 | 23.9 | 6 | 60.2 | 19.5 | 5.8 | 5.8 | 0.39 | 9.63 | 12.73 | 22.7 |  | 1 | 2.6691 | 7814.8152 | 2927.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.45 | 44.8 | 48.1 | 6 | 60.2 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.75
2011-03-18 | 10:27 | 50.45 | 8.6 | 34.45 | 52.65 | 39.3 | 34.55 | 44.9 | 48.25 | 50.9 | 23.9 | 6 | 60.4 | 19.5 | 5.8 | 5.8 | 0.39 | 9.6 | 12.65 | 26.25 |  | 1 | 2.6691 | 7765.704 | 2909.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.45 | 44.9 | 48.25 | 6 | 60.4 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.75
2011-03-18 | 10:28 | 50.45 | 8.75 | 34.45 | 52.55 | 39.35 | 34.6 | 44.9 | 48.2 | 50.9 | 23.9 | 5.9 | 60.6 | 19.5 | 5.8 | 5.8 | 0.39 | 9.63 | 12.63 | 26 |  | 1 | 2.6641 | 7738.9341 | 2904.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6 | 34.45 | 44.9 | 48.2 | 5.9 | 60.6 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 4.75
2011-03-18 | 10:28 | 52.25 | 8.95 | 34.5 | 52.45 | 39.35 | 34.6 | 44.95 | 48.3 | 50.2 | 23.7 | 5.9 | 59.5 | 19.5 | 5.8 | 5.8 | 0.39 | 9.58 | 12.6 | 26.08 |  | 1 | 2.662 | 7714.5757 | 2898 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6 | 34.5 | 44.95 | 48.3 | 5.9 | 59.5 | 38 | 0 | 1 | 17.85 | 4.8
2011-03-18 | 10:29 | 52.65 | 9.1 | 34.5 | 52.35 | 39.35 | 34.55 | 44.95 | 48.45 | 50 | 23.7 | 5.9 | 59 | 19.5 | 5.7 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.63 | 22.2 |  | 1 | 2.662 | 7732.9438 | 2904.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.5 | 44.95 | 48.45 | 5.9 | 59 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 4.75
2011-03-18 | 10:29 | 52.15 | 9.3 | 34.5 | 52.3 | 39.35 | 34.6 | 44.9 | 48.5 |  |  |  |  | 19.4 | 5.6 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.63 | 22.25 |  | 1 | 2.3823 | 6920.2416 | 2904.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6 | 34.5 | 44.9 | 48.5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 4.7
2011-03-18 | 10:30 | 51.85 | 9.5 | 34.45 | 52.2 | 39.3 | 34.6 | 44.8 | 48.45 | 50.5 | 23.8 | 5.9 | 60.5 | 19.4 | 5.6 | 5.8 | 0.39 | 0.5 | 12.7 | 24.68 |  | 1 | 2.6641 | 7781.826 | 2921 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6 | 34.45 | 44.8 | 48.45 | 5.9 | 60.5 | 38 | 0 | 1 | 18 | 4.7
2011-03-18 | 10:30 | 51.6 | 9.6 | 34.4 | 52.4 | 39.25 | 34.55 | 44.75 | 48.4 | 50.9 | 24 | 5.9 | 60.5 | 19.4 | 5.6 | 5.8 | 0.39 | 0.5 | 12.6 | 24.7 |  | 1 | 2.6662 | 7726.5279 | 2898 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.4 | 44.75 | 48.4 | 5.9 | 60.5 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.65
2011-03-18 | 10:31 | 51.85 | 9.75 | 34.35 | 52.5 | 39.2 | 34.55 | 44.65 | 48.4 | 50.9 | 24 | 5.9 | 60.7 | 19.4 | 5.6 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.45 | 24.63 |  | 1 | 2.6682 | 7640.4503 | 2863.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.35 | 44.65 | 48.4 | 5.9 | 60.7 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.6
2011-03-18 | 10:31 | 52.25 | 9.95 | 34.35 | 52.4 | 39.15 | 34.55 | 44.5 | 48.45 | 50.5 | 24 | 5.9 | 60.6 | 19.4 | 5.6 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.4 | 24.55 |  | 1 | 2.6682 | 7609.7658 | 2852 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.35 | 44.5 | 48.45 | 5.9 | 60.6 | 38 | 0 | 1 | 17.95 | 4.6
2011-03-18 | 10:32 | 52.15 | 10.1 | 34.3 | 52.25 | 39.1 | 34.5 | 44.4 | 48.45 | 50.1 | 24 | 5.9 | 61 | 19.4 | 5.5 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.38 | 24.55 |  | 1 | 2.6703 | 7603.3637 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.5 | 34.3 | 44.4 | 48.45 | 5.9 | 61 | 38 | 0 | 1 | 17.8 | 4.55
2011-03-18 | 10:32 | 52.1 | 10.15 | 34.3 | 52.1 | 39.1 | 34.55 | 44.35 | 48.4 |  |  |  |  | 19.5 | 5.6 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.43 | 24.48 |  | 1 | 2.3899 | 6832.3507 | 2858.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.3 | 44.35 | 48.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 4.45
2011-03-18 | 10:33 | 51.95 | 9.5 | 34.3 | 52 | 39 | 34.55 | 44.3 | 48.3 | 49.8 | 24 | 5.8 | 60.7 | 19.5 | 5.5 | 5.8 | 0.39 | 0.48 | 12.38 | 24.48 |  | 1 | 2.6653 | 7589.1577 | 2847.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.55 | 34.3 | 44.3 | 48.3 | 5.8 | 60.7 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:33 | 51.85 | 9.55 | 34.3 | 51.9 | 39 | 34.5 | 44.25 | 48.4 | 50 | 24 | 5.8 | 61.1 | 19.4 | 5.5 |  | 0 | 0.05 | 12.15 | 22.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2794.5 | 2794.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:34 | 51.75 | 9.65 | 34.3 | 51.7 | 38.9 | 34.4 | 44.15 | 48.45 | 49.8 | 24.1 | 5.9 | 60.6 | 19.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.03 | 9.48 | 21.13 |  | 0 | 0 | 0 | 2180.4 | 2180.4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:34 | 51.65 | 9.75 | 34.25 | 51.6 | 38.9 | 34.4 | 44 | 48.4 | 49.3 | 24 | 6 | 60 | 19.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.05 | 9.73 | 21.45 |  | 0 | 0 | 0 | 2237.9 | 2237.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:35 | 51.6 | 9.9 | 34.15 | 51.4 | 38.75 | 34.4 | 43.8 | 48.2 | 49.3 | 24 | 6.1 | 59.9 | 19.4 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.05 | 9.88 | 19.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2272.4 | 2272.4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:35 | 52.05 | 10 | 34.15 | 51.3 | 38.65 | 34.4 | 43.6 | 48.4 | 48.8 | 24 | 6.2 | 59.9 | 19.3 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.05 | 10.05 | 19.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2311.5 | 2311.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:36 | 52.55 | 10.15 | 34.15 | 51.25 | 38.5 | 34.3 | 43.2 | 48.25 | 48.6 | 24 | 6.3 | 60 | 19.3 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.05 | 10.15 | 19.35 |  | 0 | 0 | 0 | 2334.5 | 2334.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:36 | 52.45 | 10.3 | 34.1 | 51 | 38.25 | 34.2 | 42.8 | 48.25 | 48.6 | 23.6 | 6.3 | 59 | 19.3 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.05 | 10.28 | 19.4 |  | 0 | 0 | 0 | 2364.4 | 2364.4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:37 | 52.3 | 10.5 | 34.05 | 50.85 | 37.75 | 34 | 42 | 48.1 |  |  |  |  | 19.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 0.03 | 10.3 | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2369 | 2369 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:37 | 52.15 | 10.6 | 34.05 | 50.7 | 37.1 | 33.75 | 40.9 | 47.95 | 48.6 | 23.1 | 6.3 | 59.5 | 19.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.05 | 10.5 | 14.53 |  | 0 | 0 | 0 | 2415 | 2415 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:38 | 52 | 10.75 | 34 | 50.55 | 36.4 | 33.45 | 39.55 | 47.95 | 48.6 | 23.1 | 6.3 | 59.5 | 19.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.03 | 10.43 | 19.65 |  | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 2398.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:38 | 51.95 | 10.85 | 34 | 50.45 | 35.9 | 33.2 | 38.75 | 47.75 | 48.6 | 23.1 | 6.4 | 59.5 | 19.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.03 | 10.43 | 19.63 |  | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 2398.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:39 | 51.85 | 10.95 | 34 | 50.4 | 35.25 | 32.9 | 37.75 | 47.4 | 48.3 | 23.3 | 6.6 | 59.4 | 19.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.03 | 10.43 | 22.03 |  | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 2398.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:39 | 51.7 | 11.15 | 34 | 50.3 | 34.8 | 32.7 | 36.95 | 47.25 | 47.5 | 22.9 | 6.5 | 59.5 | 19.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.03 | 10.33 | 14.63 |  | 0 | 0 | 0 | 2375.9 | 2375.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:40 | 51.65 | 11.25 | 34 | 50.15 | 34.5 | 32.5 | 36.4 | 47.1 | 47.7 | 22.8 | 6.7 | 59.1 | 19.1 | 6 | 5.9 | 0 | 0.05 | 10.25 | 14.53 |  | 0 | 0 | 0 | 2357.5 | 2357.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:40 | 51.55 | 11.4 | 33.95 | 50.05 | 34.35 | 32.35 | 36 | 47.05 | 47.7 | 23.1 | 6.9 | 57.4 | 19.2 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.03 | 10.33 | 14.53 |  | 0 | 0 | 0 | 2375.9 | 2375.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:41 |  |  | 33.95 | 49.95 | 34.25 | 32.3 | 35.7 | 46.85 | 47.6 | 23.3 | 7 | 57.1 | 19.3 | 6.3 | 5.9 | 0 | 0.05 | 10.35 | 19.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2380.5 | 2380.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:41 | 51.4 | 11.75 | 33.9 | 49.85 | 34.3 | 32.2 | 35.55 | 46.85 | 47.2 | 23.4 | 7.2 | 55.4 | 19.3 | 6.5 | 6 | 0 | 0.05 | 10.2 | 14.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2346 | 2346 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:42 | 51.4 | 11.85 | 33.9 | 49.75 | 34.25 | 32.15 | 35.35 | 46.7 | 47.2 | 23.6 | 7.5 | 55.5 | 19.3 |  | 6 | 0 | 0.03 | 10.38 | 14.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2387.4 | 2387.4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:42 | 51.3 | 12 | 33.9 | 49.65 | 34.35 | 32.1 | 35.15 | 46.6 | 46 | 23.3 | 7.4 | 56.6 | 19.3 | 6.8 | 6 | 0 | 0.03 | 10.3 | 14.48 |  | 0 | 0 | 0 | 2369 | 2369 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:43 | 51.2 | 12.15 | 33.85 | 49.6 | 34.3 | 32.05 | 34.95 | 46.6 | 46.1 | 23.1 | 7.7 | 56.2 | 19.4 | 7 | 6 | 0 | 0.05 | 10.43 | 19.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 2398.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:43 | 51.15 | 12.3 | 33.8 | 49.4 | 34.4 | 32.1 | 34.9 | 46.55 | 45.9 | 22.9 | 7.6 | 55.8 | 19.5 | 7.1 | 6 | 0 | 0.05 | 10.4 | 19.83 |  | 0 | 0 | 0 | 2392 | 2392 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:44 | 51.1 | 12.45 | 33.75 | 49.25 | 34.3 | 32 | 34.65 | 46.5 | 46.1 | 22.9 | 7.8 | 56.4 | 19.5 | 7.2 | 6 | 0 | 0.05 | 10.48 | 14.68 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.4 | 2410.4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:44 | 51.05 | 12.65 | 33.75 | 49.15 | 34.3 | 32 | 34.5 | 46.5 | 45.5 | 22.7 | 7.8 | 56.4 | 19.5 | 7.5 | 6.1 | 0 | 0.05 | 10.65 | 14.85 |  | 0 | 0 | 0 | 2449.5 | 2449.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:45 | 51 | 12.8 | 33.75 | 49 | 34.15 | 31.9 | 34.25 | 46.4 | 45.4 | 22.8 | 7.9 | 57.4 | 19.5 | 7.6 | 6.1 | 0 | 0.03 | 10.75 | 20.23 |  | 0 | 0 | 0 | 2472.5 | 2472.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:45 | 50.95 | 13 | 33.7 | 48.85 | 34 | 31.8 | 34.05 | 46.35 | 45 | 22.9 | 7.9 | 56.5 | 19.5 |  | 6.1 | 0 | 0.03 | 11.33 | 15.7 |  | 0 | 0 | 0 | 2605.9 | 2605.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:46 | 50.9 | 13.25 | 33.65 | 48.75 | 33.7 | 31.7 | 33.6 | 46.25 | 44.6 | 22.5 | 8.2 | 57.8 | 19.5 | 8.1 | 6.1 | 0 | 0.05 | 11.7 | 15.95 |  | 0 | 0 | 0 | 2691 | 2691 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:46 | 50.8 | 13.5 | 33.65 | 48.6 | 33.65 | 31.6 | 33.5 | 46.2 | 45 | 22.6 | 8.3 | 56.3 | 19.6 |  | 6.1 | 0 | 0.03 | 12.13 | 16.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2789.9 | 2789.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:47 | 50.75 | 13.65 | 33.65 | 48.5 | 33.35 | 31.55 | 33.25 | 46.1 | 45.1 | 22.6 | 8 | 54.6 | 19.6 | 8.5 | 6.2 | 0 | 0.03 | 12.43 | 21.7 |  | 0 | 0 | 0 | 2858.9 | 2858.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:47 | 50.65 | 13.95 | 33.6 | 48.3 | 33.2 | 31.4 | 33.15 | 46 | 45.5 | 22.7 | 8.2 | 54.9 |  | 8.5 | 6.2 | 0 | 0.05 | 13.03 | 17.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2996.9 | 2996.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 10:48 | 50.65 | 14.1 | 33.55 | 48.2 | 33 | 31.3 | 32.95 | 45.95 | 46.2 | 22.7 | 8.3 | 54.1 | 19.6 | 8.6 | 6.3 | 0 | 0.03 | 13.25 | 17.4 |  | 0 | 0 | 0 | 3047.5 | 3047.5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 14.75 | 1.65
2011-03-18 | 10:48 | 50.6 | 14.35 | 33.1 | 47.85 | 32.9 | 31.25 | 32.9 | 45.95 | 49 | 22.7 | 8.3 | 54.9 | 19.6 | 8.6 | 6.2 | 0.44 | 0.5 | 7.08 | 16.33 |  | 1 | 2.8436 | 4630.4647 | 1628.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31.25 | 33.1 | 32.9 | 45.95 | 8.3 | 54.9 | 38 | 0 | 1 | 17.1 | 2.05
2011-03-18 | 10:49 | 50.55 | 14.55 | 32.5 | 49.6 | 33.45 | 31.4 | 34 | 45.9 | 47.5 | 23 | 8.2 | 54.9 | 19.6 | 8.8 | 6.3 | 0.44 | 0.53 | 10.8 | 15.6 |  | 1 | 2.8638 | 7113.7628 | 2484 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31.4 | 32.5 | 34 | 45.9 | 8.2 | 54.9 | 38 | 0 | 1 | 17.2 | 2.85
2011-03-18 | 10:49 | 50.45 | 14.75 | 31.8 | 49 | 34.65 | 31.8 | 34.3 | 45.95 | 45.7 | 22.9 | 8.1 | 53.5 | 19.6 | 8.9 | 6.3 | 0.44 | 0.48 | 10.68 | 15.13 |  | 1 | 2.8883 | 7094.792 | 2456.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31.8 | 31.8 | 34.3 | 45.95 | 8.1 | 53.5 | 38 | 0 | 1 | 14.85 | 3.2
2011-03-18 | 10:50 | 50.4 | 15 | 31.75 | 46.6 | 35.1 | 31.9 | 35.1 | 46.05 | 45.1 | 22.5 | 8 | 53.8 | 19.6 | 8.9 | 6.3 | 0.39 | 0.48 | 10.9 | 15.43 |  | 1 | 2.8851 | 7232.9491 | 2507 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31.9 | 31.75 | 35.1 | 46.05 | 8 | 53.8 | 38 | 0 | 1 | 15.4 | 3.25
2011-03-18 | 10:50 | 50.4 | 15.2 | 31.85 | 47.25 | 35.2 | 31.95 | 35.3 | 46.25 | 46 | 22.6 | 8 | 53.8 | 19.6 | 9 | 6.3 | 0.39 | 0.5 | 11.23 | 20.83 |  | 1 | 2.8809 | 7440.972 | 2582.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31.95 | 31.85 | 35.3 | 46.25 | 8 | 53.8 | 38 | 0 | 1 | 15.85 | 3.3
2011-03-18 | 10:51 | 50.3 | 15.45 | 31.9 | 47.75 | 35.3 | 32 | 35.35 | 46.25 | 46.5 | 22.6 | 7.9 | 53.4 | 19.6 | 9 | 6.4 | 0.39 | 0.5 | 11.45 | 28.85 |  | 1 | 2.8734 | 7567.2153 | 2633.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | 31.9 | 35.35 | 46.25 | 7.9 | 53.4 | 38 | 0 | 1 | 16.85 | 3.3
2011-03-18 | 10:51 | 50.25 | 15.55 | 32 | 48.85 | 35.45 | 32.15 | 35.6 | 46.3 | 46.6 | 22.5 | 7.8 | 53.8 | 19.7 | 9 | 6.4 | 0.39 | 0.5 | 11.73 | 23.9 |  | 1 | 2.8639 | 7726.5895 | 2697.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.15 | 32 | 35.6 | 46.3 | 7.8 | 53.8 | 38 | 0 | 1 | 17.4 | 3.45
2011-03-18 | 10:52 | 50.25 | 15.7 | 32.1 | 49.5 | 35.7 | 32.25 | 35.75 | 46.35 | 47.1 | 22.4 | 7.7 | 53.9 | 19.7 | 8.8 | 6.4 | 0.39 | 0.5 | 11.78 | 23.7 |  | 1 | 2.8544 | 7733.7919 | 2709.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.25 | 32.1 | 35.75 | 46.35 | 7.7 | 53.9 | 38 | 0 | 1 | 17.75 | 3.6
2011-03-18 | 10:52 | 50.2 | 16 | 32.15 | 49.9 | 35.95 | 32.35 | 36.15 | 46.5 | 48.1 | 22.3 | 7.6 | 54 | 19.7 |  | 6.4 | 0.39 | 0.5 | 11.78 | 28.8 |  | 1 | 2.8471 | 7713.8277 | 2709.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.35 | 32.15 | 36.15 | 46.5 | 7.6 | 54 | 38 | 0 | 1 | 18 | 3.6
2011-03-18 | 10:53 | 50.15 | 16.25 | 32.2 | 50.2 | 36.1 | 32.5 | 36.3 | 46.7 | 48.8 | 22.4 | 7.5 | 54.1 | 19.7 | 8.8 | 6.4 | 0.39 | 0.5 | 11.88 | 23.8 |  | 1 | 2.8397 | 7759.2139 | 2732.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.5 | 32.2 | 36.3 | 46.7 | 7.5 | 54.1 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 3.8
2011-03-18 | 10:53 | 50.15 | 16.4 | 32.3 | 50.35 | 36.4 | 32.6 | 36.55 | 46.6 | 49 | 22.4 | 7.4 | 53.3 | 19.7 | 8.6 | 6.4 | 0.44 | 0.5 | 11.95 | 23.85 |  | 1 | 2.8303 | 7778.9732 | 2748.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.6 | 32.3 | 36.55 | 46.6 | 7.4 | 53.3 | 38 | 0 | 1 | 18.3 | 0
2011-03-18 | 10:54 | 50.05 | 16.7 | 32.4 | 50.7 |  |  | 36.8 | 46.6 | 49.3 | 22.5 | 7.5 | 53.8 | 19.7 | 8.6 | 6.5 | 0.39 | 0.5 | 12 | 29.1 |  | 1 | 2.8313 | 7814.3294 | 2760 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 32.4 | 36.8 | 46.6 | 7.5 | 53.8 | 38 | 0 | 1 | 18.4 | 4.05
2011-03-18 | 10:54 | 50 | 16.9 | 32.5 | 50.9 | 36.85 | 32.8 | 36.95 | 46.6 | 49.4 | 22.6 | 7.5 | 53.7 | 19.7 | 8.5 | 6.5 | 0.39 | 0.5 | 11.6 | 23.33 |  | 1 | 2.8271 | 7542.6093 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.8 | 32.5 | 36.95 | 46.6 | 7.5 | 53.7 | 38 | 0 | 1 | 18.55 | 4.1
2011-03-18 | 10:55 | 49.95 | 17.1 | 32.55 | 51.1 | 37 | 32.9 | 37.2 | 46.75 | 49 | 22.4 | 7.3 | 53.5 | 19.7 | 8.5 | 6.4 | 0.39 | 0.48 | 11.68 | 15.93 |  | 1 | 2.8145 | 7560.9575 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.9 | 32.55 | 37.2 | 46.75 | 7.3 | 53.5 | 38 | 0 | 1 | 18.35 | 4.1
2011-03-18 | 10:55 | 49.9 | 17.35 | 32.65 | 51 | 37.05 | 32.95 | 37.35 | 46.85 | 49 | 22.2 | 7.3 | 54.2 | 19.8 | 8.5 | 6.5 | 0.39 | 0.5 | 11.6 | 15.85 |  | 1 | 2.8103 | 7497.9575 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32.95 | 32.65 | 37.35 | 46.85 | 7.3 | 54.2 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.3
2011-03-18 | 10:56 | 49.85 | 17.55 | 32.8 | 50.9 | 37.4 | 33.1 | 37.5 | 46.8 | 49 | 22.3 | 7.3 | 53.8 | 19.8 | 8.4 |  | 0.39 | 0.5 | 11.7 | 28.58 |  | 1 | 2.804 | 7545.631 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.1 | 32.8 | 37.5 | 46.8 | 7.3 | 53.8 | 38 | 0 | 1 | 18.05 | 4.35
2011-03-18 | 10:56 | 49.8 | 17.65 | 32.85 | 50.9 | 37.5 | 33.15 | 37.65 | 46.9 | 49 | 22.3 | 7.4 | 53 | 19.7 | 8.3 | 6.5 | 0.39 | 0.5 | 11.55 | 23.48 |  | 1 | 2.8071 | 7457.1036 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.15 | 32.85 | 37.65 | 46.9 | 7.4 | 53 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.3
2011-03-18 | 10:57 | 49.75 | 18 | 32.9 | 51 | 37.55 | 33.25 | 37.7 | 46.9 | 49.4 | 22.7 | 7.5 | 52.4 | 19.8 | 8.3 | 6.5 | 0.39 | 0.5 | 11.68 | 23.48 |  | 1 | 2.8102 | 7549.347 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.25 | 32.9 | 37.7 | 46.9 | 7.5 | 52.4 | 38 | 0 | 1 | 18.1 | 4.3
2011-03-18 | 10:57 | 49.65 | 18.2 | 33 | 51.1 | 37.6 | 33.3 | 37.8 | 46.9 | 49.4 | 22.8 | 7.6 | 52.7 | 19.8 | 8.3 | 6.5 | 0.39 | 0.5 | 11.68 | 28.78 |  | 1 | 2.8112 | 7551.9969 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 33 | 37.8 | 46.9 | 7.6 | 52.7 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.4
2011-03-18 | 10:58 |  |  | 33.05 | 51.2 | 37.75 | 33.35 | 37.9 | 46.95 | 49.4 | 23 | 7.9 | 52.8 | 19.8 | 8.3 | 6.5 | 0.39 | 0.48 | 11.53 | 28.55 |  | 1 | 2.8247 | 7490.8949 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.35 | 33.05 | 37.9 | 46.95 | 7.9 | 52.8 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.45
2011-03-18 | 10:58 | 49.6 | 18.4 | 33.15 | 51.4 | 37.85 | 33.4 | 38 | 47 | 49.4 | 23.1 | 7.9 | 52.7 | 19.8 |  | 6.5 | 0.39 | 0.5 | 11.48 | 15.83 |  | 1 | 2.8205 | 7447.2251 | 2640.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.4 | 33.15 | 38 | 47 | 7.9 | 52.7 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.5
2011-03-18 | 10:59 | 49.6 | 18.75 | 33.2 | 51.45 | 37.9 | 33.4 | 38.1 | 47.05 | 49.4 | 23.4 | 8.1 | 51.2 | 19.8 | 8.5 | 6.5 | 0.39 | 0.48 | 11.5 | 15.83 |  | 1 | 2.8288 | 7482.2409 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.4 | 33.2 | 38.1 | 47.05 | 8.1 | 51.2 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.55
2011-03-18 | 10:59 | 49.6 | 18.95 | 33.25 | 51.45 | 38.1 | 33.55 | 38.15 | 47.05 | 48.9 | 23.6 | 8 | 51.3 | 19.9 | 8.5 | 6.5 | 0.39 | 0.53 | 11.6 | 28.6 |  | 1 | 2.8215 | 7527.6923 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.55 | 33.25 | 38.15 | 47.05 | 8 | 51.3 | 38 | 0 | 1 | 18.2 | 4.6
2011-03-18 | 11:00 | 49.6 | 19.2 | 33.35 | 51.55 | 38.2 | 33.6 | 38.3 | 47.25 | 48.3 | 23.4 | 8 | 50.2 | 20 | 8.6 | 6.6 | 0.44 | 0.48 | 11.5 | 13.4 |  | 1 | 2.8172 | 7451.5787 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.6 | 33.35 | 38.3 | 47.25 | 8 | 50.2 | 38 | 0 | 1 | 18.25 | 4.55
2011-03-18 | 11:00 | 49.5 | 19.4 | 33.4 | 51.65 | 38.25 | 33.7 |  |  | 49 | 22.8 | 7.8 | 49 | 20 | 8.6 | 6.6 | 0.44 | 0.5 | 11.63 | 13.43 |  | 1 | 2.8047 | 7502.2877 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.7 | 33.4 | 0 | 0 | 7.8 | 49 | 38 | 0 | 1 | 18.15 | 4.6
2011-03-18 | 11:01 | 49.45 | 19.5 | 33.45 | 51.6 | 38.35 | 33.75 | 38.45 | 47.15 | 49.2 | 22.9 | 7.8 | 49.7 | 20 | 8.6 | 6.6 | 0.44 | 0.5 | 11.63 | 16.35 |  | 1 | 2.8026 | 7496.6295 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.75 | 33.45 | 38.45 | 47.15 | 7.8 | 49.7 | 38 | 0 | 1 | 17.9 | 4.6
2011-03-18 | 11:01 | 49.4 | 19.75 | 33.55 | 51.45 | 38.4 | 33.8 | 38.5 | 47.15 | 49 | 22.9 | 7.6 | 48.4 | 20 | 8.6 | 6.6 | 0.44 | 0.5 | 11.68 | 24 |  | 1 | 2.788 | 7489.6538 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.8 | 33.55 | 38.5 | 47.15 | 7.6 | 48.4 | 38 | 0 | 1 | 17.7 | 4.75
2011-03-18 | 11:02 | 49.3 | 20 | 33.6 | 51.3 | 38.5 | 33.75 | 38.6 | 47.15 | 49 | 23 | 7.7 | 48.5 | 20 | 8.6 | 6.6 | 0.39 | 0.53 | 11.78 | 23.93 |  | 1 | 2.7911 | 7562.0821 | 2709.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.75 | 33.6 | 38.6 | 47.15 | 7.7 | 48.5 | 38 | 0 | 1 | 17.5 | 4.65
2011-03-18 | 11:02 | 49.3 | 20.1 | 33.65 | 51.15 | 38.55 | 33.9 | 38.7 | 47.15 | 49.2 | 23 | 7.7 | 49.1 | 20.1 | 8.6 | 6.6 | 0.39 | 0.5 | 11.65 | 28.93 |  | 1 | 2.7889 | 7472.9691 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 33.65 | 38.7 | 47.15 | 7.7 | 49.1 | 38 | 0 | 1 | 17.45 | 4.65
2011-03-18 | 11:03 | 49.25 | 20.35 | 33.65 | 51.1 | 38.6 | 33.95 | 38.7 | 47.1 | 49.2 | 23.1 | 7.7 | 48.9 | 20.2 | 8.6 | 6.6 | 0.44 | 0.5 | 11.55 | 25.4 |  | 1 | 2.7889 | 7408.8235 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.95 | 33.65 | 38.7 | 47.1 | 7.7 | 48.9 | 38 | 0 | 1 | 17.2 | 4.8
2011-03-18 | 11:03 | 49.25 | 20.5 | 33.75 | 50.95 | 38.75 | 33.95 | 38.9 | 47.25 | 49.2 | 23.4 | 7.7 | 49.2 | 20.3 | 8.6 | 6.7 | 0.39 | 0.53 | 11.68 | 20.68 |  | 1 | 2.7847 | 7480.8627 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.95 | 33.75 | 38.9 | 47.25 | 7.7 | 49.2 | 38 | 0 | 1 | 17 | 4.75
2011-03-18 | 11:04 | 49.25 | 20.65 | 33.8 | 50.8 | 38.8 | 34.05 | 38.85 | 47.35 | 49.2 | 23.6 | 7.8 | 49.8 | 20.3 | 8.6 | 6.7 | 0.39 | 0.5 | 11.63 | 20.6 |  | 1 | 2.7878 | 7457.0216 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 33.8 | 38.85 | 47.35 | 7.8 | 49.8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4.8
2011-03-18 | 11:04 | 49.2 | 20.85 |  |  | 38.8 | 34 | 38.9 | 47.25 | 48.6 | 23.8 | 7.8 | 50.3 | 20.3 | 8.6 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.65 | 25.65 |  | 1 | 4.2177 | 11301.4099 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 0 | 38.9 | 47.25 | 7.8 | 50.3 | 38 | 0 | 1 | 16.9 | 4.8
2011-03-18 | 11:05 | 49.15 | 21.05 | 33.9 | 50.8 | 38.9 | 34.1 | 38.9 | 47.25 | 48.6 | 23.6 | 7.6 | 51.8 | 20.3 | 8.6 | 6.7 | 0.44 | 0.5 | 11.48 | 20.63 |  | 1 | 2.7732 | 7322.4128 | 2640.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 33.9 | 38.9 | 47.25 | 7.6 | 51.8 | 38 | 0 | 1 | 16.8 | 4.8
2011-03-18 | 11:05 | 49.15 | 21.1 | 33.95 | 50.75 | 38.9 | 34.1 | 39 | 47.25 | 48.8 | 23.5 | 7.7 | 52.7 | 20.3 | 8.5 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 20.6 |  | 1 | 2.7763 | 7426.2353 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 33.95 | 39 | 47.25 | 7.7 | 52.7 | 38 | 0 | 1 | 16.65 | 4.85
2011-03-18 | 11:06 | 49.05 | 21.4 | 34 | 50.65 | 38.95 | 34.1 | 39.05 | 47.3 |  |  |  |  | 20.3 | 8.5 |  | 0.44 | 0.53 | 11.65 | 25.7 |  | 1 | 2.4012 | 6434.1092 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34 | 39.05 | 47.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 16.6 | 4.85
2011-03-18 | 11:06 | 49.05 | 21.5 | 34 | 50.6 | 39 | 34.15 | 39.15 | 47.3 | 47.2 | 23.4 | 7.5 | 53.6 | 20.3 | 8.5 | 6.8 |  | 0.53 | 11.53 | 25.58 |  | 1 | 2.7639 | 7329.4732 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 34 | 39.15 | 47.3 | 7.5 | 53.6 | 38 | 0 | 1 | 16.55 | 4.85
2011-03-18 | 11:07 | 49 | 21.65 | 34.05 | 50.6 | 39.1 | 34.25 | 39.25 | 47.3 | 47.5 | 23.1 | 7.7 | 53.2 | 20.3 | 8.4 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.38 | 13.5 |  | 1 | 2.772 | 7255.5414 | 2617.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.25 | 34.05 | 39.25 | 47.3 | 7.7 | 53.2 | 38 | 0 | 1 | 16.45 | 4.85
2011-03-18 | 11:07 | 49 | 21.75 | 34.1 | 50.55 | 39.15 | 34.3 | 39.3 | 47.35 | 47.7 | 23.3 | 7.6 | 53.1 | 20.3 | 8.3 | 6.8 | 0.44 | 0.5 | 11.43 | 13.5 |  | 1 | 2.7648 | 7268.3358 | 2628.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.3 | 34.1 | 39.3 | 47.35 | 7.6 | 53.1 | 38 | 0 | 1 | 16.3 | 4.85
2011-03-18 | 11:08 | 48.9 | 21.95 | 34.15 | 50.45 | 39.2 | 34.35 | 39.4 | 47.5 | 48.5 | 23.6 | 7.5 | 53.3 | 20.3 | 8.3 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.48 | 16.23 |  | 1 | 2.7575 | 7280.9995 | 2640.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.35 | 34.15 | 39.4 | 47.5 | 7.5 | 53.3 | 38 | 0 | 1 | 16.2 | 4.85
2011-03-18 | 11:08 | 48.9 | 22.1 | 34.25 | 50.45 | 39.2 | 34.35 | 39.4 | 47.4 | 48 | 23.7 | 7.4 | 52.4 | 20.3 | 8.2 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.45 | 16.15 |  | 1 | 2.7482 | 7237.3861 | 2633.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.35 | 34.25 | 39.4 | 47.4 | 7.4 | 52.4 | 38 | 0 | 1 | 16.25 | 4.85
2011-03-18 | 11:09 | 48.85 | 16.9 | 34.25 | 50.5 | 39.25 | 34.4 | 39.45 | 47.35 | 48.3 | 23.9 | 7.4 | 52.9 | 20.3 | 8.2 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.5 | 16.05 |  | 1 | 2.7482 | 7268.9904 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.4 | 34.25 | 39.45 | 47.35 | 7.4 | 52.9 | 38 | 0 | 1 | 16.15 | 4.9
2011-03-18 | 11:09 |  |  | 34.3 | 50.45 | 39.3 | 34.4 | 39.55 | 47.35 | 48.5 | 23.9 | 7.4 | 52.7 | 20.2 | 8.1 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.6 | 21.35 |  | 1 | 2.7461 | 7326.5853 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.4 | 34.3 | 39.55 | 47.35 | 7.4 | 52.7 | 38 | 0 | 1 | 16.1 | 4.85
2011-03-18 | 11:10 | 48.85 | 7.5 | 34.35 | 50.45 | 39.3 | 34.45 | 39.55 | 47.5 | 47.5 | 23.8 | 7.2 | 52.8 | 20.2 | 8 | 6.8 | 0.44 | 0.5 | 11.53 | 16.18 |  | 1 | 2.7338 | 7249.7208 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.45 | 34.35 | 39.55 | 47.5 | 7.2 | 52.8 | 38 | 0 | 1 | 16.05 | 4.85
2011-03-18 | 11:10 | 48.8 | 7.45 | 34.4 | 50.45 | 39.35 | 34.5 | 39.65 | 47.4 | 47.2 | 23.6 | 7.2 | 52.9 | 20.2 | 8 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.55 | 13.58 |  | 1 | 2.7317 | 7256.7214 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.5 | 34.4 | 39.65 | 47.4 | 7.2 | 52.9 | 38 | 0 | 1 | 16 | 4.85
2011-03-18 | 11:11 | 48.8 | 7.6 | 34.4 | 50.4 | 39.35 | 34.5 | 39.65 | 47.4 | 47 | 23.6 | 7.1 | 53 | 20.2 | 7.9 | 6.8 | 0.49 | 0.53 | 11.5 | 13.65 |  | 1 | 2.7266 | 7211.8458 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.5 | 34.4 | 39.65 | 47.4 | 7.1 | 53 | 38 | 0 | 1 | 15.9 | 4.85
2011-03-18 | 11:11 | 49.15 | 7.8 | 34.4 | 50.3 | 39.4 | 34.55 | 39.85 | 47.4 | 47.2 | 23.1 | 7 | 53.1 | 20.2 | 7.8 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.5 | 16.23 |  | 1 | 2.7215 | 7198.406 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.55 | 34.4 | 39.85 | 47.4 | 7 | 53.1 | 38 | 0 | 1 | 15.8 | 4.95
2011-03-18 | 11:12 | 51.15 | 8 | 34.45 | 50.25 | 39.5 | 34.55 | 39.9 | 47.4 | 48 | 23.1 | 6.9 | 52.9 | 20.2 | 7.8 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.68 | 16.35 |  | 1 | 2.7144 | 7291.8336 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.55 | 34.45 | 39.9 | 47.4 | 6.9 | 52.9 | 38 | 0 | 1 | 15.8 | 4.95
2011-03-18 | 11:12 | 51.3 | 8.15 | 34.45 | 50.25 | 39.5 | 34.55 | 39.95 | 47.35 | 48 | 23.4 | 6.9 | 53.3 | 20.2 | 7.6 | 6.8 |  | 0.53 | 11.65 | 21.4 |  | 1 | 2.7144 | 7273.1045 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.55 | 34.45 | 39.95 | 47.35 | 6.9 | 53.3 | 38 | 0 | 1 | 15.75 | 4.85
2011-03-18 | 11:13 | 51.95 | 8.25 | 34.5 | 50.25 | 39.45 | 34.6 | 39.95 | 47.5 | 47.9 | 23.3 | 6.9 | 54.1 | 20.1 | 7.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 13.05 |  | 1 | 2.7123 | 7255.0276 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.6 | 34.5 | 39.95 | 47.5 | 6.9 | 54.1 | 38 | 0 | 1 | 15.8 | 4.75
2011-03-18 | 11:13 | 51.95 | 8.4 | 34.5 | 50.3 | 39.35 | 34.6 | 40 | 47.3 | 48.1 | 23.5 | 6.9 | 54.1 | 20.2 | 7.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 16.33 |  | 1 | 2.7123 | 7255.0276 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.6 | 34.5 | 40 | 47.3 | 6.9 | 54.1 | 38 | 0 | 1 | 15.8 | 4.85
2011-03-18 | 11:14 | 51.7 | 8.65 | 34.5 | 50.3 | 39.4 | 34.55 | 40.05 | 47.3 | 46.2 | 23.1 | 6.9 | 54.2 | 20.1 | 7.5 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.65 | 13.03 |  | 1 | 2.7123 | 7267.504 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.55 | 34.5 | 40.05 | 47.3 | 6.9 | 54.2 | 38 | 0 | 1 | 15.75 | 4.75
2011-03-18 | 11:14 | 51.55 | 8.75 | 34.5 | 50.25 | 39.4 | 34.65 | 40.1 | 47.4 | 47.6 | 23.1 | 6.9 | 54.5 | 20.1 | 7.4 |  | 0.44 | 0.55 | 11.6 | 28.75 |  | 1 | 2.7123 | 7236.313 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.5 | 40.1 | 47.4 | 6.9 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 15.7 | 4.7
2011-03-18 | 11:15 | 51.4 | 8.9 | 34.55 | 50.25 | 39.35 | 34.65 | 40.1 | 47.4 | 46 | 22.9 | 6.9 | 54.5 | 20.1 | 7.4 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.63 | 28.28 |  | 1 | 2.7102 | 7249.4368 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.55 | 40.1 | 47.4 | 6.9 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 15.75 | 4.7
2011-03-18 | 11:15 | 51.2 | 8.8 | 34.55 | 50.3 | 39.35 | 34.65 | 40.2 | 47.5 |  |  |  |  | 20.1 | 7.3 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.75 | 21.43 |  | 1 | 2.3804 | 6432.9445 | 2702.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.55 | 40.2 | 47.5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 15.7 | 4.75
2011-03-18 | 11:16 | 51.05 | 6.7 | 34.6 | 50.3 | 39.4 | 34.65 | 40.3 | 47.4 | 48.1 | 23.4 | 7 | 54.5 | 20.1 | 7.3 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.53 | 21.4 |  | 1 | 2.7131 | 7194.9836 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.6 | 40.3 | 47.4 | 7 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 15.7 | 4.7
2011-03-18 | 11:16 | 50.95 | 6.7 | 34.6 | 50.3 | 39.4 | 34.7 | 40.45 | 47.4 | 47.5 | 23.3 | 7 | 54.7 | 20.1 | 7.2 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.6 | 23.8 |  | 1 | 2.7131 | 7238.6652 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.7 | 34.6 | 40.45 | 47.4 | 7 | 54.7 | 38 | 0 | 1 | 15.7 | 4.75
2011-03-18 | 11:17 | 50.9 | 6.9 | 34.6 | 50.3 | 39.45 | 34.7 | 40.5 | 47.4 | 47.9 | 23.1 | 7 | 54.5 | 20.1 | 7.2 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.58 | 21.25 |  | 1 | 2.7131 | 7226.1847 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.7 | 34.6 | 40.5 | 47.4 | 7 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 15.6 | 4.75
2011-03-18 | 11:17 | 50.75 | 7.2 | 34.65 | 50.25 | 39.4 | 34.65 | 40.6 | 47.4 | 48.5 | 23.6 | 7 | 54.5 | 20.1 | 7.1 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.6 | 16.43 |  | 1 | 2.711 | 7233.0812 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.65 | 40.6 | 47.4 | 7 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 15.6 | 4.8
2011-03-18 | 11:18 | 50.7 | 7.35 | 34.65 | 50.25 | 39.5 | 34.7 | 40.75 | 47.35 | 48.1 | 23.8 | 7 | 54.7 | 20.1 | 7.1 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.58 | 16.53 |  | 1 | 2.711 | 7220.6104 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.7 | 34.65 | 40.75 | 47.35 | 7 | 54.7 | 38 | 0 | 1 | 15.6 | 4.75
2011-03-18 | 11:18 | 50.6 | 7.6 | 34.65 | 50.25 | 39.5 | 34.75 | 40.85 | 47.35 | 48.1 | 24 | 7 | 54.6 | 20.1 | 7.1 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.6 | 21.25 |  | 1 | 2.711 | 7233.0812 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.65 | 40.85 | 47.35 | 7 | 54.6 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 4.75
2011-03-18 | 11:19 | 50.6 | 7.65 | 34.7 | 50.25 | 39.5 | 34.75 | 40.9 | 47.35 | 48.1 | 24 | 6.9 | 54.6 | 20.1 | 7.1 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.7 | 21.43 |  | 1 | 2.7039 | 7276.1969 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.7 | 40.9 | 47.35 | 6.9 | 54.6 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.75
2011-03-18 | 11:19 | 50.55 | 7.95 | 34.7 | 50.2 | 39.45 | 34.7 | 41.05 | 47.35 | 48 | 24 | 6.9 | 54.5 | 20.1 | 7.1 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.7 | 16.48 |  | 1 | 2.7039 | 7276.1969 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.7 | 34.7 | 41.05 | 47.35 | 6.9 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 4.7
2011-03-18 | 11:20 | 50.45 | 8.2 | 34.7 | 50.25 | 39.45 | 34.75 | 41.1 | 47.4 | 48.3 | 24 | 6.9 | 54.7 | 20.1 | 7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 16.43 |  | 1 | 2.7039 | 7232.6641 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.7 | 41.1 | 47.4 | 6.9 | 54.7 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.7
2011-03-18 | 11:20 | 50.45 | 8.25 | 34.75 | 50.25 | 39.45 | 34.75 | 41.2 | 47.5 | 48.3 | 24.1 | 6.9 | 53.6 | 20.1 | 7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 16.48 |  | 1 | 2.7018 | 7227.0732 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.75 | 41.2 | 47.5 | 6.9 | 53.6 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.75
2011-03-18 | 11:21 | 50.4 | 8.5 | 34.75 | 50.25 | 39.5 | 34.75 | 41.25 | 47.55 | 48.1 | 24 | 6.9 | 53.6 | 20.1 | 7 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.58 | 21.33 |  | 1 | 2.7018 | 7196.0024 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.75 | 41.25 | 47.55 | 6.9 | 53.6 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 4.65
2011-03-18 | 11:21 | 50.35 | 8.6 | 34.75 | 50.3 | 39.4 | 34.75 | 41.45 | 47.4 | 48.6 | 24.1 | 6.9 | 54.9 | 20.1 | 7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.78 | 16.28 |  | 1 | 2.7018 | 7320.2857 | 2709.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.75 | 41.45 | 47.4 | 6.9 | 54.9 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 4.7
2011-03-18 | 11:22 | 50.25 | 8.85 | 34.75 | 50.3 | 39.5 | 34.8 | 41.5 | 47.4 | 48.6 | 24 | 6.9 | 54.5 | 20.1 | 7 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.75 | 16.45 |  | 1 | 2.7018 | 7301.6432 | 2702.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.75 | 41.5 | 47.4 | 6.9 | 54.5 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.65
2011-03-18 | 11:22 | 50.2 | 8.95 | 34.8 | 50.25 | 39.4 | 34.75 | 41.6 | 47.5 | 48.3 | 23.9 | 6.8 | 53.7 | 20.1 | 7 | 6.7 | 0.44 | 0.55 | 11.83 | 21.45 |  | 1 | 2.6947 | 7331.9493 | 2720.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 41.6 | 47.5 | 6.8 | 53.7 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.7
2011-03-18 | 11:23 | 50.2 | 9.1 | 34.8 | 50.25 | 39.5 | 34.8 | 41.8 | 47.5 | 48.1 | 23.9 | 6.8 | 55 | 20.1 | 7 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.68 | 16.35 |  | 1 | 2.6947 | 7238.9829 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.8 | 41.8 | 47.5 | 6.8 | 55 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.6
2011-03-18 | 11:23 | 50.15 | 9.3 | 34.8 | 50.3 | 39.4 | 34.8 | 41.85 | 47.5 | 47.7 | 23.8 | 6.7 | 54.6 | 20.1 | 7 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.7 | 16.43 |  | 1 | 2.6896 | 7237.8309 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.8 | 41.85 | 47.5 | 6.7 | 54.6 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.6
2011-03-18 | 11:24 | 50.05 | 9.55 | 34.8 | 50.25 | 39.4 | 34.8 | 41.9 | 47.55 | 48.1 | 23.8 | 6.8 | 55.8 | 20.1 | 7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.7 | 16.4 |  | 1 | 2.6947 | 7251.3784 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.8 | 41.9 | 47.55 | 6.8 | 55.8 | 38 | 0 | 1 | 15.4 | 4.55
2011-03-18 | 11:24 | 50 | 9.75 | 34.8 | 50.2 | 39.35 | 34.8 | 42.1 | 47.4 | 48.1 | 24 | 6.8 | 56.7 | 20.1 | 7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.73 | 21.48 |  | 1 | 2.6947 | 7269.9717 | 2697.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.8 | 42.1 | 47.4 | 6.8 | 56.7 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.6
2011-03-18 | 11:25 | 50 | 10 | 34.8 | 50.25 | 39.4 | 34.8 | 42.15 | 47.4 | 48 | 23.9 | 6.7 | 56.2 | 20.1 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.58 | 11.7 | 13.73 |  | 1 | 2.6896 | 7237.8309 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.8 | 42.15 | 47.4 | 6.7 | 56.2 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.55
2011-03-18 | 11:25 | 49.95 | 10.35 | 34.8 | 50.25 | 39.3 | 34.75 | 42.35 | 47.55 | 48.5 | 23.8 | 6.7 | 56.3 | 20.1 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.65 | 13.78 |  | 1 | 2.6896 | 7206.9 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 42.35 | 47.55 | 6.7 | 56.3 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.55
2011-03-18 | 11:26 | 49.8 | 10.75 | 34.8 | 50.25 | 39.35 | 34.8 | 42.5 | 47.5 | 47.1 | 23.8 | 6.7 | 56.3 | 20.1 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.65 | 13.85 |  | 1 | 2.6896 | 7206.9 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.8 | 42.5 | 47.5 | 6.7 | 56.3 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.55
2011-03-18 | 11:26 | 49.8 | 11.05 | 34.8 | 50.25 | 39.3 | 34.75 | 42.55 | 47.5 | 47.6 | 23.5 | 6.9 | 55.8 | 20.1 | 6.8 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.55 | 16.33 |  | 1 | 2.6997 | 7171.8075 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 42.55 | 47.5 | 6.9 | 55.8 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.5
2011-03-18 | 11:27 | 49.75 | 11.45 | 34.8 | 50.25 | 39.3 | 34.8 | 42.75 | 47.55 | 47 | 23.5 | 7 | 53.6 | 20.1 | 6.8 | 6.7 | 0.44 | 0.55 | 11.53 | 16.35 |  | 1 | 2.7048 | 7172.7826 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.8 | 34.8 | 42.75 | 47.55 | 7 | 53.6 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.45
2011-03-18 | 11:27 | 49.7 | 11.8 | 34.8 | 50.25 | 39.2 | 34.75 | 42.85 | 47.5 | 47.9 | 23.7 | 7 | 53.4 | 20.1 | 6.8 | 6.7 | 0.44 | 0.55 | 11.65 | 21.33 |  | 1 | 2.7048 | 7247.4343 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 42.85 | 47.5 | 7 | 53.4 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.5
2011-03-18 | 11:28 | 49.65 | 12.05 | 34.8 | 50.25 | 39.25 | 34.75 | 42.9 | 47.55 | 48 | 23.8 | 7 | 51.7 | 20.1 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 21.43 |  | 1 | 2.7048 | 7234.9924 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 42.9 | 47.55 | 7 | 51.7 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.4
2011-03-18 | 11:28 | 49.65 | 12.3 | 34.8 | 50.25 | 39.15 | 34.75 | 43.1 | 47.6 | 48.1 | 23.6 | 6.9 | 50.6 | 20.1 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.68 | 16.35 |  | 1 | 2.6997 | 7252.5291 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 43.1 | 47.6 | 6.9 | 50.6 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.45
2011-03-18 | 11:29 | 49.65 | 12.5 | 34.8 | 50.25 | 39.2 | 34.75 | 43.25 | 47.6 | 48.5 | 23.6 | 6.9 | 50.9 | 20.1 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.68 | 16.3 |  | 1 | 2.6997 | 7252.5291 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 43.25 | 47.6 | 6.9 | 50.9 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.4
2011-03-18 | 11:29 | 49.6 | 12.95 | 34.8 | 50.25 | 39.1 | 34.7 | 43.35 | 47.55 | 48.1 | 23.6 | 6.9 | 51.6 | 20.2 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.7 | 21.48 |  | 1 | 2.6997 | 7264.9479 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.7 | 34.8 | 43.35 | 47.55 | 6.9 | 51.6 | 38 | 0 | 1 | 15.4 | 4.35
2011-03-18 | 11:30 | 49.55 | 13.25 | 34.8 | 50.2 | 39.1 | 34.75 | 43.5 | 47.55 | 45.7 | 23.5 | 6.8 | 52.2 | 20.2 | 6.9 | 6.7 | 0.44 | 0.55 | 11.65 | 16.5 |  | 1 | 2.6947 | 7220.3896 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.75 | 34.8 | 43.5 | 47.55 | 6.8 | 52.2 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.3
2011-03-18 | 11:30 | 49.55 | 13.4 | 34.8 | 50.25 | 38.95 | 34.65 | 43.7 | 47.55 | 46.5 | 23 | 6.9 | 52.5 | 20.1 | 7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.6 | 16.43 |  | 1 | 2.6997 | 7202.8543 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.8 | 43.7 | 47.55 | 6.9 | 52.5 | 38 | 0 | 1 | 15.4 | 4.25
2011-03-18 | 11:31 | 49.55 | 13.6 | 34.8 | 50.2 | 38.95 | 34.7 | 43.8 | 47.55 | 47.7 | 23.5 | 6.9 | 53.9 | 20.2 | 6.9 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.7 | 16.3 |  | 1 | 2.6997 | 7264.9479 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.7 | 34.8 | 43.8 | 47.55 | 6.9 | 53.9 | 38 | 0 | 1 | 15.4 | 4.25
2011-03-18 | 11:31 | 49.45 | 14 | 34.8 | 50.2 | 38.9 | 34.65 | 43.95 | 47.5 | 48.3 | 23.7 | 6.9 | 54.2 | 20.1 | 6.9 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.68 | 21.38 |  | 1 | 2.6997 | 7252.5291 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.8 | 43.95 | 47.5 | 6.9 | 54.2 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.2
2011-03-18 | 11:32 | 49.4 | 14.2 | 34.8 | 50.3 | 38.85 | 34.65 | 44 | 47.55 | 48 | 24 | 6.9 | 53.9 | 20.2 | 6.9 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 16.43 |  | 1 | 2.6997 | 7221.4824 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.65 | 34.8 | 44 | 47.55 | 6.9 | 53.9 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.2
2011-03-18 | 11:32 | 49.4 | 14.55 | 34.8 | 50.3 | 38.8 | 34.6 | 44.3 | 47.6 | 47.6 | 23.9 | 6.9 | 54.2 | 20.2 | 6.8 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.6 | 16.38 |  | 1 | 2.6997 | 7202.8543 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.6 | 34.8 | 44.3 | 47.6 | 6.9 | 54.2 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.2
2011-03-18 | 11:33 | 49.35 | 14.75 | 34.8 | 50.3 | 38.8 | 34.6 | 44.4 | 47.6 | 46.6 | 23.6 | 6.8 | 54.7 | 20.2 | 6.8 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.6 | 16.45 |  | 1 | 2.6947 | 7189.4008 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.6 | 34.8 | 44.4 | 47.6 | 6.8 | 54.7 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.1
2011-03-18 | 11:33 | 49.3 | 15.05 | 34.8 | 50.25 | 38.65 | 34.55 | 44.6 | 47.55 | 45.1 | 23.1 | 6.7 | 54.9 | 20.2 | 6.8 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 13.7 |  | 1 | 2.6896 | 7194.5276 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.55 | 34.8 | 44.6 | 47.55 | 6.7 | 54.9 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 4.1
2011-03-18 | 11:34 | 49.25 | 15.1 | 34.8 | 50.25 | 38.65 | 34.55 | 44.7 | 47.6 | 45.5 | 22.9 | 6.8 | 55.5 | 20.2 | 6.7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.58 | 13.73 |  | 1 | 2.6947 | 7177.0053 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.55 | 34.8 | 44.7 | 47.6 | 6.8 | 55.5 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4.05
2011-03-18 | 11:34 | 49.2 | 15.5 | 34.75 | 50.25 | 38.5 | 34.45 | 44.9 | 47.6 | 46.8 | 23 | 6.8 | 55.4 | 20.2 | 6.7 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.55 | 16.3 |  | 1 | 2.6968 | 7163.957 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.45 | 34.75 | 44.9 | 47.6 | 6.8 | 55.4 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4
2011-03-18 | 11:35 |  |  | 34.75 | 50.25 | 38.45 | 34.45 | 45.05 | 47.55 | 46.8 | 23 | 6.8 | 55.8 | 20.2 | 6.6 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.75 | 16.45 |  | 1 | 2.6968 | 7288.0082 | 2702.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.45 | 34.75 | 45.05 | 47.55 | 6.8 | 55.8 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.9
2011-03-18 | 11:35 | 49.1 | 16 | 34.75 | 50.25 | 38.3 | 34.4 | 45.15 | 47.55 | 46.5 | 23.1 | 6.7 | 56.5 | 20.2 | 6.6 | 6.7 | 0.44 | 0.55 | 11.68 | 16.38 |  | 1 | 2.6917 | 7231.0584 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.4 | 34.75 | 45.15 | 47.55 | 6.7 | 56.5 | 38 | 0 | 1 | 15.65 | 3.9
2011-03-18 | 11:36 | 49.1 | 16.2 | 34.7 | 50.35 | 38.3 | 34.4 | 45.35 | 47.55 | 45 | 22.7 | 6.5 | 56.6 | 20.2 | 6.5 | 6.7 | 0.44 | 0.55 | 11.7 | 21.43 |  | 1 | 2.6838 | 7221.9904 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.4 | 34.7 | 45.35 | 47.55 | 6.5 | 56.6 | 38 | 0 | 1 | 15.6 | 3.75
2011-03-18 | 11:36 | 49.1 | 16.45 | 34.7 | 50.3 | 38.1 | 34.35 | 45.45 | 47.6 | 45.6 | 22.5 | 6.6 | 56.9 | 20.2 | 6.5 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.58 | 16.38 |  | 1 | 2.6888 | 7161.2988 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.35 | 34.7 | 45.45 | 47.6 | 6.6 | 56.9 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.8
2011-03-18 | 11:37 | 49.05 | 16.6 | 34.7 | 50.25 | 38.1 | 34.3 | 45.65 | 47.7 | 46.5 | 22.6 | 6.7 | 56.7 | 20.2 | 6.4 | 6.7 | 0.44 | 0.55 | 11.65 | 16.38 |  | 1 | 2.6938 | 7218.071 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.3 | 34.7 | 45.65 | 47.7 | 6.7 | 56.7 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.65
2011-03-18 | 11:37 | 49 | 16.85 | 34.65 | 50.2 | 37.85 | 34.2 | 45.8 | 47.7 | 47.7 | 22.8 | 6.7 | 56.5 | 20.2 | 6.4 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.58 | 21.4 |  | 1 | 2.6959 | 7180.2526 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.2 | 34.65 | 45.8 | 47.7 | 6.7 | 56.5 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.65
2011-03-18 | 11:38 | 49 | 17 | 34.65 | 50.1 | 37.85 | 34.2 | 45.95 | 47.65 | 46.8 | 23.3 | 6.7 | 56.1 | 20.2 | 6.4 | 6.6 | 0.44 | 0.55 | 11.6 | 21.35 |  | 1 | 2.6959 | 7192.6537 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.2 | 34.65 | 45.95 | 47.65 | 6.7 | 56.1 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.5
2011-03-18 | 11:38 | 49.05 | 17.3 | 34.6 | 50.1 | 37.6 | 34.1 | 46.05 | 47.55 | 46 | 23.1 | 6.7 | 56.1 | 20.2 | 6.3 | 6.7 | 0.44 | 0.53 | 11.55 | 16.53 |  | 1 | 2.698 | 7167.1884 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.6 | 46.05 | 47.55 | 6.7 | 56.1 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.5
2011-03-18 | 11:39 | 48.9 | 17.5 | 34.6 | 50.1 | 37.6 | 34.1 | 46.25 | 47.55 | 45.7 | 23 | 6.7 | 55.4 | 20.1 | 6.3 | 6.6 | 0.44 | 0.55 | 11.6 | 16.45 |  | 1 | 2.698 | 7198.2152 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.6 | 46.25 | 47.55 | 6.7 | 55.4 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.6
2011-03-18 | 11:39 | 48.9 | 17.8 | 34.55 | 50 | 37.7 | 34.1 | 46.35 | 47.65 | 44.9 | 22.7 | 6.7 | 55.6 | 20.2 | 6.3 | 6.6 | 0.44 | 0.55 | 11.68 | 21.4 |  | 1 | 2.7001 | 7253.458 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.55 | 46.35 | 47.65 | 6.7 | 55.6 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.6
2011-03-18 | 11:40 | 48.85 | 18.05 | 34.5 | 50 | 37.7 | 34.1 | 46.5 | 47.55 | 45.4 | 22.5 | 6.7 | 55.3 | 20.2 | 6.3 | 6.6 | 0.44 | 0.53 | 11.7 | 14.13 |  | 1 | 2.7022 | 7271.4877 | 2691 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.5 | 46.5 | 47.55 | 6.7 | 55.3 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.7
2011-03-18 | 11:40 | 48.85 | 18.25 | 34.5 | 50 | 37.75 | 34.05 | 46.6 | 47.55 | 46 | 22.6 | 6.7 | 55.5 | 20.2 | 6.2 | 6.6 | 0.44 | 0.53 | 11.5 | 14 |  | 1 | 2.7022 | 7147.1888 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 34.5 | 46.6 | 47.55 | 6.7 | 55.5 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.65
2011-03-18 | 11:41 | 48.8 | 18.45 | 34.5 | 50 | 37.75 | 34.1 | 46.75 | 47.55 |  |  |  |  | 20.2 | 6.2 | 6.6 | 0.44 | 0.53 | 11.43 | 16.38 |  | 1 | 2.3823 | 6262.7365 | 2628.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.5 | 46.75 | 47.55 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.7
2011-03-18 | 11:41 | 48.75 | 18.65 | 34.45 | 49.95 | 37.8 | 34.1 | 46.9 | 47.6 | 46.6 | 22.9 | 6.6 | 56.1 | 20.2 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 0.55 | 11.5 | 16.2 |  | 1 | 2.6992 | 7139.3561 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.45 | 46.9 | 47.6 | 6.6 | 56.1 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.75
2011-03-18 | 11:42 | 48.8 | 18.95 | 34.45 | 49.95 | 37.85 | 34.1 | 47 | 47.6 | 46.5 | 23 | 6.6 | 56.7 | 20.2 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 0.53 | 11.6 | 16.3 |  | 1 | 2.6992 | 7201.4375 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.45 | 47 | 47.6 | 6.6 | 56.7 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.75
2011-03-18 | 11:42 |  |  | 34.45 | 49.95 | 37.85 | 34.1 | 47.1 | 47.7 | 46.8 | 22.9 | 6.6 | 57.2 | 20.2 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 0.55 | 11.63 | 21.25 |  | 1 | 2.6992 | 7220.0619 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 34.45 | 47.1 | 47.7 | 6.6 | 57.2 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.75
2011-03-18 | 11:43 | 48.7 | 10.75 | 34.45 | 50 | 37.9 | 34.15 | 47.15 | 47.7 | 47 | 22.9 | 6.6 | 57.4 | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 0.55 | 11.68 | 16.3 |  | 1 | 2.6992 | 7251.1026 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 34.45 | 47.15 | 47.7 | 6.6 | 57.4 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.8
2011-03-18 | 11:43 | 48.7 | 7.65 | 34.45 | 50 | 37.95 | 34.15 | 47.25 | 47.75 |  |  |  |  | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 0.53 | 11.58 | 16.25 |  | 1 | 2.3842 | 6349.9771 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 34.45 | 47.25 | 47.75 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.85
2011-03-18 | 11:44 | 48.7 | 7.1 | 34.45 | 50 | 38 | 34.15 | 47.4 | 47.75 | 47.5 | 23.3 | 6.7 | 57.1 | 20.3 | 6 | 6.6 | 0.44 | 0.53 | 11.63 | 16.3 |  | 1 | 2.7042 | 7233.559 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 34.45 | 47.4 | 47.75 | 6.7 | 57.1 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.85
2011-03-18 | 11:44 | 49.75 | 6.65 | 34.45 | 49.95 | 38.05 | 34.2 | 47.5 | 47.65 | 47.9 | 23.1 | 6.6 | 57.7 | 20.3 | 6 | 6.6 | 0.44 | 0.58 | 11.63 | 16.38 |  | 1 | 2.6992 | 7220.0619 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.2 | 34.45 | 47.5 | 47.65 | 6.6 | 57.7 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 0
2011-03-18 | 11:45 | 51.05 | 6.65 | 34.45 | 49.95 |  |  | 47.55 | 47.65 | 48.1 | 23.3 | 6.6 | 58.2 | 20.3 | 6 | 6.5 | 0.44 | 0.53 | 11.68 | 16.38 |  | 1 | 2.6992 | 7251.1026 | 2686.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 34.45 | 47.55 | 47.65 | 6.6 | 58.2 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.85
2011-03-18 | 11:45 | 51.15 | 6.65 | 34.45 | 49.95 | 38.1 | 34.25 | 47.6 | 47.75 | 48.3 | 23.5 | 6.7 | 58.3 | 20.3 | 6 | 6.5 | 0.44 | 0.55 | 11.63 | 16.38 |  | 1 | 2.7042 | 7233.559 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.25 | 34.45 | 47.6 | 47.75 | 6.7 | 58.3 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.9
2011-03-18 | 11:46 | 51.05 | 6.65 | 34.45 | 49.95 | 38.15 | 34.25 | 47.7 | 47.75 | 47.5 | 23.7 | 6.7 | 59.2 | 20.3 | 6 | 6.5 | 0.44 | 0.55 | 11.63 | 21.3 |  | 1 | 2.7042 | 7233.559 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.25 | 34.45 | 47.7 | 47.75 | 6.7 | 59.2 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.95
2011-03-18 | 11:46 | 50.9 | 6.9 | 34.5 | 49.95 | 38.2 | 34.25 | 47.8 | 47.75 | 47.9 | 23.7 | 6.6 | 60 | 20.3 |  | 6.5 | 0.44 | 0.55 | 11.65 | 24.48 |  | 1 | 2.6971 | 7226.9002 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.25 | 34.5 | 47.8 | 47.75 | 6.6 | 60 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.9
2011-03-18 | 11:47 | 50.8 | 7.05 | 34.5 | 49.95 | 38.2 | 34.3 | 47.85 | 47.75 | 46.8 | 23.5 | 6.6 | 60.4 | 20.3 | 6.1 | 6.5 | 0.44 | 0.53 | 11.55 | 13.63 |  | 1 | 2.6971 | 7164.8667 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.3 | 34.5 | 47.85 | 47.75 | 6.6 | 60.4 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.95
2011-03-18 | 11:47 | 50.65 | 7.35 | 34.5 | 50 | 38.25 | 34.3 | 47.95 | 47.7 | 47.1 | 23.4 | 6.7 | 61 | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 0.53 | 11.55 | 13.65 |  | 1 | 2.7022 | 7178.2635 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.3 | 34.5 | 47.95 | 47.7 | 6.7 | 61 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.95
2011-03-18 | 11:48 | 50.5 | 7.6 | 34.5 | 49.95 | 38.25 | 34.3 | 47.95 | 47.65 | 47.7 | 23.5 | 6.7 | 61.3 | 20.3 | 6 | 6.5 | 0.44 | 0.55 | 11.55 | 27.1 |  | 1 | 2.7022 | 7178.2635 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.3 | 34.5 | 47.95 | 47.65 | 6.7 | 61.3 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.95
2011-03-18 | 11:48 | 50.45 | 7.85 | 34.5 | 50 | 38.3 | 34.35 | 48.1 | 47.7 | 47.9 | 23.8 | 6.7 | 62 | 20.3 | 6.1 | 6.5 | 0.44 | 0.53 | 11.53 | 16.4 |  | 1 | 2.7022 | 7165.8336 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.35 | 34.5 | 48.1 | 47.7 | 6.7 | 62 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.95
2011-03-18 | 11:49 | 50.4 | 7.95 | 34.5 | 50 | 38.3 | 34.35 | 48.1 | 47.75 | 48.3 | 24 | 6.7 | 62.5 | 20.3 | 6.1 | 6.5 | 0.44 | 9.68 | 11.73 | 30.35 |  | 1 | 2.7022 | 7290.1326 | 2697.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.35 | 34.5 | 48.1 | 47.75 | 6.7 | 62.5 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 4
2011-03-18 | 11:49 | 50.3 | 8.15 | 34.5 | 50 | 38.4 | 34.4 | 48.25 | 47.75 | 48.6 | 24.2 | 6.8 | 62.6 | 20.3 | 6.1 | 6.5 | 0.44 | 9.65 | 11.8 | 25.4 |  | 1 | 2.7072 | 7347.3461 | 2714 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.4 | 34.5 | 48.25 | 47.75 | 6.8 | 62.6 | 38 | 0 | 1 | 15.6 | 4
2011-03-18 | 11:50 | 50.2 | 8.3 | 34.55 | 50.15 | 38.4 | 34.4 | 48.25 | 47.85 | 48.6 | 24.4 | 6.8 | 62.8 | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 9.7 | 11.73 | 25.25 |  | 1 | 2.7051 | 7298.1287 | 2697.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.4 | 34.55 | 48.25 | 47.85 | 6.8 | 62.8 | 38 | 0 | 1 | 15.65 | 3.85
2011-03-18 | 11:50 | 50.15 | 8.55 | 34.55 | 50.2 | 38.1 | 34.25 | 48.3 | 47.75 | 48.6 | 24.5 | 6.8 | 63.3 | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 9.7 | 11.73 | 25.15 |  | 1 | 2.7051 | 7298.1287 | 2697.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.25 | 34.55 | 48.3 | 47.75 | 6.8 | 63.3 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.8
2011-03-18 | 11:51 | 50.1 | 8.65 | 34.6 | 50.15 | 38.05 | 34.25 | 48.4 | 47.75 | 47.6 | 23.9 | 6.9 | 63.1 | 20.3 | 6.1 |  | 0.44 | 9.68 | 11.8 | 30.38 |  | 1 | 2.7081 | 7349.7318 | 2714 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.25 | 34.6 | 48.4 | 47.75 | 6.9 | 63.1 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.65
2011-03-18 | 11:51 | 50 | 8.8 | 34.6 | 50.05 | 37.8 | 34.15 | 48.45 | 47.75 | 48.5 | 24 | 6.9 | 63.1 | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 9.65 | 11.73 | 36.08 |  | 1 | 2.7081 | 7306.1317 | 2697.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 34.6 | 48.45 | 47.75 | 6.9 | 63.1 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.6
2011-03-18 | 11:52 | 49.95 | 9.05 | 34.6 | 50.1 | 37.75 | 34.15 | 48.5 | 47.8 | 48.9 | 24.5 | 7 | 62.8 | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 9.68 | 11.75 | 25.2 |  | 1 | 2.7131 | 7332.2686 | 2702.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 34.6 | 48.5 | 47.8 | 7 | 62.8 | 38 | 0 | 1 | 15.65 | 3.4
2011-03-18 | 11:52 | 49.95 | 9.15 | 34.6 | 50.25 | 37.45 | 34.05 | 48.5 | 47.8 | 48 | 24.2 | 7 | 62.7 | 20.3 | 6.1 | 6.6 | 0.44 | 9.65 | 11.5 | 30.15 |  | 1 | 2.7131 | 7176.2629 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 34.6 | 48.5 | 47.8 | 7 | 62.7 | 38 | 0 | 1 | 15.6 | 3.4
2011-03-18 | 11:53 | 49.9 | 9.4 | 34.6 | 50.2 | 37.35 | 33.95 | 48.65 | 47.85 | 47.7 | 24.2 | 7 | 62.7 | 20.3 | 6.2 | 6.6 | 0.44 | 9.7 | 11.58 | 25.1 |  | 1 | 2.7131 | 7226.1847 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.95 | 34.6 | 48.65 | 47.85 | 7 | 62.7 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.35
2011-03-18 | 11:53 | 49.85 | 9.55 | 34.55 | 50.1 | 37.35 | 34 | 48.7 | 47.95 | 47.1 | 24 | 7.1 | 62.5 | 20.3 | 6.2 | 6.6 | 0.44 | 9.68 | 11.55 | 25.35 |  | 1 | 2.7203 | 7226.4998 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 34.55 | 48.7 | 47.95 | 7.1 | 62.5 | 38 | 0 | 1 | 15.55 | 3.35
2011-03-18 | 11:54 | 49.85 | 9.6 | 34.55 | 50.1 | 37.35 | 34 | 48.75 | 48.05 | 46.6 | 23.7 | 7.1 | 61.7 | 20.3 | 6.2 | 6.6 | 0.44 | 9.65 | 11.63 | 41.5 |  | 1 | 2.7203 | 7276.5534 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 34.55 | 48.75 | 48.05 | 7.1 | 61.7 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.45
2011-03-18 | 11:54 | 49.9 | 9.85 | 34.55 | 50.05 | 37.35 | 33.9 | 48.8 | 48.1 | 47 | 23.4 | 7.4 | 60.8 | 20.3 | 6.3 | 6.6 | 0.44 | 9.68 | 11.58 | 24.45 |  | 1 | 2.7356 | 7285.9326 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 34.55 | 48.8 | 48.1 | 7.4 | 60.8 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.45
2011-03-18 | 11:55 | 49.85 | 10 | 34.6 | 50.1 | 37.35 | 33.9 | 48.85 | 48.2 | 47.1 | 23.6 | 7.4 | 58.4 | 20.3 | 6.3 | 6.6 | 0.44 | 9.68 | 11.6 | 33.78 |  | 1 | 2.7335 | 7292.9025 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 34.6 | 48.85 | 48.2 | 7.4 | 58.4 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.45
2011-03-18 | 11:55 | 49.95 | 10.1 | 34.6 | 50.1 | 37.35 | 33.9 | 48.85 | 48.4 | 46.5 | 23.6 | 7.4 | 56.1 | 20.3 | 6.4 | 6.6 | 0.44 | 9.7 | 11.63 | 33.7 |  | 1 | 2.7335 | 7311.7634 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 34.6 | 48.85 | 48.4 | 7.4 | 56.1 | 38 | 0 | 1 | 15.5 | 3.45
2011-03-18 | 11:56 | 49.95 | 10.6 | 34.6 | 50.1 | 37.35 | 33.9 | 48.95 | 48.5 | 46.6 | 23.6 | 7.4 | 54.9 | 20.3 | 6.5 | 6.7 | 0.44 | 9.65 | 11.55 | 25.4 |  | 1 | 2.7335 | 7261.4675 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 34.6 | 48.95 | 48.5 | 7.4 | 54.9 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3.45
2011-03-18 | 11:56 | 49.95 | 10.8 |  |  | 37.35 | 33.9 | 49 | 48.6 | 47.6 | 23.9 | 7.4 | 54.4 | 20.3 | 6.5 | 6.7 | 0.44 | 9.68 | 11.48 | 25.48 |  | 1 | 4.1895 | 11062.02 | 2640.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 0 | 49 | 48.6 | 7.4 | 54.4 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.45
2011-03-18 | 11:57 | 49.95 | 11.05 | 34.65 | 50.1 | 37.35 | 33.9 | 49 | 48.65 | 46.2 | 23.6 | 7.3 | 54.3 | 20.3 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.58 | 11.63 | 21.4 |  | 1 | 2.7263 | 7292.5155 | 2674.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 34.65 | 49 | 48.65 | 7.3 | 54.3 | 38 | 0 | 1 | 15.45 | 3.5
2011-03-18 | 11:57 | 50 | 11.5 | 34.65 | 50.1 | 37.4 | 33.9 |  |  | 45.5 | 23.1 | 7.2 | 55.1 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.4 | 21.35 |  | 1 | 2.7212 | 7134.9667 | 2622 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.9 | 34.65 | 0 | 0 | 7.2 | 55.1 | 38 | 0 | 1 | 15.25 | 3.45
2011-03-18 | 11:58 | 50 | 11.8 | 34.7 | 49.95 | 37.4 | 33.95 | 49.1 | 48.85 | 45.1 | 22.7 | 7.3 | 56.1 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.5 | 27.33 |  | 1 | 2.7242 | 7205.4419 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.95 | 34.7 | 49.1 | 48.85 | 7.3 | 56.1 | 38 | 0 | 1 | 15.2 | 3.45
2011-03-18 | 11:58 | 50.1 | 12 | 34.75 | 49.95 | 37.4 | 33.95 | 49.1 | 48.85 | 45.5 | 22.7 | 7.2 | 56.1 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.5 | 27.25 |  | 1 | 2.717 | 7186.4529 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.95 | 34.75 | 49.1 | 48.85 | 7.2 | 56.1 | 38 | 0 | 1 | 15.15 | 3.45
2011-03-18 | 11:59 | 50.1 | 12.3 | 34.8 | 49.95 | 37.45 | 34 | 49.15 | 48.95 | 45.6 | 22.7 | 7.3 | 56.7 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.5 | 21.33 |  | 1 | 2.72 | 7194.3259 | 2645 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 34.8 | 49.15 | 48.95 | 7.3 | 56.7 | 38 | 0 | 1 | 15.15 | 3.45
2011-03-18 | 11:59 | 50.15 | 12.65 | 34.8 | 49.95 | 37.45 | 34 | 49.2 | 48.9 | 46.2 | 22.7 | 7.3 | 56.3 |  | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.55 | 24.78 |  | 1 | 2.72 | 7225.6056 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 34.8 | 49.2 | 48.9 | 7.3 | 56.3 | 38 | 0 | 1 | 15.05 | 3.5
2011-03-18 | 12:00 | 50.1 | 12.95 | 34.9 | 49.95 | 37.5 | 34 | 49.2 | 48.9 | 46.5 | 23 | 7.3 | 56 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.45 | 13.78 |  | 1 | 2.7158 | 7151.9785 | 2633.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 34.9 | 49.2 | 48.9 | 7.3 | 56 | 38 | 0 | 1 | 15.05 | 3.45
2011-03-18 | 12:00 | 50.1 | 13.25 | 35 | 50.05 | 37.5 | 34.05 | 49.25 | 48.95 | 45.4 | 23 | 7.1 | 56.8 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.53 | 24.65 |  | 1 | 2.7014 | 7163.9674 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 35 | 49.25 | 48.95 | 7.1 | 56.8 | 38 | 0 | 1 | 15 | 3.45
2011-03-18 | 12:01 | 50.1 | 13.45 | 35.05 | 50.05 | 37.5 | 34.05 | 49.3 | 48.9 | 44.9 | 22.7 | 7 | 56.7 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.45 | 16.43 |  | 1 | 2.6943 | 7095.4562 | 2633.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 35.05 | 49.3 | 48.9 | 7 | 56.7 | 38 | 0 | 1 | 14.85 | 3.5
2011-03-18 | 12:01 | 50.1 | 13.8 | 35.2 | 50.05 | 37.55 | 34.05 | 49.3 | 48.95 | 45 | 22.7 | 7 | 56.5 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.48 | 16.25 |  | 1 | 2.688 | 7097.4685 | 2640.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 35.2 | 49.3 | 48.95 | 7 | 56.5 | 38 | 0 | 1 | 14.8 | 3.5
2011-03-18 | 12:02 | 50.05 | 14.1 | 35.25 | 50.05 | 37.6 | 34.1 | 49.35 | 48.9 | 45.4 | 22.7 | 6.9 | 56.7 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.55 | 21.48 |  | 1 | 2.6809 | 7121.8357 | 2656.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 35.25 | 49.35 | 48.9 | 6.9 | 56.7 | 38 | 0 | 1 | 14.85 | 3.5
2011-03-18 | 12:02 | 50.05 | 14.35 | 35.35 | 50.2 | 37.6 | 34.1 | 49.4 | 48.95 | 45.5 | 22.8 | 6.9 | 57.4 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.53 | 11.58 | 16.33 |  | 1 | 2.6767 | 7129.2003 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 35.35 | 49.4 | 48.95 | 6.9 | 57.4 | 38 | 0 | 1 | 14.85 | 3.5
2011-03-18 | 12:03 | 50 | 14.55 | 35.45 | 50.3 | 37.6 | 34.1 | 49.4 | 49.05 | 44.6 | 22.7 | 6.8 | 58.5 | 20.4 | 6.6 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 11.58 | 16.33 |  | 1 | 2.6675 | 7104.7332 | 2663.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.1 | 35.45 | 49.4 | 49.05 | 6.8 | 58.5 | 38 | 0 | 1 | 14.75 | 3.5
2011-03-18 | 12:03 | 50 | 14.9 | 35.6 | 50.35 | 37.65 | 34.15 | 49.45 | 48.95 | 45.4 | 22.7 | 6.8 | 58.9 | 20.5 | 6.5 | 6.8 | 0.44 | 0.58 | 12 | 16.8 |  | 1 | 2.6613 | 7345.1348 | 2760 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 35.6 | 49.45 | 48.95 | 6.8 | 58.9 | 38 | 0 | 1 | 14.95 | 3.55
2011-03-18 | 12:04 |  |  | 35.7 | 50.65 | 37.7 | 34.15 | 49.5 | 49.05 | 45 | 22.9 | 6.7 | 58.3 | 20.5 | 6.5 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 12.05 | 22 |  | 1 | 2.6521 | 7350.3563 | 2771.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.15 | 35.7 | 49.5 | 49.05 | 6.7 | 58.3 | 38 | 0 | 1 | 14.85 | 3.35
2011-03-18 | 12:04 | 49.95 | 11 | 35.9 | 50.75 | 37.4 | 34.05 |  |  | 45 | 22.8 | 6.8 | 58.2 | 20.5 | 6.5 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 12.03 | 14.35 |  | 1 | 2.6488 | 7328.845 | 2766.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 35.9 | 0 | 0 | 6.8 | 58.2 | 38 | 0 | 1 | 14.65 | 3.25
2011-03-18 | 12:05 | 49.95 | 8 | 36.1 | 50.75 | 37.3 | 34.05 | 49.7 | 48.95 | 46.8 | 23.1 | 6.8 | 58.3 | 20.5 | 6.4 | 6.8 | 0.44 | 0.55 | 12.13 | 14.5 |  | 1 | 2.6404 | 7366.4727 | 2789.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.05 | 36.1 | 49.7 | 48.95 | 6.8 | 58.3 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:05 | 49.95 | 7 | 36.3 | 50.75 | 36.95 | 33.85 | 49.75 | 48.9 | 44.3 | 23.6 | 6.9 | 58.6 | 20.5 | 6.4 | 6.8 | 0.39 | 0.58 | 0.33 | 18.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:06 | 49.95 | 7 | 36.65 | 45.1 | 36.9 | 33.85 | 49.85 | 49 | 37.7 | 23.6 | 6.8 | 59 | 20.5 | 6.4 | 6.8 | 0.39 | 0.6 | 0.35 | 8.95 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:06 | 49.9 | 7.35 | 36.8 | 41.5 | 36.5 | 33.65 | 49.75 | 48.9 | 34.6 | 23.6 | 6.9 | 59.4 | 20.5 | 6.4 | 6.8 | 0.39 | 0.05 | 0.35 | 8.48 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:07 | 49.85 | 7.5 | 38.65 | 36.75 | 36.45 | 33.65 | 49.7 | 48.85 | 32.7 | 23.6 | 6.9 | 59.3 |  | 6.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 13.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:07 | 49.8 | 7.6 | 38.75 | 36.35 | 36.35 | 33.55 | 49.7 | 48.7 | 32.9 | 23.6 | 7 | 58.8 | 20.5 | 6.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 4.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:08 | 49.75 | 7.85 | 38.8 | 36.1 | 36.35 | 33.55 | 49.7 | 48.75 | 32.8 | 23.6 | 7.1 | 57.8 | 20.5 | 6.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:08 | 49.65 | 8.05 | 38.75 | 35.9 | 36.3 | 33.5 | 49.65 | 48.7 | 32.3 | 23.6 | 7 | 56.4 | 20.5 | 6.6 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:09 | 50.25 | 8.7 | 38.75 | 35.85 | 36.3 | 33.5 | 49.65 | 48.7 | 31.6 | 22.9 | 7.2 | 57.6 | 20.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 4.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:09 | 52.35 | 8.35 | 38.65 | 35.75 | 36.25 | 33.45 | 49.65 | 48.8 | 31.7 | 22.8 | 7.2 | 57.4 | 20.5 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 4.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:10 | 51.95 | 7.05 | 38.6 | 35.7 | 36.25 | 33.45 | 49.65 | 48.85 | 31.6 | 22.4 | 7.2 | 57.1 | 20.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 4.93 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:10 | 51.7 | 6.95 | 38.55 | 35.7 | 36.25 | 33.45 | 49.6 | 48.75 | 32 | 22.5 | 7.3 | 57 | 20.5 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.38 | 10.08 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:11 | 51.2 | 6.85 | 38.5 | 35.65 | 36.15 | 33.4 | 49.55 | 48.7 | 31.6 | 22.4 | 7.2 | 58.4 | 20.5 | 7 | 6.9 | 0.44 | 0.03 | 0.65 | 5.98 |  | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2.75
2011-03-18 | 12:11 | 50.9 | 6.9 | 38.1 | 35.6 | 36.15 | 33.4 | 49.55 | 48.65 | 32.9 | 22.5 | 7.2 | 58.9 | 20.6 | 7 | 7 | 0.39 | 0.58 | 8.35 | 13.53 |  | 1 | 2.5764 | 4947.9652 | 1920.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.4 | 38.1 | 49.55 | 48.65 | 7.2 | 58.9 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2.75
2011-03-18 | 12:12 | 50.75 | 6.9 | 36 | 38.95 | 36.15 | 33.4 | 49.45 | 48.65 | 39 | 23.1 | 7.1 | 58.3 |  | 7.1 | 7 | 0.39 | 0.6 | 10.9 | 21.08 |  | 1 | 2.6595 | 6667.4481 | 2507 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.4 | 36 | 49.45 | 48.65 | 7.1 | 58.3 | 38 | 0 | 1 | 8.7 | 2.75
2011-03-18 | 12:12 | 50.5 | 6.9 | 35.55 | 44.25 | 36.1 | 33.35 | 49.25 | 48.7 | 41 | 23 | 6.9 | 58 | 20.6 | 7.2 | 7 | 0.39 | 0.58 | 10.7 | 20.93 |  | 1 | 2.6684 | 6566.8551 | 2461 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.35 | 35.55 | 49.25 | 48.7 | 6.9 | 58 | 38 | 0 | 1 | 10.55 | 2.7
2011-03-18 | 12:13 |  |  | 35.45 | 46 | 36.05 | 33.35 | 49.1 | 48.65 | 41.8 | 22.7 | 7 | 57.7 | 20.6 | 7.2 | 7 | 0.44 | 0.55 | 10.9 | 13.53 |  | 1 | 2.6776 | 6712.6507 | 2507 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.35 | 35.45 | 49.1 | 48.65 | 7 | 57.7 | 38 | 0 | 1 | 11.5 | 2.65
2011-03-18 | 12:13 | 50 | 6.85 | 35.5 | 47 | 35.95 | 33.3 | 48.65 | 48.6 | 43.7 | 22.7 | 7 | 58.2 | 20.6 | 7.1 | 7 | 0.44 | 0.55 | 10.98 | 13.73 |  | 1 | 2.6755 | 6756.6324 | 2525.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.3 | 35.5 | 48.65 | 48.6 | 7 | 58.2 | 38 | 0 | 1 | 11.9 | 2.55
2011-03-18 | 12:14 | 49.7 | 6.8 | 35.5 | 47.4 | 35.75 | 33.2 | 48.25 | 48.5 | 42.8 | 22.7 | 6.8 | 59.7 | 20.6 | 7.1 | 7 | 0.44 | 0.55 | 11.23 | 16.48 |  | 1 | 2.6655 | 6884.6047 | 2582.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.2 | 35.5 | 48.25 | 48.5 | 6.8 | 59.7 | 38 | 0 | 1 | 12.55 | 2.55
2011-03-18 | 12:14 | 49.5 | 6.75 | 35.45 | 48 | 35.75 | 33.2 | 47.35 | 48.3 | 43.5 | 22.7 | 6.9 | 60.4 | 20.6 | 7.1 | 7 | 0.44 | 0.55 | 11.25 | 16.4 |  | 1 | 2.6725 | 6915.2201 | 2587.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.2 | 35.45 | 47.35 | 48.3 | 6.9 | 60.4 | 38 | 0 | 1 | 13.15 | 2.4
2011-03-18 | 12:15 | 49.3 | 6.8 | 35.3 | 48.45 | 35.45 | 33.05 | 46.9 | 48.3 | 43.7 | 22.7 | 6.8 | 60.4 | 20.6 | 7.1 | 7 | 0.44 | 0.55 | 11.28 | 21.43 |  | 1 | 2.6738 | 6936.9189 | 2594.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33.05 | 35.3 | 46.9 | 48.3 | 6.8 | 60.4 | 38 | 0 | 1 | 13.4 | 2.35
2011-03-18 | 12:15 | 49.2 | 6.95 | 35.15 | 48.55 | 35.35 | 33 | 46.6 | 48.3 | 43.2 | 22.6 | 6.7 | 60.6 | 20.6 | 7.1 | 7 | 0.44 | 0.58 | 11.33 | 21.33 |  | 1 | 2.6751 | 6970.9177 | 2605.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 35.15 | 46.6 | 48.3 | 6.7 | 60.6 | 38 | 0 | 1 | 13.6 | 2.35
2011-03-18 | 12:16 | 49.1 | 7.05 | 35.05 | 48.65 | 35.3 | 32.95 | 46.35 | 48.2 | 43.2 | 22.6 | 6.6 | 60.9 | 20.6 | 7 | 7 | 0.39 | 0.58 | 11.85 | 14.5 |  | 1 | 2.6742 | 7288.5558 | 2725.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.95 | 35.05 | 46.35 | 48.2 | 6.6 | 60.9 | 38 | 0 | 1 | 13.65 | 2.3
2011-03-18 | 12:16 | 49.1 | 7.45 | 35 | 48.65 | 35.2 | 32.9 | 46.15 | 48.05 | 45.7 | 22.7 | 6.8 | 61.5 | 20.6 | 7 | 7 | 0.44 | 0.58 | 11.9 | 14.5 |  | 1 | 2.6863 | 7352.4815 | 2737 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.9 | 35 | 46.15 | 48.05 | 6.8 | 61.5 | 38 | 0 | 1 | 14.2 | 2.3
2011-03-18 | 12:17 | 49.2 | 7.65 | 34.9 | 49.1 | 35.1 | 32.8 | 45.9 | 48.05 | 46.2 | 23 | 6.7 | 61.5 |  | 6.9 | 7 | 0.39 | 0.55 | 11.9 | 14.53 |  | 1 | 2.6855 | 7350.1438 | 2737 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.9 | 45.9 | 48.05 | 6.7 | 61.5 | 38 | 0 | 1 | 14.4 | 2.25
2011-03-18 | 12:17 | 49.25 | 7.95 | 34.8 | 49.2 | 35.1 | 32.85 | 46.1 | 47.85 | 46.8 | 23.4 | 6.6 | 63.6 | 20.6 | 6.9 | 7 | 0.39 | 0.55 | 11.9 | 17.13 |  | 1 | 2.6846 | 7347.7977 | 2737 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.85 | 34.8 | 46.1 | 47.85 | 6.6 | 63.6 | 38 | 0 | 1 | 14.35 | 2.3
2011-03-18 | 12:18 | 49.35 | 8.05 | 34.8 | 49.15 | 35.1 | 32.8 | 46.2 | 47.95 | 45.6 | 23.3 | 6.7 | 64.5 | 20.6 | 6.9 | 7 | 0.39 | 0.55 | 11.95 | 17.18 |  | 1 | 2.6896 | 7392.4854 | 2748.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.8 | 46.2 | 47.95 | 6.7 | 64.5 | 38 | 0 | 1 | 14.4 | 2.3
2011-03-18 | 12:18 | 49.35 | 8.2 | 34.8 | 49.2 | 35.1 | 32.8 | 46.25 | 47.85 | 46.5 | 23.4 | 6.6 | 65.9 | 20.6 | 6.8 | 7 | 0.39 | 9.7 | 12 | 22.38 |  | 1 | 2.6846 | 7409.5439 | 2760 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.8 | 46.25 | 47.85 | 6.6 | 65.9 | 38 | 0 | 1 | 14.4 | 2.3
2011-03-18 | 12:19 | 49.4 | 8.4 | 34.75 | 49.15 | 35.1 | 32.8 | 46.3 | 47.8 | 45.6 | 23.4 | 6.5 | 66.3 | 20.6 | 6.8 | 7 | 0.39 | 9.7 | 12.08 | 26.08 |  | 1 | 2.6817 | 7450.7747 | 2778.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.75 | 46.3 | 47.8 | 6.5 | 66.3 | 38 | 0 | 1 | 14.4 | 2.35
2011-03-18 | 12:19 | 49.45 | 8.6 | 34.75 | 49.15 | 35.15 | 32.8 | 46.5 | 47.8 | 45 | 23.1 | 6.4 | 68.1 | 20.6 | 6.8 | 7 | 0.39 | 9.73 | 11.95 | 23.35 |  | 1 | 2.6767 | 7356.8149 | 2748.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.75 | 46.5 | 47.8 | 6.4 | 68.1 | 38 | 0 | 1 | 14.35 | 2.4
2011-03-18 | 12:20 | 49.45 | 7.55 | 34.7 | 49.05 | 35.2 | 32.8 | 46.6 | 47.85 | 43.5 | 22.8 | 6.1 | 70.9 | 20.6 | 6.7 | 6.9 | 0.39 | 9.73 | 11.98 | 23.63 |  | 1 | 2.6637 | 7339.6794 | 2755.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.7 | 46.6 | 47.85 | 6.1 | 70.9 | 38 | 0 | 1 | 14.25 | 2.4
2011-03-18 | 12:20 |  |  | 34.7 | 48.95 | 35.2 | 32.8 | 46.65 | 47.95 | 43.9 | 22.4 | 6 | 72.9 |  | 6.6 | 6.9 | 0.39 | 9.73 | 12.03 | 26.08 |  | 1 | 2.6588 | 7356.525 | 2766.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.7 | 46.65 | 47.95 | 6 | 72.9 | 38 | 0 | 1 | 14.25 | 2.45
2011-03-18 | 12:21 | 50.25 | 6.65 | 34.7 | 48.95 | 35.25 | 32.8 | 46.8 | 47.85 | 44.4 | 22.3 | 5.6 | 76.6 | 20.6 | 6.6 | 6.9 | 0.39 | 9.7 | 12 | 26.03 |  | 1 | 2.6389 | 7283.392 | 2760 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.7 | 46.8 | 47.85 | 5.6 | 76.6 | 38 | 0 | 1 | 14.2 | 2.45
2011-03-18 | 12:21 | 49.75 | 6.75 | 34.7 | 48.9 | 35.25 | 32.8 | 46.85 | 47.85 | 43.1 | 22.1 | 5.4 | 78.3 | 20.6 | 6.5 | 6.9 | 0.39 | 9.73 | 11.98 | 31.03 |  | 1 | 2.629 | 7244.0394 | 2755.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.7 | 46.85 | 47.85 | 5.4 | 78.3 | 38 | 0 | 1 | 14.1 | 2.4
2011-03-18 | 12:22 | 49.6 | 7 | 34.75 | 48.85 | 35.2 | 32.8 | 46.75 | 47.95 | 43.2 | 21.7 | 5.2 | 80.7 | 20.6 | 6.5 |  | 0.39 | 9.7 | 12.03 | 31.28 |  | 1 | 2.6171 | 7241.3847 | 2766.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.75 | 46.75 | 47.95 | 5.2 | 80.7 | 38 | 0 | 1 | 14.1 | 2.45
2011-03-18 | 12:22 | 49.45 | 7.25 | 34.75 | 48.85 | 35.25 | 32.8 |  |  | 43 | 21.5 | 5.1 | 80.9 | 20.6 | 6.4 | 6.8 | 0.44 | 9.7 | 12 | 23.55 |  | 1 | 2.6122 | 7209.7832 | 2760 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.75 | 0 | 0 | 5.1 | 80.9 | 38 | 0 | 1 | 14.05 | 2.45
2011-03-18 | 12:23 | 49.45 | 7.5 | 34.8 | 48.85 | 35.25 | 32.8 | 46.8 | 47.85 |  |  |  |  | 20.6 | 6.3 | 6.7 | 0.39 | 9.7 | 12.1 | 23.65 |  | 1 | 2.3709 | 6598.1674 | 2783 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.8 | 46.8 | 47.85 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 14.05 | 2.45
2011-03-18 | 12:23 | 49.45 | 7.75 | 34.85 | 48.9 | 35.25 | 32.8 | 46.85 | 47.8 | 44.3 | 21.7 | 5 | 81.9 | 20.6 | 6.2 | 6.7 | 0.39 | 9.7 | 12.18 | 22.8 |  | 1 | 2.6033 | 7292.7938 | 2801.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.85 | 46.85 | 47.8 | 5 | 81.9 | 38 | 0 | 1 | 14.05 | 2.45
2011-03-18 | 12:24 | 49.45 | 7.95 | 34.85 | 48.9 | 35.25 | 32.8 | 46.95 | 47.85 | 44.8 | 21.9 | 4.9 | 82.8 |  | 6.1 | 6.6 | 0.39 | 9.7 | 12.2 | 26.25 |  | 1 | 2.5984 | 7291.0614 | 2806 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 34.85 | 46.95 | 47.85 | 4.9 | 82.8 | 38 | 0 | 1 | 14 | 2.45
2011-03-18 | 12:24 | 49.5 | 8.1 | 35 | 49 | 35.25 | 32.8 | 47.1 | 47.8 | 45 | 22.1 | 4.9 | 82.9 | 20.6 | 6 | 6.6 | 0.39 | 9.75 | 12.1 | 26.2 |  | 1 | 2.5923 | 7214.3155 | 2783 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 35 | 47.1 | 47.8 | 4.9 | 82.9 | 38 | 0 | 1 | 14 | 2.5
2011-03-18 | 12:25 | 49.5 | 8.3 | 35.05 | 49.05 | 35.3 | 32.8 | 47.2 | 47.95 | 45.6 | 22.2 | 4.9 | 82.5 | 20.6 | 6 | 6.6 | 0.39 | 9.73 | 12.15 | 31.33 |  | 1 | 2.5902 | 7238.4423 | 2794.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 35.05 | 47.2 | 47.95 | 4.9 | 82.5 | 38 | 0 | 1 | 13.9 | 2.5
2011-03-18 | 12:25 | 49.55 | 8.35 | 35.15 | 49.05 | 35.3 | 32.8 | 47.3 | 48 | 45.7 | 22.7 | 4.9 | 82.4 | 20.6 | 5.9 | 6.6 | 0.39 | 9.75 | 12.2 | 22.93 |  | 1 | 2.5862 | 7256.8145 | 2806 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 35.15 | 47.3 | 48 | 4.9 | 82.4 | 38 | 0 | 1 | 13.9 | 2.5
2011-03-18 | 12:26 | 49.55 | 8.6 | 35.2 | 49.1 | 35.35 | 32.85 | 47.4 | 48.1 | 46.2 | 23 | 5 | 81.1 | 20.6 | 5.8 | 6.5 | 0.39 | 9.73 | 12.2 | 26.4 |  | 1 | 2.589 | 7264.7591 | 2806 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.85 | 35.2 | 47.4 | 48.1 | 5 | 81.1 | 38 | 0 | 1 | 13.9 | 2.55
2011-03-18 | 12:26 | 49.6 | 8.75 | 35.3 | 49.2 | 35.35 | 32.8 | 47.55 | 48.2 | 46.6 | 23.1 | 5 | 80.6 | 20.6 | 5.8 |  | 0.39 | 9.73 | 12.25 | 31.33 |  | 1 | 2.5849 | 7283.0545 | 2817.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.8 | 35.3 | 47.55 | 48.2 | 5 | 80.6 | 38 | 0 | 1 | 13.85 | 2.55
2011-03-18 | 12:27 | 49.65 | 8.95 | 35.45 | 49.3 | 35.4 | 32.85 | 47.6 | 48.2 | 45.9 | 23.5 | 4.9 | 81.7 | 20.6 | 5.8 | 6.5 | 0.39 | 9.7 | 12.28 | 26.33 |  | 1 | 2.574 | 7269.9286 | 2824.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.85 | 35.45 | 47.6 | 48.2 | 4.9 | 81.7 | 38 | 0 | 1 | 13.85 | 2.55
2011-03-18 | 12:27 | 49.65 | 9.15 | 35.6 | 49.45 | 35.4 | 32.85 | 47.8 | 48.3 | 45.9 | 23.1 | 4.9 | 82.4 | 20.6 | 5.7 | 6.5 | 0.39 | 0.6 | 12.23 | 23.1 |  | 1 | 2.5679 | 7223.1624 | 2812.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.85 | 35.6 | 47.8 | 48.3 | 4.9 | 82.4 | 38 | 0 | 1 | 13.7 | 2.55
2011-03-18 | 12:28 | 49.75 | 6.9 | 35.75 | 49.45 | 35.45 | 32.9 | 47.8 | 48.5 | 45.5 | 23 | 4.9 | 82.7 |  | 5.7 | 6.4 | 0.44 | 0.58 | 12.23 | 14.3 |  | 1 | 2.5618 | 7205.9968 | 2812.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.9 | 35.75 | 47.8 | 48.5 | 4.9 | 82.7 | 38 | 0 | 1 | 13.6 | 2.6
2011-03-18 | 12:28 | 49.75 | 6.75 | 35.9 | 49.5 | 35.5 | 32.9 | 47.95 | 48.6 | 45 | 22.8 | 4.7 | 85.1 | 20.6 | 5.6 |  | 0.39 | 0.58 | 13.23 | 17.7 |  | 1 | 2.546 | 7747.3368 | 3042.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.9 | 35.9 | 47.95 | 48.6 | 4.7 | 85.1 | 38 | 0 | 1 | 13.95 | 2.65
2011-03-18 | 12:29 | 49.75 | 6.95 | 36.05 | 50 | 35.55 | 32.9 | 48.05 | 48.5 | 46 | 22.5 | 4.7 | 84.3 | 20.6 | 5.6 | 6.3 | 0.39 | 0.58 | 13.2 | 17.68 |  | 1 | 2.54 | 7711.2931 | 3036 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.9 | 36.05 | 48.05 | 48.5 | 4.7 | 84.3 | 38 | 0 | 1 | 14.1 | 2.65
2011-03-18 | 12:29 | 49.85 | 7.25 | 36.25 | 50.35 | 35.55 | 32.9 | 48.25 | 48.45 | 47.1 | 22.9 | 4.7 | 84.7 | 20.7 | 5.6 | 6.3 | 0.39 | 0.58 | 13.28 | 14.53 |  | 1 | 2.5318 | 7733.2442 | 3054.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.9 | 36.25 | 48.25 | 48.45 | 4.7 | 84.7 | 38 | 0 | 1 | 14.2 | 2.65
2011-03-18 | 12:30 | 49.8 | 7.4 | 36.45 | 50.65 | 35.6 | 32.95 | 48.4 | 48.5 | 47.2 | 23.3 | 4.7 | 85.3 | 20.6 | 5.5 | 6.3 | 0.39 | 0.6 | 13.35 | 22.98 |  | 1 | 2.5237 | 7749.0921 | 3070.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.95 | 36.45 | 48.4 | 48.5 | 4.7 | 85.3 | 38 | 0 | 1 | 14.15 | 2.65
2011-03-18 | 12:30 | 49.8 | 7.7 | 36.6 | 50.75 | 35.6 | 32.95 | 48.4 | 48.5 | 47.1 | 23.5 | 4.7 | 86.3 | 20.7 | 5.5 | 6.2 | 0.39 | 0.58 | 13.35 | 17.88 |  | 1 | 2.5176 | 7730.4061 | 3070.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32.95 | 36.6 | 48.4 | 48.5 | 4.7 | 86.3 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:31 | 49.8 | 7.8 | 36.9 | 50.55 | 35.45 | 32.95 | 48.65 | 48.5 | 45.9 | 23.4 | 4.7 | 85.5 | 20.7 | 5.5 | 6.2 | 0.39 | 0.58 | 0.35 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:31 | 49.9 | 8 | 37.2 | 40.8 |  |  |  |  | 35.1 | 23 | 4.7 | 85.2 | 20.7 | 5.5 | 6.2 | 0.39 | 0.58 | 0.33 | 7.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:32 | 49.9 | 8.15 | 38.3 | 38.25 | 35.2 | 32.8 | 48.7 | 48.65 | 34.1 | 23.7 | 4.9 | 85 | 20.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 9.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:32 | 49.9 | 8.35 | 39.25 | 36.95 |  |  | 48.65 | 48.5 | 33.2 | 23.6 | 4.9 | 85 | 20.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 9.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:33 | 49.9 | 8.5 | 39.4 | 36.65 | 34.75 | 32.6 | 48.65 | 48.4 | 32.9 | 23.3 | 4.9 | 85.8 | 20.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 14.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:33 | 49.9 | 8.65 | 39.45 | 36.45 | 34.5 | 32.45 | 48.6 | 48.3 | 32.9 | 23.5 | 4.9 | 85.8 | 20.7 | 5.5 | 6.1 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:34 | 49.9 | 8.8 | 39.4 | 36.3 | 34.4 | 32.4 | 48.6 | 48.4 | 32.3 | 23.1 | 4.9 | 86 | 20.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 6.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:34 | 49.85 | 8.95 | 39.3 | 36.25 | 34.2 | 32.35 | 48.6 | 48.4 | 32.4 | 23.1 | 4.9 | 85.9 | 20.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 6.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:35 | 49.9 | 9.15 | 39.25 | 36.15 | 33.85 | 32.15 | 48.6 | 48.3 | 32.1 | 23 | 4.9 | 85.6 | 20.8 | 5.5 | 6.1 | 0 |  |  | 6.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:35 | 49.85 | 9.35 | 39.2 | 36.1 | 33.85 | 32.1 | 48.55 | 48.25 | 31.2 | 22.5 | 4.9 | 85.5 | 20.8 | 5.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 6.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:36 | 49.8 | 9.5 | 39.15 | 36.05 | 33.8 | 32.05 | 48.55 | 48.3 | 30.8 | 21.7 | 4.7 | 87.1 | 20.8 | 5.6 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:36 | 49.85 | 8.25 |  |  | 33.7 | 32 | 48.55 | 48.3 | 30.8 | 21.7 | 4.7 | 87.7 | 20.8 | 5.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:37 | 49.85 | 7 | 39 | 35.95 | 33.7 | 32 | 48.5 | 48.25 | 29.7 | 21.4 | 4.6 | 88.4 | 20.8 | 5.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:37 | 49.8 | 6.8 | 38.9 | 35.9 | 33.65 | 31.95 | 48.5 | 48.25 | 29.6 | 21.3 | 4.6 | 88.2 | 20.8 | 5.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:38 | 49.8 | 7.05 | 38.85 | 35.85 | 33.65 | 31.95 | 48.5 | 48.2 | 29.7 | 21.3 | 4.5 | 89.1 | 20.8 | 5.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:38 | 49.8 | 7.25 | 38.8 | 35.85 | 33.65 | 31.9 | 48.5 | 48.2 | 30.3 | 21.4 | 4.4 | 89.5 | 20.8 | 5.6 | 6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:39 | 49.75 | 7.25 | 38.8 | 35.8 | 33.65 | 31.9 | 48.5 | 48.2 |  |  |  |  | 20.8 | 5.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:39 | 49.7 | 6.7 | 38.7 | 35.75 | 33.6 | 31.9 | 48.45 | 48.2 | 28.9 | 21.1 | 4.4 | 90.7 | 20.8 | 5.6 | 5.9 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:40 | 49.65 | 6.65 | 38.65 | 35.7 | 33.6 | 31.85 | 48.45 | 48.15 | 28.4 | 20.7 | 4.4 | 91.3 | 20.8 | 5.6 | 5.9 | 0.44 | 0.03 | 0.68 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1.75
2011-03-18 | 12:40 | 49.65 | 6.95 | 37.75 | 35.55 | 33.6 | 31.85 | 48.45 | 48.05 | 32.3 | 21.2 | 4.3 | 91.7 | 20.8 | 5.6 | 5.9 | 0.39 | 0.58 | 7.9 | 9.65 |  | 1 | 2.4522 | 4455.7138 | 1817 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.85 | 37.75 | 48.45 | 48.05 | 4.3 | 91.7 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1.7
2011-03-18 | 12:41 | 49.6 | 7.25 | 35.25 | 37.4 | 33.55 | 31.85 | 48.45 | 48.1 | 33.2 | 21.4 | 4.4 | 91.8 | 20.8 | 5.6 | 5.9 | 0.39 | 0.58 | 10.7 | 12.8 |  | 1 | 2.5579 | 6295.0364 | 2461 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.85 | 35.25 | 48.45 | 48.1 | 4.4 | 91.8 | 38 | 0 | 1 | 8.05 | 1.75
2011-03-18 | 12:41 | 49.6 | 7.4 | 34.7 | 42.75 | 33.55 | 31.8 | 48.45 | 48.15 | 41.6 | 21.7 | 4.3 | 92.5 | 20.8 | 5.6 | 5.9 | 0.44 | 0.55 | 11.9 | 13.98 |  | 1 | 2.5753 | 7048.5829 | 2737 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.8 | 34.7 | 48.45 | 48.15 | 4.3 | 92.5 | 38 | 0 | 1 | 10.6 | 1.7
2011-03-18 | 12:42 | 49.55 | 7.6 | 34.65 | 45.25 | 33.5 | 31.8 | 48.45 | 48.1 | 41.6 | 21.7 | 4.2 | 92.6 | 20.8 | 5.5 | 5.8 | 0.44 | 0.55 | 12.05 | 14.1 |  | 1 | 2.5725 | 7129.6096 | 2771.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.8 | 34.65 | 48.45 | 48.1 | 4.2 | 92.6 | 38 | 0 | 1 | 12.15 | 1.75
2011-03-18 | 12:42 | 49.5 | 7.8 | 34.75 | 46.9 | 33.55 | 31.8 | 48.4 | 48.15 | 43.2 | 21.5 | 4.3 | 93.1 | 20.8 | 5.5 | 5.8 | 0.39 | 0.55 | 12.3 | 13.53 |  | 1 | 2.5733 | 7279.8029 | 2829 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.8 | 34.75 | 48.4 | 48.15 | 4.3 | 93.1 | 38 | 0 | 1 | 13 | 1.75
2011-03-18 | 12:43 | 49.5 | 7.95 | 35.05 | 48.05 | 33.5 | 31.75 | 48.35 | 48.25 | 43.9 | 21.4 | 4.3 | 93.6 | 20.9 | 5.5 | 5.8 | 0.39 | 0.55 | 12.45 | 13.83 |  | 1 | 2.5612 | 7333.9208 | 2863.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.75 | 35.05 | 48.35 | 48.25 | 4.3 | 93.6 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1.75
2011-03-18 | 12:43 | 49.45 | 8.15 |  |  | 33.5 | 31.75 | 48.3 | 48.05 | 45.9 | 21.8 | 4.4 | 93.9 | 20.8 | 5.4 | 5.8 | 0.39 | 0.55 | 12.68 | 13.85 |  | 1 | 3.9821 | 11613.4738 | 2916.4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.75 | 0 | 48.3 | 48.05 | 4.4 | 93.9 | 38 | 0 | 1 | 13.4 | 1.7
2011-03-18 | 12:44 | 49.45 | 8.25 | 35.85 | 49.25 | 33.45 | 31.75 | 48 | 48.05 | 46.1 | 22.1 | 4.4 | 94 | 20.9 | 5.3 | 5.8 | 0.39 | 0.55 | 12.73 | 14.08 |  | 1 | 2.5337 | 7418.3507 | 2927.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.75 | 35.85 | 48 | 48.05 | 4.4 | 94 | 38 | 0 | 1 | 13.15 | 1.7
2011-03-18 | 12:44 | 49.4 | 8.35 | 36.35 | 49.5 | 33.4 | 31.7 | 47.95 | 48.1 | 46.5 | 22.5 | 4.5 | 94 | 20.9 | 5.3 | 5.8 | 0.39 | 0.55 | 12.85 | 14.18 |  | 1 | 2.5182 | 7442.6438 | 2955.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.7 | 36.35 | 47.95 | 48.1 | 4.5 | 94 | 38 | 0 | 1 | 13 | 1.65
2011-03-18 | 12:45 | 49.4 | 8.65 | 36.95 | 49.95 | 33.35 | 31.7 | 48 | 48 | 46 | 22.9 | 4.6 | 93.7 | 20.9 | 5.3 | 5.7 | 0.39 | 0.58 | 13.13 | 1.95 |  | 1 | 2.4987 | 7545.8079 | 3019.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.7 | 36.95 | 48 | 48 | 4.6 | 93.7 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:45 | 49.35 | 8.8 | 37.45 | 49.65 | 33.4 | 31.7 | 48.1 | 48 | 42.5 | 23 | 4.6 | 93.8 | 20.8 | 5.3 | 5.8 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:46 | 49.35 | 7.75 | 37.75 | 44.75 | 33.4 | 31.7 | 48.3 | 48.05 | 35.4 | 23.3 | 4.7 | 93.9 | 20.9 | 5.3 | 5.7 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:46 | 49.3 | 7 | 38.35 | 38.85 | 33.45 | 31.7 | 48.25 | 48.05 | 34.7 | 23.6 | 4.8 | 93.9 | 20.9 | 5.4 | 5.7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:47 |  |  | 38.7 | 37.65 | 33.4 | 31.7 | 48.3 | 48.1 | 34.6 | 23.9 | 4.9 | 93.6 | 20.9 | 5.4 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:47 | 49.2 | 7 | 38.8 | 37.2 | 33.4 | 31.65 | 48.35 | 48.05 | 34.1 | 24.2 | 4.9 | 93.2 | 20.9 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:48 | 49.2 | 7.25 | 38.75 | 36.95 | 33.4 | 31.65 | 48.3 | 48.05 | 33.5 | 24 | 4.9 | 93 | 20.9 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:48 | 49.2 | 7.45 |  |  | 33.35 | 31.65 | 48.3 | 48.05 | 33.8 | 23.6 | 4.9 | 92.9 | 20.9 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:49 | 49.2 | 7.65 | 38.7 | 36.8 | 33.35 | 31.65 | 48.3 | 48.1 | 33.3 | 23.8 | 4.8 | 92.2 | 20.9 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:49 | 49.15 | 7.85 | 38.6 | 36.7 | 33.35 | 31.65 | 48.3 | 48.05 | 32.9 | 23.7 | 4.8 | 91.4 | 20.9 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:50 | 49.1 | 8.05 | 38.55 | 36.65 | 33.35 | 31.65 | 48.25 | 48.05 | 32.5 | 23.1 | 4.8 | 91.2 | 20.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:50 | 49.1 | 8.2 | 38.5 | 36.6 | 33.35 | 31.65 | 48.25 | 48 | 32.9 | 23.1 | 4.8 | 90.9 | 20.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:51 | 49.05 | 8.25 | 38.45 | 36.55 | 33.35 | 31.6 | 48.25 | 48 | 32.9 | 23.4 | 4.8 | 89.5 | 20.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:51 | 49.1 | 8.6 | 38.4 | 36.5 | 33.35 | 31.6 | 48.25 | 47.95 | 31.7 | 23.1 | 4.8 | 89.9 | 20.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:52 | 49.1 | 8.7 | 38.35 | 36.45 | 33.3 | 31.6 | 48.25 | 48 | 31.7 | 22.8 | 4.8 | 89.9 | 20.8 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:52 | 49 | 8.85 | 38.3 | 36.4 | 33.3 | 31.6 | 48.2 | 47.95 | 31.8 | 22.8 | 4.8 | 89.9 | 20.8 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:53 | 49 | 9.05 | 38.2 | 36.4 | 33.3 | 31.6 | 48.2 | 47.95 | 32.2 | 23 | 4.8 | 88.8 | 20.8 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:53 | 48.9 | 9.15 | 38.15 | 36.35 | 33.3 | 31.6 | 48.2 | 48.05 | 31.3 | 22.7 | 4.8 | 89 | 20.8 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:54 | 48.9 | 9.45 | 38.1 | 36.3 | 33.3 | 31.6 | 48.15 | 48 | 31.3 | 22.7 | 4.8 | 89 | 20.9 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:54 | 48.85 | 9.75 | 38.1 | 36.25 | 33.25 | 31.6 | 48.15 | 47.85 | 30.7 | 22.3 | 4.8 | 88.7 | 20.8 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:55 | 48.9 | 10 | 38 | 36.15 | 33.25 | 31.6 | 48.1 | 48 | 30.2 | 21.8 | 4.8 | 89.1 | 20.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:55 | 48.9 | 10.25 | 37.95 | 36.1 | 32.9 | 31.4 | 48.1 | 47.95 | 30.3 | 21.4 | 4.8 | 89.2 | 20.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:56 | 48.85 | 10.6 | 37.95 | 36.1 | 32.8 | 31.35 | 48.1 | 47.75 | 30.1 | 21.4 | 4.8 | 89.3 | 20.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:56 | 48.85 | 10.95 | 37.9 | 36.05 | 32.5 | 31.25 | 48.05 | 47.7 | 29.5 | 21.1 | 4.8 | 89.5 | 20.9 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0
2011-03-18 | 12:57 | 48.8 | 11.2 | 37.9 | 36 | 32.35 | 31.15 | 48.05 | 47.6 | 29.6 | 21.3 | 4.7 | 90.2 | 20.9 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.95
2011-03-18 | 12:57 | 48.8 | 11.55 | 37.4 | 35.8 | 31.9 | 30.95 | 48 | 47.5 | 32.1 | 21.7 | 4.7 | 90.6 | 20.8 | 5.5 | 5.6 | 0.44 | 0.5 | 7.48 | 2.53 |  | 1 | 2.4852 | 4275.505 | 1720.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.95 | 37.4 | 48 | 47.5 | 4.7 | 90.6 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.9
2011-03-18 | 12:58 | 48.7 | 11.9 | 35.05 | 36.15 | 31.8 | 30.9 | 48 | 47.25 | 36 | 22.2 | 4.7 | 90.8 | 20.8 | 5.5 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 10.98 | 12.23 |  | 1 | 2.5805 | 6516.8518 | 2525.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.9 | 35.05 | 48 | 47.25 | 4.7 | 90.8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.95
2011-03-18 | 12:58 | 48.7 | 12.25 | 34.25 | 38.95 | 31.75 | 30.8 |  |  | 43.7 | 22.2 | 4.7 | 91.1 | 20.9 | 5.5 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 12.2 | 13.85 |  | 1 | 2.613 | 7332.0203 | 2806 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.8 | 34.25 | 0 | 0 | 4.7 | 91.1 | 38 | 0 | 1 | 12.95 | 0.9
2011-03-18 | 12:59 | 48.75 | 12.5 | 34 | 46.95 | 31.65 | 30.75 | 47.95 | 47.15 | 47.6 | 22.2 | 4.6 | 91.5 | 20.9 | 5.5 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 12.48 | 14.18 |  | 1 | 2.6182 | 7515.3214 | 2870.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.75 | 34 | 47.95 | 47.15 | 4.6 | 91.5 | 38 | 0 | 1 | 16.35 | 0.9
2011-03-18 | 12:59 | 48.8 | 12.7 | 34 | 50.35 | 31.6 | 30.7 | 47.9 | 47.15 | 50.1 | 22.2 | 4.5 | 91.2 | 20.8 | 5.5 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 12.58 | 14.28 |  | 1 | 2.6133 | 7561.3624 | 2893.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 34 | 47.9 | 47.15 | 4.5 | 91.2 | 38 | 0 | 1 | 18.55 | 0.9
2011-03-18 | 13:00 | 48.7 | 13.05 | 34.1 | 52.65 | 31.6 | 30.7 | 47.9 | 47.25 | 50 | 22.3 | 4.5 | 91.7 | 20.8 | 5.5 | 5.6 |  | 0.45 | 12.95 | 14.43 |  | 1 | 2.6093 | 7771.7047 | 2978.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 34.1 | 47.9 | 47.25 | 4.5 | 91.7 | 38 | 0 | 1 | 18.9 | 0.95
2011-03-18 | 13:00 | 48.7 | 13.2 | 34.15 | 53.05 | 31.6 | 30.65 | 47.85 | 47.2 | 50.2 | 22.2 | 4.5 | 92.3 | 20.9 | 5.4 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 13.2 | 14.83 |  | 1 | 2.6072 | 7915.5959 | 3036 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 34.15 | 47.85 | 47.2 | 4.5 | 92.3 | 38 | 0 | 1 | 19.4 | 0.9
2011-03-18 | 13:01 | 48.7 | 13.55 | 34.35 | 53.75 | 31.55 | 30.65 | 48.25 | 47.2 | 50.8 | 22.2 | 4.5 | 92.7 | 20.9 | 5.4 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 13.18 | 14.88 |  | 1 | 2.5992 | 7879.073 | 3031.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 34.35 | 48.25 | 47.2 | 4.5 | 92.7 | 38 | 0 | 1 | 20.35 | 0.95
2011-03-18 | 13:01 | 48.7 | 13.65 | 34.45 | 54.8 | 31.6 | 30.65 | 48.45 | 47.25 |  |  |  |  | 20.8 | 5.3 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 13.3 | 15.1 |  | 1 | 2.3842 | 7293.1516 | 3059 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 34.45 | 48.45 | 47.25 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 21.6 | 0.95
2011-03-18 | 13:02 | 48.7 | 14.15 | 34.8 | 56.4 | 31.6 | 30.65 | 48.85 | 47.15 | 50.4 | 21.4 | 4.5 | 93.1 | 20.9 | 5.3 | 5.6 | 0.39 | 0.45 | 13.38 | 15.1 |  | 1 | 2.5809 | 7942.6052 | 3077.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 34.8 | 48.85 | 47.15 | 4.5 | 93.1 | 38 | 0 | 1 | 21.95 | 1
2011-03-18 | 13:02 | 48.65 | 14.4 | 35.15 | 57.1 | 31.6 | 30.6 | 49.15 | 47.2 | 51.2 | 21.3 | 4.5 | 93.2 | 20.9 | 5.3 | 5.5 | 0.34 | 0.45 | 13.58 | 15.23 |  | 1 | 2.5668 | 8017.0993 | 3123.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.6 | 35.15 | 49.15 | 47.2 | 4.5 | 93.2 | 38 | 0 | 1 | 22.05 | 1
2011-03-18 | 13:03 | 48.6 | 14.6 | 35.4 | 57.45 | 31.6 | 30.6 | 49.6 | 47.1 | 52.5 | 21.7 | 4.6 | 93.3 | 20.9 | 5.2 | 5.5 | 0.39 | 0.45 | 13.83 | 15.3 |  | 1 | 2.5615 | 8147.8528 | 3180.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.6 | 35.4 | 49.6 | 47.1 | 4.6 | 93.3 | 38 | 0 | 1 | 22.15 | 1
2011-03-18 | 13:03 | 48.6 | 14.75 | 35.85 | 58 | 31.6 | 30.6 | 49.95 | 47.05 | 51.4 | 21.8 | 4.5 | 92.8 | 20.9 | 5.2 | 5.5 | 0.39 | 0.45 | 13.78 | 15.45 |  | 1 | 2.5385 | 8045.4098 | 3169.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.6 | 35.85 | 49.95 | 47.05 | 4.5 | 92.8 | 38 | 0 | 1 | 22.2 | 1.05
2011-03-18 | 13:04 | 48.6 | 14.9 | 36.15 | 58.35 | 31.65 | 30.6 | 50.4 | 47.15 | 51.9 | 21.7 | 4.5 | 92.6 | 20.9 | 5.1 | 5.5 | 0.39 | 0.45 | 13.93 | 15.45 |  | 1 | 2.5263 | 8094.0988 | 3203.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.6 | 36.15 | 50.4 | 47.15 | 4.5 | 92.6 | 38 | 0 | 1 | 22.1 | 1.05
2011-03-18 | 13:04 | 48.45 | 15.2 | 36.6 | 58.7 | 31.65 | 30.6 | 50.75 | 47.1 | 52.6 | 22.1 | 4.4 | 92.3 | 20.9 | 5.1 | 5.5 | 0.39 | 0.45 | 13.88 | 15.48 |  | 1 | 2.5034 | 7991.771 | 3192.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.6 | 36.6 | 50.75 | 47.1 | 4.4 | 92.3 | 38 | 0 | 1 | 22.05 | 1.05
2011-03-18 | 13:05 | 48.5 | 15.5 | 37 | 59.05 | 31.65 | 30.6 | 51.1 | 47.15 | 52.8 | 22.4 | 4.4 | 92 | 20.9 | 5.1 | 5.5 | 0.34 | 0.45 | 14.05 | 15.48 |  | 1 | 2.4872 | 8037.4279 | 3231.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.6 | 37 | 51.1 | 47.15 | 4.4 | 92 | 38 | 0 | 1 | 21.9 | 1.1
2011-03-18 | 13:05 | 48.45 | 15.8 | 37.3 | 59.2 | 31.7 | 30.6 | 51.4 | 47.1 | 53 | 22.5 | 4.4 | 92.8 | 20.9 | 5.1 | 5.5 | 0.39 | 0.48 | 14.15 | 15.55 |  | 1 | 2.4751 | 8055.1862 | 3254.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.6 | 37.3 | 51.4 | 47.1 | 4.4 | 92.8 | 38 | 0 | 1 | 21.85 | 1.1
2011-03-18 | 13:06 | 48.45 | 15.95 | 37.65 | 59.5 | 31.75 | 30.65 | 51.8 | 47.3 | 52.5 | 22.6 | 4.4 | 93.3 | 20.9 |  | 5.5 | 0.39 | 0.45 | 14.1 | 15.55 |  | 1 | 2.461 | 7980.8631 | 3243 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 37.65 | 51.8 | 47.3 | 4.4 | 93.3 | 38 | 0 | 1 | 21.85 | 1.1
2011-03-18 | 13:06 | 48.55 | 16.3 | 37.95 | 59.8 | 31.75 | 30.65 | 52.1 | 47.35 | 53.5 | 22.7 | 4.4 | 93.7 | 20.9 | 5.1 | 5.5 | 0.44 | 0.45 | 14.1 | 15.65 |  | 1 | 2.4488 | 7941.555 | 3243 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 37.95 | 52.1 | 47.35 | 4.4 | 93.7 | 38 | 0 | 1 | 21.9 | 1.15
2011-03-18 | 13:07 | 48.5 | 16.5 | 38.3 | 60.2 | 31.8 | 30.65 | 52.4 | 47.35 | 53.7 | 22.8 | 4.3 | 93.8 | 20.9 | 5 | 5.5 | 0.39 | 0.45 | 14.2 | 15.73 |  | 1 | 2.43 | 7936.529 | 3266 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 38.3 | 52.4 | 47.35 | 4.3 | 93.8 | 38 | 0 | 1 | 21.9 | 1.15
2011-03-18 | 13:07 | 48.55 | 16.65 | 38.5 | 60.4 | 31.8 | 30.65 | 52.65 | 47.35 | 52.5 | 22.5 | 4.2 | 94.3 | 20.9 | 5 | 5.5 | 0.39 | 0.45 | 14.28 | 15.78 |  | 1 | 2.4174 | 7939.5523 | 3284.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 38.5 | 52.65 | 47.35 | 4.2 | 94.3 | 38 | 0 | 1 | 21.95 | 1.2
2011-03-18 | 13:08 | 48.45 | 16.95 | 38.7 | 60.65 | 31.85 | 30.65 | 53 | 47.5 | 54.4 | 22.6 | 4.3 | 94.7 | 20.9 | 5 | 5.5 | 0.34 | 0.45 | 14.2 | 15.85 |  | 1 | 2.4139 | 7883.8195 | 3266 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 38.7 | 53 | 47.5 | 4.3 | 94.7 | 38 | 0 | 1 | 22 | 1.2
2011-03-18 | 13:08 | 48.45 | 17.3 | 38.9 | 60.9 | 31.85 | 30.65 | 53.25 | 47.55 | 52.8 | 23.1 | 4.2 | 95 | 20.9 | 4.9 | 5.4 | 0.39 | 0.45 | 14.45 | 15.78 |  | 1 | 2.4012 | 7980.5078 | 3323.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 38.9 | 53.25 | 47.55 | 4.2 | 95 | 38 | 0 | 1 | 21.9 | 1.25
2011-03-18 | 13:09 | 48.4 | 17.4 | 39.15 | 61.05 | 31.9 | 30.65 | 53.55 | 47.55 | 52.8 | 23.1 | 4.2 | 95.2 | 20.9 | 4.9 | 5.4 | 0.39 | 0.45 | 14.58 | 15.93 |  | 1 | 2.3912 | 8018.5267 | 3353.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 39.15 | 53.55 | 47.55 | 4.2 | 95.2 | 38 | 0 | 1 | 21.85 | 1.2
2011-03-18 | 13:09 | 48.4 | 17.65 | 39.35 | 61.2 | 31.85 | 30.65 | 53.9 | 47.5 | 53.2 | 22.9 | 4.2 | 95.2 | 20.9 | 4.9 | 5.4 | 0.34 | 0.48 | 14.55 | 15.98 |  | 1 | 2.3831 | 7975.0608 | 3346.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 39.35 | 53.9 | 47.5 | 4.2 | 95.2 | 38 | 0 | 1 | 21.85 | 1.25
2011-03-18 | 13:10 | 48.3 | 17.9 | 39.5 | 61.35 | 31.9 | 30.65 | 54.2 | 47.35 | 53.7 | 23 | 4.3 | 95.4 | 20.9 | 4.8 | 5.4 | 0.34 | 0.45 | 14.6 | 16.15 |  | 1 | 2.3816 | 7997.5105 | 3358 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.65 | 39.5 | 54.2 | 47.35 | 4.3 | 95.4 | 38 | 0 | 1 | 21.9 | 1.2
2011-03-18 | 13:10 | 48.3 | 18.05 | 39.6 | 61.5 | 31.9 | 30.7 | 54.4 | 47.55 | 53.8 | 23.5 | 4.2 | 95.7 | 20.9 | 4.8 | 5.4 | 0.34 | 0.45 | 14.55 | 15.98 |  | 1 | 2.373 | 7941.3523 | 3346.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 39.6 | 54.4 | 47.55 | 4.2 | 95.7 | 38 | 0 | 1 | 21.8 | 1.25
2011-03-18 | 13:11 | 48.3 | 18.25 | 39.75 | 61.55 | 31.95 | 30.7 | 54.7 | 47.65 | 54.5 | 23.7 | 4.2 | 95.8 | 20.9 | 4.8 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 14.43 | 16.05 |  | 1 | 2.367 | 7855.7983 | 3318.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 39.75 | 54.7 | 47.65 | 4.2 | 95.8 | 38 | 0 | 1 | 21.8 | 1.25
2011-03-18 | 13:11 | 48.3 | 18.35 | 40 | 61.8 | 31.95 | 30.7 | 54.9 | 47.75 | 54.7 | 23.7 | 4.3 | 95.9 | 20.9 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.45 | 14.6 | 15.9 |  | 1 | 2.3615 | 7929.7677 | 3358 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 40 | 54.9 | 47.75 | 4.3 | 95.9 | 38 | 0 | 1 | 21.7 | 1.3
2011-03-18 | 13:12 |  |  | 40.2 | 61.9 | 32 | 30.7 | 55.25 | 47.75 | 54.9 | 24.1 | 4.3 | 96.1 | 20.9 | 4.7 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 14.48 | 15.78 |  | 1 | 2.3534 | 7837.7172 | 3330.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 40.2 | 55.25 | 47.75 | 4.3 | 96.1 | 38 | 0 | 1 | 21.75 | 1.3
2011-03-18 | 13:12 | 49.95 | 16.3 | 40.35 | 62.1 | 32 | 30.7 | 55.4 | 47.85 | 55 | 24 | 4.3 | 96.1 | 20.9 | 4.8 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 14.53 | 15.83 |  | 1 | 2.3473 | 7844.5557 | 3341.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 40.35 | 55.4 | 47.85 | 4.3 | 96.1 | 38 | 0 | 1 | 21.55 | 1.2
2011-03-18 | 13:13 | 52.15 | 9.75 | 40.55 | 62.1 | 31.9 | 30.7 | 55.6 | 48.05 | 55.3 | 24 | 4.4 | 96.3 | 20.9 | 4.7 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 14.88 | 16.33 |  | 1 | 2.3438 | 8021.3588 | 3422.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.7 | 40.55 | 55.6 | 48.05 | 4.4 | 96.3 | 38 | 0 | 1 | 21.55 | 1.05
2011-03-18 | 13:13 | 53.2 | 6.95 | 40.7 | 62.25 | 31.55 | 30.5 | 55.75 | 47.95 | 56.7 | 24.5 | 4.4 | 96.4 | 20.9 | 4.7 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 14.88 | 16.3 |  | 1 | 2.3377 | 8000.6175 | 3422.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.5 | 40.7 | 55.75 | 47.95 | 4.4 | 96.4 | 38 | 0 | 1 | 21.55 | 0.85
2011-03-18 | 13:14 | 53.05 | 6.95 | 40.85 | 62.4 | 31.3 | 30.45 | 55.7 | 47.95 | [5 empty] | 4.7 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 14.88 | 25.28 |  | 1 | 2.1413 | 7328.5426 | 3422.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.45 | 40.85 | 55.7 | 47.95 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 21.2 | 0.6
2011-03-18 | 13:14 | 52.9 | 7.1 | 41.4 | 62.6 | 30.8 | 30.2 | 55.7 | 47.85 | 56.4 | 25.2 | 4.4 | 96.6 | 20.9 | 4.7 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 15 | 25.45 |  | 1 | 2.3094 | 7967.5651 | 3450 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.2 | 41.4 | 55.7 | 47.85 | 4.4 | 96.6 | 38 | 0 | 1 | 20.8 | 0.55
2011-03-18 | 13:15 | 52.65 | 7.4 | 41.95 | 62.75 | 30.65 | 30.1 | 55.8 | 47.55 | 58 | 25.5 | 4.5 | 96.7 | 20.9 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 15.3 | 25.55 |  | 1 | 2.2917 | 8064.367 | 3519 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.1 | 41.95 | 55.8 | 47.55 | 4.5 | 96.7 | 38 | 0 | 1 | 20.6 | 0.55
2011-03-18 | 13:15 | 52.5 | 7.6 | 42.4 | 63 | 30.6 | 30.05 | 55.9 | 47.5 | 58.5 | 25.9 | 4.5 | 96.8 | 20.9 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 15.63 | 25.65 |  | 1 | 2.2735 | 8172.8535 | 3594.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30.05 | 42.4 | 55.9 | 47.5 | 4.5 | 96.8 | 38 | 0 | 1 | 20.7 | 0.5
2011-03-18 | 13:16 | 52.4 | 7.75 | 42.6 | 63.3 | 30.5 | 30 | 56.1 | 47.35 | 60.3 | 26.7 | 4.5 | 96.8 | 21 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 15.73 | 25.8 |  | 1 | 2.2654 | 8195.8677 | 3617.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 42.6 | 56.1 | 47.35 | 4.5 | 96.8 | 38 | 0 | 1 | 21 | 0.5
2011-03-18 | 13:16 | 52.25 | 7.95 | 42.9 | 63.9 | 30.45 | 29.95 | 56.25 | 47.55 |  |  |  |  | 21 | 4.6 | 5.3 | 0.39 | 0.45 | 15.58 | 25.78 |  | 1 | 2.0636 | 7394.5932 | 3583.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.95 | 42.9 | 56.25 | 47.55 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 20.9 | 0.55
2011-03-18 | 13:17 | 52.15 | 8.15 | 43.15 | 64.05 | 30.45 | 29.9 | 56.3 | 47.55 | 57.2 | 26.2 | 4.4 | 96.9 | 20.9 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.45 | 15.83 | 25.9 |  | 1 | 2.2387 | 8151.0059 | 3640.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.9 | 43.15 | 56.3 | 47.55 | 4.4 | 96.9 | 38 | 0 | 1 | 20.4 | 0.55
2011-03-18 | 13:17 | 52.1 | 8.3 | 43.45 | 63.85 | 30.45 | 29.9 | 56.7 | 47.5 | 58.7 | 26.8 | 4.5 | 97 | 21 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.48 | 15.93 | 33.45 |  | 1 | 2.231 | 8174.0723 | 3663.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.9 | 43.45 | 56.7 | 47.5 | 4.5 | 97 | 38 | 0 | 1 | 20.1 | 0.55
2011-03-18 | 13:18 | 52 | 8.5 | 43.7 | 63.8 | 30.4 | 29.85 | 56.95 | 47.55 | 60.1 | 27.6 | 4.5 | 97.1 | 20.9 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.48 | 15.85 | 33.65 |  | 1 | 2.2209 | 8096.1489 | 3645.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.85 | 43.7 | 56.95 | 47.55 | 4.5 | 97.1 | 38 | 0 | 1 | 20 | 0.6
2011-03-18 | 13:18 | 51.95 | 8.7 | 43.9 | 63.9 | 30.4 | 29.8 | 57.1 | 47.6 | 58.9 | 27.6 | 4.5 | 97.1 | 21 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.48 | 15.98 | 33.58 |  | 1 | 2.2128 | 8132.812 | 3675.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.8 | 43.9 | 57.1 | 47.6 | 4.5 | 97.1 | 38 | 0 | 1 | 19.7 | 0.55
2011-03-18 | 13:19 | 51.95 | 8.8 | 44.15 | 63.85 | 30.35 | 29.8 | 57.3 | 47.65 | 59.2 | 28.1 | 4.5 | 97.2 | 21 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.48 | 15.85 | 26.03 |  | 1 | 2.2027 | 8029.7769 | 3645.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.8 | 44.15 | 57.3 | 47.65 | 4.5 | 97.2 | 39 | 44.15 | 2 | 19.35 | 0.5
2011-03-18 | 13:19 | 51.95 | 9 | 44.35 | 63.7 | 30.3 | 29.8 | 57.55 | 47.8 | 59.9 | 28.2 | 4.5 | 97.2 | 20.9 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.5 | 15.83 | 25.9 |  | 1 | 2.1946 | 7990.1832 | 3640.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.8 | 44.35 | 57.55 | 47.8 | 4.5 | 97.2 | 40 | 44.35 | 2 | 19 | 0.55
2011-03-18 | 13:20 | 51.95 | 9.15 | 44.55 | 63.55 | 30.3 | 29.75 | 57.8 | 47.95 |  |  |  |  | 20.9 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.48 | 15.65 | 25.93 |  | 1 | 2.001 | 7202.4843 | 3599.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.75 | 44.55 | 57.8 | 47.95 | 0 | 0 | 41 | 44.55 | 2 | 18.6 | 0.55
2011-03-18 | 13:20 |  |  | 44.8 | 63.4 | 30.3 | 29.75 | 57.9 | 48.05 | 60.4 | 28.9 | 4.6 | 97.2 | 21 | 4.6 | 5.3 | 0.34 | 0.48 | 15.7 | 25.88 |  | 1 | 2.1807 | 7874.3329 | 3611 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.75 | 44.8 | 57.9 | 48.05 | 4.6 | 97.2 | 42 | 44.8 | 2 | 18.3 | 0.6
2011-03-18 | 13:21 | 51.95 | 9.4 | 45 | 63.3 | 30.3 | 29.7 | 58 | 48.15 | 60.3 | 28.8 | 4.6 | 97.1 | 21 | 4.7 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 15.7 | 25.9 |  | 1 | 2.1725 | 7845.073 | 3611 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.7 | 45 | 58 | 48.15 | 4.6 | 97.1 | 43 | 45 | 2 | 17.85 | 0.55
2011-03-18 | 13:21 | 52 | 9.5 | 45.3 | 63.15 | 30.25 | 29.7 | 58.1 | 48.1 | 58.5 | 29.1 | 4.7 | 97.1 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 15.75 | 25.95 |  | 1 | 2.1647 | 7841.5161 | 3622.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.7 | 45.3 | 58.1 | 48.1 | 4.7 | 97.1 | 44 | 45.3 | 2 | 17.7 | 0.55
2011-03-18 | 13:22 | 52 | 9.75 | 45.45 | 63.15 | 30.25 | 29.7 | 58.3 | 48.1 | 59.2 | 29 | 4.7 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 15.85 | 25.98 |  | 1 | 2.1586 | 7869.1183 | 3645.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.7 | 45.45 | 58.3 | 48.1 | 4.7 | 97.2 | 45 | 45.45 | 2 | 17.5 | 0.55
2011-03-18 | 13:22 |  |  | 45.75 | 63.25 | 30.25 | 29.7 | 58.4 | 48.25 | 57.1 | 29.1 | 4.7 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 15.7 | 25.75 |  | 1 | 2.1464 | 7750.6966 | 3611 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.7 | 45.75 | 58.4 | 48.25 | 4.7 | 97.2 | 46 | 45.75 | 2 | 17.2 | 0.6
2011-03-18 | 13:23 | 52 | 10.05 | 46.15 | 63.35 | 30.25 | 29.65 | 58.55 | 48.6 | 56.1 | 28.6 | 4.7 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 15.5 | 25.48 |  | 1 | 2.1302 | 7594.1073 | 3565 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.65 | 46.15 | 58.55 | 48.6 | 4.7 | 97.2 | 47 | 46.15 | 2 | 16.65 | 0.55
2011-03-18 | 13:23 | 52.1 | 10.35 | 46.6 | 63.25 | 30.2 | 29.65 | 58.65 | 48.65 | 54.9 | 28.1 | 4.6 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.45 | 15.65 | 17.03 |  | 1 | 2.1077 | 7586.7545 | 3599.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.65 | 46.6 | 58.65 | 48.65 | 4.6 | 97.2 | 48 | 46.6 | 2 | 16.3 | 0.45
2011-03-18 | 13:24 | 52.1 | 10.7 | 47 | 63.3 | 30.05 | 29.6 | 58.75 | 48.65 | 55.6 | 27.9 | 4.7 | 97.3 | 21 | 4.8 | 5.4 | 0.39 | 0.48 | 15.73 | 17.53 |  | 1 | 2.0957 | 7582.0295 | 3617.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.6 | 47 | 58.75 | 48.65 | 4.7 | 97.3 | 49 | 47 | 2 | 16.05 | 0.3
2011-03-18 | 13:24 | 52.1 | 10.75 | 47.35 | 63.4 | 29.7 | 29.4 | 58.7 | 48.55 | 56.6 | 28.5 | 4.7 | 97.3 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 15.8 | 16.98 |  | 1 | 2.0815 | 7564.168 | 3634 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.4 | 47.35 | 58.7 | 48.55 | 4.7 | 97.3 | 50 | 47.35 | 2 | 15.55 | 0.25
2011-03-18 | 13:25 | 52.1 | 11.1 | 48 | 63.55 | 29.55 | 29.3 | 58.6 | 48.45 | 58 | 28.9 | 4.7 | 97.3 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 15.88 | 17.03 |  | 1 | 2.0551 | 7506.1495 | 3652.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.3 | 48 | 58.6 | 48.45 | 4.7 | 97.3 | 51 | 48 | 2 | 15.15 | 0.25
2011-03-18 | 13:25 | 52.15 | 12.2 | 48.5 | 63.65 | 29.55 | 29.3 | 58.5 | 48.25 | 57.5 | 29.4 | 4.7 | 97.3 | 21 | 4.8 | 5.4 | 0.39 | 0.48 | 15.95 | 17.15 |  | 1 | 2.0348 | 7464.8197 | 3668.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.3 | 48.5 | 58.5 | 48.25 | 4.7 | 97.3 | 52 | 48.5 | 2 | 14.8 | 0.2
2011-03-18 | 13:26 | 52.25 | 9.4 | 48.9 | 63.7 | 29.45 | 29.25 | 58.45 | 48.4 | 57.5 | 29.6 | 4.7 | 97.3 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.48 | 16.05 | 17.13 |  | 1 | 2.0186 | 7451.7139 | 3691.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.25 | 48.9 | 58.45 | 48.4 | 4.7 | 97.3 | 53 | 48.9 | 2 | 14.2 | 0.15
2011-03-18 | 13:26 | 52.25 | 7.5 | 49.7 | 63.9 | 29.4 | 29.25 | 58.45 | 48.45 | 58 | 30.1 | 4.7 | 97.3 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.5 | 16.18 | 26.28 |  | 1 | 1.9862 | 7391.2857 | 3721.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.25 | 49.7 | 58.45 | 48.45 | 4.7 | 97.3 | 54 | 49.7 | 2 | 14.05 | 0.2
2011-03-18 | 13:27 | 52.2 | 7.55 | 49.95 | 64 | 29.4 | 29.2 | 58.55 | 48.5 | 59.9 | 31.1 | 4.8 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.4 | 0.39 | 0.5 | 16.3 | 26.45 |  | 1 | 1.98 | 7423.1626 | 3749 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.2 | 49.95 | 58.55 | 48.5 | 4.8 | 97.2 | 55 | 49.95 | 2 | 13.5 | 0.2
2011-03-18 | 13:27 | 52.25 | 7.7 | 50.75 | 64.25 | 29.4 | 29.2 | 58.65 | 48.65 | 59.5 | 31.8 | 4.9 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.4 | 0.39 | 0.5 | 16.3 | 26.4 |  | 1 | 1.9515 | 7316.2608 | 3749 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.2 | 50.75 | 58.65 | 48.65 | 4.9 | 97.2 | 56 | 50.75 | 2 | 13.15 | 0.25
2011-03-18 | 13:28 | 52.25 | 7.8 | 51.15 | 64.3 | 29.35 | 29.1 | 58.7 | 48.6 | 57.7 | 31.7 | 4.8 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.4 | 0.39 | 0.5 | 16.23 | 26.3 |  | 1 | 1.9313 | 7209.2962 | 3732.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.1 | 51.15 | 58.7 | 48.6 | 4.8 | 97.2 | 57 | 51.15 | 2 | 12.75 | 0.25
2011-03-18 | 13:28 | 52.25 | 8 | 51.55 | 64.3 | 29.35 | 29.1 | 58.8 | 48.7 | 56.7 | 31.5 | 4.9 | 97.2 | 21 | 4.8 | 5.3 | 0.39 | 0.53 | 16.18 | 26.15 |  | 1 | 1.919 | 7141.2807 | 3721.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.1 | 51.55 | 58.8 | 48.7 | 4.9 | 97.2 | 58 | 51.55 | 2 | 12.45 | 0.25
2011-03-18 | 13:29 | 52.3 | 8.3 | 51.85 | 64.3 | 29.3 | 29.05 | 58.95 | 48.7 | 56.7 | 31.4 | 4.9 | 97.2 | 21 | 4.9 | 5.4 | 0.39 | 0.5 | 16.15 | 17.3 |  | 1 | 1.9068 | 7082.7047 | 3714.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.05 | 51.85 | 58.95 | 48.7 | 4.9 | 97.2 | 59 | 51.85 | 2 | 11.95 | 0.25
2011-03-18 | 13:29 | 52.4 | 8.45 | 52.35 | 64.3 | 29.3 | 29.05 | 59 | 48.7 | 57.5 | 32 | 4.9 | 97 | 21 | 4.9 | 5.4 | 0.39 | 0.5 | 16.15 | 17.28 |  | 1 | 1.8864 | 7007.1462 | 3714.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.05 | 52.35 | 59 | 48.7 | 4.9 | 97 | 60 | 52.35 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:30 | 52.45 | 9.15 | 52.9 | 64.35 | 29.25 | 29.05 | 59.2 | 48.95 | 55.6 | 32 | 4.9 | 97 | 21 | 4.9 | 5.4 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:30 | 52.4 | 7.7 | 53.55 | 56.85 | 29.25 | 29.05 | 59.3 | 49.05 | 50 | 32.9 | 5.2 | 97.1 | 21 | 4.9 | 5.4 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:31 | 52.4 | 7.2 | 53.9 | 54.5 | 29.25 | 29.05 | 59.45 | 49.1 | 48.9 | 33 | 5.2 | 97 | 21 | 5 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:31 |  |  | 54.15 | 53.15 | 29.3 | 29.05 | 59.55 | 49.3 | 47.5 | 33.5 | 5.1 | 97 | 21 | 5 | 5.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:32 | 52.5 | 7.55 | 54.1 | 52.7 | 29.3 | 29.05 | 59.6 | 49.5 | 45.9 | 32.7 | 5.2 | 97 | 21 | 5 | 5.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:32 |  |  | 54 | 52.35 | 29.3 | 29.05 | 59.6 | 49.55 | 45.7 | 32.2 | 5.2 | 96.9 | 21.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:33 | 52.6 | 8 | 53.8 | 52.1 | 29.3 | 29 | 59.6 | 49.55 | 44.9 | 31.8 | 5.1 | 96.8 | 21.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:33 | 52.6 | 8.2 | 53.65 | 51.9 | 29.35 | 29.05 | 59.55 | 49.6 | 44.9 | 31 | 5.2 | 96.6 | 21 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:34 | 52.6 | 8.3 | 53.55 | 51.8 | 29.45 | 29.05 | 59.55 | 49.55 | 45.6 | 31 | 5.2 | 96.5 | 21.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:34 | 52.6 | 8.35 | 53.4 | 51.65 | 29.6 | 29.1 | 59.55 | 49.55 | 44.5 | 30.6 | 5.3 | 96.2 | 21.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:35 | 52.65 | 8.7 | 53.25 | 51.55 | 29.7 | 29.15 | 59.55 | 49.7 | 44.9 | 30.8 | 5.3 | 96.1 | 21 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:35 | 52.65 | 8.9 | 53.1 | 51.4 | 30.05 | 29.3 | 59.6 | 49.85 | 44.2 | 30.7 | 5.4 | 95.8 | 21.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:36 | 52.65 | 9.1 | 52.95 | 51.3 | 30.2 | 29.35 | 59.6 | 50.05 | 44.4 | 31.1 | 5.4 | 95.5 | 21.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:36 | 52.65 | 9.15 |  |  | 30.25 | 29.4 | 59.6 | 50.15 | 43.2 | 30.6 | 5.4 | 95.3 | 21.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:37 | 52.65 | 9.3 | 52.65 | 51 | 30.3 | 29.4 | 59.55 | 50.25 | 43.7 | 30.1 | 5.6 | 94.9 | 21.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.65 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:37 | 52.65 | 9.55 | 52.55 | 50.9 | 30.35 | 29.45 | 59.45 | 50.45 | 43.5 | 30.4 | 5.5 | 94.4 | 21.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:38 | 52.75 | 9.9 | 52.45 | 50.8 | 30.35 | 29.5 | 59.35 | 50.5 | 42.4 | 29.9 | 5.5 | 93.8 | 21.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:38 | 52.75 | 10.1 | 52.35 | 50.65 | 30.35 | 29.45 | 59.3 | 50.45 | 42.1 | 29.6 | 5.6 | 93.3 |  | 5.4 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:39 | 52.65 | 10.5 | 52.2 | 50.5 | 30.4 | 29.5 | 59.25 | 50.35 | 42.8 | 29.9 | 5.6 | 92.7 | 21.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.88 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:39 | 52.65 | 10.9 | 52.1 | 50.4 | 30.35 | 29.55 | 59.25 | 50.35 | 42 | 29.6 | 5.6 | 92.1 | 21.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:40 | 52.65 | 11.25 | 51.95 | 50.3 | 30.4 | 29.55 | 59.15 | 50.15 | 42.1 | 29.5 | 5.7 | 91.3 | 21.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:40 | 52.65 | 11.45 | 51.85 | 50.2 | 30.4 | 29.55 | 59.1 | 50.3 | 40.6 | 29.1 | 5.7 | 91.1 | 21.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:41 | 52.75 | 11.95 | 51.7 | 50.1 | 30.4 | 29.55 | 59.05 | 50.25 | 40.2 | 28.8 | 5.7 | 90.8 | 21.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:41 | 52.65 | 12.15 | 51.6 | 49.95 | 30.4 | 29.55 | 59.05 | 50.25 | 41 | 28.2 | 5.8 | 90.4 | 21.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 11.68 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:42 | 52.65 | 12.55 | 51.5 | 49.9 | 30.4 | 29.55 | 58.95 | 50.3 | 40.5 | 28.4 | 5.8 | 90 | 21.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:42 | 52.6 | 12.85 | 51.3 | 49.65 | 30.35 | 29.55 | 58.85 | 50.4 | 41.3 | 29 | 5.9 | 89.8 | 21.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:43 | 52.55 | 13.2 | 51.25 | 49.6 | 30.35 | 29.55 | 58.85 | 50.3 | 41.2 | 29.2 | 5.9 | 89.8 | 21.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:43 | 52.6 | 13.55 | 51.1 | 49.45 | 30.35 | 29.55 | 58.85 | 50.4 | 40.4 | 29.6 | 5.9 | 89.3 | 21.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:44 |  |  | 51.05 | 49.4 | 30.35 | 29.55 | 58.75 | 50.4 | 39.6 | 28.9 | 5.9 | 89.2 | 21.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:44 | 52.6 | 13.95 | 50.95 | 49.25 | 30.35 | 29.55 | 58.75 | 50.15 | 39.5 | 28.5 | 5.9 | 89.1 | 21.1 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:45 | 52.65 | 14.3 | 50.8 | 49.1 | 30.35 | 29.55 | 58.7 | 50.05 | 38.9 | 28.3 | 5.9 | 88.8 | 21.1 | 5.7 | 5.7 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:45 |  |  | 50.7 | 49 | 30.35 | 29.55 | 58.7 | 50.05 | 38.3 | 27.7 | 5.9 | 88.6 | 21.1 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:46 | 52.65 | 14.55 | 50.6 | 48.9 | 30.35 | 29.55 | 58.65 | 50.1 | 38 | 27.1 | 5.9 | 88.4 | 21.1 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:46 | 52.6 | 14.85 | 50.5 | 48.8 | 30.35 | 29.55 | 58.6 | 50.15 | 37.3 | 26.6 | 5.9 | 88.3 | 21.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:47 | 52.55 | 15.4 | 50.45 | 48.7 | 30.35 | 29.55 | 58.6 | 50.1 | 37.6 | 26.5 | 5.9 | 88.3 | 21.1 |  | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:47 | 52.5 | 15.6 | 50.35 | 48.6 | 30.35 | 29.55 | 58.55 | 50.1 | 37.3 | 26.2 | 5.9 | 88.4 | 21.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:48 | 52.5 | 15.8 | 50.25 | 48.5 | 30.4 | 29.55 | 58.5 | 50 | 37.3 | 26.2 | 5.9 | 88.4 |  | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:48 |  |  | 50.15 | 48.35 | 30.35 | 29.55 | 58.5 | 50 | 37.8 | 26.6 | 5.9 | 88.6 | 21.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:49 | 52.4 | 16.35 | 50.05 | 48.25 | 30.35 | 29.55 | 58.45 | 50 | 36.5 | 26.6 | 5.9 | 88.2 | 21.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:49 | 52.4 | 16.55 | 49.9 | 48.15 | 30.35 | 29.55 | 58.45 | 50 | 35.6 | 25.7 | 5.9 | 87.9 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:50 | 52.4 | 16.9 | 49.85 | 48.1 | 30.35 | 29.55 | 58.4 | 49.95 | 35.5 | 25.6 | 5.9 | 87.9 | 21.2 | 5.8 | 5.8 |  | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:50 | 52.45 | 17.05 | 49.7 | 47.95 | 30.35 | 29.55 | 58.4 | 49.95 | 34.4 | 24.6 | 5.9 | 87.9 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:51 | 52.4 | 17.3 | 49.65 | 47.9 | 30.35 | 29.55 | 58.35 | 50 | 35.2 | 25.1 | 5.9 | 88 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:51 | 52.35 | 17.45 | 49.45 | 47.8 | 30.35 | 29.55 | 58.3 | 50 | 35.2 | 25.3 | 5.9 | 87.9 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:52 | 52.3 | 17.65 | 49.4 | 47.65 | 30.3 | 29.5 | 58.25 | 49.95 | 35.1 | 25.6 | 5.9 | 87.8 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:52 | 52.25 | 18.05 | 49.3 | 47.6 | 30.3 | 29.5 | 58.25 | 50 | 34.9 | 25.9 | 5.9 | 87.4 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:53 | 52.25 | 18.15 | 49.25 | 47.5 | 30.3 | 29.5 | 58.25 | 49.95 | 34.9 | 25.7 | 6 | 87.4 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:53 | 52.25 | 18.35 | 49.2 | 47.4 | 30.3 | 29.5 | 58.25 | 49.9 | 34.7 | 25.6 | 6 | 87.3 | 21.2 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:54 | 52.2 | 18.55 | 49.05 | 47.3 | 30.3 | 29.45 | 58.2 | 49.95 | 33.9 | 24.9 | 6 | 87.2 | 21.2 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:54 |  |  | 48.9 | 47.2 | 30.3 | 29.45 | 58.2 | 49.9 | 32.9 | 24.1 | 6 | 86.7 | 21.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:55 | 52.2 | 18.95 | 48.9 | 47.15 | 30.25 | 29.45 | 58.15 | 49.65 | 33.3 | 24.1 | 6.1 | 86.7 | 21.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:55 | 52.15 | 19.15 | 48.8 | 47 | 30.25 | 29.45 | 58.15 | 49.75 | 33.4 | 24.2 | 6.1 | 86.2 | 21.3 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:56 | 52.1 | 19.4 | 48.7 | 46.95 | 30.2 | 29.45 | 58.1 | 49.7 | 33.4 | 24.4 | 6.1 | 86.3 | 21.3 | 6 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:56 |  |  | 48.6 | 46.85 | 30.15 | 29.4 | 58.1 | 49.6 | 32.6 | 23.8 | 6.1 | 86 | 21.3 | 6 | 5.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:57 | 52 | 19.8 | 48.45 | 46.75 | 30.1 | 29.35 | 58.05 | 49.6 | 33.2 | 23.9 | 6.2 | 86 | 21.3 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:57 | 51.95 | 19.05 | 48.35 | 46.6 | 29.7 | 29.25 | 57.95 | 49.65 | 32.9 | 23.8 | 6.1 | 86 | 21.3 | 6 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 12.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:58 | 51.95 | 19 | 48.25 | 46.55 | 29.55 | 29.2 | 57.9 | 49.7 | 32.5 | 23.9 | 6.2 | 85.7 | 21.3 | 6 | 5.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 12.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:58 | 52 | 19 | 48.15 | 46.45 | 29.2 | 29 | 57.65 | 49.4 | 32.7 | 24.1 | 6.1 | 85 | 21.3 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:59 | 52 | 19 | 48.05 | 46.35 | 29.05 | 28.9 | 57.45 | 49.3 | 31.6 | 23.8 | 6.1 | 84.9 | 21.3 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 13:59 | 51.95 | 19.1 | 48 | 46.3 | 29.05 | 28.85 | 57.35 | 49.1 | 31.7 | 23.7 | 6.2 | 85 | 21.3 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:00 | 51.9 | 19.1 | 47.95 | 46.2 | 29 | 28.8 | 57.25 | 49 | 31.6 | 23.6 | 6.1 | 84.8 | 21.3 | 6.1 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:00 | 51.9 | 19.2 | 47.9 | 46.15 | 28.95 | 28.75 | 57.2 | 49 | 30.7 | 23.4 | 6.1 | 85.2 | 21.3 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:01 | 51.8 | 19.3 | 47.75 | 46.05 | 28.9 | 28.75 | 57.1 | 49 | 30.8 | 23 | 6.2 | 85 | 21.3 | 6.1 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:01 | 51.8 | 19.35 | 47.65 | 45.95 | 28.9 | 28.75 | 57.05 | 48.9 | 30.8 | 23.1 | 6.2 | 84.7 | 21.3 | 6.1 | 6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:02 | 51.85 | 19.55 | 47.6 | 45.95 | 28.85 | 28.7 | 57.05 | 48.9 | 30.4 | 22.5 | 6.2 | 84.4 | 21.3 | 6.1 | 6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:02 | 51.85 | 19.7 | 47.5 | 45.75 | 28.8 | 28.7 | 57 | 48.7 | 30.8 | 22.3 | 6.4 | 83.8 | 21.3 | 6.1 | 6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:03 | 51.8 | 19.85 | 47.4 | 45.7 | 28.8 | 28.65 | 56.95 | 48.65 | 30.5 | 22.3 | 6.4 | 83.6 | 21.3 | 6.2 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:03 | 51.8 | 20.1 | 47.25 | 45.6 | 28.75 | 28.65 | 56.95 | 48.6 | 30.3 | 21.9 | 6.4 | 83.8 | 21.3 | 6.2 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:04 | 51.65 | 20.3 | 47.2 | 45.55 | 28.75 | 28.6 | 56.95 | 48.6 | 30.3 | 21.8 | 6.4 | 83.4 | 21.3 | 6.3 | 6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:04 | 51.7 | 20.5 | 47.1 | 45.45 | 28.75 | 28.6 | 56.95 | 48.55 | 30.3 | 22.2 | 6.3 | 82.7 | 21.3 | 6.3 | 6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:05 | 51.65 | 20.65 | 47.05 | 45.35 | 28.75 | 28.6 | 56.95 | 48.7 | 29.9 | 21.9 | 6.3 | 82.7 | 21.3 | 6.3 | 6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:05 | 51.7 | 20.9 | 46.9 | 45.25 | 28.75 | 28.6 | 56.95 | 48.5 | 29.3 | 21.7 | 6.3 | 82.5 | 21.3 | 6.3 | 6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:06 | 51.7 | 21.05 | 46.85 | 45.2 | 28.7 | 28.55 | 56.9 | 48.45 | 29.3 | 21.5 | 6.4 | 82.4 | 21.3 | 6.3 | 6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:06 | 51.7 | 21.15 | 46.75 | 45.1 | 28.7 | 28.55 | 56.9 | 48.6 | 29.1 | 21.4 | 6.4 | 82.5 | 21.3 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:07 | 51.65 | 21.3 | 46.65 | 45.05 | 28.6 | 28.5 | 56.8 | 48.55 | 28.2 | 20.9 | 6.4 | 81.7 | 21.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:07 | 51.6 | 21.6 | 46.55 | 44.95 | 28.45 | 28.4 | 56 | 48.6 | 28.5 | 20.9 | 6.4 | 81.9 | 21.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:08 | 51.65 | 21.75 | 46.5 | 44.9 | 28.35 | 28.35 | 54.85 | 48.4 | 29.1 | 21.5 | 6.4 | 82 | 21.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:08 | 51.6 | 21.85 | 46.4 | 44.8 | 28.35 | 28.35 | 53.35 | 48.45 | 29 | 21.6 | 6.5 | 82 | 21.3 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:09 | 51.55 | 22.1 | 46.35 | 44.75 | 28.3 | 28.3 | 52.5 | 48.2 | 28.9 | 21.6 | 6.4 | 82.1 | 21.3 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:09 | 51.55 | 22.25 | 46.35 | 44.7 | 28.25 | 28.3 | 51.7 | 48.2 | 29.4 | 21.7 | 6.6 | 82.1 | 21.3 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:10 | 51.55 | 22.4 | 46.25 | 44.6 | 28.25 | 28.25 | 51 | 48.05 | 29.5 | 22.1 | 6.7 | 82.1 | 21.3 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:10 | 51.55 | 22.45 | 46.15 | 44.5 | 28.25 | 28.25 | 50.15 | 48 | 29.3 | 22.2 | 6.7 | 81.5 | 21.3 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:11 | 51.55 | 22.7 | 46.05 | 44.4 | 28.25 | 28.25 | 49.55 | 48.05 | 28.1 | 21.3 | 6.7 | 81.3 | 21.3 | 6.6 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:11 | 51.55 | 22.85 | 45.95 | 44.35 | 28.2 | 28.25 | 49 | 48 | 28.5 | 21.3 | 6.9 | 81.7 | 21.3 | 6.6 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:12 | 51.5 | 22.9 | 45.9 | 44.25 | 28.2 | 28.2 | 48.45 | 47.95 | 28.6 | 21.2 | 7 | 80.6 | 21.3 | 6.6 | 6.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:12 | 51.5 | 23.15 | 45.8 | 44.15 | 28.2 | 28.2 | 47.75 | 47.95 | 28.1 | 20.9 | 7.1 | 80.5 | 21.3 | 6.7 | 6.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:13 | 51.45 | 23.3 | 45.7 | 44.1 | 28.15 | 28.2 | 47.35 | 48.05 | 28.1 | 20.9 | 7.2 | 79.4 | 21.3 | 6.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:13 | 51.5 | 23.45 | 45.6 | 44 | 28.1 | 28.15 | 46.9 | 48 | 28.2 | 21.3 | 7.1 | 78.8 | 21.3 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:14 | 55.4 | 23.65 | 45.55 | 43.95 | 28.1 | 28.15 | 46.4 | 47.75 | 27.8 | 20.9 | 7.2 | 78.8 | 21.3 | 6.9 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:14 | 56.4 | 23.85 | 45.45 | 43.9 | 28.1 | 28.1 | 46.05 | 47.8 | 27.7 | 20.7 | 7.3 | 78.6 | 21.3 | 7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:15 | 56.55 | 23.9 | 45.4 | 43.8 | 28.1 | 28.1 | 45.75 | 47.8 | 27.9 | 20.7 | 7.5 | 77.7 | 21.3 | 7 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:15 | 56.5 | 23.95 | 45.35 | 43.75 | 28.05 | 28.1 | 45.3 | 47.75 | 27.9 | 20.8 | 7.5 | 77 | 21.3 | 7.1 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:16 | 56.4 | 23.95 | 45.3 | 43.65 | 28.05 | 28.1 | 44.9 | 47.85 | 27.8 | 20.9 | 7.5 | 77 | 21.3 | 7.1 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:16 | 56.2 | 23.95 | 45.3 | 43.65 | 28.05 | 28.05 | 44.6 | 47.85 | 27.4 | 21.2 | 7.3 | 76.4 | 21.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:17 | 56.1 | 23.95 | 45.15 | 43.5 | 28.05 | 28.05 | 44.2 | 47.8 | 26.8 | 20.6 | 7.3 | 78.5 | 21.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:17 | 56 | 23.95 | 45.1 | 43.45 | 28 | 28.05 | 43.95 | 47.75 | 27.4 | 20.7 | 7.5 | 77.9 | 21.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:18 | 56.2 | 23.95 | 45 | 43.35 | 28 | 28.05 | 43.6 | 47.75 | 27.8 | 21.1 | 7.7 | 76.5 | 21.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:18 | 56.95 | 23.95 | 45 | 43.35 | 28 | 28 | 43.45 | 47.65 | 27.4 | 21.1 | 7.7 | 75.5 | 21.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:19 | 57.05 | 23.95 | 44.8 | 43.2 | 28 | 28 | 43.1 | 47.5 | 27.4 | 20.9 | 7.8 | 75.5 | 21.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:19 | 56.85 | 23.95 | 44.7 | 43.15 | 27.95 | 28 | 42.9 | 47.55 | 27.6 | 20.9 | 8 | 74.6 | 21.4 | 7.6 | 6.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:20 | 56.55 | 23.95 | 44.65 | 43.1 | 27.95 | 28 | 42.7 | 47.55 | 27.6 | 20.9 | 8.1 | 74.3 | 21.4 | 7.6 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:20 | 56.3 | 23.95 | 44.55 | 42.95 | 27.95 | 27.95 | 42.5 | 47.65 | 27.4 | 21.1 | 8 | 74.9 | 21.4 | 7.8 | 6.8 |  | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:21 | 56.2 | 23.95 | 44.5 | 42.9 | 27.95 | 27.95 | 42.25 | 47.6 | 27.4 | 20.9 | 8.2 | 75.8 | 21.4 | 7.8 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:21 | 56 | 23.95 | 44.4 | 42.85 | 27.95 | 27.95 | 42.05 | 47.4 | 26.9 | 20.7 | 7.9 | 76.1 | 21.4 | 7.9 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:22 | 55.9 | 23.95 | 44.3 | 42.8 | 27.95 | 27.95 | 41.9 | 47.55 | 26.8 | 20.5 | 7.9 | 76.3 | 21.4 | 8 | 6.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:22 |  |  | 44.25 | 42.7 | 27.95 | 27.95 | 41.7 | 47.65 | 26.3 | 20.2 | 8 | 77.5 | 21.5 | 8 | 6.9 |  | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:23 | 55.65 | 23.95 | 44.2 | 42.7 | 27.9 | 27.95 | 41.65 | 47.65 | 26.7 | 20.5 | 8.3 | 76.8 | 21.5 | 8 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:23 | 55.6 | 23.95 | 44.15 | 42.6 | 27.9 | 27.95 | 41.45 | 47.6 |  |  |  |  | 21.5 | 8.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:24 | 55.5 | 23.95 | 44.1 | 42.55 | 27.9 | 27.95 | 41.35 | 47.65 | 26.3 | 20.5 | 8.4 | 74.1 | 21.5 | 8.2 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:24 | 55.4 | 23.95 | 44 | 42.45 | 27.9 | 27.9 | 41.25 | 47.65 | 26.5 | 20.6 | 8.8 | 72.9 | 21.5 | 8.3 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:25 | 55.25 | 23.95 | 43.95 | 42.4 | 27.9 | 27.9 | 41.05 | 47.55 |  |  |  |  | 21.5 | 8.3 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:25 | 55.2 | 23.95 | 43.9 | 42.35 | 27.9 | 27.9 | 40.9 | 47.7 | 26.2 | 20.8 | 8.8 | 70.4 | 21.5 | 8.5 | 7.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:26 | 55.05 | 23.95 | 43.8 | 42.3 | 27.85 | 27.9 | 40.75 | 47.55 | 26.5 | 20.9 | 9.3 | 71.2 | 21.5 | 8.6 | 7.3 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:26 | 55.05 | 23.95 | 43.7 | 42.25 | 27.85 | 27.9 | 40.65 | 47.6 | 26.8 | 21.3 | 9.4 | 69.5 | 21.5 | 8.8 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:27 | 55 | 23.95 | 43.6 | 42.1 | 27.8 | 27.85 | 40.5 | 47.6 | 26.8 | 21.5 | 9.3 | 69 | 21.6 | 8.9 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:27 | 54.95 | 23.95 | 43.55 | 42.05 | 27.8 | 27.85 | 40.45 | 47.4 | 26 | 20.9 | 8.7 | 69.4 | 21.5 | 9 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:28 | 54.85 | 23.95 | 43.5 | 42 | 27.8 | 27.85 | 40.4 | 47.5 | 25.7 | 20.4 | 8.6 | 72.3 | 21.5 | 9.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:28 | 54.75 | 23.95 | 43.4 | 41.95 | 27.8 | 27.85 | 40.25 | 47.55 | 25.6 | 20.1 | 8.6 | 74 | 21.5 | 9.1 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:29 | 54.7 | 23.95 | 43.35 | 41.9 | 27.8 | 27.8 | 40.2 | 47.65 | 25.6 | 19.5 | 8.6 | 74.5 | 21.6 |  |  |  | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:29 | 54.6 | 24 | 43.25 | 41.8 | 27.8 | 27.8 | 40.15 | 47.5 | 25.8 | 19.6 | 8.4 | 73.9 | 21.6 | 9.2 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:30 | 54.55 | 24 | 43.2 | 41.75 | 27.8 | 27.8 | 40.05 | 47.6 | 25.8 | 19.9 | 8.4 | 74 | 21.5 | 9.2 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:30 | 54.55 | 24 | 43.15 | 41.7 | 27.75 | 27.8 | 40 | 47.35 | 25.2 | 19.6 | 8.1 | 75 | 21.6 | 9.2 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:31 | 54.45 | 24 | 43.05 | 41.6 | 27.75 | 27.8 | 39.95 | 47.3 | 25.5 | 19.6 | 8.2 | 76.1 | 21.6 | 9.2 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:31 | 54.4 | 24 | 42.95 | 41.55 | 27.75 | 27.8 | 39.8 | 47.4 | 25 | 19.4 | 8 | 77 | 21.6 | 9.2 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:32 | 54.25 | 24 | 42.9 | 41.5 | 27.75 | 27.75 | 39.8 | 47.5 | 25.1 | 19.4 | 8 | 77 | 21.6 | 9.2 |  | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:32 | 54.25 | 24 | 42.9 | 41.5 | 27.75 | 27.75 | 39.8 | 47.5 | 25 | 19.6 | 7.9 | 76.8 | 21.6 | 9.2 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:33 | 54.15 | 24 | 42.8 | 41.35 | 27.75 | 27.75 | 39.7 | 47.4 | 24.6 | 19.4 | 7.6 | 76.7 | 21.6 | 9.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:33 | 54.15 | 24.05 | 42.75 | 41.35 | 27.7 | 27.75 | 39.65 | 47.5 | 24.6 | 19.2 | 7.6 | 77.2 | 21.6 | 9.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:34 | 54.1 | 24.05 | 42.7 | 41.25 | 27.7 | 27.75 | 39.6 | 47.4 | 24.6 | 19.3 | 7.7 | 78.1 | 21.6 | 9.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:34 | 54 | 24.1 | 42.65 | 41.2 | 27.7 | 27.75 | 39.6 | 47.55 | 25 | 19.4 | 7.7 | 78.5 | 21.6 | 9.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:35 | 54 | 24.1 | 42.6 | 41.15 | 27.7 | 27.75 | 39.6 | 47.35 | 25.1 | 19.9 | 7.6 | 78 | 21.6 | 9.1 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:35 | 53.95 | 24.1 | 42.5 | 41.1 | 27.7 | 27.7 |  |  | 24.7 | 19.6 | 7.5 | 78.4 | 21.6 | 9 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:36 | 53.9 | 24.1 | 42.4 | 41 | 27.7 | 27.7 | 39.45 | 47.35 | 24.7 | 19.7 | 7.5 | 79.7 | 21.6 | 9 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:36 | 53.75 | 24.2 | 42.35 | 40.95 | 27.7 | 27.7 | 39.4 | 47.35 | 24.4 | 19.6 | 7.4 | 79.8 | 21.6 | 9 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:37 | 53.75 | 24.2 | 42.3 | 40.9 | 27.7 | 27.7 | 39.35 | 47.35 | 24 | 19.3 | 7.3 | 80 | 21.6 | 9 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:37 | 53.7 | 24.25 | 42.25 | 40.85 | 27.7 | 27.7 | 39.35 | 47.35 | 24 | 18.9 | 7.2 | 80.6 | 21.6 | 8.9 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:38 | 53.6 | 24.3 | 42.15 | 40.75 | 27.7 | 27.7 | 39.3 | 47.35 | 24 | 19 | 7.2 | 80.4 | 21.6 | 8.8 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:38 | 53.6 | 24.35 | 42.1 | 40.75 | 27.7 | 27.7 | 39.3 | 47.4 | 23.9 | 19 | 7.2 | 80.6 | 21.6 | 8.8 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:39 | 53.55 | 24.4 | 42 | 40.65 | 27.65 | 27.7 | 39.2 | 47.4 | 23.8 | 18.9 | 7.1 | 80.9 | 21.6 | 8.8 | 7.7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:39 | 53.5 | 24.45 | 41.95 | 40.6 | 27.65 | 27.7 | 39.2 | 47.35 | 23.1 | 18.5 | 7 | 81.7 | 21.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:40 | 53.4 | 15.5 | 41.95 | 40.55 | 27.65 | 27.7 | 39.15 | 47.3 | 23.5 | 18.5 | 7 | 82 | 21.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:40 | 53.4 | 8.35 | 41.9 | 40.5 | 27.65 | 27.7 | 39.1 | 47.4 | 23.3 | 18.5 | 7 | 82.2 | 21.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:41 | 53.4 | 7.7 | 41.85 | 40.45 | 27.65 | 27.65 | 39.05 | 47.35 |  |  |  |  | 21.6 | 8.6 | 7.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:41 | 53.35 | 7.1 |  |  | 27.65 | 27.65 | 39 | 47.25 | 23.4 | 18.7 | 7 | 81.7 | 21.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:42 | 53.2 | 7.3 | 41.75 | 40.35 | 27.65 | 27.65 | 39.05 | 47.3 | 23.5 | 18.9 | 7 | 81.2 | 21.6 | 8.6 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:42 | 53.2 | 7.35 | 41.7 | 40.3 | 27.65 | 27.65 | 39 | 47.3 | 22.9 | 18.5 | 7 | 81.4 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 |  |  | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:43 | 53.15 | 7.65 | 41.65 | 40.25 | 27.6 | 27.65 | 39 | 47.3 | 23.1 | 18.6 | 7 | 81.3 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:43 | 53.15 | 7.9 | 41.55 | 40.15 | 27.6 | 27.65 | 39 | 47.4 | 22.8 | 18.2 | 7 | 81.1 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:44 | 53.05 | 8.05 | 41.45 | 40.1 | 27.6 | 27.65 | 38.9 | 47.25 | 22.7 | 18.1 | 7 | 81.3 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:44 | 53 | 8.3 | 41.45 | 40.05 | 27.6 | 27.65 | 38.95 | 47.35 | 22.7 | 18 | 7 | 81.3 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:45 | 53 | 8.4 | 41.35 | 40 | 27.6 | 27.6 | 38.9 | 47.25 | 22.3 | 17.6 | 6.9 | 81.4 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:45 | 52.95 | 8.6 | 41.35 | 40 | 27.6 | 27.6 | 38.9 | 47.25 | 22.2 | 17.5 | 6.9 | 81.2 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:46 | 52.9 | 8.85 | 41.25 | 39.9 | 27.6 | 27.6 | 38.9 | 47.25 | 22.2 | 17.3 | 6.9 | 81.5 | 21.6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:46 | 52.85 | 9 | 41.2 | 39.8 | 27.55 | 27.6 | 38.95 | 47.1 | 22.2 | 17.3 | 6.9 | 81.6 | 21.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:47 | 52.8 | 9.15 | 41.1 | 39.75 | 27.55 | 27.6 | 38.95 | 47.1 |  |  |  |  | 21.5 | 8.4 | 7.4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:47 | 52.75 | 9.4 | 41.05 | 39.7 | 27.55 | 27.6 | 38.9 | 47.05 | 22.1 | 17.1 | 6.8 | 82.2 | 21.6 | 8.3 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:48 | 52.7 | 9.75 | 41.05 | 39.65 | 27.55 | 27.6 | 38.9 | 46.95 | 22.2 | 17.4 | 6.8 | 82 | 21.5 | 8.3 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:48 | 52.65 | 10.25 | 41.05 | 39.6 | 27.55 | 27.55 | 38.85 | 47.25 | 21.7 | 17.5 | 6.7 | 81.9 | 21.5 | 8.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:49 | 52.55 | 10.5 | 41 | 39.6 | 27.55 | 27.55 | 38.8 | 47.15 | 21.6 | 17.4 | 6.7 | 82.1 | 21.5 | 8.3 | 7.3 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:49 | 52.55 | 10.95 | 40.9 | 39.5 | 27.55 | 27.55 | 38.85 | 47.2 | 21.5 | 17.4 | 6.6 | 82.2 | 21.5 | 8.3 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:50 |  |  | 40.8 | 39.45 | 27.55 | 27.55 | 38.85 | 47.1 | 21.7 | 17.5 | 6.6 | 82.2 | 21.5 | 8.2 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:50 | 52.5 | 11.65 | 40.75 | 39.4 | 27.5 | 27.55 | 38.8 | 47.1 |  |  |  |  | 21.5 | 8.2 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:51 | 52.5 | 11.85 | 40.7 | 39.35 | 27.5 | 27.55 | 38.8 | 47.1 | 21.3 | 17 | 6.5 | 82.4 | 21.5 |  | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:51 | 52.5 | 12.15 | 40.65 | 39.3 | 27.5 | 27.55 | 38.8 | 47.1 | 21.1 | 16.7 | 6.4 | 84.8 | 21.5 | 8.1 | 7.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:52 | 52.35 | 12.5 | 40.6 | 39.25 | 27.5 | 27.55 | 38.75 | 47.1 | 21.2 | 16.7 | 6.3 | 86.8 | 21.5 | 8.1 | 7.2 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:52 |  |  | 40.5 | 39.2 | 27.45 | 27.55 | 38.7 | 47.1 | 20.9 | 16.6 | 6.2 | 88.7 | 21.5 | 8 | 7.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:53 | 52.25 | 13.15 | 40.45 | 39.1 | 27.45 | 27.5 | 38.75 | 47.1 | 20.9 | 16.3 | 6.1 | 90.2 | 21.5 | 8 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:53 | 52.25 | 13.35 | 40.35 | 39.05 | 27.45 | 27.5 | 38.7 | 47 | 20.9 | 16.3 | 6 | 91.5 | 21.5 | 8 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:54 | 52.25 | 13.75 | 40.3 | 39 | 27.45 | 27.5 | 38.8 | 47.15 | 20.8 | 16.2 | 5.9 | 92.5 | 21.5 | 8 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:54 | 52.25 | 14.05 | 40.3 | 39 | 27.45 | 27.45 | 38.8 | 47.25 | 20.8 | 16.1 | 5.9 | 93.1 | 21.5 | 8 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:55 | 52.15 | 14.35 | 40.2 | 38.95 | 27.45 | 27.45 | 38.75 | 47.2 |  |  |  |  | 21.5 | 7.9 | 7.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:55 | 52.15 | 14.6 | 40.15 | 38.9 | 27.45 | 27.45 | 38.75 | 47.25 | 21.2 | 16.6 | 6 | 94.4 | 21.5 | 7.8 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:56 | 52.05 | 14.95 | 40.15 | 38.9 | 27.45 | 27.45 | 38.75 | 47.1 | 20.9 | 16.6 | 5.9 | 94.8 | 21.5 | 7.8 | 7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:56 | 52 | 15.2 | 40.15 | 38.8 | 27.45 | 27.45 | 38.65 | 47.1 | 20.5 | 16.2 | 5.7 | 95.2 | 21.5 | 7.8 | 7 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:57 | 51.95 | 15.4 | 40.1 | 38.8 | 27.45 | 27.45 | 38.65 | 47.15 | 20.5 | 16.2 | 5.7 | 95.6 | 21.5 | 7.8 | 7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:57 | 51.9 | 15.65 | 40.05 | 38.7 | 27.45 | 27.45 | 38.75 | 47.1 | 20.7 | 16.4 | 5.7 | 96 | 21.5 | 7.7 | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:58 | 51.9 | 15.85 | 39.95 | 38.65 | 27.45 | 27.45 | 38.65 | 47.05 | 20.8 | 16.7 | 5.7 | 96.3 |  | 7.6 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:58 | 51.9 | 16.1 | 39.95 | 38.65 | 27.45 | 27.45 | 38.6 | 46.95 | 20.7 | 16.9 | 5.7 | 96.5 | 21.5 | 7.6 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:59 | 51.85 | 16.2 | 39.85 | 38.55 | 27.4 | 27.45 | 38.65 | 46.95 | 20.6 | 16.9 | 5.6 | 96.7 | 21.5 | 7.6 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 14:59 | 51.8 | 16.55 | 39.8 | 38.55 | 27.4 | 27.45 | 38.65 | 47.1 | 20.6 | 16.9 | 5.6 | 96.8 | 21.5 | 7.6 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:00 | 51.75 | 16.8 | 39.7 | 38.5 | 27.4 | 27.45 | 38.6 | 47 |  |  |  |  | 21.5 | 7.6 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:00 | 51.7 | 17 | 39.65 | 38.45 | 27.4 | 27.4 | 38.55 | 46.95 | 20.6 | 17 | 5.5 | 97.2 | 21.5 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:01 | 51.7 | 17.2 | 39.6 | 38.4 | 27.4 | 27.4 | 38.65 | 46.9 | 20.5 | 17 | 5.5 | 97.4 | 21.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:01 | 51.7 | 17.55 | 39.6 | 38.35 | 27.4 | 27.4 | 38.6 | 47.05 | 20.4 | 17 | 5.6 | 97.5 | 21.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:02 | 51.7 | 17.8 | 39.5 | 38.3 | 27.4 | 27.4 | 38.6 | 46.95 | 20.4 | 17 | 5.5 | 97.6 | 21.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:02 | 51.65 | 18.05 | 39.45 | 38.25 | 27.35 | 27.4 | 38.65 | 46.95 | 20.4 | 17 | 5.5 | 97.7 | 21.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:03 | 51.7 | 18.35 | 39.4 | 38.25 | 27.35 | 27.4 | 38.55 | 46.85 | 20.3 | 17 | 5.6 | 97.7 | 21.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:03 | 51.65 | 18.55 | 39.35 | 38.15 | 27.35 | 27.4 | 38.55 | 46.9 | 20.1 | 16.9 | 5.5 | 97.9 | 21.5 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:04 | 51.65 | 18.7 | 39.3 | 38.15 | 27.35 | 27.4 | 38.55 | 46.95 | 20.1 | 16.8 | 5.4 | 98 | 21.5 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:04 | 51.6 | 18.95 | 39.3 | 38.05 | 27.35 | 27.4 | 38.6 | 46.95 | 20.1 | 16.9 | 5.5 | 98.1 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 |  |  | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:05 | 51.6 | 19 | 39.25 | 38.05 | 27.35 | 27.35 | 38.65 | 47.1 | 20.1 | 17 | 5.5 | 98.1 | 21.5 | 7.3 | 6.8 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:05 | 51.55 | 19.5 | 39.2 | 38 | 27.35 | 27.35 | 38.6 | 47.05 | 20.1 | 17 | 5.7 | 98.3 | 21.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:06 | 51.5 | 19.65 | 39.15 | 37.9 | 27.35 | 27.35 | 38.6 | 47.1 | 20 | 17.2 | 5.8 | 98.3 | 21.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:06 | 51.45 | 19.85 | 39.1 | 37.9 | 27.35 | 27.35 | 38.6 | 47 | 20 | 17.2 | 5.8 | 98.3 | 21.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:07 | 51.4 | 20.2 | 39.05 | 37.85 | 27.35 | 27.35 | 38.65 | 46.85 | 20 | 17.2 | 5.8 | 98.4 | 21.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:07 | 51.35 | 11.75 | 39 | 37.8 | 27.3 | 27.35 | 38.6 | 46.85 | 19.9 | 17.2 | 5.8 | 98.5 | 21.5 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:08 | 51.35 | 7.4 | 38.95 | 37.75 | 27.3 | 27.35 | 38.6 | 46.8 | 19.7 | 17.2 | 5.9 | 98.6 | 21.6 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:08 | 51.45 | 7.3 | 38.9 | 37.75 | 27.3 | 27.3 | 38.55 | 46.7 | 19.7 | 17.2 | 6 | 98.7 | 21.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:09 | 51.45 | 7.45 | 38.85 | 37.7 | 27.3 | 27.3 | 38.55 | 46.85 | 19.7 | 17.2 | 6 | 98.7 | 21.6 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:09 | 51.35 | 7.65 | 38.8 | 37.65 | 27.3 | 27.3 | 38.5 | 46.9 | 19.6 | 17.3 | 6 | 98.8 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:10 | 51.3 | 7.7 | 38.8 | 37.6 | 27.25 | 27.3 | 38.55 | 46.95 | 19.6 | 17.2 | 6.1 | 98.9 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:10 | 51.25 | 7.95 |  |  | 27.25 | 27.3 | 38.55 | 46.85 | 19.6 | 17.2 | 6.2 | 98.9 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:11 | 51.15 | 8.2 | 38.65 | 37.5 | 27.25 | 27.3 | 38.5 | 46.9 | 19.5 | 17.2 | 6.2 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:11 | 51.15 | 8.35 | 38.65 | 37.45 | 27.25 | 27.3 | 38.45 | 47 | 19.5 | 17.2 | 6.2 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:12 | 51.2 | 8.5 | 38.6 | 37.4 | 27.25 | 27.3 | 38.55 | 46.9 | 19.4 | 17.3 | 6.2 | 99 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:12 | 51.15 | 8.7 | 38.55 | 37.35 | 27.25 | 27.3 | 38.55 | 46.75 | 19.4 | 17.2 | 6.3 | 99.1 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:13 | 51.15 | 8.8 | 38.5 | 37.35 | 27.25 | 27.25 | 38.5 | 46.75 | 19.4 | 17.3 | 6.4 | 99.2 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:13 | 51.15 | 8.9 | 38.45 | 37.25 | 27.25 | 27.25 | 38.45 | 46.65 | 19.3 | 17.3 | 6.4 | 99.2 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:14 | 51.05 | 9.65 | 38.4 | 37.25 | 27.25 | 27.25 | 38.45 | 46.75 | 19.3 | 17.2 | 6.5 | 99.2 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:14 | 51.75 | 7.2 | 38.4 | 37.2 | 27.25 | 27.25 | 38.4 | 46.85 | 19.3 | 17.3 | 6.4 | 99.2 | 21.6 | 7.5 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:15 | 54.9 | 6.8 | 38.35 | 37.2 | 27.25 | 27.25 | 38.45 | 46.85 | 19.3 | 17.2 | 6.4 | 99.3 | 21.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:15 | 55.25 | 6.9 | 38.3 | 37.1 | 27.25 | 27.25 | 38.5 | 46.9 | 19.2 | 17.3 | 6.4 | 99.3 | 21.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:16 | 55.35 | 6.7 |  |  | 27.25 | 27.25 | 38.5 | 46.8 | 19.2 | 17.3 | 6.4 | 99.3 | 21.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:16 | 55.25 | 6.75 | 38.15 | 37.05 | 27.25 | 27.25 | 38.45 | 46.65 | 19.1 | 17.2 | 6.1 | 99.3 | 21.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:17 | 55.05 | 7.2 | 38.15 | 37 | 27.25 | 27.25 | 38.45 | 46.7 | 18.9 | 17 | 5.9 | 99.3 | 21.6 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:17 | 54.95 | 6.9 | 38.1 | 37 | 27.2 | 27.25 | 38.45 | 46.75 | 18.9 | 16.6 | 5.8 | 99.3 | 21.5 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:18 | 54.85 | 7.2 | 38.05 | 36.95 | 27.2 | 27.25 | 38.45 | 46.65 | 18.7 | 16.6 | 5.9 | 99.3 | 21.6 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:18 | 54.7 | 7.4 | 38 | 36.9 | 27.2 | 27.25 | 38.4 | 46.6 | 18.7 | 16.4 | 5.7 | 99.3 | 21.5 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:19 | 54.6 | 7.65 | 37.95 | 36.85 | 27.2 | 27.25 | 38.35 | 46.75 | 18.6 | 16.2 | 5.6 | 99.3 | 21.6 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:19 | 54.5 | 7.9 | 37.9 | 36.8 | 27.2 | 27.2 | 38.4 | 46.65 | 18.3 | 15.9 | 5.4 | 99.2 | 21.6 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:20 |  |  | 37.9 | 36.8 | 27.2 | 27.2 | 38.4 | 46.65 | 18.1 | 15.4 | 5.3 | 99.2 | 21.6 | 7.5 | 6.9 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:20 | 54.35 | 8.3 | 37.85 | 36.7 | 27.2 | 27.2 | 38.45 | 46.6 | 18.1 | 15.3 | 5.2 | 99.2 | 21.6 | 7.5 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:21 | 54.25 | 8.4 | 37.8 | 36.7 | 27.2 | 27.2 | 38.35 | 46.65 | 18.1 | 15.2 | 5.2 | 99.1 | 21.5 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:21 | 54.25 | 8.5 | 37.8 | 36.65 | 27.15 | 27.2 | 38.35 | 46.75 | 18.1 | 15.3 | 5.2 | 99.1 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:22 | 54.1 | 9.25 | 37.75 | 36.6 | 27.15 | 27.2 | 38.4 | 46.8 | 18.1 | 15.3 | 5.2 | 99 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:22 | 54.1 | 8.75 | 37.7 | 36.6 | 27.15 | 27.2 | 38.35 | 46.75 | 17.9 | 15.1 | 5.1 | 99 | 21.6 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:23 | 54 | 7.95 | 37.65 | 36.5 | 27.15 | 27.15 | 38.35 | 46.6 | 17.9 | 15.1 | 5.2 | 99 | 21.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.05 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:23 | 53.9 | 7.05 | 37.6 | 36.5 | 27.1 | 27.15 | 38.35 | 46.75 | 18 | 15.3 | 5.2 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 11.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:24 | 53.9 | 7.1 | 37.5 | 36.4 | 27.1 | 27.15 | 38.35 | 46.75 | 18 | 15.4 | 5.3 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:24 | 53.75 | 7.45 | 37.45 | 36.4 | 27.1 | 27.1 | 38.3 | 46.7 | 18 | 15.6 | 5.4 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:25 | 53.65 | 7.65 | 37.4 | 36.4 | 27.1 | 27.1 | 38.35 | 46.6 | 18 | 15.9 | 5.4 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 10.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:25 | 53.6 | 7.8 | 37.4 | 36.35 | 27.1 | 27.1 | 38.35 | 46.8 | 17.8 | 15.7 | 5.2 | 98.9 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 10.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:26 | 53.6 | 7.95 | 37.3 | 36.3 | 27.1 | 27.1 | 38.3 | 46.6 | 17.8 | 15.4 | 5.3 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 12.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:26 | 53.5 | 8.2 | 37.25 | 36.3 | 27.1 | 27.1 | 38.25 | 46.65 | 17.8 | 15.6 | 5.4 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 10.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:27 | 53.45 | 8.35 | 37.2 | 36.25 | 27.1 | 27.1 | 38.25 | 46.4 | 17.8 | 15.7 | 5.4 | 99 | 21.6 |  | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 11.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:27 | 53.4 | 8.55 | 37.2 | 36.2 | 27.05 | 27.1 | 38.25 | 46.4 | 17.6 | 15.6 | 5.3 | 99 | 21.6 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0.05 | 0.3 | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:28 | 53.35 | 8.7 | 37.2 | 36.1 | 27.05 | 27.1 | 38.2 | 46.6 | 17.8 | 15.7 | 5.4 | 99 | 21.6 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 11.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:28 |  |  | 37.15 | 36.05 | 27.1 | 27.1 | 38.25 | 46.4 | 17.8 | 15.8 | 5.4 | 99 | 21.5 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.05 | 0.3 | 11.83 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:29 | 53.2 | 9.05 | 37.15 | 36.05 | 27.05 | 27.1 | 38.3 | 46.4 | 17.8 | 15.9 | 5.5 | 99 | 21.6 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.05 | 0.3 | 11.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:29 | 53.05 | 9.3 | 37.1 | 36 | 27.05 | 27.05 | 38.25 | 46.45 | 17.6 | 15.9 | 5.6 | 99 | 21.6 | 7.1 | 6.7 |  | 0.03 | 0.33 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:30 | 53.05 | 9.5 | 37.05 | 36 | 27.05 | 27.05 | 38.25 | 46.6 | 17.6 | 15.9 | 5.7 | 99 | 21.6 | 7.1 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:30 | 53 | 9.75 | 36.95 | 35.95 | 27.05 | 27.05 | 38.3 | 46.5 | 17.6 | 15.9 | 5.6 | 99 | 21.6 | 7.1 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:31 | 52.95 | 10.1 | 36.95 | 35.9 | 27.05 | 27.05 | 38.25 | 46.5 | 17.5 | 15.9 | 5.6 | 99 | 21.6 | 7.1 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:31 | 52.9 | 10.4 | 36.9 | 35.85 | 27.05 | 27.05 | 38.35 | 46.5 | 17.4 | 15.9 | 5.6 | 99.1 | 21.6 | 7.1 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:32 | 52.85 | 10.8 | 36.85 | 35.85 | 27.05 | 27.05 | 38.35 | 46.3 | 17.4 | 15.9 | 5.6 | 99.1 | 21.6 | 7.1 | 6.6 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:32 | 52.75 | 11.1 | 36.8 | 35.8 | 27 | 27.05 | 38.35 | 46.4 | 17.3 | 15.9 | 5.7 | 99.1 | 21.5 | 7.1 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 13.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:33 | 52.75 | 11.35 | 36.7 | 35.75 | 27.05 | 27.05 | 38.35 | 46.45 | 17.3 | 15.8 | 5.6 | 99.1 | 21.6 | 7.1 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 13.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:33 | 52.65 | 11.8 | 36.7 | 35.75 | 27 | 27 | 38.35 | 46.45 | 17.2 | 15.7 | 5.6 | 99.1 | 21.6 | 7 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 14.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:34 | 52.75 | 11.95 | 36.65 | 35.7 | 27 | 27 | 38.35 | 46.45 | 17.2 | 15.7 | 5.5 | 99.1 | 21.6 | 7 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:34 | 52.6 | 12.3 | 36.6 | 35.7 | 27 | 27 | 38.35 | 46.4 | 17.1 | 15.6 | 5.5 | 99.1 | 21.6 | 7 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:35 | 52.55 | 12.5 | 36.55 | 35.65 | 27 | 27 | 38.3 | 46.4 | 17.1 | 15.6 | 5.5 | 99.1 | 21.6 | 7 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:35 | 52.55 | 12.7 | 36.55 | 35.6 | 27 | 27 | 38.2 | 46.5 | 17 | 15.4 | 5.5 | 99.1 | 21.6 | 7 | 6.6 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 2.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:36 | 52.4 | 13.2 | 36.5 | 35.55 | 27 | 27 | 38.2 | 46.5 | 17 | 15.4 | 5.5 | 99 | 21.6 | 7 | 6.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 2.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:36 | 52.4 | 13.55 | 36.5 | 35.5 | 27 | 27 | 38.1 | 46.4 | 17 | 15.3 | 5.4 | 99 | 21.6 | 7 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:37 | 52.4 | 13.8 | 36.5 | 35.5 | 27 | 27 | 38.15 | 46.4 | 17 | 15.3 | 5.5 | 99 | 21.6 | 7 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 2.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:37 | 52.35 | 14.05 | 36.45 | 35.4 | 27 | 27 | 38.2 | 46.35 | 16.9 | 15.2 | 5.5 | 99 | 21.6 | 7 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:38 | 52.25 | 14.25 | 36.4 | 35.4 | 26.95 | 27 | 38.15 | 46.6 | 16.9 | 15.2 | 5.4 | 99 | 21.6 | 7 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:38 | 52.2 | 14.4 | 36.35 | 35.35 | 26.95 | 27 | 38.15 | 46.55 | 16.8 | 15.1 | 5.4 | 98.9 | 21.6 | 6.9 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 3.65 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:39 |  |  | 36.3 | 35.35 | 26.95 | 27 | 38.15 | 46.4 |  |  |  |  | 21.6 | 6.9 | 6.5 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:39 | 52.1 | 15.05 | 36.25 | 35.35 | 26.95 | 27 | 38.1 | 46.4 | 16.7 | 15.1 | 5.3 | 98.8 | 21.6 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 3.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:40 | 52.05 | 15.25 | 36.25 | 35.3 | 26.95 | 27 | 38.05 | 46.4 | 16.6 | 15 | 5.3 | 98.8 | 21.6 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:40 | 52 | 15.5 | 36.2 | 35.3 | 26.95 | 26.95 | 38.05 | 46.5 | 16.6 | 15 | 5.3 | 98.8 | 21.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:41 | 52 | 15.7 | 36.15 | 35.25 | 26.95 | 26.95 | 38.1 | 46.55 | 16.6 | 15 | 5.3 | 98.8 | 21.6 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:41 | 52 | 15.85 | 36.1 | 35.25 | 26.95 | 26.95 | 38.05 | 46.55 | 16.6 | 15 | 5.3 | 98.7 | 21.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:42 | 52.9 | 16.2 | 36.05 | 35.2 | 26.95 | 26.95 | 38.05 | 46.4 | 16.4 | 15 | 5.3 | 98.6 | 21.6 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:42 | 54 | 16.3 | 36.05 | 35.2 | 26.9 | 26.95 | 38.2 | 46.45 | 16.4 | 15 | 5.4 | 98.6 | 21.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:43 | 54.55 | 11.55 | 35.95 | 35.15 | 26.9 | 26.95 | 38.15 | 46.35 | 16.4 | 15 | 5.4 | 98.6 | 21.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:43 | 54.7 | 7.5 | 35.95 | 35.1 | 26.9 | 26.95 | 38.15 | 46.4 | 16.2 | 14.8 | 5.2 | 98.5 | 21.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 2.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:44 |  |  | 35.9 | 35.05 | 26.9 | 26.95 | 38.1 | 46.5 | 16.2 | 14.6 | 5.2 | 98.4 | 21.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:44 | 55.9 | 6.65 | 35.9 | 35 | 26.9 | 26.95 | 38.05 | 46.45 | 16.2 | 14.5 | 5.2 | 98.3 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:45 | 55.55 | 6.9 | 35.9 | 34.95 | 26.9 | 26.9 |  |  | 16.2 | 14.5 | 5.3 | 98.3 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 2.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:45 | 55.3 | 7.1 | 35.85 | 34.95 | 26.9 | 26.9 | 38.1 | 46.4 | 16.2 | 14.6 | 5.4 | 98.3 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:46 | 55 | 7.4 | 35.8 | 34.9 | 26.9 | 26.9 | 38.05 | 46.3 | 16.1 | 14.7 | 5.4 | 98.2 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:46 | 54.85 | 7.65 | 35.8 | 34.85 | 26.9 | 26.9 | 38.05 | 46.3 | 16.1 | 14.7 | 5.5 | 98.2 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:47 | 54.75 | 7.8 | 35.75 | 34.85 | 26.9 | 26.9 | 38.1 | 46.25 | 16.1 | 14.7 | 5.5 | 98.1 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:47 | 54.6 | 8 | 35.7 | 34.8 | 26.85 | 26.9 | 38.15 | 46.45 | 16 | 14.6 | 5.6 | 98 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:48 | 54.4 | 8.25 | 35.65 | 34.8 | 26.85 | 26.9 | 38.05 | 46.35 | 15.9 | 14.6 | 5.7 | 97.8 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:48 | 54.35 | 8.4 | 35.6 | 34.75 | 26.85 | 26.9 | 38.05 | 46.25 | 15.9 | 14.6 | 5.6 | 97.5 | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:49 | 54.3 | 8.5 | 35.55 | 34.7 | 26.85 | 26.9 | 38.1 | 46.4 | 15.9 | 14.5 | 5.6 | 97.3 | 21.6 | 6.7 |  | 0 | 0.03 | 0.35 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:49 | 54.1 | 8.8 | 35.55 | 34.7 | 26.85 | 26.85 | 38.1 | 46.4 | 15.9 | 14.5 | 5.5 | 97.2 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:50 | 54.05 | 8.95 | 35.5 | 34.65 | 26.85 | 26.85 | 38.1 | 46.45 |  |  |  |  | 21.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:50 | 54 | 9.05 | 35.5 | 34.65 | 26.85 | 26.85 | 38.15 | 46.25 | 15.8 | 14.4 | 5.6 | 96.4 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:51 | 53.9 | 9.25 | 35.45 | 34.6 | 26.85 | 26.85 | 38.05 | 46.4 | 15.8 | 14.5 | 5.6 | 96.2 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:51 | 53.85 | 9.4 | 35.45 | 34.55 | 26.85 | 26.85 | 38.15 | 46.3 | 15.8 | 14.5 | 5.6 | 95.8 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:52 | 53.75 | 9.6 | 35.4 | 34.5 | 26.8 | 26.85 | 38.15 | 46.4 | 15.8 | 14.5 | 6 | 95.8 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.88 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:52 | 53.6 | 9.95 | 35.4 | 34.5 | 26.8 | 26.85 | 38.1 | 46.4 | 15.8 | 14.6 | 6.1 | 95.5 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:53 | 53.55 | 7.7 | 35.4 | 34.45 | 26.8 | 26.8 | 38.05 | 46.35 | 15.8 | 14.6 | 6 | 95.2 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:53 | 53.5 | 6.7 | 35.4 | 34.4 | 26.8 | 26.8 | 38.15 | 46.4 | 15.8 | 14.6 | 6.3 | 94.6 | 21.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:54 | 53.45 | 6.55 | 35.35 | 34.4 | 26.8 | 26.8 | 38.1 | 46.45 | 15.7 | 14.7 | 6.6 | 94.5 | 21.6 | 6.9 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:54 | 53.4 | 6.65 | 35.3 | 34.35 | 26.8 | 26.8 | 38.2 | 46.25 | 15.8 | 14.7 | 7 | 93.6 | 21.6 | 7 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:55 | 53.3 | 7 | 35.25 | 34.35 | 26.8 | 26.8 | 38.1 | 46.1 | 15.9 | 14.8 | 7.5 | 92.4 | 21.6 | 7 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:55 | 53.2 | 7.25 | 35.25 | 34.3 | 26.8 | 26.8 | 38.1 | 46.25 | 15.9 | 15 | 7.7 | 90.9 | 21.6 | 7.1 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:56 | 53.15 | 7.45 | 35.2 | 34.3 | 26.8 | 26.8 | 38.05 | 46.2 | 15.9 | 15.1 | 7.9 | 90.2 | 21.6 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:56 | 53.1 | 7.6 | 35.15 | 34.25 | 26.8 | 26.8 | 38 | 46.3 | 16 | 15.2 | 8.1 | 88.9 | 21.6 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:57 | 53.05 | 7.85 | 35.1 | 34.2 | 26.75 | 26.8 | 38 | 46.3 | 16 | 15.2 | 8.2 | 88.8 | 21.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:57 | 52.95 | 8 | 35.05 | 34.2 | 26.75 | 26.8 | 38 | 46.3 | 16 | 15.3 | 8.5 | 88.3 | 21.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:58 | 52.9 | 8.25 | 35.05 | 34.2 | 26.75 | 26.75 | 37.95 | 46.3 | 16 | 15.4 | 8.4 | 87.6 | 21.6 | 7.8 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:58 | 52.9 | 8.4 | 35 | 34.15 | 26.75 | 26.75 | 37.95 | 46.15 | 16 | 15.4 | 8.8 | 88 |  | 8.1 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:59 | 52.85 | 8.6 | 34.95 | 34.15 | 26.75 | 26.75 | 37.95 | 46.2 | 16.1 | 15.3 | 8.7 | 86.6 | 21.6 | 8.2 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 15:59 | 52.75 | 8.8 | 34.95 | 34.1 | 26.75 | 26.75 | 38 | 46 | 16.1 | 15.3 | 8.7 | 86.9 | 21.6 | 8.3 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:00 | 52.65 | 8.95 | 34.9 | 34.05 | 26.75 | 26.75 | 37.95 | 46 |  |  |  |  | 21.6 | 8.5 | 7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:00 | 52.65 | 9.15 | 34.85 | 34 | 26.75 | 26.75 | 37.95 | 46.25 | 16.2 | 15.3 | 8.8 | 87.7 | 21.6 | 8.7 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:01 | 52.55 | 9.35 | 34.85 | 34 | 26.75 | 26.75 | 38 | 46.05 | 16.1 | 15.1 | 8.4 | 86.7 | 21.6 | 8.8 | 7.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:01 |  |  | 34.85 | 33.95 | 26.75 | 26.75 | 38 | 46.25 | 16 | 15 | 8.3 | 87.1 | 21.6 | 9 | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:02 | 52.5 | 9.95 | 34.8 | 33.95 | 26.7 | 26.75 | 37.95 | 46.3 | 16 | 15 | 8.6 | 88.3 | 21.6 |  | 7.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:02 | 52.45 | 10.25 | 34.8 | 33.95 | 26.7 | 26.75 | 37.95 | 46.2 | 16 | 14.9 | 8.6 | 86.7 | 21.6 | 9.1 | 7.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.95 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:03 | 52.4 | 10.65 | 34.75 | 33.9 | 26.7 | 26.75 | 37.9 | 46 | 16 | 14.9 | 8.8 | 87 | 21.7 | 9.3 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.88 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:03 | 52.4 | 10.85 | 34.7 | 33.9 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46 | 16 | 14.8 | 8.9 | 86.6 | 21.7 | 9.3 | 7.5 | 0 |  |  | 1.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:04 | 52.35 | 11.15 | 34.7 | 33.9 | 26.7 | 26.7 | 37.95 | 46.1 | 16 | 14.8 | 9 | 86.8 | 21.7 | 9.5 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:04 | 52.3 | 11.55 | 34.65 | 33.85 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.3 | 15.8 | 14.4 | 8.4 | 85.7 | 21.7 | 9.6 | 7.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:05 | 52.25 | 11.8 | 34.6 | 33.85 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46.05 | 15.7 | 14.1 | 8.4 | 85.4 | 21.6 | 9.7 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.85 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:05 | 52.15 | 12.2 | 34.6 | 33.8 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46 | 15.6 | 13.9 | 8.2 | 85.8 | 21.6 | 9.9 | 7.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:06 | 52.1 | 12.35 | 34.55 | 33.8 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46.05 | 15.6 | 13.7 | 8.2 | 85.8 | 21.7 | 10 | 7.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:06 | 52 | 12.75 | 34.5 | 33.75 |  |  | 37.85 | 46.15 | 15.4 | 13.6 | 8.1 | 85.9 | 21.7 | 10 | 8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:07 |  |  | 34.5 | 33.75 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46.05 | 15.4 | 13.4 | 8.2 | 85.8 | 21.7 | 10.1 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:07 | 51.95 | 13.4 | 34.45 | 33.7 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46 | 15.6 | 13.6 | 8.3 | 85.7 | 21.7 | 10.1 | 8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:08 | 51.9 | 13.65 | 34.45 | 33.65 | 26.7 | 26.7 |  |  | 15.4 | 13.2 | 8.1 | 85.9 | 21.7 | 10.3 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:08 | 51.9 | 13.85 | 34.45 | 33.6 | 26.7 | 26.7 | 37.95 | 46.05 | 15.4 | 13.2 | 7.9 | 85.6 | 21.7 | 10.3 | 8.1 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:09 | 51.8 | 14.2 | 34.45 | 33.55 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46.15 | 15.3 | 13 | 8 | 84.9 | 21.7 | 10.4 | 8.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:09 | 51.8 | 14.4 | 34.4 | 33.55 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46.05 | 15.2 | 13 | 7.9 | 85.7 | 21.7 | 10.5 | 8.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:10 | 51.85 | 14.6 | 34.4 | 33.55 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46.05 | 15.3 | 13.2 | 8.3 | 85.6 | 21.7 | 10.5 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:10 | 51.85 | 15 | 34.35 | 33.5 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.2 | 15.3 | 13.4 | 7.9 | 85.2 | 21.8 | 10.5 | 8.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:11 |  |  | 34.35 | 33.5 | 26.7 | 26.7 | 37.95 | 46.2 | 15.3 | 13.4 | 8.4 | 85.1 | 21.7 | 10.5 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:11 |  |  | 34.3 | 33.45 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.05 | 15.3 | 13.5 | 8.3 | 84.9 | 21.7 | 10.6 | 8.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:12 | 51.75 | 15.7 | 34.25 | 33.45 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.2 | 15.4 | 13.6 | 8.4 | 83 | 21.7 | 10.7 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:12 |  |  | 34.25 | 33.45 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.05 | 15.4 | 13.7 | 8.5 | 83.1 | 21.7 | 10.7 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:13 | 51.7 | 16 | 34.2 | 33.4 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.05 | 15.4 | 13.8 | 8.4 | 81.8 | 21.7 | 10.8 | 8.5 |  | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:13 | 51.65 | 16.25 | 34.15 | 33.4 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.05 | 15.4 | 13.9 | 8.5 | 81.1 | 21.7 | 10.9 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:14 | 51.65 | 16.5 | 34.1 | 33.35 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 46.15 | 15.4 | 14 | 8.4 | 80.8 | 21.7 | 11 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:14 | 51.6 | 16.8 | 34.05 | 33.35 | 26.7 | 26.7 | 37.85 | 46 | 15.4 | 14 | 8.6 | 82.1 | 21.7 | 11 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:15 | 51.55 | 16.95 | 34.05 | 33.3 | 26.65 | 26.7 | 37.85 | 46 | 15.3 | 13.9 | 8.3 | 81.6 | 21.7 | 11 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:15 |  |  | 34 | 33.25 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 45.85 | 15.2 | 13.6 | 8 | 79.3 | 21.7 | 11 | 8.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:16 | 51.4 | 17.5 | 34 | 33.25 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 45.9 | 15.1 | 13.4 | 7.9 | 78.2 | 21.7 | 11 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:16 | 51.45 | 17.7 | 34 | 33.2 | 26.65 | 26.65 | 37.85 | 46 | 15.1 | 13 | 8 | 77.7 | 21.7 | 11 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:17 | 51.35 | 17.95 | 34 | 33.2 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 46.05 | 15.1 | 13 | 8.2 | 76.2 | 21.7 | 11 | 8.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:17 | 51.3 | 18.2 | 34 | 33.15 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 45.85 | 15 | 13 | 8.2 | 71.8 | 21.7 | 11 | 8.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:18 | 51.3 | 18.4 | 33.95 | 33.15 | 26.6 | 26.65 | 37.8 | 46 | 14.9 | 12.8 | 8.3 | 70.8 | 21.7 | 11 | 8.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:18 | 51.25 | 18.55 | 33.95 | 33.15 | 26.6 | 26.65 | 37.8 | 45.9 | 14.8 | 12.7 | 8.3 | 69.3 | 21.7 | 11 | 8.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:19 | 51.2 | 18.7 | 33.9 | 33.1 | 26.6 | 26.65 | 37.8 | 45.9 | 14.9 | 12.8 | 8.3 | 69 | 21.7 | 11 | 8.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:19 | 51.15 | 19 | 33.85 | 33.1 | 26.6 | 26.65 | 37.85 | 46 | 14.9 | 12.8 | 8.4 | 68.8 | 21.8 | 11 | 8.8 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:20 | 51.1 | 19.2 | 33.8 | 33.1 | 26.6 | 26.65 | 37.8 | 46.15 |  |  |  |  | 21.8 | 11 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:20 | 51.1 | 19.45 | 33.8 | 33.05 | 26.6 | 26.65 | 37.8 | 45.95 | 14.9 | 12.8 | 8.5 | 66.9 | 21.8 | 11 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:21 | 51.1 | 19.65 | 33.75 | 33 | 26.6 | 26.65 | 37.8 | 45.9 | 14.9 | 12.8 | 8.3 | 67.9 | 21.8 | 11 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:21 | 51.1 | 19.8 | 33.75 | 33 | 26.6 | 26.65 | 37.75 | 45.8 | 14.8 | 12.8 | 8.1 | 69.5 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:22 | 51.1 | 20 | 33.7 | 33 | 26.6 | 26.65 | 37.75 | 45.9 | 14.7 | 12.7 | 8.2 | 70 | 21.7 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:22 | 51.1 | 20.25 | 33.7 | 32.95 | 26.6 | 26.6 | 37.8 | 45.9 | 14.7 | 12.6 | 8.2 | 69.3 | 21.7 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:23 | 51.05 | 20.4 | 33.65 | 32.9 | 26.6 | 26.6 | 37.75 | 46 | 14.5 | 12.6 | 8 | 70.8 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:23 | 51 | 20.5 | 33.65 | 32.9 | 26.6 | 26.6 | 37.75 | 46 | 14.5 | 12.5 | 8.1 | 71.7 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:24 | 51 | 20.65 | 33.65 | 32.85 | 26.6 | 26.65 | 37.8 | 45.95 | 14.5 | 12.4 | 8 | 71.6 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:24 | 50.95 | 20.85 | 33.65 | 32.85 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 45.9 | 14.5 | 12.3 | 8.1 | 72.5 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:25 | 50.9 | 21.05 | 33.65 | 32.8 | 26.65 | 26.65 | 37.75 | 46 | 14.5 | 12.4 | 8.4 | 72.5 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:25 | 50.85 | 21.4 | 33.6 | 32.8 | 26.65 | 26.65 | 37.75 | 46 | 14.7 | 12.6 | 8.6 | 71 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:26 | 50.8 | 21.55 | 33.55 | 32.8 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 45.95 | 14.8 | 12.9 | 9 | 70.9 | 21.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:26 | 50.75 | 21.65 | 33.55 | 32.8 | 26.65 | 26.7 | 37.8 | 45.9 | 14.8 | 13 | 9.1 | 68 | 21.8 | 11 | 8.9 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:27 | 50.75 | 21.85 | 33.5 | 32.8 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 45.95 | 14.8 | 13.1 | 9.1 | 67.2 | 21.8 | 11 | 8.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:27 | 50.65 | 21.95 | 33.45 | 32.75 | 26.65 | 26.65 | 37.8 | 45.75 | 14.8 | 13.1 | 9.2 | 68.3 | 21.8 | 11.1 | 8.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:28 | 50.65 | 22.15 | 33.45 | 32.75 | 26.65 | 26.65 | 37.75 | 45.9 | 14.6 | 13 | 9.2 | 66.7 | 21.8 | 11.2 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:28 | 50.65 | 22.35 | 33.4 | 32.7 | 26.55 | 26.55 | 37.75 | 45.95 | 14.6 | 13 | 9.4 | 68.5 | 21.8 | 11.3 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:29 | 50.65 | 22.4 | 33.4 | 32.7 | 26.5 | 26.5 | 37.7 | 45.9 | 14.7 | 13.2 | 9.5 | 66.7 | 21.8 | 11.3 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:29 | 50.6 | 23.35 | 33.35 | 32.65 | 26.5 | 26.55 | 37.7 | 45.9 | 14.6 | 13.2 | 9.4 | 67 | 21.8 | 11.4 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:30 | 53.5 | 21.85 | 33.35 | 32.65 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 45.9 | 14.7 | 13.4 | 9.6 | 67.3 | 21.8 | 11.5 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:30 | 55.05 | 21.4 | 33.3 | 32.65 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 45.85 | 14.7 | 13.4 | 9.6 | 67.1 | 21.8 | 11.5 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:31 | 55.1 | 11.25 | 33.3 | 32.55 | 26.55 | 26.55 | 37.7 | 45.8 |  |  |  |  | 21.8 | 11.6 | 9.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:31 | 54.85 | 9.5 | 33.25 | 32.5 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.9 | 14.6 | 13 | 9.5 | 66.3 | 21.8 | 11.6 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:32 | 54.7 | 9.2 | 33.25 | 32.5 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.9 | 14.7 | 13 | 9.6 | 66.3 | 21.8 | 11.7 | 9.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:32 | 54.35 | 9.1 | 33.25 | 32.45 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 46 | 14.5 | 12.9 | 9.3 | 66.8 | 21.8 | 11.8 | 9.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:33 | 54.25 | 9.15 | 33.25 | 32.45 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.85 | 14.5 | 12.8 | 9.3 | 68.4 | 21.8 | 11.8 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:33 | 54.8 | 7.1 | 33.2 | 32.4 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.75 | 14.2 | 12.6 | 9.1 | 68.9 | 21.8 | 11.9 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:34 | 54.8 | 7 | 33.2 | 32.4 | 26.6 | 26.6 | 37.7 | 45.75 | 14.2 | 12.5 | 9.1 | 68.8 | 21.8 | 11.9 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:34 | 55.1 | 7.2 | 33.1 | 32.4 | 26.6 | 26.6 | 37.7 | 45.65 |  |  |  |  | 21.8 | 11.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:35 | 55 | 6.95 | 33.1 | 32.35 | 26.6 | 26.6 | 37.75 | 45.65 | 14.2 | 12.5 | 9.2 | 69.3 | 21.8 | 12 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:35 | 54.65 | 6.75 | 33.05 | 32.35 | 26.6 | 26.6 | 37.7 | 45.75 | 14.4 | 12.7 | 9.1 | 68.3 | 21.8 | 12 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:36 | 54.35 | 7.05 | 33.05 | 32.3 | 26.55 | 26.6 | 37.75 | 45.9 | 14.2 | 12.6 | 9.1 | 69 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0 |  |  | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:36 | 54.25 | 7.2 | 33 | 32.3 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.8 | 14.1 | 12.6 | 9.2 | 69.9 | 21.8 | 12 |  | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:37 | 53.9 | 7.65 | 32.95 | 32.3 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 45.9 | 14.2 | 12.6 | 9.2 | 69.8 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:37 | 53.8 | 7.85 | 32.95 | 32.3 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 45.8 | 14.1 | 12.6 | 9 | 68.5 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:38 | 53.7 | 8.05 | 32.9 | 32.25 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.75 | 14.1 | 12.6 | 9.2 | 68.2 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:38 | 54.6 | 8.35 |  |  | 26.55 | 26.6 | 37.6 | 45.85 | 13.9 | 12.4 | 8.6 | 70.7 | 21.8 | 12 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:39 | 54.6 | 8.6 | 32.9 | 32.2 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 45.75 | 13.9 | 12.3 | 8.8 | 71.8 | 21.8 | 12 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:39 | 54.4 | 8.8 | 32.9 | 32.2 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 45.75 | 13.9 | 12.3 | 8.8 | 70.9 | 21.8 | 12 | 9.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:40 | 54.2 | 9 | 32.85 | 32.15 | 26.55 | 26.6 | 37.65 | 45.85 | 14 | 12.3 | 8.8 | 70.9 | 21.8 | 12 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:40 | 54.05 | 9.3 | 32.85 | 32.1 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.75 | 14 | 12.3 | 8.8 | 70.1 | 21.8 | 12 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:41 | 53.95 | 9.4 | 32.85 | 32.1 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.6 | 13.9 | 12.3 | 8.8 | 70.4 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0 |  |  | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:41 | 53.75 | 9.7 | 32.8 | 32.1 | 26.55 | 26.6 | 37.7 | 45.7 | 13.8 | 12.1 | 8.7 | 72.5 | 21.8 | 12 | 9.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:42 | 53.6 | 9.9 | 32.8 | 32.1 | 26.5 | 26.45 | 37.75 | 45.6 | 13.8 | 12.1 | 8.8 | 71.4 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:42 | 53.5 | 10.1 | 32.75 | 32.1 | 26.45 | 26.45 | 37.75 | 45.75 | 13.7 | 12 | 8.7 | 72.4 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 8.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:43 | 53.4 | 10.3 | 32.7 | 32.1 | 26.5 | 26.55 | 37.75 | 45.75 | 13.7 | 11.9 | 8.7 | 72.4 | 21.8 | 12 | 9.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 8.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:43 | 53.3 | 10.6 | 32.65 | 32.05 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.75 | 13.7 | 11.9 | 8.7 | 72.9 | 21.9 | 12 | 9.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:44 | 53.25 | 10.75 | 32.65 | 32.05 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.8 | 13.7 | 11.9 | 8.8 | 73 | 21.8 | 12 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:44 | 53.2 | 11 | 32.6 | 32 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.75 | 13.6 | 11.9 | 8.6 | 73.2 | 21.8 | 12 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:45 | 53.1 | 11.15 | 32.6 | 32 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.75 | 13.5 | 11.8 | 8.7 | 74.6 | 21.9 | 12 | 9.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:45 | 53.05 | 11.25 | 32.55 | 32 | 26.5 | 26.55 | 37.65 | 45.75 | 13.6 | 11.9 | 8.7 | 73.4 | 21.8 | 12 |  |  | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:46 | 52.95 | 11.6 | 32.55 | 31.95 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.5 | 13.5 | 11.9 | 8.6 | 73.6 | 21.8 | 12 | 9.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:46 |  |  | 32.5 | 31.95 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.5 | 13.5 | 11.9 | 8.7 | 73.6 | 21.8 | 11.9 | 9.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:47 | 52.85 | 10.95 | 32.5 | 31.9 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.55 | 13.6 | 11.9 | 8.8 | 73.6 | 21.9 | 11.9 | 9.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:47 | 52.8 | 7.7 | 32.5 | 31.9 | 26.5 | 26.55 | 37.6 | 45.65 | 13.6 | 11.9 | 8.8 | 73.6 | 21.9 | 11.9 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:48 | 52.65 | 6.85 | 32.5 | 31.85 | 26.5 | 26.55 | 37.55 | 45.6 | 13.6 | 11.9 | 8.8 | 73.3 | 21.8 | 11.9 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:48 | 52.6 | 7 | 32.5 | 31.85 | 26.5 | 26.5 | 37.55 | 45.6 | 13.5 | 11.9 | 8.9 | 73.4 | 21.9 | 11.9 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:49 | 52.5 | 7.25 | 32.5 | 31.8 | 26.45 | 26.45 | 37.55 | 45.6 | 13.4 | 11.9 | 8.8 | 73 | 21.9 | 11.9 | 9.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:49 | 52.4 | 7.6 | 32.45 | 31.8 | 26.5 | 26.5 | 37.5 | 45.6 |  |  |  |  | 22 | 11.9 | 9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:50 | 52.4 | 7.8 | 32.45 | 31.8 | 26.5 | 26.5 | 37.45 | 45.65 | 13.4 | 11.8 | 8.7 | 74.2 | 21.9 | 11.8 | 9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:50 | 52.35 | 8.1 | 32.35 | 31.8 | 26.5 | 26.5 | 37.45 | 45.6 | 13.4 | 11.8 | 8.9 | 73.2 | 21.9 | 11.8 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:51 | 52.3 | 8.2 | 32.35 | 31.8 | 26.5 | 26.5 | 37.45 | 45.6 | 13.5 | 12 | 8.9 | 71.4 | 22 | 11.8 | 9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:51 | 52.15 | 8.65 | 32.3 | 31.75 | 26.5 | 26.5 | 37.35 | 45.55 | 13.4 | 12 | 8.9 | 72.5 | 21.9 | 11.9 | 8.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:52 | 52.1 | 8.8 | 32.3 | 31.75 | 26.5 | 26.5 | 37.4 | 45.5 | 13.4 | 11.9 | 8.8 | 72.1 | 21.9 | 11.9 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:52 | 52.1 | 9.1 | 32.25 | 31.7 | 26.5 | 26.5 | 37.35 | 45.5 | 13.1 | 11.8 | 8.6 | 73.9 | 21.9 | 11.8 | 8.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:53 | 52.05 | 9.35 | 32.25 | 31.7 | 26.5 | 26.5 | 37.35 | 45.5 | 13.1 | 11.6 | 8.7 | 74.2 | 21.9 | 11.8 | 8.8 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:53 | 52 | 9.5 | 32.2 | 31.65 | 26.45 | 26.5 | 37.5 | 45.55 | 13.1 | 11.6 | 8.8 | 73.6 | 22 | 11.8 | 8.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:54 | 51.95 | 9.75 | 32.2 | 31.65 | 26.45 | 26.5 | 37.45 | 45.4 | 13.1 | 11.6 | 8.7 | 73.1 | 22 | 11.8 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:54 | 51.95 | 10 | 32.2 | 31.65 | 26.45 | 26.5 | 37.4 | 45.5 | 13.1 | 11.7 | 8.8 | 73.2 | 22 | 11.7 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:55 | 51.85 | 10.35 | 32.2 | 31.6 | 26.45 | 26.5 | 37.35 | 45.45 |  |  |  |  | 22 | 11.7 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:55 | 51.8 | 10.85 | 32.2 | 31.6 | 26.45 | 26.45 | 37.4 | 45.45 | 13 | 11.6 | 8.6 | 72.8 | 22 | 11.6 | 8.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:56 | 53.45 | 11.15 | 32.2 | 31.5 | 26.45 | 26.45 | 37.35 | 45.35 | 13 | 11.6 | 8.7 | 73.3 | 21.9 | 11.6 | 8.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:56 | 51.2 | 11.35 | 32.2 | 31.5 | 26.45 | 26.5 | 37.35 | 45.55 | 13 | 11.6 | 8.6 | 73.4 | 22 | 11.5 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:57 | 47.4 | 11.85 | 32.15 | 31.55 | 26.45 | 26.45 | 37.35 | 45.75 | 13 | 11.5 | 8.5 | 73.4 | 22 | 11.5 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:57 | 46.55 | 11.95 | 32.15 | 31.5 | 26.45 | 26.45 | 37.3 | 45.45 |  |  |  |  | 22 | 11.3 | 8.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:58 | 46.15 | 12.05 | 32.15 | 31.5 | 26.45 | 26.45 | 37.35 | 45.3 | 13 | 11.5 | 8.4 | 72.7 | 22 | 11.3 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:58 | 44.8 | 12.2 | 32.1 | 31.5 | 26.45 | 26.45 | 37.3 | 45.3 | 13 | 11.5 | 8.3 | 74.9 | 22 | 11.2 | 8.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:59 | 44.55 | 12.25 | 32.1 | 31.45 | 26.45 | 26.45 | 37.3 | 45.25 | 13 | 11.5 | 8.2 | 75.2 | 22 | 11.1 | 8.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 16:59 | 43.3 | 12.3 | 32 | 31.45 | 26.45 | 26.45 | 37.25 | 45.2 | 12.8 | 11.3 | 7.8 | 77.3 | 22 | 11.1 | 8.3 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:00 | 41.2 | 12.4 | 32 | 31.4 | 26.45 | 26.45 | 37.25 | 45.3 |  |  |  |  | 22 | 11 | 8.3 | 0 | 0.03 | 0.38 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:00 | 40.5 | 12.45 | 31.95 | 31.4 | 26.45 | 26.45 | 37.25 | 45.15 | 12.8 | 11.2 | 7.6 | 78.6 | 22 | 10.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.78 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:01 | 39.25 | 12.6 | 31.55 | 26.15 | 26.45 | 26.45 | 37.15 | 45.1 | 20.1 | 12.1 | 7.4 | 79.2 | 22 | 10.8 | 8.2 | 0.39 | 0.53 | 4.48 | 6.1 |  | 1 | 2.8618 | 2948.8226 | 1030.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 31.55 | 37.15 | 45.1 | 7.4 | 79.2 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:01 | 38.35 | 12.65 | 31.55 | 25.85 | 26.45 | 26.45 | 37.1 | 45 | 27.3 | 15 | 7.3 | 80 | 22 | 10.7 | 8.2 | 0.39 | 18.5 | 8.58 | 28.93 |  | 1 | 2.8566 | 5637.1315 | 1973.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 31.55 | 37.1 | 45 | 7.3 | 80 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:02 | 38.25 | 10.45 | 30.55 | 32.65 | 26.45 | 26.45 | 37.05 | 45.05 | 35.1 | 17.1 | 7.2 | 80.5 | 22 | 10.6 | 8.2 | 0.39 | 18.5 | 10.18 | 29.08 |  | 1 | 2.8933 | 6774.3058 | 2341.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 30.55 | 37.05 | 45.05 | 7.2 | 80.5 | 60 | 0 | 2 | 6.75 | 0
2011-03-18 | 17:02 | 38.65 | 6.75 | 30.1 | 36.85 | 26.45 | 26.45 | 37.05 | 44.9 | 37.1 | 18 | 7.1 | 80.6 | 22 | 10.3 | 8.1 | 0.44 | 18.55 | 10.08 | 29.28 |  | 1 | 2.9068 | 6739.1904 | 2318.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 30.1 | 37.05 | 44.9 | 7.1 | 80.6 | 60 | 0 | 2 | 11.8 | 0
2011-03-18 | 17:03 |  |  | 29.35 | 41.15 | 26.45 | 26.45 | 37.05 | 44.9 | 38.3 | 18.5 | 7 | 81.1 | 22 | 10.2 | 8.1 | 0.39 | 18.58 | 10.15 | 29 |  | 1 | 2.9329 | 6846.8554 | 2334.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 29.35 | 37.05 | 44.9 | 7 | 81.1 | 60 | 0 | 2 | 13.25 | 0
2011-03-18 | 17:03 | 40.1 | 7 | 28.8 | 42.05 | 26.45 | 26.45 | 36.9 | 44.75 | 39.1 | 18.9 | 6.9 | 81.3 | 22.1 | 10 |  | 0.39 | 18.6 | 10.35 | 29.45 |  | 1 | 2.9505 | 7023.7505 | 2380.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.8 | 36.9 | 44.75 | 6.9 | 81.3 | 60 | 0 | 2 | 13.75 | 0
2011-03-18 | 17:04 | 41.25 | 7.3 | 28.55 | 42.3 | 26.45 | 26.45 | 36.8 | 44.75 | 39.5 | 19.3 | 6.8 | 82 | 22 | 10 | 8 | 0.39 | 18.58 | 10.45 | 29.65 |  | 1 | 2.9556 | 7103.7703 | 2403.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.55 | 36.8 | 44.75 | 6.8 | 82 | 60 | 0 | 2 | 14.2 | 0
2011-03-18 | 17:04 | 41.95 | 7.55 | 28.4 | 42.6 | 26.45 | 26.45 | 36.75 | 44.55 | 39.2 | 19.2 | 6.8 | 82.2 | 22 | 9.7 | 8 | 0.39 | 18.58 | 10.6 | 29.83 |  | 1 | 2.9619 | 7221.005 | 2438 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.4 | 36.75 | 44.55 | 6.8 | 82.2 | 60 | 0 | 2 | 14.75 | 0
2011-03-18 | 17:05 | 42.35 | 7.75 | 28.25 | 43 | 26.45 | 26.45 | 36.75 | 44.5 | 39.6 | 19 | 6.7 | 82.5 | 22 | 9.5 | 7.9 | 0.39 | 18.5 | 10.85 | 30.23 |  | 1 | 2.9627 | 7393.4602 | 2495.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.25 | 36.75 | 44.5 | 6.7 | 82.5 | 60 | 0 | 2 | 15.05 | -0.05
2011-03-18 | 17:05 | 42.9 | 8 | 28.25 | 43.3 | 26.4 | 26.45 | 36.5 | 44.5 | 40.3 | 18.9 | 6.7 | 82.7 | 22 | 9.3 | 7.9 | 0.39 | 18.5 | 10.93 | 30.35 |  | 1 | 2.9627 | 7447.9742 | 2513.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.25 | 36.5 | 44.5 | 6.7 | 82.7 | 60 | 0 | 2 | 15.15 | -0.05
2011-03-18 | 17:06 | 43.4 | 8.35 | 28.25 | 43.4 | 26.4 | 26.45 | 36.45 | 44.55 | 41.1 | 19.2 | 6.7 | 82.9 | 22 | 9.2 | 7.8 | 0.39 | 18.5 | 11.15 | 30.53 |  | 1 | 2.9627 | 7597.8877 | 2564.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.25 | 36.45 | 44.55 | 6.7 | 82.9 | 60 | 0 | 2 | 15.25 | -0.05
2011-03-18 | 17:06 |  |  | 28.35 | 43.6 | 26.4 | 26.45 | 36.4 | 44.55 | 40.3 | 19 | 6.6 | 82.8 | 22 | 9.1 | 7.8 | 0.39 | 18.58 | 11.15 | 30.63 |  | 1 | 2.9532 | 7573.3804 | 2564.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.35 | 36.4 | 44.55 | 6.6 | 82.8 | 60 | 0 | 2 | 15.2 | -0.05
2011-03-18 | 17:07 | 44.1 | 8.8 | 28.5 | 43.7 | 26.4 | 26.45 | 36.3 | 44.5 | 41.1 | 19.3 | 6.6 | 83.1 | 22.1 | 8.9 | 7.8 | 0.39 | 18.7 | 11.38 | 30.88 |  | 1 | 2.9469 | 7713.2564 | 2617.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.5 | 36.3 | 44.5 | 6.6 | 83.1 | 60 | 0 | 2 | 15.05 | -0.05
2011-03-18 | 17:07 | 44.3 | 9.05 | 28.65 | 43.7 | 26.4 | 26.45 | 36.15 | 44.35 | 41.2 | 19.3 | 6.6 | 83.2 | 22.1 | 8.7 | 7.7 | 0.39 | 18.68 | 11.43 | 30.78 |  | 1 | 2.9407 | 7730.728 | 2628.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.65 | 36.15 | 44.35 | 6.6 | 83.2 | 60 | 0 | 2 | 14.95 | -0.05
2011-03-18 | 17:08 | 44.4 | 9.2 | 28.8 | 43.75 | 26.4 | 26.45 | 36.05 | 44.25 | 41 | 19.3 | 6.5 | 83.2 | 22.1 | 8.6 | 7.6 | 0.39 | 18.73 | 11.53 | 30.88 |  | 1 | 2.9291 | 7767.6035 | 2651.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 28.8 | 36.05 | 44.25 | 6.5 | 83.2 | 60 | 0 | 2 | 14.85 | 0
2011-03-18 | 17:08 | 44.6 | 9.45 | 29.05 | 43.9 | 26.4 | 26.4 | 35.95 | 44.35 | 41.4 | 19.4 | 6.6 | 83.3 | 22 | 8.4 | 7.6 | 0.39 | 18.63 | 11.65 | 30.95 |  | 1 | 2.924 | 7834.9019 | 2679.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 29.05 | 35.95 | 44.35 | 6.6 | 83.3 | 60 | 0 | 2 | 14.7 | -0.05
2011-03-18 | 17:09 | 44.8 | 9.65 | 29.35 | 44.05 | 26.4 | 26.45 | 35.8 | 44.15 | 40.3 | 19.3 | 6.5 | 84 | 22 | 8.4 | 7.6 | 0.39 | 18.65 | 11.6 | 30.95 |  | 1 | 2.9062 | 7753.7491 | 2668 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 29.35 | 35.8 | 44.15 | 6.5 | 84 | 60 | 0 | 2 | 14.55 | -0.05
2011-03-18 | 17:09 | 45 | 9.95 | 29.65 | 44.2 | 26.4 | 26.45 | 35.75 | 44.15 | 41.5 | 19.4 | 6.5 | 84.7 | 22.1 | 8.2 | 7.6 | 0.39 | 18.68 | 11.75 | 31.08 |  | 1 | 2.8937 | 7820.3032 | 2702.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.45 | 29.65 | 35.75 | 44.15 | 6.5 | 84.7 | 60 | 0 | 2 | 14.4 | 0
2011-03-18 | 17:10 | 45.1 | 10.1 | 29.95 | 44.35 | 26.4 | 26.4 | 35.6 | 44.15 | 42.3 | 19.9 | 6.5 | 85.2 | 22.1 | 8.1 | 7.5 | 0.39 | 18.6 | 11.88 | 31.05 |  | 1 | 2.8813 | 7872.7429 | 2732.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 29.95 | 35.6 | 44.15 | 6.5 | 85.2 | 60 | 0 | 2 | 14.35 | 0
2011-03-18 | 17:10 | 45.3 | 10.3 | 30.2 | 44.55 | 26.4 | 26.4 | 35.5 | 44.1 | 42.7 | 20.2 | 6.5 | 86 | 22.1 | 8 | 7.5 | 0.39 | 9.75 | 11.88 | 22.28 |  | 1 | 2.8709 | 7844.3405 | 2732.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 30.2 | 35.5 | 44.1 | 6.5 | 86 | 60 | 0 | 2 | 13.9 | 0
2011-03-18 | 17:11 | 45.4 | 10.55 | 31.05 | 44.95 | 26.4 | 26.4 | 35.35 | 44.45 | 43.1 | 20.4 | 6.4 | 86.2 | 22.1 | 8 | 7.5 | 0.39 | 9.75 | 11.88 | 22.33 |  | 1 | 2.8303 | 7733.5097 | 2732.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 31.05 | 35.35 | 44.45 | 6.4 | 86.2 | 60 | 0 | 2 | 13.65 | 0
2011-03-18 | 17:11 | 45.55 | 10.8 | 31.65 | 45.3 | 26.4 | 26.4 | 35.3 | 44.55 | 43.9 | 21.2 | 6.3 | 85.7 | 22.1 | 7.8 | 7.5 | 0.39 | 9.75 | 11.85 | 22.38 |  | 1 | 2.8002 | 7631.9655 | 2725.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 31.65 | 35.3 | 44.55 | 6.3 | 85.7 | 60 | 0 | 2 | 13.35 | 0
2011-03-18 | 17:12 | 45.75 | 11 | 32.3 | 45.65 | 26.4 | 26.4 | 35.15 | 44.65 | 44.9 | 21.9 | 6.3 | 85.1 | 22.1 | 7.7 | 7.4 | 0.39 | 9.8 | 12.03 | 22.43 |  | 1 | 2.7733 | 7673.3169 | 2766.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 32.3 | 35.15 | 44.65 | 6.3 | 85.1 | 60 | 0 | 2 | 13.3 | 0
2011-03-18 | 17:12 | 45.75 | 11.25 | 32.45 | 45.75 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 44.65 | 45.4 | 22.4 | 6.3 | 85.6 | 22.1 | 7.7 | 7.4 | 0.39 | 0.6 | 12 | 13.7 |  | 1 | 2.767 | 7637.0143 | 2760 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 32.45 | 35.05 | 44.65 | 6.3 | 85.6 | 60 | 0 | 2 | 13.15 | 0
2011-03-18 | 17:13 | 45.9 | 11.85 | 33.65 | 46.8 | 26.4 | 26.4 | 35 | 44.65 | 45.9 | 22.8 | 6.2 | 86.6 | 22.1 | 7.6 | 7.4 | 0.39 | 0.58 | 12.1 | 13.83 |  | 1 | 2.7122 | 7548.0974 | 2783 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 33.65 | 35 | 44.65 | 6.2 | 86.6 | 60 | 0 | 2 | 13.1 | 0
2011-03-18 | 17:13 | 46.05 | 8.15 | 34.1 | 47.2 | 26.4 | 26.4 | 34.9 | 44.7 | 46.6 | 23.4 | 6.1 | 86.6 | 22.1 | 7.6 | 7.3 | 0.39 | 0.58 | 12.05 | 13.83 |  | 1 | 2.6886 | 7451.3345 | 2771.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 34.1 | 34.9 | 44.7 | 6.1 | 86.6 | 60 | 0 | 2 | 12.8 | 0
2011-03-18 | 17:14 | 46.05 | 7.2 | 35.05 | 47.85 | 26.4 | 26.4 | 34.85 | 44.9 |  |  |  |  | 22.1 | 7.5 | 7.3 | 0.39 | 0.58 | 12.33 | 14.63 |  | 1 | 2.3614 | 6696.6886 | 2835.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 35.05 | 34.85 | 44.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 12.75 | 0
2011-03-18 | 17:14 | 46.3 | 7.2 | 35.45 | 48.2 | 26.4 | 26.4 | 34.7 | 44.7 | 47.5 | 24 | 6 | 85.8 | 22.1 | 7.5 | 7.3 | 0.39 | 0.58 | 12.3 | 14.08 |  | 1 | 2.6278 | 7434.0085 | 2829 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 35.45 | 34.7 | 44.7 | 6 | 85.8 | 60 | 0 | 2 | 12.65 | 0
2011-03-18 | 17:15 | 46.4 | 6.85 | 36.3 | 48.95 | 26.4 | 26.4 | 34.65 | 44.7 | 47.9 | 24.2 | 5.9 | 85.5 | 22.1 | 7.4 | 7.3 | 0.39 | 0.58 | 12.58 | 14.2 |  | 1 | 2.5878 | 7487.5331 | 2893.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26.4 | 36.3 | 34.65 | 44.7 | 5.9 | 85.5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:15 | 46.6 | 7.1 | 37 | 49.55 | 26.4 | 26.4 | 34.6 | 44.75 | 48.1 | 24.6 | 5.9 | 85.6 | 22.1 | 7.3 | 7.3 | 0.39 | 0.55 | 0.4 | 2.18 |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:16 | 46.75 | 7.2 | 37.5 | 47.6 | 26.4 | 26.4 | 34.45 | 44.85 | 41.3 | 25 | 5.9 | 86.4 | 22.1 | 7.3 | 7.3 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 2.65 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:16 | 46.75 | 7.3 | 38.3 | 38.65 | 26.4 | 26.4 | 34.4 | 44.8 | 38.3 | 25.5 | 5.9 | 87 | 22.1 | 7.3 | 7.2 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 1.78 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:17 | 46.85 | 7.9 | 38.8 | 37.65 | 26.4 | 26.4 | 34.3 | 44.75 | 36.6 | 26.8 | 5.9 | 88.8 | 22.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:17 | 46.8 | 8.05 | 38.95 | 37.05 | 26.4 | 26.4 | 34.2 | 44.55 | 36.2 | 27.2 | 5.8 | 89.7 | 22.1 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:18 | 46.8 | 8.35 | 39 | 37.05 | 26.4 | 26.4 | 34.2 | 44.7 | 36.1 | 27.4 | 5.8 | 90.2 | 22.1 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:18 | 46.8 | 8.6 | 38.9 | 36.8 | 26.4 | 26.4 | 34.15 | 44.7 | 35.9 | 27.6 | 5.8 | 90.9 | 22.1 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:19 | 46.9 | 8.8 | 38.9 | 36.7 | 26.4 | 26.4 | 34.1 | 44.65 | 35.8 | 27.6 | 5.8 | 91.1 | 22.1 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.35 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:19 | 46.9 | 9 | 38.85 | 36.65 | 26.4 | 26.4 | 34.15 | 44.6 | 35.5 | 27.6 | 5.8 | 91.8 | 22.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.63 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:20 | 46.9 | 9.2 | 38.8 | 36.55 | 26.4 | 26.4 | 34.15 | 44.5 | 35.2 | 27.6 | 5.8 | 92.3 | 22.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:20 | 47 | 9.55 | 38.75 | 36.55 | 26.4 | 26.4 | 34.15 | 44.5 | 35 | 27.4 | 5.7 | 92.5 | 22.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.93 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:21 | 47 | 9.7 | 38.7 | 36.45 | 26.4 | 26.35 | 34.15 | 44.55 | 34.7 | 27 | 5.7 | 92.7 | 22.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:21 | 47.05 | 9.95 | 38.65 | 36.45 | 26.35 | 26.4 | 34.15 | 44.65 | 34.6 | 27 | 5.8 | 92.9 | 22.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.63 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:22 | 47.2 | 7.85 | 38.55 | 36.4 | 26.35 | 26.35 | 34.05 | 44.55 | 34.5 | 26.9 | 5.7 | 93 | 22.1 | 7.2 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:22 | 47.25 | 7.15 | 38.5 | 36.35 | 26.35 | 26.35 | 34.1 | 44.55 | 34.3 | 26.9 | 5.7 | 93.1 | 22.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:23 | 47.3 | 7.4 | 38.4 | 36.25 | 26.35 | 26.35 | 34.05 | 44.55 | 33.9 | 26.8 | 5.8 | 93.3 | 22.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.35 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:23 | 47.3 | 7.65 | 38.35 | 36.2 | 26.35 | 26.35 | 34.05 | 44.5 | 33.7 | 26.8 | 5.8 | 93.5 | 22.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:24 | 47.3 | 7.95 | 38.3 | 36.15 | 26.35 | 26.35 | 34.05 | 44.4 | 33.6 | 26.8 | 5.8 | 93.6 | 22.2 | 7.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 11.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:24 | 47.25 | 8.2 | 38.2 | 36.1 | 26.35 | 26.35 | 34.05 | 44.35 | 33.4 | 26.8 | 5.9 | 93.7 | 22.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 11.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:25 | 47.25 | 8.35 | 38.15 | 36.1 | 26.35 | 26.35 | 34 | 44.45 | 33.3 | 26.8 | 5.9 | 93.8 | 22.1 |  | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 10.95 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:25 | 47.25 | 8.65 | 38.05 | 36 | 26.35 | 26.35 | 34 | 44.45 | 32.9 | 26.7 | 6 | 94 | 22.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 9.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:26 | 47.25 | 8.75 | 38 | 35.95 | 26.3 | 26.3 | 34 | 44.65 | 32.8 | 26.6 | 6.2 | 94.2 | 22.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 11.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:26 | 47.25 | 9.15 | 37.95 | 35.9 | 26.3 | 26.35 | 34 | 44.55 | 32.7 | 26.5 | 6.3 | 94.3 | 22.1 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:27 | 47.1 | 9.4 | 37.9 | 35.85 | 26.3 | 26.3 | 34 | 44.35 | 32.6 | 26.3 | 6.4 | 94.3 | 22.1 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:27 | 47.2 | 9.65 | 37.85 | 35.8 | 26.3 | 26.3 | 34 | 44.5 | 32.2 | 26.2 | 6.5 | 94.2 | 22.1 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 9.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:28 | 47.25 | 9.75 | 37.75 | 35.8 | 26.25 | 26.3 | 34 | 44.45 | 32 | 26 | 6.8 | 93.7 | 22.2 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:28 | 47.3 | 10.2 | 37.75 | 35.75 | 26.25 | 26.3 | 33.95 | 44.5 | 31.8 | 26 | 6.9 | 93.6 | 22.2 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:29 | 47.3 | 10.45 | 37.7 | 35.65 | 26.25 | 26.3 | 34 | 44.5 | 31.7 | 26 | 7 | 93 | 22.2 |  | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:29 | 47.3 | 11.1 | 37.65 | 35.6 | 26.25 | 26.3 | 34 | 44.35 | 31.6 | 25.8 | 7.1 | 92.6 | 22.2 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:30 | 47.3 | 11.05 | 37.6 | 35.55 | 26.25 | 26.3 | 33.95 | 44.5 | 31.5 | 25.7 | 7.1 | 91.9 | 22.2 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:30 | 47.3 | 7.2 | 37.55 | 35.55 | 26.25 | 26.3 | 34 | 44.45 | 31.4 | 25.6 | 7.1 | 91.1 | 22.2 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:31 | 47.35 | 6.9 | 37.45 | 35.45 | 26.25 | 26.3 | 33.95 | 44.4 | 31.2 | 25.5 | 7.4 | 90.9 | 22.3 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:31 | 47.35 | 6.95 | 37.4 | 35.4 | 26.25 | 26.3 | 33.9 | 44.4 | 31.1 | 25.5 | 7.6 | 91.1 |  | 7.2 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:32 | 47.35 | 7.25 | 37.35 | 35.35 | 26.25 | 26.3 | 33.9 | 44.4 | 30.6 | 25.1 | 7.3 | 87.4 | 22.3 | 7.2 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:32 | 47.35 | 7.4 | 37.3 | 35.3 | 26.25 | 26.3 | 33.85 | 44.25 | 30.3 | 24.5 | 7.3 | 84.9 | 22.3 | 7.2 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:33 | 47.3 | 7.8 | 37.25 | 35.3 | 26.25 | 26.3 | 33.85 | 44.3 | 30.1 | 23.6 | 7.5 | 85.3 | 22.3 | 7.2 | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:33 | 47.3 | 7.95 | 37.2 | 35.25 | 26.25 | 26.25 | 33.85 | 44.3 | 30 | 23.5 | 7.4 | 84.8 | 22.3 | 7.2 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:34 | 47.3 | 8.3 | 37.15 | 35.2 | 26.25 | 26.25 | 33.85 | 44.2 | 29.5 | 22.8 | 7.3 | 80.8 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.95 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:34 | 47.3 | 8.55 | 37.05 | 35.15 | 26.25 | 26.25 | 33.8 | 44.25 | 29.4 | 22.4 | 7.4 | 82.1 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:35 | 47.3 | 8.8 | 37 | 35.1 | 26.2 | 26.25 | 33.8 | 44.25 | 29.4 | 22.4 | 7.4 | 83.1 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:35 | 49 | 9.05 | 36.95 | 35.05 | 26.2 | 26.25 | 33.8 | 44.2 | 29.3 | 22.5 | 7.4 | 81.9 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:36 | 46.2 | 9.2 | 36.95 | 35.05 | 26.2 | 26.25 | 33.8 | 44.25 | 28.9 | 22.2 | 7.4 | 80.5 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:36 | 45.15 | 9.45 | 36.95 | 35 | 26.2 | 26.25 | 33.75 | 44.15 | 28.8 | 22.1 | 7.4 | 80.5 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:37 | 45.15 | 9.6 | 36.9 | 34.95 | 26.2 | 26.25 | 33.7 | 44.25 | 28.6 | 21.9 | 7.4 | 80 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 2.65 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:37 | 45.35 | 7.7 | 36.9 | 34.95 | 26.2 | 26.25 | 33.7 | 44.3 | 28.2 | 21.6 | 7.3 | 76.5 | 22.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.78 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:38 | 45.8 | 6.5 | 36.8 | 34.85 | 26.2 | 26.25 | 33.7 | 44.3 |  |  |  |  | 22.3 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:38 | 46.3 | 6.65 | 36.75 | 34.8 | 26.2 | 26.25 | 33.75 | 44.15 | 28.2 | 21.4 | 7.3 | 76.2 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:39 | 46.6 | 7 | 36.7 | 34.75 | 26.2 | 26.25 | 33.75 | 44.2 | 27.7 | 20.7 | 7.1 | 72.5 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:39 | 46.8 | 7.25 | 36.7 | 34.75 | 26.2 | 26.25 | 33.7 | 44.2 | 27.8 | 20.8 | 7.2 | 72.6 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:40 | 46.9 | 7.4 | 36.6 | 34.7 | 26.2 | 26.25 | 33.7 | 44.1 | 27.8 | 20.8 | 7.1 | 72 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:40 | 47.15 | 7.85 | 36.55 | 34.65 | 26.2 | 26.25 | 33.7 | 44.2 | 27.8 | 20.9 | 7.1 | 71.7 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:41 | 47.25 | 8 | 36.5 | 34.6 | 26.2 | 26.25 | 33.7 | 44.25 | 27.7 | 21.1 | 7.2 | 72.3 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.93 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:41 | 47.35 | 8.25 | 36.45 | 34.55 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.2 | 27.7 | 21.3 | 7.2 | 73.8 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:42 | 47.45 | 8.5 | 36.4 | 34.5 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.25 | 27.6 | 21.3 | 7 | 73 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:42 | 47.55 | 8.7 | 36.35 | 34.45 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.25 | 27.4 | 21.5 | 7 | 75 | 22.4 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:43 | 47.65 | 8.95 | 36.35 | 34.4 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.15 | 27.4 | 21.6 | 6.9 | 74.7 | 22.4 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:43 | 47.7 | 9.15 | 36.3 | 34.4 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.25 | 27.2 | 21.6 | 7.2 | 75.1 | 22.4 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:44 | 47.75 | 9.4 | 36.25 | 34.4 | 26.2 | 26.2 | 33.65 | 44.25 | 27.2 | 21.6 | 7.1 | 74.5 | 22.4 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.78 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:44 | 47.8 | 9.7 | 36.25 | 34.35 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.25 | 27.1 | 21.6 | 7.2 | 74.5 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:45 | 47.8 | 9.9 | 36.2 | 34.3 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.3 | 26.9 | 21.6 | 7.2 | 74.7 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:45 | 47.85 | 10.05 | 36.2 | 34.25 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.15 | 26.8 | 21.4 | 7.2 | 74 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:46 | 47.85 | 10.35 | 36.15 | 34.25 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.05 | 26.7 | 21.3 | 7.2 | 73.1 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.13 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:46 | 47.85 | 10.6 | 36.1 | 34.15 | 26.2 | 26.2 | 33.75 | 44.05 | 26.5 | 20.9 | 7.3 | 71.8 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:47 | 47.85 | 8.55 | 36.05 | 34.1 | 26.2 | 26.2 | 33.7 | 44.1 | 26.5 | 20.8 | 7.4 | 73.2 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:47 | 47.9 | 7 | 35.95 | 34.1 | 26.15 | 26.2 | 33.65 | 43.95 | 26.5 | 20.8 | 7.4 | 73.6 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:48 | 47.95 | 6.7 | 35.9 | 34.05 | 26.15 | 26.2 | 33.65 | 44.15 | 26.5 | 21.1 | 7.5 | 73.1 | 22.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.98 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:48 | 48 | 6.45 | 35.9 | 34 | 26.15 | 26.2 | 33.65 | 44.05 |  |  |  |  | 22.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:49 | 48.1 | 6.7 | 35.8 | 34 | 26.15 | 26.2 | 33.6 | 44.1 |  |  |  |  | 22.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:49 | 48.05 | 7.05 | 35.8 | 33.95 | 26.15 | 26.2 | 33.6 | 44.15 | 26.1 | 20.7 | 7.5 | 72 | 22.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:50 | 48 | 7.35 | 35.75 | 33.9 | 26.15 | 26.2 | 33.55 | 43.85 | 25.8 | 20.5 | 7.5 | 70.8 | 22.5 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:50 | 48.1 | 7.65 | 35.7 | 33.9 | 26.15 | 26.2 | 33.55 | 43.9 | 25.7 | 20.4 | 7.5 | 70.1 | 22.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:51 | 48.05 | 7.75 | 35.65 | 33.85 | 26.15 | 26.2 | 33.65 | 44.1 | 25.7 | 20.3 | 7.6 | 71.9 | 22.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:51 | 48 | 8 | 35.65 | 33.8 | 26.15 | 26.2 | 33.6 | 44.1 | 25.7 | 20.4 | 7.6 | 71.9 | 22.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.05 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:52 | 48 | 8.4 | 35.65 | 33.8 | 26.15 | 26.2 | 33.6 | 44.1 | 25.6 | 20.3 | 7.7 | 71.8 | 22.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:52 | 48 | 8.65 | 35.7 | 33.8 | 26.15 | 26.2 | 33.65 | 44.15 |  |  |  |  | 22.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:53 | 47.95 | 8.9 | 35.65 | 33.75 | 26.15 | 26.2 | 33.65 | 44.1 | 25.5 | 20.5 | 7.6 | 70.1 | 22.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.83 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:53 | 47.9 | 9.1 | 35.6 | 33.7 | 26.15 | 26.2 | 33.6 | 43.85 | 25.3 | 20.6 | 7.7 | 70.2 |  | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:54 | 47.95 | 9.25 | 35.55 | 33.65 | 26.15 | 26.2 | 33.55 | 43.9 | 25.2 | 20.6 | 7.7 | 70.7 | 22.4 | 7.3 | 6.5 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 2.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:54 | 47.9 | 9.45 | 35.5 | 33.65 | 26.15 | 26.15 | 33.65 | 43.95 | 25.2 | 20.6 | 7.7 | 71.2 | 22.4 | 7.3 | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:55 | 47.95 | 9.85 | 35.45 | 33.6 | 26.15 | 26.15 | 33.65 | 43.8 | 25.1 | 20.5 | 7.7 | 72.4 | 22.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:55 | 48 | 10.15 | 35.4 | 33.6 | 26.15 | 26.15 | 33.65 | 43.85 | 25.1 | 20.4 | 7.7 | 71.8 | 22.5 | 7.4 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:56 | 47.95 | 10.45 | 35.35 | 33.55 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.85 | 25 | 20.3 | 7.7 | 71 | 22.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:56 | 47.85 | 10.85 | 35.3 | 33.5 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.9 | 24.9 | 20.2 | 7.6 | 70.8 | 22.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:57 | 47.9 | 11.15 | 35.25 | 33.45 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.95 | 24.9 | 20.1 | 7.6 | 70.3 | 22.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:57 | 47.85 | 11.65 | 35.2 | 33.4 | 26.1 | 26.15 | 33.6 | 43.95 | 24.7 | 20.2 | 7.6 | 71.3 | 22.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:58 | 47.8 | 11.9 | 35.15 | 33.35 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.75 | 24.6 | 20.1 | 7.6 | 71.4 | 22.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:58 | 47.8 | 12.35 | 35.1 | 33.35 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.75 | 24.6 | 20.2 | 7.4 | 70.5 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:59 | 47.8 | 12.65 | 35.05 | 33.3 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.75 | 24.5 | 20.1 | 7.4 | 70.9 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 17:59 | 47.8 | 12.85 | 35 | 33.3 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.8 | 24.5 | 19.7 | 7.3 | 72 | 22.4 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.95 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:00 | 47.75 | 13.05 | 35 | 33.3 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.7 | 24.4 | 19.7 | 7.3 | 72.7 | 22.4 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:00 | 47.75 | 13.35 | 35 | 33.25 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.7 | 24 | 19.6 | 7.2 | 72.6 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:01 | 47.8 | 13.55 | 34.95 | 33.25 | 26.1 | 26.15 | 33.65 | 43.75 | 24 | 19.3 | 7.2 | 71.8 | 22.4 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2.95 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:01 | 47.75 | 13.7 | 34.85 | 33.2 | 26.1 | 26.15 | 33.6 | 43.85 | 24 | 19.3 | 7.2 | 72.2 | 22.5 | 7.6 |  | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:02 | 47.75 | 14.05 | 34.85 | 33.15 | 26.1 | 26.15 | 33.6 | 43.8 | 24 | 19.4 | 7.3 | 71.7 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:02 | 47.65 | 14.25 | 34.8 | 33.1 | 26.1 | 26.15 | 33.55 | 43.85 | 23.9 | 19.3 | 7.2 | 72 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:03 | 47.65 | 14.45 | 34.75 | 33.05 | 26.1 | 26.1 | 33.65 | 43.85 | 23.8 | 19.3 | 7.2 | 72.1 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:03 | 47.75 | 14.7 | 34.75 | 33.05 | 26.1 | 26.1 | 33.65 | 43.75 | 23.7 | 19.2 | 7.2 | 73.3 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:04 | 47.75 | 14.9 | 34.7 | 33 | 26.1 | 26.1 | 33.65 | 43.7 | 23.6 | 19.1 | 7.2 | 73.6 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:04 | 47.75 | 15.05 | 34.65 | 32.95 | 26.05 | 26.1 | 33.65 | 43.7 | 23.6 | 19 | 7.2 | 73.3 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:05 | 47.65 | 15.5 | 34.6 | 32.95 | 26.05 | 26.1 | 33.65 | 43.65 | 23.5 | 19.1 | 7.2 | 72.8 | 22.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:05 | 47.65 | 15.55 | 34.55 | 32.9 | 25.9 | 25.9 | 33.6 | 43.75 | 23.4 | 19.2 | 7.2 | 72.8 | 22.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:06 | 47.6 | 15.9 | 34.5 | 32.9 | 25.8 | 25.8 | 33.65 | 43.55 | 23.1 | 19.2 | 7.2 | 73.4 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:06 | 47.6 | 16.1 | 34.45 | 32.85 | 25.75 | 25.8 | 33.6 | 43.5 | 23.1 | 19.1 | 7.1 | 73.1 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:07 | 47.65 | 16.3 | 34.4 | 32.85 | 25.75 | 25.8 | 33.55 | 43.6 | 23 | 19 | 7 | 73.5 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:07 | 47.55 | 16.45 | 34.4 | 32.8 | 25.8 | 25.85 | 33.55 | 43.65 | 22.8 | 18.9 | 6.9 | 74 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:08 | 47.55 | 16.6 | 34.35 | 32.8 | 25.85 | 25.9 | 33.5 | 43.4 | 22.7 | 18.9 | 6.9 | 74.5 | 22.5 |  | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:08 | 47.5 | 16.9 | 34.35 | 32.75 | 25.9 | 26 | 33.5 | 43.4 | 22.7 | 18.9 | 6.9 | 75.1 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:09 | 47.5 | 16.95 | 34.35 | 32.7 | 25.95 | 26 | 33.5 | 43.45 | 22.6 | 18.7 | 6.9 | 75.2 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:09 | 47.5 | 17.15 | 34.35 | 32.7 | 25.95 | 26 | 33.55 | 43.55 | 22.4 | 18.5 | 6.8 | 76.2 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:10 |  |  | 34.3 | 32.65 | 26 | 26.05 | 33.5 | 43.45 | 22.3 | 18.5 | 6.7 | 76 | 22.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:10 | 47.5 | 17.35 | 34.25 | 32.6 | 26 | 26.05 | 33.5 | 43.45 | 22.3 | 18.5 | 6.7 | 76.1 | 22.5 | 7.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:11 | 47.45 | 17.6 | 34.2 | 32.6 | 26 | 26.05 | 33.55 | 43.5 | 22.2 | 18.5 | 6.7 | 76.2 | 22.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:11 | 47.4 | 17.7 | 34.15 | 32.55 | 26 | 26.05 | 33.55 | 43.55 | 22.2 | 18.5 | 6.7 | 76 | 22.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:12 | 47.4 | 17.9 | 34.1 | 32.5 | 26 | 26.05 | 33.55 | 43.5 |  |  |  |  | 22.5 | 7.3 | 6.4 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:12 | 47.55 | 18.1 | 34.05 | 32.5 | 26 | 26.05 | 33.45 | 43.45 | 21.8 | 18.1 | 6.6 | 76.8 | 22.5 | 7.3 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:13 | 47.8 | 18.3 | 34.05 | 32.5 | 26 | 26.05 | 33.5 | 43.4 | 21.8 | 18.1 | 6.6 | 76.3 | 22.5 |  | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:13 | 47.75 | 18.4 | 34 | 32.45 | 26 | 26.05 | 33.45 | 43.65 | 21.7 | 18.1 | 6.6 | 76.1 | 22.4 | 7.3 |  | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:14 | 47.7 | 18.55 |  |  | 26 | 26.05 | 33.45 | 43.5 | 21.7 | 18.1 | 6.6 | 75.3 | 22.5 | 7.2 |  | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:14 | 47.65 | 18.55 | 33.95 | 32.45 | 26 | 26.05 | 33.45 | 43.45 | 21.6 | 18 | 6.6 | 74.7 | 22.5 | 7.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:15 | 47.6 | 18.75 | 33.9 | 32.35 | 26 | 26.05 | 33.45 | 43.5 | 21.5 | 18 | 6.6 | 75 | 22.4 | 7.1 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:15 | 47.6 | 18.85 | 33.9 | 32.35 | 26 | 26.05 | 33.45 | 43.45 | 21.4 | 18.1 | 6.6 | 75.4 | 22.4 | 7.1 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:16 | 47.55 | 18.95 | 33.85 | 32.3 | 26 | 26.05 | 33.4 | 43.45 | 21.3 | 18.1 | 6.5 | 74.9 | 22.5 | 7.1 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:16 | 47.5 | 19.1 | 33.85 | 32.3 | 26 | 26.05 | 33.45 | 43.4 | 21.3 | 18 | 6.5 | 74.9 | 22.4 | 7.1 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:17 | 47.5 | 19.15 | 33.85 | 32.25 | 26 | 26 | 33.5 | 43.4 | 21.1 | 17.8 | 6.4 | 75.3 | 22.4 | 7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:17 | 47.45 | 19.2 | 33.8 | 32.25 | 26 | 26 | 33.45 | 43.4 | 20.9 | 17.8 | 6.4 | 75.6 | 22.4 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:18 | 47.4 | 19.35 | 33.75 | 32.25 | 26 | 26 | 33.45 | 43.5 | 20.9 | 17.6 | 6.4 | 77.1 | 22.4 | 7 | 6.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:18 | 47.4 | 19.4 | 33.75 | 32.2 | 26 | 26.05 | 33.4 | 43.5 | 20.9 | 17.6 | 6.4 | 77.8 | 22.5 | 7 | 6.3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:19 | 47.35 | 19.5 | 33.7 | 32.2 | 26 | 26.05 | 33.5 | 43.6 | 20.8 | 17.6 | 6.3 | 77.1 | 22.5 | 7 | 6.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:19 | 47.35 | 19.6 | 33.65 | 32.2 | 26 | 26 | 33.5 | 43.5 | 20.8 | 17.6 | 6.3 | 76.1 | 22.4 | 6.9 | 6.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:20 | 47.35 | 19.65 | 33.65 | 32.15 | 26 | 26.05 | 33.5 | 43.5 | 20.6 | 17.5 | 6.3 | 77.1 | 22.4 | 6.9 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:20 | 47.3 | 19.75 | 33.6 | 32.15 | 26 | 26.05 | 33.5 | 43.5 | 20.5 | 17.5 | 6.2 | 77.2 | 22.5 | 6.8 | 6.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:21 | 47.35 | 19.85 | 33.55 | 32.1 | 26 | 26 | 33.45 | 43.5 | 20.5 | 17.3 | 6.2 | 77 | 22.4 | 6.8 | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:21 | 47.3 | 19.95 | 33.55 | 32.1 | 26 | 26 | 33.45 | 43.35 | 20.4 | 17.3 | 6.1 | 76.7 | 22.4 | 6.8 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:22 | 47.25 | 20.05 | 33.5 | 32.05 | 26 | 26 | 33.5 | 43.5 | 20.4 | 17.3 | 6.1 | 76.7 | 22.4 | 6.8 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:22 | 47.25 | 20.2 | 33.45 | 32 | 26 | 26 | 33.4 | 43.5 |  |  |  |  | 22.4 | 6.7 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:23 | 47.2 | 20.4 | 33.4 | 32 | 25.95 | 26 | 33.45 | 43.35 | 20.2 | 17.3 | 6 | 77.7 | 22.4 | 6.7 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:23 | 47.1 | 20.7 | 33.4 | 31.95 | 25.95 | 26 | 33.4 | 43.35 | 20.1 | 17.3 | 6 | 77.3 | 22.4 | 6.7 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:24 | 47.05 | 20.8 | 33.35 | 31.95 | 25.95 | 26 | 33.4 | 43.4 | 20.1 | 17.3 | 6 | 77.1 | 22.4 | 6.6 | 6.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:24 | 47.05 | 20.9 | 33.35 | 31.9 | 25.95 | 26 | 33.45 | 43.45 | 19.9 | 17.2 | 6 | 77 | 22.4 | 6.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:25 | 47.05 | 21.05 | 33.35 | 31.9 | 25.95 | 26 | 33.4 | 43.5 | 19.9 | 17.2 | 6 | 77.2 | 22.4 | 6.6 | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:25 | 47 | 21.3 | 33.3 | 31.9 | 25.95 | 26 | 33.35 | 43.5 | 19.7 | 17.1 | 6 | 77.7 | 22.4 | 6.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:26 | 47 | 21.35 | 33.3 | 31.85 | 25.95 | 25.95 | 33.35 | 43.3 |  |  |  |  | 22.4 | 6.6 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:26 | 47 | 21.45 | 33.3 | 31.85 | 25.7 | 25.7 | 33.4 | 43.6 | 19.6 | 17 | 5.9 | 78.3 | 22.4 | 6.5 | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:27 | 47 | 21.5 | 33.25 | 31.8 | 25.7 | 25.7 | 33.4 | 43.5 | 19.6 | 17 | 5.9 | 78.6 | 22.4 | 6.5 | 6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:27 | 47 | 21.6 | 33.2 | 31.8 | 25.65 | 25.65 | 33.35 | 43.25 | 19.5 | 16.9 | 5.9 | 78.6 | 22.4 | 6.5 | 6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:28 | 47 | 21.75 | 33.15 | 31.75 | 25.7 | 25.7 | 33.4 | 43.25 | 19.3 | 16.6 | 5.9 | 78.9 | 22.4 | 6.5 | 5.9 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:28 | 46.95 | 21.8 | 33.15 | 31.75 | 25.7 | 25.75 | 33.45 | 43.25 | 19.3 | 16.6 | 5.9 | 78.8 | 22.4 | 6.4 | 5.9 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:29 | 46.9 | 22 | 33.1 | 31.75 | 25.75 | 25.8 | 33.4 | 43.25 | 19.3 | 16.6 | 5.9 | 79.1 | 22.4 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:29 | 46.9 | 22.15 | 33.05 | 31.7 | 25.85 | 25.9 | 33.4 | 43.2 | 19.2 | 16.3 | 5.8 | 78.3 | 22.4 | 6.4 | 5.9 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:30 | 46.9 | 22.25 | 33.05 | 31.65 | 25.85 | 25.9 | 33.35 | 43.25 | 19.1 | 16.2 | 5.8 | 78 | 22.4 | 6.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:30 | 46.8 | 22.7 | 33 | 31.65 | 25.85 | 25.9 | 33.4 | 43.3 | 18.9 | 15.8 | 5.8 | 76.6 | 22.4 | 6.3 | 5.8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:31 | 46.75 | 22.7 | 32.95 | 31.6 | 25.9 | 25.95 | 33.45 | 43.25 | 18.5 | 15.3 | 5.8 | 76.1 | 22.4 | 6.3 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:31 | 46.8 | 22.75 | 32.95 | 31.6 | 25.9 | 25.95 | 33.45 | 43.2 | 18.5 | 15.1 | 5.8 | 75.9 | 22.4 | 6.3 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:32 |  |  | 32.9 | 31.6 | 25.9 | 25.95 | 33.45 | 43.1 | 18.5 | 15 | 5.7 | 76.8 | 22.4 |  | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:32 | 46.8 | 23.05 | 32.9 | 31.55 | 25.9 | 25.95 | 33.45 | 43.15 | 18.2 | 14.9 | 5.7 | 76.4 | 22.4 | 6.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:33 | 46.8 | 23.25 | 32.9 | 31.55 | 25.9 | 25.95 | 33.4 | 43.2 | 18.2 | 14.8 | 5.7 | 76.1 | 22.4 |  | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:33 | 46.75 | 23.4 | 32.9 | 31.55 | 25.9 | 25.95 | 33.35 | 43.25 | 18.1 | 14.8 | 5.6 | 75.9 | 22.4 | 6.2 | 5.8 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:34 | 46.75 | 23.45 | 32.85 | 31.5 | 25.9 | 25.95 | 33.35 | 43.3 | 18.1 | 14.7 | 5.6 | 76.2 | 22.4 | 6.1 | 5.7 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:34 | 46.75 | 23.55 | 32.85 | 31.5 | 25.9 | 25.95 | 33.4 | 43.2 | 18.1 | 14.8 | 5.6 | 76.5 | 22.4 |  | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:35 | 46.7 | 23.6 | 32.8 | 31.45 | 25.9 | 25.9 | 33.35 | 43.15 | 17.9 | 14.7 | 5.6 | 76.2 | 22.4 | 6.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:35 | 46.65 | 23.65 | 32.75 | 31.45 | 25.9 | 25.9 | 33.35 | 43.1 | 17.8 | 14.5 | 5.6 | 76.5 | 22.4 | 6.1 | 5.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:36 | 46.6 | 23.8 | 32.7 | 31.45 | 25.9 | 25.9 | 33.35 | 43.15 | 17.8 | 14.5 | 5.5 | 76.5 | 22.4 | 6.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:36 | 46.65 | 23.95 | 32.65 | 31.4 | 25.9 | 25.9 | 33.45 | 43.3 | 17.8 | 14.6 | 5.5 | 76.5 | 22.4 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:37 |  |  | 32.65 | 31.4 | 25.9 | 25.9 | 33.45 | 43.75 | 17.9 | 14.8 | 5.5 | 77.1 | 22.4 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:37 | 46.6 | 24.2 | 32.6 | 31.35 | 25.95 | 25.9 | 33.6 | 43.95 | 17.8 | 14.9 | 5.4 | 77.3 | 22.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:38 | 46.6 | 24.3 | 32.6 | 31.3 | 25.95 | 25.9 | 33.75 | 44.25 | 17.8 | 14.9 | 5.4 | 77.2 | 22.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:38 | 46.6 | 24.45 | 32.6 | 31.3 | 26.05 | 25.95 | 33.9 | 44.5 | 17.8 | 14.9 | 5.4 | 77.3 | 22.4 | 6 | 5.6 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:39 | 46.6 | 24.5 | 32.55 | 31.3 | 26.15 | 25.95 | 34.15 | 44.75 | 17.5 | 14.8 | 5.4 | 77.2 | 22.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:39 | 46.6 | 24.65 | 32.55 | 31.25 | 26.25 | 25.95 | 34.3 | 44.8 |  |  |  |  | 22.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:40 | 46.6 | 24.75 | 32.5 | 31.25 | 26.6 | 25.95 | 34.4 | 44.95 | 17.3 | 14.6 | 5.4 | 76.9 | 22.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:40 | 46.6 | 24.8 | 32.5 | 31.25 | 26.85 | 25.95 | 34.5 | 45.05 | 17.3 | 14.5 | 5.4 | 77.2 | 22.4 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:41 | 46.65 | 24.9 | 32.5 | 31.2 | 27.15 | 25.95 | 34.65 | 45.15 | 17.3 | 14.5 | 5.4 | 77.5 | 22.3 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:41 | 46.6 | 25.05 | 32.5 | 31.2 | 27.35 | 26 | 34.8 | 45.1 | 17.3 | 14.6 | 5.4 | 78.4 | 22.4 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:42 | 46.6 | 25.15 | 32.45 | 31.15 | 27.55 | 26 | 34.85 | 45.15 | 17.2 | 14.5 | 5.4 | 78.3 | 22.4 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:42 | 46.55 | 25.3 | 32.45 | 31.15 | 27.75 | 26.1 | 34.95 | 45.45 | 17.1 | 14.5 | 5.4 | 77.8 | 22.4 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:43 | 46.5 | 25.4 | 32.4 | 31.15 | 27.8 | 26.15 | 35.15 | 45.35 | 17 | 14.5 | 5.4 | 78.1 | 22.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:43 | 46.5 | 25.4 | 32.35 | 31.15 | 27.9 | 26.35 | 35.3 | 45.45 | 17 | 14.5 | 5.3 | 78.6 | 22.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:44 | 46.5 | 25.55 | 32.35 | 31.1 | 27.95 | 26.55 | 35.4 | 45.4 | 17 | 14.5 | 5.3 | 78.4 | 22.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:44 | 46.5 | 25.7 | 32.3 | 31.1 | 27.9 | 27 | 35.5 | 45.4 | 17 | 14.5 | 5.3 | 78.4 | 22.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 8.85 | 0.33 | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:45 | 46.45 | 25.75 | 32.3 | 31.05 | 27.75 | 27.4 | 35.6 | 45.45 | 17 | 14.5 | 5.3 | 78.6 | 22.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 8.88 | 0.3 | 9.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:45 | 46.45 | 25.75 | 32.25 | 31.05 | 27.45 | 28.05 | 35.7 | 45.55 | 17 | 14.6 | 5.3 | 78.8 | 22.3 | 5.7 | 5.5 | 0 | 8.78 | 0.3 | 9.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:46 | 46.35 | 25.95 | 32.25 | 31.05 | 27.15 | 28.7 | 35.8 | 45.45 | 16.9 | 14.6 | 5.3 | 78.9 | 22.3 | 5.7 | 5.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:46 | 46.4 | 25.95 | 32.2 | 31 | 26.75 | 29.25 | 35.9 | 45.5 | 16.8 | 14.7 | 5.3 | 79.7 | 22.3 | 5.7 | 5.4 | 0 | 8.78 | 0.3 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:47 | 46.4 | 26 | 32.2 | 31 | 26.35 | 29.95 | 35.95 | 45.4 | 16.8 | 14.7 | 5.2 | 80.2 | 22.3 | 5.7 | 5.4 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:47 | 46.45 | 26.15 | 32.2 | 30.95 | 26.15 | 30.15 | 36 | 45.5 | 16.7 | 14.8 | 5.2 | 80.4 | 22.3 | 5.6 |  | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:48 | 46.45 | 26.15 | 32.2 | 30.95 | 26.05 | 30.15 | 36.05 | 45.55 | 16.7 | 14.8 | 5.2 | 80.8 | 22.3 | 5.6 | 5.4 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:48 | 46.5 | 26.3 | 32.2 | 30.95 | 25.95 | 30 | 36.05 | 45.6 | 16.6 | 14.8 | 5.2 | 81 | 22.3 | 5.6 | 5.4 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:49 | 46.55 | 26.4 | 32.2 | 30.9 | 25.9 | 29.7 | 36 | 45.65 | 16.6 | 14.8 | 5.1 | 80.9 | 22.3 | 5.6 | 5.3 | 0 | 8.78 | 0.3 | 9.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:49 | 46.6 | 26.4 | 32.15 | 30.9 | 25.85 | 29.5 | 36.05 | 45.8 | 16.6 | 14.8 | 5.1 | 81.4 | 22.3 | 5.6 | 5.3 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:50 | 46.65 | 26.45 | 32.15 | 30.9 | 25.85 | 29.35 | 36.1 | 45.75 | 16.4 | 14.8 | 5.1 | 81.8 | 22.3 | 5.6 | 5.3 | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:50 | 46.8 | 26.45 | 32.1 | 30.85 | 25.9 | 29.25 | 36.1 | 45.95 | 16.4 | 14.8 | 5 | 82 | 22.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 8.73 | 0.3 | 9.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:51 | 46.85 | 26.55 | 32.1 | 30.85 | 25.95 | 29.15 | 36.1 | 45.95 | 16.3 | 14.8 | 0 | 0 | 22.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 8.75 | 0.3 | 9.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:51 | 46.9 | 26.7 |  |  | 26 | 29.1 | 36.15 | 46.15 | 16.3 | 14.8 | 5 | 81.9 | 22.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 8.8 | 0.3 | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:52 | 46.9 | 26.7 | 32 | 30.85 | 26 | 29.1 | 36.2 | 46.05 | 16.2 | 14.8 | 5 | 81.9 | 22.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 8.83 | 0.3 | 9.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:52 | 47.05 | 26.8 | 32 | 30.8 | 26.05 | 29.1 | 36.2 | 46.35 | 16.2 | 14.8 | 5 | 81.9 | 22.3 | 5.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:53 | 47.2 | 26.9 | 31.95 | 30.8 | 26.1 | 29.1 | 36.2 | 46.5 | 16.2 | 14.7 | 5 | 82.2 | 22.3 | 5.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:53 |  |  | 31.95 | 30.8 | 26.2 | 29.15 | 36.25 | 46.65 | 16.1 | 14.7 | 5 | 82.5 | 22.3 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:54 | 47.3 | 27 | 31.95 | 30.75 | 26.3 | 29.2 | 36.3 | 46.75 | 16.1 | 14.6 | 5 | 82.6 | 22.3 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:54 | 47.3 | 27.05 | 31.9 | 30.75 | 26.5 | 29.2 | 36.35 | 46.75 | 16 | 14.6 | 5 | 82.7 | 22.3 | 5.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:55 | 47.3 | 27.15 | 31.9 | 30.75 | 26.7 | 29.25 | 36.45 | 46.95 | 15.9 | 14.5 | 4.9 | 82.9 | 22.3 | 5.3 | 5.1 |  | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:55 | 47.3 | 27.25 | 31.9 | 30.7 | 27.05 | 29.3 | 36.5 | 46.95 | 15.9 | 14.4 | 4.9 | 82.6 | 22.3 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:56 | 47.35 | 27.3 | 31.85 | 30.7 | 27.25 | 29.3 | 36.6 | 47.05 | 15.8 | 14.2 | 5 | 82.2 | 22.3 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:56 | 47.4 | 27.5 | 31.85 | 30.7 | 27.45 | 29.3 | 36.7 | 47.2 | 15.8 | 14.1 | 5 | 82.2 | 22.3 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:57 | 47.4 | 27.5 | 31.9 | 30.65 | 27.95 | 29.3 | 36.75 | 47.3 |  |  |  |  | 22.3 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:57 | 47.45 | 27.55 | 31.85 | 30.65 | 28.25 | 29.35 | 36.85 | 47.15 | 15.7 | 14 | 5 | 81.6 | 22.3 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:58 | 47.45 | 27.55 | 31.85 | 30.6 | 28.55 | 29.3 | 36.9 | 47.25 | 15.6 | 14 | 5 | 81.2 | 22.3 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:58 | 47.4 | 27.65 | 31.85 | 30.6 | 28.9 | 29.3 | 36.95 | 47.25 | 15.4 | 13.9 | 5 | 80.9 | 22.3 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:59 | 47.35 | 27.7 | 31.8 | 30.6 | 29.05 | 29.35 | 37.05 | 47.3 | 15.4 | 13.9 | 5.1 | 80.6 | 22.3 | 5.1 | 5 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 18:59 |  |  | 31.8 | 30.6 | 29.5 | 29.35 | 37.15 | 47.3 | 15.4 | 13.8 | 5.1 | 80.6 | 22.3 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:00 | 47.35 | 27.8 | 31.75 | 30.55 | 29.7 | 29.35 | 37.2 | 47.35 | 15.4 | 13.7 | 5.1 | 80.5 | 22.3 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:00 | 47.3 | 27.9 | 31.75 | 30.55 | 29.95 | 29.35 | 37.25 | 47.4 | 15.2 | 13.6 | 5.1 | 80 | 22.3 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:01 | 47.35 | 27.95 | 31.7 | 30.55 | 30.25 | 29.35 | 37.3 | 47.35 | 15.2 | 13.5 | 5.1 | 79.7 | 22.3 | 5.1 | 5 |  | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:01 | 47.35 | 28 |  |  | 30.45 | 29.4 | 37.35 | 47.55 | 15.2 | 13.5 | 5.1 | 79.7 | 22.3 |  | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:02 | 47.35 | 28.05 | 31.65 | 30.5 | 30.6 | 29.45 | 37.45 | 47.6 | 15.1 | 13.4 | 5.1 | 79.2 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:02 | 47.3 | 28.05 | 31.6 | 30.5 | 30.7 | 29.55 | 37.5 | 47.55 | 15.1 | 13.4 | 5.1 | 79.2 | 22.3 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:03 | 47.35 | 28.1 | 31.6 | 30.5 | 30.8 | 29.55 | 37.55 | 47.55 | 15.1 | 13.4 | 5.1 | 79.3 | 22.3 | 5 | 4.9 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:03 | 47.3 | 28.15 | 31.6 | 30.45 | 30.9 | 29.7 | 37.6 | 47.6 | 15 | 13.4 | 5.1 | 79.7 | 22.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:04 | 47.3 | 28.2 | 31.6 | 30.45 | 30.95 | 29.8 | 37.65 | 47.6 | 14.9 | 13.2 | 5.1 | 79.7 | 22.3 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:04 | 47.35 | 28.3 | 31.6 | 30.45 | 31.05 | 29.9 | 37.7 | 47.55 | 14.8 | 13 | 5.1 | 79.7 | 22.3 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:05 | 47.3 | 28.4 | 31.6 | 30.4 | 31.1 | 30 | 37.8 | 47.65 | 14.8 | 13 | 5.1 | 79.6 | 22.3 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:05 | 47.35 | 28.4 | 31.6 | 30.4 | 31.15 | 30.15 | 37.8 | 47.7 | 14.8 | 13.1 | 5.1 | 79.7 | 22.3 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:06 | 47.35 | 28.45 | 31.55 | 30.4 | 31.15 | 30.25 | 37.85 | 47.75 | 14.8 | 13.1 | 5.1 | 79.8 |  | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:06 | 47.4 | 28.5 | 31.5 | 30.4 | 31.2 | 30.4 | 37.85 | 47.65 | 14.8 | 13 | 5.1 | 79.7 |  | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:07 | 47.35 | 28.55 | 31.5 | 30.4 | 31.2 | 30.6 | 37.9 | 47.7 | 14.8 | 13.1 | 5.1 | 79.6 | 22.3 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:07 | 47.3 | 28.65 | 31.5 | 30.35 | 31.2 | 30.7 | 37.95 | 47.8 | 14.7 | 13.1 | 5 | 79.5 | 22.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:08 | 47.3 | 28.65 | 31.45 | 30.35 | 31.2 | 30.85 | 37.95 | 47.8 | 14.7 | 13.1 | 5 | 79.6 | 22.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:08 | 47.25 | 28.7 | 31.45 | 30.35 | 31.2 | 30.95 | 38 | 47.85 | 14.6 | 13.1 | 5 | 79.8 | 22.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:09 | 47.25 | 28.7 | 31.4 | 30.35 | 31.2 | 31.05 | 38.1 | 47.8 | 14.5 | 13 | 5 | 79.8 | 22.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:09 | 47.3 | 28.75 | 31.4 | 30.35 | 31.2 | 31.25 | 38.15 | 47.75 | 14.5 | 13 | 5 | 79.7 | 22.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:10 | 47.35 | 28.85 | 31.35 | 30.35 | 31.25 | 31.3 | 38.2 | 47.8 | 14.4 | 12.7 | 5 | 79.5 | 22.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:10 | 47.4 | 28.95 | 31.3 | 30.3 | 31.25 | 31.35 | 38.25 | 47.85 | 14.4 | 12.7 | 5 | 79.3 | 22.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:11 | 47.4 | 29.05 | 31.3 | 30.25 | 31.25 | 31.6 | 38.25 | 47.95 | 14.4 | 12.7 | 5 | 79.1 | 22.3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:11 | 47.4 | 29.05 | 31.3 | 30.25 | 31.3 | 31.65 | 38.25 | 47.85 | 14.4 | 12.7 | 5 | 79.2 | 22.3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:12 | 47.4 | 29.1 | 31.3 | 30.2 | 31.3 | 31.75 | 38.3 | 47.95 | 14.2 | 12.7 | 5 | 79.5 | 22.3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:12 | 47.35 | 29.1 | 31.3 | 30.2 | 31.35 | 31.8 | 38.3 | 47.95 |  |  |  |  | 22.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:13 | 47.3 | 29.1 | 31.3 | 30.2 | 31.4 | 31.85 | 38.35 | 47.95 | 14.1 | 12.7 | 4.9 | 80 | 22.3 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:13 | 47.3 | 29.15 | 31.3 | 30.15 | 31.45 | 31.9 | 38.4 | 47.95 | 14 | 12.6 | 4.9 | 80.4 | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:14 | 47.25 | 29.2 | 31.25 | 30.15 | 31.5 | 32 | 38.45 | 47.95 | 14 | 12.5 | 4.9 | 80.5 | 22.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:14 | 47.1 | 29.2 | 31.25 | 30.15 | 31.55 | 32.05 | 38.5 | 47.95 | 13.9 | 12.1 | 4.9 | 80.4 | 22.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:15 | 47.15 | 29.3 |  |  | 31.6 | 32.1 | 38.55 | 47.95 | 13.8 | 12 | 4.9 | 80.4 | 22.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:15 | 47.25 | 29.3 | 31.2 | 30.15 | 31.7 | 32.1 | 38.55 | 47.95 | 13.8 | 11.9 | 4.9 | 80.5 | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:16 | 47.25 | 29.3 | 31.15 | 30.15 | 31.8 | 32.15 | 38.6 | 48 | 13.7 | 11.9 | 4.9 | 80.5 | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:16 | 47.3 | 29.4 | 31.15 | 30.15 | 31.8 | 32.2 | 38.6 | 48.05 | 13.7 | 11.9 | 4.9 | 80.4 | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:17 | 47.25 | 29.45 | 31.15 | 30.15 | 31.9 | 32.2 | 38.65 | 47.95 | 13.7 | 11.9 | 4.9 | 80.1 | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:17 | 47.3 | 29.55 | 31.1 | 30.15 | 31.95 | 32.25 | 38.65 | 48 | 13.7 | 11.9 | 4.9 | 80 | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:18 | 47.35 | 29.5 | 31.1 | 30.15 | 32 | 32.25 | 38.7 | 48.1 |  |  |  |  | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:18 | 47.4 | 29.55 | 31.1 | 30.1 | 32.05 | 32.3 | 38.7 | 48 | 13.5 | 11.8 | 4.8 | 79.9 | 22.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:19 | 47.4 | 29.5 | 31.05 | 30.1 | 32.15 | 32.3 | 38.75 | 48.05 | 13.5 | 11.7 | 4.9 | 79.9 | 22.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:19 | 47.3 | 29.5 | 31.05 | 30.05 | 32.2 | 32.3 | 38.75 | 48.1 | 13.4 | 11.7 | 4.9 | 79.7 | 22.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:20 | 47.25 | 29.55 | 31.05 | 30.05 | 32.25 | 32.35 | 38.75 | 48.1 | 13.4 | 11.6 | 4.9 | 79.7 | 22.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:20 | 47.25 | 29.55 | 31.05 | 30 | 32.3 | 32.35 | 38.75 | 48.1 | 13.4 | 11.6 | 4.9 | 79.8 | 22.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:21 | 47.2 | 29.6 | 31.05 | 30 | 32.35 | 32.35 | 38.8 | 48.05 | 13.4 | 11.6 | 4.8 | 79.8 | 22.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:21 | 47.25 | 29.7 | 31.05 | 30 | 32.45 | 32.4 | 38.8 | 48 | 13.4 | 11.7 | 4.8 | 80 | 22.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:22 | 47.25 | 29.7 | 31 | 30 | 32.5 | 32.45 | 38.85 | 48.1 | 13.4 | 11.7 | 4.8 | 80.4 | 22.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:22 | 47.2 | 29.8 | 31 | 30 | 32.55 | 32.5 | 38.85 | 48.05 | 13.2 | 11.6 | 4.8 | 80.5 | 22.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:23 | 47.25 | 29.85 | 30.95 | 29.95 | 32.6 | 32.5 | 38.9 | 48.1 | 13.1 | 11.5 | 4.8 | 79.9 | 22.2 | 4.5 | 4.5 |  | 0 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:23 | 47.25 | 29.85 | 30.95 | 29.95 | 32.65 | 32.5 | 38.9 | 48.1 | 13 | 11.5 | 4.8 | 79.7 | 22.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:24 | 47.25 | 30 | 30.95 | 29.95 | 32.7 | 32.5 | 38.95 | 48.05 | 13 | 11.5 | 4.8 | 79.7 | 22.2 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:24 | 47.25 | 29.95 | 30.95 | 29.9 | 32.75 | 32.6 | 38.95 | 48.1 | 13 | 11.4 | 4.9 | 78.7 | 22.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:25 | 47.25 | 30.05 | 30.95 | 29.9 | 32.8 | 32.6 | 39 | 48.05 | 13 | 11.4 | 4.9 | 78.3 | 22.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:25 | 47.1 | 30 | 30.9 | 29.9 | 32.85 | 32.65 | 39 | 48.1 | 13 | 11.5 | 4.9 | 78.2 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:26 | 47.1 | 30.05 | 30.9 | 29.9 | 32.85 | 32.7 | 39.05 | 48.1 | 12.9 | 11.5 | 4.9 | 78 | 22.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:26 | 47.15 | 30.05 | 30.85 | 29.9 | 32.9 | 32.7 | 39.05 | 48 | 12.8 | 11.4 | 4.9 | 77.9 | 22.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:27 | 47.1 | 30.05 | 30.85 | 29.85 | 32.95 | 32.75 | 39.1 | 48.05 | 12.8 | 11.3 | 4.9 | 77.7 | 22.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:27 | 47.2 | 30.05 | 30.85 | 29.85 | 32.95 | 32.8 | 39.1 | 48.1 | 12.8 | 11.4 | 4.9 | 77.5 | 22.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:28 | 47.2 | 30.1 | 30.85 | 29.85 | 33 | 32.85 | 39.1 | 48.1 | 12.8 | 11.3 | 4.9 | 77.4 | 22.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:28 | 47.25 | 30.15 | 30.85 | 29.8 | 33.05 | 32.85 | 39.15 | 48.1 | 12.7 | 11.3 | 4.9 | 77.6 | 22.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:29 | 47.15 | 30.15 | 30.85 | 29.8 | 33.1 | 32.85 | 39.15 | 48.05 | 12.7 | 11.3 | 4.9 | 77.6 | 22.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:29 | 47.25 | 30.15 | 30.8 | 29.8 | 33.1 | 32.85 | 39.2 | 48.15 | 12.6 | 11.3 | 4.9 | 77.4 | 22.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:30 | 47.3 | 30.15 | 30.8 | 29.8 | 33.15 | 32.85 | 39.2 | 48.1 | 12.6 | 11.3 | 4.9 | 77.3 | 22.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:30 | 47.25 | 30.15 | 30.75 | 29.8 | 33.2 | 32.9 | 39.2 | 48 | 12.6 | 11.2 | 4.9 | 76.8 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:31 | 47.2 | 30.2 | 30.75 | 29.8 | 33.25 | 32.9 | 39.2 | 48 | 12.6 | 11.2 | 4.9 | 76.6 | 22.1 |  | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:31 | 47.2 | 30.3 | 30.75 | 29.8 | 33.25 | 32.9 | 39.2 | 48 | 12.5 | 11.1 | 4.9 | 76.5 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:32 | 47.25 | 30.3 | 30.7 | 29.8 | 33.3 | 32.95 | 39.25 | 48 | 12.5 | 11.1 | 5 | 76.1 | 22.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:32 | 47.25 | 30.35 | 30.7 | 29.8 | 33.3 | 33 | 39.25 | 47.95 | 12.4 | 11.1 | 4.9 | 76 | 22.1 | 4.3 | 4.5 | 0 |  |  | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:33 | 47.25 | 30.4 | 30.7 | 29.8 | 33.35 | 33.05 | 39.25 | 48 | 12.3 | 10.9 | 5 | 75.6 | 22.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:33 | 47.1 | 30.35 | 30.7 | 29.75 | 33.45 | 33.05 | 39.3 | 48.05 | 12.3 | 10.9 | 4.9 | 75.4 | 22.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:34 | 47.25 | 30.45 | 30.7 | 29.75 | 33.45 | 33.1 | 39.3 | 48.1 | 12.3 | 10.8 | 5 | 75.4 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:34 | 47.35 | 30.45 | 30.65 | 29.75 | 33.45 | 33.1 | 39.3 | 48.1 | 12.3 | 10.8 | 4.9 | 75.4 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:35 | 47.25 | 30.45 | 30.6 | 29.75 | 33.5 | 33.15 | 39.35 | 48.1 | 12.3 | 10.8 | 4.9 | 75.6 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:35 | 47.25 | 30.45 | 30.6 | 29.7 | 33.5 | 33.2 | 39.35 | 48.1 | 12.3 | 10.8 | 4.9 | 75.6 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:36 | 47.3 | 30.45 | 30.6 | 29.7 | 33.55 | 33.2 | 39.4 | 48.1 | 12.1 | 10.8 | 4.9 | 75.7 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:36 | 47.25 | 30.45 | 30.6 | 29.65 | 33.55 | 33.25 | 39.4 | 48.1 | 12 | 10.7 | 4.9 | 76.1 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:37 | 47.25 | 30.5 | 30.6 | 29.65 | 33.6 | 33.25 | 39.45 | 48.1 | 12 | 10.7 | 4.9 | 76.2 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:37 | 47.2 | 30.45 | 30.6 | 29.65 | 33.6 | 33.25 | 39.45 | 48.1 | 11.9 | 10.6 | 4.9 | 76.4 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:38 | 47.15 | 30.45 | 30.55 | 29.65 | 33.65 | 33.25 | 39.45 | 48.1 | 11.9 | 10.5 | 4.8 | 76.6 | 22.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:38 | 47.05 | 30.45 | 30.55 | 29.65 | 33.65 | 33.3 | 39.45 | 48.15 | 11.9 | 10.5 | 4.8 | 76.7 | 22.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:39 | 47.05 | 30.45 | 30.5 | 29.6 | 33.65 | 33.35 | 39.45 | 48.15 | 11.9 | 10.5 | 4.8 | 77 | 22.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:39 | 47 | 30.45 | 30.5 | 29.6 | 33.65 | 33.35 | 39.45 | 48.05 | 11.7 | 10.4 | 4.7 | 77 | 22.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:40 | 47.05 | 30.55 | 30.5 | 29.6 | 33.65 | 33.4 | 39.5 | 48.05 | 11.7 | 10.4 | 4.7 | 77.2 | 22.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:40 | 47.05 | 30.55 | 30.45 | 29.55 | 33.65 | 33.4 | 39.5 | 48.1 | 11.7 | 10.4 | 4.7 | 77.1 | 22.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:41 | 47 | 30.55 | 30.45 | 29.55 | 33.7 | 33.4 | 39.5 | 48.15 | 11.7 | 10.5 | 4.7 | 77.1 | 22.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:41 | 47.05 | 30.65 | 30.45 | 29.55 | 33.75 | 33.45 | 39.5 | 48.05 | 11.7 | 10.5 | 4.7 | 77.3 | 22.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:42 | 47 | 30.7 | 30.45 | 29.55 | 33.75 | 33.45 | 39.5 | 48.05 | 11.6 | 10.5 | 4.7 | 77.5 | 22 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:42 | 47 | 30.65 | 30.45 | 29.55 | 33.75 | 33.45 | 39.55 | 48.05 | 11.6 | 10.5 | 4.7 | 77.6 | 22.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:43 | 47 | 30.65 | 30.45 | 29.55 | 33.8 | 33.45 | 39.55 | 48.05 | 11.6 | 10.5 | 4.7 | 77.5 | 22.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:43 | 47 | 30.7 | 30.45 | 29.55 | 33.85 | 33.45 | 39.55 | 48.1 | 11.6 | 10.5 | 4.7 | 77.3 | 22.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:44 | 47.05 | 30.7 | 30.4 | 29.5 | 33.85 | 33.5 | 39.55 | 48.15 | 11.5 | 10.5 | 4.6 | 77.7 | 22 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:44 | 47.05 | 30.75 | 30.4 | 29.5 | 33.9 | 33.5 | 39.55 | 48.1 | 11.5 | 10.5 | 4.6 | 77.8 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:45 | 47.05 | 30.75 | 30.4 | 29.45 | 33.9 | 33.55 | 39.6 | 48.2 | 11.5 | 10.5 | 4.6 | 77.8 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:45 | 46.95 | 30.75 | 30.4 | 29.45 | 33.95 | 33.55 | 39.6 | 48.1 | 11.5 | 10.4 | 4.6 | 78 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:46 | 46.95 | 30.75 | 30.4 | 29.45 | 33.95 | 33.55 | 39.6 | 48.15 | 11.5 | 10.4 | 4.5 | 78.3 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:46 | 46.9 | 30.8 | 30.35 | 29.45 | 34 | 33.55 | 39.6 | 48.1 | 11.4 | 10.3 | 4.6 | 78.2 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:47 | 46.95 | 30.8 | 30.35 | 29.45 | 34 | 33.55 | 39.6 | 48.1 | 11.3 | 10.3 | 4.6 | 78 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:47 | 46.95 | 30.8 | 30.3 | 29.45 | 34 | 33.55 | 39.65 | 48.1 | 11.3 | 10.2 | 4.6 | 77.8 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:48 | 46.9 | 30.8 | 30.3 | 29.45 | 34 | 33.6 | 39.65 | 48.2 | 11.3 | 10.2 | 4.6 | 77.7 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:48 | 46.9 | 30.8 | 30.25 | 29.4 | 34.05 | 33.6 | 39.65 | 48.2 | 11.2 | 10.1 | 4.7 | 77.3 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:49 | 47 | 30.85 | 30.25 | 29.4 | 34.05 | 33.6 | 39.65 | 48.05 | 11.2 | 10.1 | 4.7 | 77.2 | 22 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:49 | 47 | 30.9 | 30.25 | 29.4 | 34.05 | 33.6 | 39.65 | 48.1 | 11.2 | 9.9 | 4.7 | 76.8 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:50 | 47 | 30.85 | 30.25 | 29.4 | 34.1 | 33.6 | 39.65 | 48.05 | 11.2 | 9.9 | 4.7 | 76.8 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:50 | 47.05 | 30.85 | 30.25 | 29.4 | 34.15 | 33.65 | 39.65 | 48.05 | 11.1 | 10.1 | 4.7 | 76.8 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:51 | 47 | 30.9 | 30.2 | 29.4 | 34.15 | 33.65 | 39.7 | 48.05 | 11.1 | 10.1 | 4.7 | 76.8 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:51 | 47 | 30.95 | 30.2 | 29.35 | 34.2 | 33.65 | 39.7 | 48.05 | 11.1 | 10.1 | 4.7 | 76.8 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:52 | 47 | 30.95 | 30.2 | 29.35 | 34.2 | 33.7 | 39.7 | 48.05 | 11.1 | 10.1 | 4.7 | 77 | 22 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:52 | 46.95 | 30.95 | 30.2 | 29.3 | 34.2 | 33.7 | 39.7 | 48 | 10.9 | 9.9 | 4.6 | 77 | 22 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:53 | 46.9 | 31 | 30.2 | 29.3 | 34.2 | 33.75 | 39.7 | 48 | 10.9 | 9.9 | 4.6 | 77.2 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:53 | 46.95 | 31 | 30.2 | 29.3 | 34.25 | 33.75 | 39.7 | 48.05 | 10.8 | 9.9 | 4.6 | 77.4 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:54 | 46.95 | 31 | 30.15 | 29.3 | 34.25 | 33.75 | 39.7 | 48.1 | 10.8 | 9.9 | 4.6 | 77.6 | 22 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:54 | 46.9 | 31.05 | 30.15 | 29.3 | 34.25 | 33.75 | 39.75 | 48.05 | 10.8 | 10.1 | 4.5 | 77.7 | 22 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:55 | 46.9 | 31.05 | 30.15 | 29.3 | 34.25 | 33.8 | 39.75 | 48 | 10.8 | 10.1 | 4.5 | 78.1 | 22 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:55 | 46.9 | 31 | 30.15 | 29.3 | 34.3 | 33.8 | 39.75 | 48.05 | 10.8 | 10.1 | 4.5 | 78.2 | 22 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:56 | 46.9 | 30.95 | 30.1 | 29.3 | 34.3 | 33.8 | 39.75 | 48 | 10.8 | 9.9 | 4.4 | 78.1 | 22 | 4 | 4.2 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:56 | 47 | 31.05 | 30.1 | 29.3 | 34.3 | 33.8 | 39.75 | 48.05 | 10.8 | 9.8 | 4.4 | 78.3 | 22 | 4 | 4.2 | 0.05 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:57 |  |  | 30.1 | 29.3 | 34.3 | 33.8 | 39.8 | 48 | 10.7 | 9.7 | 4.4 | 78.3 | 22 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:57 | 47 | 31.05 | 30.05 | 29.3 | 34.35 | 33.8 | 39.8 | 48 | 10.7 | 9.7 | 4.4 | 78.4 | 22 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:58 |  |  | 30.05 | 29.3 | 34.35 | 33.85 | 39.8 | 48 | 10.7 | 9.8 | 4.4 | 78.6 | 22 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:58 | 46.9 | 31.05 | 30.05 | 29.3 | 34.35 | 33.85 | 39.8 | 48 | 10.6 | 9.8 | 4.4 | 78.8 | 22 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:59 | 46.9 | 31.05 | 30.05 | 29.3 | 34.35 | 33.85 | 39.8 | 48 | 10.6 | 9.8 | 4.4 | 78.7 | 22 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 19:59 | 46.9 | 31.05 | 30.05 | 29.25 | 34.4 | 33.85 | 39.8 | 48.1 | 10.6 | 9.8 | 4.4 | 78.8 | 22 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:00 | 46.8 | 31.05 | 30.05 | 29.2 | 34.4 | 33.85 | 39.8 | 48.1 | 10.6 | 9.8 | 4.4 | 79 | 22 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:00 | 46.8 | 31 | 30.05 | 29.2 | 34.4 | 33.8 | 39.8 | 48.05 | 10.6 | 9.8 | 4.4 | 79 | 22 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:01 | 46.85 | 31.1 | 30.05 | 29.2 | 34.4 | 33.8 | 39.8 | 48 | 10.6 | 9.8 | 4.3 | 79 | 22 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:01 | 46.8 | 31.05 | 30 | 29.15 | 34.45 | 33.85 | 39.8 | 48.05 | 10.6 | 9.9 | 4.3 | 78.9 | 22 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:02 | 46.8 | 31.15 | 30 | 29.15 | 34.45 | 33.85 | 39.8 | 48.05 | 10.5 | 9.9 | 4.3 | 79 | 22 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:02 | 46.8 | 31.15 | 30 | 29.15 | 34.45 | 33.85 | 39.8 | 48.05 | 10.5 | 9.9 | 4.4 | 79 | 22 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:03 | 46.8 | 31.15 | 29.95 | 29.15 | 34.45 | 33.85 | 39.8 | 48.05 | 10.5 | 9.9 | 4.4 | 79 | 22 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:03 | 46.85 | 31.2 | 29.9 | 29.15 | 34.5 | 33.85 | 39.8 | 48 | 10.5 | 9.9 | 4.4 | 78.8 | 21.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:04 | 46.8 | 31.2 | 29.9 | 29.15 | 34.5 | 33.85 | 39.8 | 48 | 10.5 | 9.9 | 4.4 | 79 | 22 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:04 | 46.75 | 31.2 | 29.9 | 29.15 | 34.5 | 33.85 | 39.8 | 48.05 | 10.4 | 9.8 | 4.4 | 79 | 22 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:05 |  |  | 29.9 | 29.15 | 34.5 | 33.85 | 39.8 | 48.05 | 10.3 | 9.7 | 4.4 | 79 | 22 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:05 | 46.65 | 31.25 | 29.9 | 29.15 | 34.55 | 33.85 | 39.8 | 48.1 | 10.3 | 9.7 | 4.3 | 78.9 | 21.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:06 | 46.75 | 31.25 | 29.85 | 29.15 | 34.55 | 33.9 | 39.8 | 48 | 10.3 | 9.6 | 4.3 | 78.6 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:06 | 46.75 | 31.25 | 29.85 | 29.15 | 34.55 | 33.9 | 39.8 | 48 |  |  |  |  | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:07 | 46.75 | 31.25 | 29.85 | 29.1 | 34.6 | 33.95 | 39.8 | 48 | 10.2 | 9.7 | 4.3 | 79.1 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:07 | 46.75 | 31.25 | 29.85 | 29.1 | 34.6 | 33.95 | 39.8 | 48.05 | 10.2 | 9.7 | 4.4 | 79.1 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:08 | 46.75 | 31.25 | 29.85 | 29.05 | 34.6 | 33.9 | 39.8 | 48 | 10.2 | 9.7 | 4.4 | 79.2 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:08 | 46.8 | 31.2 | 29.85 | 29.05 | 34.6 | 33.9 | 39.8 | 48 | 10.2 | 9.7 | 4.4 | 79 | 21.9 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:09 | 46.75 | 31.2 | 29.85 | 29.05 | 34.6 | 33.9 | 39.8 | 48 | 10.1 | 9.5 | 4.5 | 78.1 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:09 | 46.8 | 31.2 | 29.85 | 29.05 | 34.6 | 33.9 | 39.8 | 48 | 10.1 | 9.4 | 4.5 | 77.7 | 21.9 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:10 | 46.8 | 31.2 | 29.8 | 29.05 | 34.65 | 33.9 | 39.85 | 48.05 | 10.1 | 9.3 | 4.5 | 77.5 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:10 |  |  | 29.8 | 29.05 | 34.7 | 33.9 | 39.85 | 47.95 | 10.1 | 9.3 | 4.5 | 77.5 | 21.9 |  | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:11 | 46.85 | 31.25 | 29.8 | 29.05 | 34.7 | 33.9 | 39.85 | 47.85 | 9.9 | 9.2 | 4.5 | 77.5 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:11 | 46.85 | 31.25 | 29.8 | 29.05 | 34.7 | 33.9 | 39.9 | 47.85 | 9.9 | 9.3 | 4.6 | 77.5 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:12 | 46.8 | 31.25 | 29.8 | 29.05 | 34.7 | 33.95 | 39.9 | 48 | 9.8 | 9.2 | 4.6 | 77.4 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:12 | 46.8 | 31.2 | 29.75 | 29.05 | 34.7 | 33.95 | 39.9 | 47.85 | 9.8 | 9.1 | 4.6 | 77.4 |  | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:13 | 46.6 | 31.2 | 29.75 | 29.05 | 34.7 | 33.95 | 39.9 | 47.85 | 9.8 | 9.2 | 4.6 | 77.1 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:13 | 46.6 | 31.2 | 29.75 | 29.05 | 34.75 | 33.95 | 39.85 | 47.95 | 9.7 | 9.2 | 4.7 | 76.7 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:14 | 46.6 | 31.15 | 29.75 | 29 | 34.75 | 33.95 | 39.85 | 47.95 | 9.7 | 9.2 | 4.7 | 76.7 | 21.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:14 | 46.75 | 31.15 | 29.75 | 29 | 34.75 | 33.95 | 39.85 | 47.85 |  |  |  |  | 21.9 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:15 | 46.8 | 31.15 | 29.75 | 29 | 34.75 | 34 | 39.9 | 47.95 | 9.7 | 9.1 | 4.7 | 77.2 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:15 | 46.8 | 31.2 | 29.75 | 28.95 | 34.75 | 34 | 39.9 | 48 | 9.7 | 9 | 4.7 | 77.3 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:16 | 46.75 | 31.2 | 29.75 | 28.95 | 34.75 | 34 | 39.9 | 47.95 | 9.7 | 9 | 4.7 | 77.5 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:16 | 46.7 | 31.15 | 29.7 | 28.95 | 34.7 | 34 | 39.9 | 47.95 | 9.7 | 9 | 4.7 | 77.6 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:17 | 46.7 | 31.3 | 29.7 | 28.9 | 34.75 | 34 | 39.9 | 47.85 | 9.7 | 9 | 4.7 | 77.7 | 21.8 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:17 | 46.7 | 31.3 | 29.7 | 28.9 | 34.75 | 34 | 39.9 | 47.95 | 9.7 | 9 | 4.7 | 77.8 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:18 | 46.65 | 31.3 | 29.7 | 28.9 | 34.75 | 34 | 39.9 | 48 | 9.7 | 9 | 4.6 | 77.8 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:18 | 46.6 | 31.3 | 29.65 | 28.9 | 34.75 | 34.05 | 39.9 | 47.8 | 9.6 | 9 | 4.7 | 78.1 | 21.8 |  | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:19 | 46.6 | 31.3 | 29.65 | 28.9 | 34.75 | 34.05 | 39.9 | 47.8 | 9.5 | 9 | 4.6 | 78 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:19 | 46.6 | 31.3 | 29.6 | 28.95 | 34.75 | 34.05 | 39.9 | 47.8 | 9.5 | 9 | 4.7 | 77.9 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:20 | 46.55 | 31.3 | 29.6 | 28.95 | 34.75 | 34.05 | 39.9 | 47.85 | 9.5 | 9 | 4.7 | 77.7 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:20 | 46.55 | 31.3 | 29.55 | 28.95 | 34.75 | 34.1 | 39.9 | 47.85 | 9.5 | 9 | 4.7 | 77.6 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:21 | 46.6 | 31.3 | 29.55 | 28.95 | 34.75 | 34.1 | 39.85 | 47.8 | 9.5 | 9 | 4.6 | 78 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:21 | 46.55 | 31.3 | 29.55 | 28.9 | 34.75 | 34.1 | 39.85 | 47.95 | 9.5 | 9 | 4.6 | 78.1 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:22 | 46.55 | 31.3 | 29.55 | 28.9 | 34.75 | 34.1 | 39.9 | 47.8 | 9.4 | 9 | 4.6 | 78.7 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:22 | 46.5 | 31.35 | 29.55 | 28.9 | 34.8 | 34.05 | 39.9 | 47.8 | 9.4 | 9 | 4.6 | 78.8 | 21.8 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:23 | 46.4 | 31.3 | 29.55 | 28.9 | 34.8 | 34.05 | 39.85 | 47.85 |  |  |  |  | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:23 | 46.4 | 31.25 | 29.55 | 28.85 | 34.8 | 34.05 | 39.85 | 47.85 | 9.4 | 9 | 4.5 | 79 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:24 | 46.4 | 31.25 | 29.55 | 28.85 | 34.8 | 34.05 | 39.9 | 47.85 | 9.4 | 9 | 4.5 | 79.1 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:24 | 46.5 | 31.3 | 29.55 | 28.85 | 34.85 | 34.05 | 39.9 | 47.8 | 9.4 | 9 | 4.6 | 79.3 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:25 | 46.5 | 31.2 | 29.5 | 28.85 | 34.8 | 34.05 | 39.9 | 47.8 | 9.4 | 9 | 4.5 | 79.1 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:25 | 46.45 | 31.2 | 29.5 | 28.85 | 34.8 | 34.05 | 39.9 | 48 | 9.4 | 8.9 | 4.6 | 79 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:26 | 46.55 | 31.25 | 29.5 | 28.8 | 34.8 | 34.05 | 39.9 | 47.95 | 9.4 | 8.9 | 4.6 | 79 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:26 | 46.55 | 31.25 | 29.45 | 28.8 | 34.8 | 34 | 39.9 | 47.8 | 9.4 | 8.9 | 4.6 | 79 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:27 | 46.55 | 31.25 | 29.45 | 28.8 | 34.85 | 34 | 39.9 | 47.8 | 9.3 | 8.9 | 4.6 | 79 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:27 | 46.55 | 31.3 | 29.45 | 28.8 | 34.85 | 34.05 | 39.9 | 47.75 | 9.3 | 8.9 | 4.6 | 78.9 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:28 | 46.5 | 31.25 | 29.4 | 28.8 | 30 | 28 | 39.9 | 47.75 | 9.3 | 8.7 | 4.6 | 78.9 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:28 | 46.55 | 31.3 | 29.4 | 28.8 | 26 | 25.25 | 39.85 | 47.05 | 9.3 | 8.9 | 4.6 | 79.1 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:29 | 46.5 | 31.25 | 29.4 | 28.8 | 25.05 | 24.85 | 39.3 | 45.55 | 9.2 | 8.9 | 4.6 | 79.2 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:29 | 46.55 | 31.3 | 29.4 | 28.8 | 25 | 24.9 | 38.7 | 44.7 | 9.2 | 8.9 | 4.6 | 79 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:30 | 46.55 | 31.25 | 29.35 | 28.8 | 25 | 25 | 38.3 | 44.25 | 9.2 | 8.9 | 4.6 | 78.7 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:30 | 46.5 | 31.25 | 29.35 | 28.8 | 25 | 24.95 | 37.9 | 43.85 | 9.1 | 8.9 | 4.7 | 78.5 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:31 | 46.5 | 31.25 | 29.35 | 28.8 | 25 | 25 | 37.5 | 43.6 | 9.1 | 8.7 | 4.7 | 78.4 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:31 | 46.5 | 31.3 | 29.35 | 28.75 | 25 | 25 | 37.15 | 43.45 | 9.1 | 8.7 | 4.7 | 78.4 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:32 | 46.5 | 31.3 | 29.35 | 28.75 | 25.05 | 25.05 | 36.95 | 43.4 | 9.1 | 8.7 | 4.7 | 78.4 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:32 | 46.5 | 31.3 | 29.35 | 28.75 | 25.05 | 25.05 | 36.8 | 43.25 | 9.1 | 8.7 | 4.6 | 78.5 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:33 | 46.35 | 31.25 | 29.3 | 28.7 | 25.05 | 25.05 | 36.55 | 43.4 | 9.1 | 8.7 | 4.7 | 78.5 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:33 | 46.4 | 31.3 | 29.3 | 28.7 | 25.05 | 25 | 36.35 | 43.3 | 9.1 | 8.6 | 4.7 | 78.5 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:34 | 46.4 | 31.35 | 29.3 | 28.7 | 25 | 25 | 36.2 | 43.3 | 9.1 | 8.7 | 4.7 | 78.4 | 21.8 |  | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:34 | 46.4 | 31.3 | 29.3 | 28.7 | 25 | 25 | 35.95 | 43.1 | 9 | 8.7 | 4.7 | 78.5 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:35 | 46.45 | 31.3 | 29.3 | 28.7 | 25 | 25 | 35.8 | 43.15 | 9 | 8.7 | 4.7 | 78.5 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:35 | 46.5 | 31.3 | 29.3 | 28.7 | 25 | 25 | 35.65 | 43 |  |  |  |  | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:36 |  |  | 29.3 | 28.7 | 25 | 25 | 35.55 | 43.05 | 9 | 8.6 | 4.7 | 78.9 | 21.8 | 3.9 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:36 | 46.4 | 31.3 | 29.25 | 28.7 | 25 | 25 | 35.3 | 43.05 | 9 | 8.6 | 4.7 | 78.8 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:37 | 46.4 | 31.3 | 29.25 | 28.7 | 25 | 25 | 35.25 | 42.95 | 9 | 8.6 | 4.7 | 78.7 | 21.8 |  | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:37 | 46.4 | 31.3 | 29.25 | 28.7 | 25 | 25 | 35.15 | 42.95 | 9 | 8.7 | 4.6 | 78.7 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:38 | 46.35 | 31.3 | 29.2 | 28.65 | 25 | 25 | 34.95 | 42.9 | 9 | 8.7 | 4.6 | 78.8 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:38 | 46.45 | 31.3 | 29.2 | 28.65 | 25 | 24.95 | 34.9 | 42.9 | 8.9 | 8.7 | 4.6 | 79 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:39 | 46.5 | 31.3 | 29.2 | 28.65 | 25 | 25 | 34.8 | 43 | 8.9 | 8.7 | 4.6 | 79 | 21.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:39 | 46.5 | 31.35 | 29.2 | 28.65 | 24.95 | 24.95 | 34.65 | 43.1 | 8.9 | 8.7 | 4.6 | 79.2 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:40 | 46.5 | 31.45 | 29.2 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.6 | 43.3 |  |  |  |  | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:40 | 46.4 | 31.4 | 29.2 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.5 | 42.95 | 9 | 8.6 | 4.6 | 79 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:41 | 46.4 | 31.4 | 29.2 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.4 | 42.9 | 8.9 | 8.6 | 4.6 | 79 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:41 | 46.35 | 31.45 | 29.2 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.3 | 43.1 | 8.9 | 8.6 | 4.6 | 79.3 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:42 | 46.35 | 31.45 | 29.15 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.25 | 43 |  |  |  |  | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:42 | 46.35 | 31.45 | 29.15 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.25 | 42.85 | 8.7 | 8.6 | 4.6 | 79.4 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:43 | 46.35 | 31.45 | 29.15 | 28.6 | 24.95 | 25 | 34.15 | 42.85 | 8.7 | 8.6 | 4.6 | 79.3 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:43 | 46.25 | 31.35 | 29.15 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.05 | 42.95 | 8.7 | 8.6 | 4.6 | 79.2 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:44 | 46.3 | 31.3 | 29.1 | 28.6 | 24.95 | 24.95 | 34.05 | 43.05 | 8.7 | 8.6 | 4.6 | 79.2 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:44 | 46.3 | 31.35 | 29.1 | 28.55 | 24.95 | 24.95 | 34.05 | 43.15 | 8.6 | 8.5 | 4.6 | 78.8 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:45 | 46.25 | 31.3 | 29.1 | 28.55 | 24.95 | 24.95 | 34 | 43.1 |  |  |  |  | 21.7 | 3.8 | 4 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:45 | 46.25 | 31.3 | 29.1 | 28.55 | 24.95 | 24.95 | 33.9 | 42.95 |  |  |  |  | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:46 | 46.25 | 31.3 | 29.1 | 28.55 | 24.95 | 24.95 | 33.9 | 43.1 | 8.6 | 8.5 | 4.6 | 78.1 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:46 | 46.2 | 31.35 | 29.05 | 28.5 | 24.95 | 24.95 | 33.75 | 43.05 | 8.6 | 8.5 | 4.6 | 77.9 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:47 | 46.2 | 31.4 | 29.05 | 28.5 | 24.95 | 24.95 | 33.75 | 42.9 | 8.6 | 8.5 | 4.6 | 78.2 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:47 | 46.25 | 31.4 | 29.05 | 28.5 | 24.95 | 24.95 | 33.7 | 43.05 | 8.6 | 8.5 | 4.6 | 78.2 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:48 | 46.25 | 31.4 | 29.05 | 28.5 | 24.95 | 24.95 | 33.65 | 42.9 | 8.6 | 8.4 | 4.7 | 78.2 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:48 | 46.25 | 31.4 | 29.05 | 28.5 | 24.9 | 24.95 | 33.7 | 42.9 | 8.6 | 8.4 | 4.6 | 78.1 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:49 | 46.2 | 31.3 | 29.05 | 28.5 | 24.9 | 24.95 | 33.65 | 42.95 | 8.6 | 8.3 | 4.6 | 78 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:49 | 46.3 | 31.35 | 29.05 | 28.5 | 24.9 | 24.95 | 33.65 | 42.85 | 8.6 | 8.3 | 4.7 | 77.9 | 21.7 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:50 | 46.25 | 31.3 | 29.05 | 28.5 | 24.9 | 24.95 | 33.5 | 43.05 | 8.6 | 8.3 | 4.7 | 77.8 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:50 | 46.25 | 31.3 | 29.05 | 28.5 | 24.9 | 24.95 | 33.55 | 43.05 | 8.6 | 8.4 | 4.7 | 77.6 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:51 | 46.2 | 31.3 | 29.05 | 28.5 | 24.9 | 24.95 | 33.45 | 42.85 | 8.5 | 8.4 | 4.7 | 77.5 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:51 | 46.2 | 31.3 | 29 | 28.5 | 24.9 | 24.95 | 33.4 | 42.85 | 8.5 | 8.4 | 4.7 | 77.4 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:52 | 46.1 | 31.4 | 29 | 28.45 | 24.9 | 24.95 | 33.4 | 42.85 | 8.5 | 8.5 | 4.7 | 77.4 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:52 | 46.15 | 31.35 | 29 | 28.45 | 24.9 | 24.9 | 33.35 | 42.8 | 8.5 | 8.5 | 4.7 | 77.4 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:53 | 46.15 | 31.4 | 29 | 28.45 | 24.7 | 24.7 | 33.3 | 42.9 | 8.5 | 8.5 | 4.7 | 77.3 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:53 | 46.15 | 31.35 | 28.95 | 28.45 | 24.7 | 24.7 | 33.4 | 42.7 | 8.4 | 8.5 | 4.7 | 77.5 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:54 | 46.15 | 31.35 | 28.95 | 28.45 | 24.75 | 24.75 | 33.35 | 42.7 | 8.4 | 8.5 | 4.7 | 77.6 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:54 | 46.15 | 31.4 | 28.95 | 28.4 | 24.8 | 24.85 | 33.3 | 42.85 | 8.4 | 8.5 | 4.7 | 77.7 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:55 |  |  | 28.95 | 28.4 | 24.8 | 24.8 | 33.25 | 42.85 | 8.4 | 8.6 | 4.7 | 77.5 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:55 | 46.1 | 31.45 | 28.95 | 28.4 | 24.8 | 24.85 | 33.3 | 42.65 | 8.5 | 8.6 | 4.7 | 77.5 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:56 | 46.15 | 31.45 | 28.95 | 28.4 | 24.85 | 24.85 | 33.3 | 42.85 | 8.5 | 8.6 | 4.7 | 77.5 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:56 | 46.1 | 31.4 | 28.95 | 28.4 | 24.85 | 24.85 | 33.3 | 42.85 | 8.5 | 8.6 | 4.7 | 77.5 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:57 | 46.15 | 31.4 | 28.95 | 28.4 | 24.85 | 24.9 | 33.25 | 42.8 | 8.4 | 8.5 | 4.7 | 77.4 | 21.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:57 | 46.15 | 31.4 | 28.95 | 28.4 | 24.85 | 24.9 | 33.25 | 42.7 | 8.4 | 8.5 | 4.7 | 77.4 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:58 | 46.15 | 31.4 | 28.9 | 28.4 | 24.85 | 24.9 | 33.2 | 42.7 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 77.2 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:58 | 46.15 | 31.4 | 28.9 | 28.4 | 24.85 | 24.9 | 33.15 | 42.8 | 8.4 | 8.4 | 4.7 | 77 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:59 | 46.1 | 31.35 | 28.85 | 28.35 | 24.85 | 24.85 | 33.15 | 42.7 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 76.9 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 20:59 | 46.05 | 31.3 | 28.85 | 28.35 | 24.85 | 24.85 | 33.25 | 42.75 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 77 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:00 | 46.05 | 31.3 | 28.85 | 28.35 | 24.85 | 24.85 | 33.2 | 42.65 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 76.8 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:00 | 46.05 | 31.35 |  |  | 24.85 | 24.85 | 33.15 | 42.65 | 8.3 | 8.4 | 4.8 | 77.1 | 21.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:01 | 46.05 | 31.35 | 28.85 | 28.35 | 24.85 | 24.85 | 33.15 | 42.7 | 8.3 | 8.3 | 4.7 | 77.3 | 21.6 | 4 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:01 | 46.1 | 31.3 | 28.8 | 28.35 | 24.85 | 24.85 | 33.2 | 42.7 |  |  |  |  | 21.6 | 4 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:02 | 46.05 | 31.3 | 28.8 | 28.3 | 24.85 | 24.85 | 33.15 | 42.8 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 77.7 | 21.6 | 4 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:02 | 45.95 | 31.3 | 28.8 | 28.3 | 24.8 | 24.8 | 33.15 | 42.65 |  |  |  |  | 21.6 | 4 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:03 | 46 | 31.3 | 28.8 | 28.3 | 24.8 | 24.8 | 33.15 | 42.7 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 78.3 | 21.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:03 | 46 | 31.3 | 28.8 | 28.3 | 24.8 | 24.85 | 33.15 | 42.6 |  |  |  |  | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:04 | 45.95 | 31.3 | 28.8 | 28.3 | 24.8 | 24.8 | 33.25 | 42.7 | 8.3 | 8.4 | 4.6 | 79.8 | 21.6 | 4 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:04 | 45.95 | 31.3 | 28.8 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.2 | 42.65 |  |  |  |  | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:05 | 45.9 | 31.35 | 28.8 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.15 | 42.6 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 80 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:05 | 45.95 | 31.4 | 28.75 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.15 | 42.6 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 79.7 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:06 | 45.9 | 31.4 | 28.75 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.1 | 42.7 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 79.6 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:06 | 45.85 | 31.45 | 28.75 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.1 | 42.65 | 8.3 | 8.4 | 4.7 | 78.7 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:07 | 45.95 | 31.45 | 28.75 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.15 | 42.7 | 8.3 | 8.5 | 4.8 | 77.6 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:07 | 46 | 31.45 | 28.75 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.15 | 42.7 | 8.3 | 8.5 | 4.8 | 77.5 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:08 | 46 | 31.4 | 28.75 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.1 | 42.7 | 8.2 | 8.5 | 4.9 | 77.7 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:08 | 45.85 | 31.4 | 28.75 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.1 | 42.5 | 8.2 | 8.5 | 4.9 | 77.7 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:09 | 45.85 | 31.4 | 28.7 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.05 | 42.55 | 8.2 | 8.6 | 4.9 | 77.8 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:09 | 45.8 | 31.35 | 28.7 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33.05 | 42.6 | 8.2 | 8.6 | 4.9 | 77.6 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:10 | 45.85 | 31.3 | 28.7 | 28.25 | 24.8 | 24.8 | 33 | 42.65 | 8.2 | 8.6 | 4.9 | 77.5 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:10 | 45.95 | 31.35 | 28.7 | 28.2 | 24.75 | 24.8 | 33.05 | 42.5 | 8.2 | 8.6 | 4.9 | 77.8 | 21.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:11 | 45.85 | 31.4 | 28.7 | 28.2 | 24.75 | 24.8 | 33.05 | 42.6 | 8.2 | 8.5 | 4.9 | 78.2 | 21.6 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:11 | 45.85 | 31.45 | 28.7 | 28.15 | 24.75 | 24.75 | 33.05 | 42.65 | 8.2 | 8.5 | 4.9 | 78.4 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:12 | 45.8 | 31.4 | 28.7 | 28.15 | 24.75 | 24.75 | 33 | 42.65 | 8.2 | 8.5 | 4.8 | 79.4 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:12 | 45.75 | 31.4 | 28.7 | 28.15 | 24.75 | 24.75 | 33 | 42.7 | 8.2 | 8.5 | 4.8 | 80 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:13 | 45.75 | 31.45 | 28.65 | 28.15 | 24.6 | 24.6 | 33 | 42.6 | 8.2 | 8.4 | 4.8 | 80.4 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:13 | 45.8 | 31.4 | 28.65 | 28.15 | 24.4 | 24.35 | 32.95 | 42.65 | 8.2 | 8.4 | 4.8 | 80.6 | 21.6 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:14 | 45.85 | 31.3 | 28.65 | 28.15 | 24.3 | 24.3 | 32.95 | 42.6 | 8.1 | 8.4 | 4.7 | 80.8 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:14 | 45.9 | 31.4 | 28.65 | 28.15 | 24.35 | 24.35 | 32.95 | 42.5 | 8.1 | 8.5 | 4.7 | 80.6 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:15 | 45.8 | 31.4 | 28.65 | 28.1 | 24.35 | 24.4 | 32.9 | 42.45 | 8.1 | 8.5 | 4.7 | 80.6 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:15 | 45.75 | 31.4 | 28.65 | 28.1 | 24.35 | 24.4 | 32.9 | 42.4 | 8.1 | 8.5 | 4.7 | 80.9 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:16 | 45.8 | 31.4 | 28.6 | 28.1 | 24.4 | 24.4 | 32.9 | 42.3 | 8.1 | 8.5 | 4.7 | 81.1 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:16 | 45.8 | 31.3 | 28.6 | 28.1 | 24.4 | 24.4 | 32.9 | 42.25 | 8.1 | 8.5 | 4.7 | 81.1 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:17 | 45.8 | 31.25 | 28.6 | 28.1 | 24.4 | 24.4 | 32.85 | 42.3 |  |  |  |  | 21.5 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:17 | 45.9 | 31.25 | 28.6 | 28.1 | 24.4 | 24.45 | 32.9 | 42.3 | 8.1 | 8.5 | 4.7 | 81.5 | 21.5 |  | 4.2 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:18 | 45.8 | 31.25 | 28.6 | 28.1 | 24.4 | 24.4 | 32.9 | 42.35 | 8.1 | 8.5 | 4.6 | 81.7 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:18 | 45.8 | 31.25 | 28.55 | 28.1 | 24.4 | 24.45 | 32.85 | 42.4 | 8 | 8.5 | 4.6 | 82 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:19 | 45.8 | 31.3 | 28.55 | 28.1 | 24.4 | 24.45 | 32.9 | 42.45 | 8 | 8.5 | 4.6 | 82.1 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:19 | 45.8 | 31.3 | 28.55 | 28.05 | 24.4 | 24.45 | 32.9 | 42.45 | 8 | 8.4 | 4.6 | 82.4 | 21.5 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:20 | 45.8 | 31.3 | 28.55 | 28.05 | 24.4 | 24.45 | 32.9 | 42.35 | 8 | 8.5 | 4.6 | 82.6 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:20 | 45.75 | 31.35 | 28.55 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.9 | 42.55 | 8 | 8.4 | 4.5 | 82.8 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:21 | 45.8 | 31.35 | 28.55 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.9 | 42.4 | 8 | 8.4 | 4.5 | 82.8 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:21 | 45.75 | 31.3 | 28.55 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.9 | 42.4 | 8 | 8.3 | 4.5 | 82.8 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:22 | 45.8 | 31.35 | 28.5 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.9 | 42.45 | 8 | 8.3 | 4.5 | 82.9 | 21.5 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:22 | 45.75 | 31.3 | 28.55 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.9 | 42.4 | 8 | 8.4 | 4.5 | 83 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:23 | 45.85 | 31.3 | 28.5 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.85 | 42.45 | 8 | 8.4 | 4.5 | 83.1 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:23 | 45.75 | 31.3 | 28.5 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.85 | 42.3 | 7.9 | 8.5 | 4.5 | 83 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:24 | 45.75 | 31.25 | 28.5 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.9 | 42.4 | 7.9 | 8.5 | 4.4 | 82.8 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:24 | 45.75 | 31.25 | 28.5 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.85 | 42.2 | 7.9 | 8.5 | 4.5 | 82.4 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:25 | 45.75 | 31.2 | 28.5 | 28.05 | 24.45 | 24.45 | 32.9 | 42.1 | 7.9 | 8.5 | 4.5 | 82 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 2.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:25 | 45.8 | 31.2 | 28.5 | 28.05 | 24.4 | 24.45 | 32.9 | 42.1 | 7.9 | 8.4 | 4.5 | 81.5 | 21.5 |  |  | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:26 | 45.7 | 31.15 | 28.4 | 28 | 24.4 | 24.4 | 32.9 | 42.1 | 7.9 | 8.3 | 4.6 | 80.9 | 21.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:26 | 45.65 | 31.25 | 28.4 | 28 | 24.4 | 24.4 | 32.85 | 42.15 | 7.9 | 8.3 | 4.5 | 80.7 | 21.5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:27 | 45.6 | 14.5 | 28.4 | 28 | 24.4 | 24.4 | 32.75 | 42.2 | 7.9 | 8.4 | 4.5 | 80.7 | 21.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:27 | 49.65 | 7.4 | 28.4 | 27.95 | 24.4 | 24.4 | 32.8 | 42.2 | 7.9 | 8.4 | 4.5 | 80.6 | 21.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:28 |  |  | 28.4 | 27.95 | 24.4 | 24.4 | 32.7 | 42.2 | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 79.9 | 21.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:28 | 50 | 6.75 | 28.4 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.7 | 42.2 | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 79.5 | 21.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:29 | 49.95 | 7 | 28.35 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.75 | 42.15 | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 79.2 | 21.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:29 | 49.9 | 7.2 | 28.35 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.8 | 42.25 | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 79 | 21.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:30 | 50.1 | 7.35 | 28.35 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.75 | 42.15 | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 78.9 | 21.5 | 3.8 |  | 0 | 0.05 | 0.3 | 2.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:30 | 50.4 | 7.75 | 28.35 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.7 | 42.1 | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 79 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:31 | 50.25 | 7.05 | 28.3 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.7 | 42.2 |  |  |  |  | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:31 | 50.15 | 6.7 | 28.3 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.7 | 42.2 | 7.9 | 8.4 | 4.5 | 79.1 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 12.95 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:32 | 49.95 | 6.7 | 28.3 | 27.9 | 24.4 | 24.4 | 32.7 | 42.1 | 7.9 | 8.3 | 4.5 | 79.2 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 12.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:32 | 49.85 | 6.95 | 28.3 | 27.85 | 24.35 | 24.4 | 32.7 | 42.2 | 7.7 | 8.3 | 4.5 | 79 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:33 | 49.75 | 7.15 | 28.3 | 27.8 | 24.35 | 24.4 | 32.65 | 42.15 | 7.7 | 8.3 | 4.4 | 79.2 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 13.03 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:33 | 49.65 | 7.5 | 28.25 | 27.8 | 24.25 | 24.25 | 32.65 | 42.15 | 7.7 | 8.3 | 4.4 | 79.3 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:34 | 49.55 | 7.75 | 28.25 | 27.8 | 24.2 | 24.25 | 32.7 | 42.1 | 7.7 | 8.3 | 4.4 | 79.6 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:34 | 49.5 | 7.85 | 28.25 | 27.8 | 24.25 | 24.35 | 32.65 | 42.25 | 7.7 | 8.3 | 4.4 | 79.7 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:35 | 49.4 | 8.1 |  |  | 24.35 | 24.35 | 32.65 | 42.1 | 7.7 | 8.3 | 4.4 | 79.9 | 21.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:35 | 49.25 | 8.6 | 28.25 | 27.75 | 24.3 | 24.35 | 32.65 | 41.95 | 7.7 | 8.3 | 4.4 | 80 | 21.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:36 | 49.2 | 8.85 | 28.25 | 27.75 | 24.25 | 24.3 | 32.7 | 42 | 7.7 | 8.3 | 4.3 | 80 | 21.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:36 | 49.1 | 9.15 | 28.25 | 27.75 | 24.25 | 24.3 | 32.7 | 42.05 | 7.7 | 8.2 | 4.3 | 80.2 | 21.5 |  | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:37 | 49.1 | 9.35 | 28.25 | 27.75 | 24.25 | 24.3 | 32.65 | 42.15 | 7.7 | 8.2 | 4.2 | 80.4 | 21.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:37 | 49.05 | 9.5 | 28.25 | 27.75 | 24.25 | 24.3 | 32.7 | 42.05 | 7.6 | 8.2 | 4.2 | 80.8 | 21.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:38 | 49 | 9.6 | 28.2 | 27.7 | 24.25 | 24.3 | 32.7 | 42.1 | 7.6 | 8.2 | 4.2 | 80.8 | 21.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:38 | 48.85 | 9.9 | 28.2 | 27.7 | 24.25 | 24.3 | 32.65 | 42.1 | 7.6 | 8.2 | 4.2 | 80.7 | 21.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:39 | 48.8 | 10.1 | 28.2 | 27.7 | 24.25 | 24.25 | 32.65 | 42 | 7.6 | 8.2 | 4.2 | 80.4 | 21.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:39 | 48.75 | 10.2 | 28.2 | 27.7 | 24.25 | 24.25 | 32.7 | 42 |  |  |  |  | 21.5 | 3.6 | 3.9 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:40 | 48.65 | 10.4 | 28.2 | 27.7 | 24.25 | 24.25 | 32.7 | 41.85 | 7.6 | 8.2 | 4.2 | 80.1 | 21.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:40 |  |  | 28.15 | 27.7 | 24.25 | 24.25 | 32.75 | 41.95 | 7.5 | 8.2 | 4.2 | 79.7 | 21.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:41 | 48.55 | 10.8 | 28.15 | 27.7 | 24.25 | 24.25 | 32.9 | 42.2 | 7.5 | 8.2 | 4.2 | 79.3 | 21.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:41 | 48.5 | 10.85 | 28.15 | 27.7 | 24.25 | 24.25 | 33.4 | 42.05 | 7.5 | 8.2 | 4.3 | 79.1 | 21.5 | 3.6 | 3.8 |  | 0.05 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:42 | 48.4 | 11.2 | 28.15 | 27.65 | 24.35 | 24.3 | 34.25 | 42.05 | 7.5 | 8.2 | 4.2 | 79.1 | 21.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.43 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:42 | 48.4 | 11.35 | 28.15 | 27.65 | 24.4 | 24.35 | 37.85 | 42.1 | 7.5 | 8.2 | 4.2 | 79.1 | 21.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:43 | 48.35 | 11.65 | 28.15 | 27.65 | 24.65 | 24.45 | 42.35 | 42.2 | 7.5 | 8.2 | 4.2 | 79 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:43 | 48.3 | 11.9 | 28.1 | 27.65 | 25.15 | 24.7 | 43.85 | 42.4 | 7.5 | 8.1 | 4.2 | 79.2 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:44 | 48.25 | 12.2 | 28.1 | 27.6 | 25.4 | 24.8 | 44.55 | 42.55 | 7.5 | 8.1 | 4.2 | 79.2 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:44 | 48.2 | 12.45 | 28.1 | 27.6 | 25.75 | 25.05 | 44.85 | 42.85 | 7.5 | 8.1 | 4.1 | 79.4 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:45 | 48.2 | 12.75 | 28.1 | 27.6 | 26.05 | 25.15 | 45 | 43.2 | 7.5 | 8 | 4.1 | 79.5 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:45 | 48.15 | 13.05 | 28.1 | 27.6 | 26.5 | 25.45 | 45 | 43.35 | 7.5 | 8 | 4.1 | 79.7 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:46 | 48.1 | 13.25 | 28.05 | 27.6 | 26.65 | 25.55 | 45 | 43.55 | 7.5 | 7.9 | 4 | 80 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:46 | 48.1 | 13.45 | 28.1 | 27.6 | 26.75 | 25.6 | 44.95 | 43.65 | 7.5 | 7.9 | 4 | 80 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:47 | 48.05 | 13.6 | 28.05 | 27.6 | 26.85 | 25.7 | 44.9 | 43.75 | 7.5 | 7.9 | 4 | 80 | 21.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:47 | 48 | 13.7 | 28.05 | 27.6 | 26.9 | 25.75 | 44.9 | 43.85 | 7.5 | 7.9 | 4 | 80.1 | 21.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:48 | 48 | 14 | 28.05 | 27.6 | 26.9 | 25.8 | 44.8 | 43.9 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.3 | 21.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:48 | 47.95 | 14.25 | 28 | 27.6 | 26.85 | 25.75 | 44.8 | 43.9 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.4 | 21.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:49 | 47.95 | 14.3 | 28.05 | 27.55 | 26.8 | 25.75 | 44.75 | 43.8 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.5 | 21.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:49 | 47.85 | 14.55 | 28 | 27.55 | 26.75 | 25.75 | 44.65 | 43.8 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.5 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:50 |  |  | 28 | 27.55 | 26.75 | 25.75 | 44.6 | 43.8 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.5 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:50 | 47.8 | 15 | 27.95 | 27.55 | 26.7 | 25.75 | 44.55 | 43.8 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.5 | 21.5 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:51 | 47.8 | 15.35 | 27.95 | 27.55 | 26.7 | 25.75 | 44.55 | 43.7 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.5 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:51 | 47.75 | 15.5 | 27.95 | 27.5 | 26.75 | 25.75 | 44.5 | 43.75 | 7.4 | 7.9 | 3.9 | 80.6 | 21.5 |  | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:52 |  |  | 27.95 | 27.5 | 26.65 | 25.75 | 44.45 | 43.8 | 7.4 | 7.7 | 3.9 | 80.8 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:52 | 47.65 | 15.8 | 27.95 | 27.5 | 26.55 | 25.7 | 44.4 | 43.7 | 7.4 | 7.7 | 3.9 | 80.8 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:53 | 47.6 | 16.05 | 27.95 | 27.45 | 26.35 | 25.55 | 44.35 | 43.7 | 7.3 | 7.6 | 3.9 | 80.8 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:53 | 47.55 | 16.3 | 27.95 | 27.45 | 25.95 | 25.25 | 44.3 | 43.55 | 7.3 | 7.6 | 3.9 | 80.9 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:54 | 47.5 | 16.45 | 27.95 | 27.45 | 25.85 | 25.25 | 44.25 | 43.35 | 7.3 | 7.6 | 4 | 81 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:54 | 47.5 | 16.75 | 27.95 | 27.5 | 25.85 | 25.25 | 44.2 | 43.3 | 7.3 | 7.6 | 4 | 81 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:55 | 47.5 | 16.85 | 27.95 | 27.5 | 25.85 | 25.25 | 44.15 | 43.2 | 7.3 | 7.6 | 4.1 | 81 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.48 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:55 | 47.5 | 17.05 | 27.9 | 27.5 | 25.85 | 25.2 | 44.15 | 43.2 | 7.3 | 7.7 | 4.1 | 80.8 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:56 | 47.45 | 17.25 | 27.9 | 27.45 | 25.8 | 25.2 | 44.15 | 43.2 | 7.3 | 7.7 | 4.1 | 80.8 | 21.5 |  | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.4 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:56 | 47.4 | 17.45 | 27.9 | 27.45 | 25.8 | 25.2 | 44.1 | 43.35 |  |  |  |  | 21.5 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:57 | 47.35 | 17.6 | 27.9 | 27.45 | 25.8 | 25.2 | 44.1 | 43.3 | 7.3 | 7.9 | 4.1 | 80.9 | 21.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:57 | 47.3 | 17.75 | 27.9 | 27.45 | 25.8 | 25.25 | 44.05 | 43.2 | 7.2 | 7.9 | 4.2 | 81 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:58 | 47.25 | 17.95 | 27.85 | 27.45 | 25.85 | 25.25 | 44 | 43.1 | 7.2 | 7.9 | 4.3 | 81.7 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:58 | 47.25 | 18.1 | 27.85 | 27.45 | 25.85 | 25.25 | 44 | 43.25 | 7.2 | 7.9 | 4.3 | 80.9 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:59 | 47.2 | 18.15 | 27.85 | 27.45 | 25.85 | 25.25 | 43.95 | 43.3 | 7.2 | 7.9 | 4.3 | 80.5 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 21:59 | 47.1 | 18.4 | 27.85 | 27.4 | 25.85 | 25.25 | 43.95 | 43.2 | 7.2 | 7.7 | 4.3 | 80.2 | 21.5 | 3.2 | 3.5 |  | 0 | 0.33 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:00 | 47.1 | 18.65 |  |  | 25.85 | 25.25 | 43.95 | 43.2 | 7.2 | 7.7 | 4.3 | 80.2 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:00 | 47.05 | 18.75 | 27.85 | 27.4 | 25.85 | 25.25 | 43.9 | 43.1 | 7.2 | 7.7 | 4.3 | 80.2 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:01 | 47.05 | 19 | 27.85 | 27.4 | 25.8 | 25.25 | 43.9 | 43.2 | 7.2 | 7.7 | 4.3 | 80.1 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:01 | 47.05 | 19.15 | 27.85 | 27.4 | 25.8 | 25.25 | 43.9 | 43.15 | 7.2 | 7.6 | 4.3 | 80.2 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:02 | 47.05 | 19.25 | 27.8 | 27.4 | 25.8 | 25.2 | 43.8 | 43.1 | 7.2 | 7.6 | 4.3 | 80.2 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:02 | 48.4 | 19.45 | 27.8 | 27.4 | 25.8 | 25.25 | 43.8 | 43.1 | 7.2 | 7.6 | 4.3 | 80.2 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.68 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.6
2011-03-18 | 22:03 | 49.7 | 19.6 | 27.6 | 26.15 | 25.8 | 25.2 | 43.75 | 43.05 | 12.9 | 8.4 | 4.2 | 80.3 | 21.5 | 3.2 | 3.5 | 0.39 | 0.5 | 5.4 | 7.28 |  | 1 | 2.8565 | 3547.8048 | 1242 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.2 | 27.6 | 43.75 | 43.05 | 4.2 | 80.3 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.6
2011-03-18 | 22:03 | 49.75 | 19.7 | 30.3 | 19.05 | 25.85 | 25.25 | 43.7 | 43.1 | 20.5 | 11.2 | 4.1 | 80.7 | 21.5 | 3.1 | 3.5 | 0.39 | 0.5 | 8.8 | 10.68 |  | 1 | 2.7427 | 5551.1539 | 2024 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.25 | 30.3 | 43.7 | 43.1 | 4.1 | 80.7 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.6
2011-03-18 | 22:04 | 49.65 | 19.75 | 31.35 | 24.75 | 25.9 | 25.3 | 43.65 | 43.05 | 30.1 | 14.1 | 4.1 | 81 | 21.5 | 3.1 | 3.5 | 0.39 | 0.55 | 12.08 | 13.68 |  | 1 | 2.7004 | 7502.8415 | 2778.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.3 | 31.35 | 43.65 | 43.05 | 4.1 | 81 | 60 | 0 | 2 | 5.9 | 0.6
2011-03-18 | 22:04 | 49.6 | 19.8 | 31.25 | 37.15 | 25.9 | 25.3 | 43.6 | 43 | 36.8 | 16.1 | 4 | 81.2 | 21.4 | 3.1 | 3.5 | 0.39 | 0.58 | 12.38 | 14 |  | 1 | 2.6994 | 7686.352 | 2847.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.3 | 31.25 | 43.6 | 43 | 4 | 81.2 | 60 | 0 | 2 | 10 | 0.6
2011-03-18 | 22:05 | 49.45 | 19.85 | 30.85 | 40.85 | 25.9 | 25.3 | 43.55 | 42.95 | 42 | 18.3 | 3.9 | 81.8 | 21.5 | 3.1 | 3.5 | 0.39 | 0.55 | 12.55 | 14.13 |  | 1 | 2.7105 | 7823.7784 | 2886.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.3 | 30.85 | 43.55 | 42.95 | 3.9 | 81.8 | 60 | 0 | 2 | 12.3 | 0.55
2011-03-18 | 22:05 | 49.4 | 19.85 | 31.2 | 43.5 | 25.9 | 25.35 | 43.55 | 43 | 42.5 | 19 | 3.9 | 82.1 | 21.5 | 3.1 | 3.5 | 0.39 | 0.55 | 12.7 | 14.33 |  | 1 | 2.6964 | 7876.2698 | 2921 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.35 | 31.2 | 43.55 | 43 | 3.9 | 82.1 | 60 | 0 | 2 | 12.9 | 0.6
2011-03-18 | 22:06 | 49.25 | 19.9 | 31.4 | 44.3 | 25.95 | 25.35 | 43.3 | 43.1 | 43.7 | 20.2 | 3.9 | 82 | 21.5 | 3.1 | 3.5 | 0.39 | 0.55 | 12.8 | 14.45 |  | 1 | 2.6884 | 7914.6631 | 2944 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.35 | 31.4 | 43.3 | 43.1 | 3.9 | 82 | 60 | 0 | 2 | 13.5 | 0.6
2011-03-18 | 22:06 | 49.2 | 19.9 | 31.7 | 45.2 | 26 | 25.4 | 43.3 | 43.25 | 44.4 | 20.7 | 3.9 | 81.8 | 21.5 | 3.1 | 3.5 | 0.39 | 9.6 | 12.98 | 14.63 |  | 1 | 2.6764 | 7990.0279 | 2985.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.4 | 31.7 | 43.3 | 43.25 | 3.9 | 81.8 | 60 | 0 | 2 | 13.8 | 0.7
2011-03-18 | 22:07 | 49.05 | 19.9 | 32.05 | 45.85 | 26.1 | 25.4 | 42.85 | 43.1 | 44.9 | 20.9 | 3.9 | 81.8 | 21.5 | 3 | 3.5 | 0.39 | 9.6 | 13.2 | 23.5 |  | 1 | 2.6623 | 8082.8172 | 3036 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.4 | 32.05 | 42.85 | 43.1 | 3.9 | 81.8 | 60 | 0 | 2 | 14.15 | 0.75
2011-03-18 | 22:07 | 49 | 19.9 | 32.2 | 46.35 | 26.25 | 25.5 | 42.8 | 43.2 | 45.6 | 21.4 | 3.9 | 82.3 | 21.4 | 3 | 3.5 | 0.39 | 9.63 | 13.33 | 23.6 |  | 1 | 2.6563 | 8143.9687 | 3065.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.5 | 32.2 | 42.8 | 43.2 | 3.9 | 82.3 | 60 | 0 | 2 | 14.45 | 0.9
2011-03-18 | 22:08 | 48.9 | 19.95 | 32.4 | 46.85 | 26.45 | 25.55 | 42.8 | 43.4 | 46.1 | 21.8 | 3.9 | 82.2 | 21.5 | 3 | 3.5 | 0.39 | 9.63 | 13.45 | 23.8 |  | 1 | 2.6483 | 8192.4585 | 3093.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.55 | 32.4 | 42.8 | 43.4 | 3.9 | 82.2 | 60 | 0 | 2 | 14.8 | 1
2011-03-18 | 22:08 | 48.85 | 19.95 | 32.5 | 47.3 | 26.75 | 25.75 | 43.2 | 43.45 | 46.6 | 22.1 | 4 | 82 | 21.5 | 3 | 3.5 | 0.39 | 9.7 | 13.65 | 24.08 |  | 1 | 2.6492 | 8317.1769 | 3139.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.75 | 32.5 | 43.2 | 43.45 | 4 | 82 | 60 | 0 | 2 | 15.25 | 0
2011-03-18 | 22:09 | 48.8 | 20 | 32.7 | 47.95 |  |  | 43.55 | 43.65 | 47 | 22.3 | 3.9 | 82 | 21.5 | 2.9 | 3.5 | 0.39 | 9.63 | 13.85 | 24.23 |  | 1 | 2.6362 | 8397.7567 | 3185.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 32.7 | 43.55 | 43.65 | 3.9 | 82 | 60 | 0 | 2 | 15.5 | 1.3
2011-03-18 | 22:09 | 48.75 | 20 | 32.85 | 48.35 | 27.45 | 26.15 | 44 | 43.9 | 47.5 | 22.7 | 3.9 | 81.9 | 21.5 | 2.9 | 3.5 | 0.39 | 9.63 | 13.93 | 24.3 |  | 1 | 2.6302 | 8426.981 | 3203.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.15 | 32.85 | 44 | 43.9 | 3.9 | 81.9 | 60 | 0 | 2 | 15.55 | 1.4
2011-03-18 | 22:10 | 48.7 | 20.05 | 32.9 | 48.45 | 27.6 | 26.2 | 44.35 | 44.15 | 47.6 | 23 | 3.9 | 82.1 | 21.4 | 2.9 |  | 0.39 | 9.65 | 14.13 | 24.4 |  | 1 | 2.6282 | 8541.4516 | 3249.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.2 | 32.9 | 44.35 | 44.15 | 3.9 | 82.1 | 60 | 0 | 2 | 15.6 | 1.4
2011-03-18 | 22:10 | 48.7 | 20.1 | 33.1 | 48.7 | 27.7 | 26.3 | 44.8 | 44.25 | 47.7 | 23.1 | 3.8 | 82.2 | 21.5 | 2.9 | 3.5 | 0.39 | 9.6 | 14.23 | 25.83 |  | 1 | 2.6153 | 8559.6209 | 3272.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.3 | 33.1 | 44.8 | 44.25 | 3.8 | 82.2 | 60 | 0 | 2 | 15.55 | 1.4
2011-03-18 | 22:11 | 48.7 | 20.15 | 33.35 | 48.9 | 27.8 | 26.4 | 45.05 | 44.45 |  |  |  |  | 21.5 | 2.9 | 3.5 | 0.39 | 9.65 | 14.38 | 25.88 |  | 1 | 2.4259 | 8023.4084 | 3307.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.4 | 33.35 | 45.05 | 44.45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 15.45 | 1.4
2011-03-18 | 22:11 | 48.7 | 20.15 | 33.6 | 49.05 | 27.8 | 26.4 | 45.2 | 44.6 | 48.1 | 23.4 | 3.7 | 82.9 | 21.5 | 2.8 | 3.5 | 0.39 | 9.6 | 14.38 | 25.93 |  | 1 | 2.5904 | 8567.5245 | 3307.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.4 | 33.6 | 45.2 | 44.6 | 3.7 | 82.9 | 60 | 0 | 2 | 15.4 | 1.35
2011-03-18 | 22:12 | 48.7 | 20.2 | 33.8 | 49.2 | 27.8 | 26.45 | 45.5 | 44.9 | 48.3 | 23.5 | 3.7 | 82.9 | 21.5 | 2.8 | 3.5 | 0.39 | 9.63 | 14.65 | 26.1 |  | 1 | 2.5824 | 8701.4254 | 3369.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 33.8 | 45.5 | 44.9 | 3.7 | 82.9 | 60 | 0 | 2 | 15.35 | 1.4
2011-03-18 | 22:12 | 48.7 | 20.2 | 34 | 49.35 | 27.85 | 26.45 | 45.65 | 45 | 48.6 | 23.8 | 3.8 | 82.5 | 21.5 | 2.8 | 3.5 | 0.39 | 9.63 | 14.7 | 26.2 |  | 1 | 2.5792 | 8720.4145 | 3381 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 34 | 45.65 | 45 | 3.8 | 82.5 | 60 | 0 | 2 | 15.35 | 1.45
2011-03-18 | 22:13 | 48.7 | 20.25 | 34.4 | 49.75 | 27.85 | 26.4 | 46.05 | 45.1 | 48.8 | 24.1 | 3.9 | 82.2 |  | 2.8 | 3.4 | 0.39 | 9.65 | 14.75 | 29.9 |  | 1 | 2.568 | 8712.0589 | 3392.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.4 | 34.4 | 46.05 | 45.1 | 3.9 | 82.2 | 60 | 0 | 2 | 15.25 | 1.5
2011-03-18 | 22:13 | 48.75 | 20.3 | 34.7 | 49.95 | 27.65 | 26.15 | 46.25 | 45.3 | 49.2 | 24.6 | 3.9 | 82.1 | 21.4 | 2.8 | 3.4 | 0.39 | 9.6 | 14.9 | 27.43 |  | 1 | 2.556 | 8759.4055 | 3427 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.15 | 34.7 | 46.25 | 45.3 | 3.9 | 82.1 | 60 | 0 | 2 | 15.25 | 1.45
2011-03-18 | 22:14 | 48.8 | 20.35 | 34.85 | 50.1 | 27.6 | 26.15 | 46.6 | 45.5 | 49.3 | 24.9 | 3.8 | 81.9 | 21.4 | 2.8 | 3.4 | 0.39 | 9.6 | 14.83 | 27.4 |  | 1 | 2.5452 | 8681.3684 | 3410.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.15 | 34.85 | 46.6 | 45.5 | 3.8 | 81.9 | 60 | 0 | 2 | 15.15 | 1.45
2011-03-18 | 22:14 | 48.8 | 20.45 | 35.3 | 50.45 | 27.65 | 26.2 | 46.8 | 45.5 | 49.7 | 25.1 | 3.8 | 82.1 | 21.5 | 2.8 | 3.4 | 0.39 | 9.6 | 14.73 | 27.33 |  | 1 | 2.5272 | 8561.7445 | 3387.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.2 | 35.3 | 46.8 | 45.5 | 3.8 | 82.1 | 60 | 0 | 2 | 15 | 1.45
2011-03-18 | 22:15 | 48.85 | 20.5 | 35.8 | 50.8 | 27.65 | 26.2 | 47.1 | 45.7 | 49.4 | 25.1 | 3.9 | 82.1 | 21.4 | 2.8 | 3.4 | 0.39 | 9.6 | 14.73 | 27.23 |  | 1 | 2.5119 | 8509.9393 | 3387.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.2 | 35.8 | 47.1 | 45.7 | 3.9 | 82.1 | 60 | 0 | 2 | 14.9 | 1.35
2011-03-18 | 22:15 | 48.9 | 20.5 | 36.2 | 51.1 | 27.45 | 26.1 | 47.35 | 45.75 | 48.9 | 24.6 | 3.9 | 81.8 | 21.4 | 2.8 | 3.4 | 0.39 | 9.6 | 14.75 | 27.33 |  | 1 | 2.4958 | 8467.0467 | 3392.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.1 | 36.2 | 47.35 | 45.75 | 3.9 | 81.8 | 60 | 0 | 2 | 14.8 | 1.25
2011-03-18 | 22:16 | 49 | 20.65 | 36.7 | 51.5 | 27.3 | 26.05 | 47.55 | 45.8 | 48.9 | 24 | 4 | 81.7 | 21.4 | 2.7 | 3.4 | 0.39 | 9.6 | 14.88 | 27.35 |  | 1 | 2.4805 | 8489.0983 | 3422.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.05 | 36.7 | 47.55 | 45.8 | 4 | 81.7 | 60 | 0 | 2 | 14.65 | 1.15
2011-03-18 | 22:16 | 49.05 | 20.8 | 37.2 | 51.85 | 27.1 | 25.95 | 47.55 | 45.9 | 49.4 | 24.1 | 3.9 | 81.6 | 21.4 | 2.7 | 3.4 | 0.39 | 0.55 | 14.83 | 18.68 |  | 1 | 2.4557 | 8376.1135 | 3410.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.95 | 37.2 | 47.55 | 45.9 | 3.9 | 81.6 | 60 | 0 | 2 | 14.5 | 1.15
2011-03-18 | 22:17 | 49.05 | 20.85 | 37.65 | 52.15 | 27.1 | 25.95 | 47.95 | 46.05 | 50.9 | 25.2 | 3.9 | 81.5 | 21.3 | 2.7 | 3.4 | 0.39 | 0.55 | 14.88 | 17.85 |  | 1 | 2.4376 | 8342.561 | 3422.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.95 | 37.65 | 47.95 | 46.05 | 3.9 | 81.5 | 60 | 0 | 2 | 14.5 | 1.1
2011-03-18 | 22:17 | 49.1 | 21 | 38 | 52.5 | 27.1 | 26 | 48.2 | 46 | 51.5 | 26.2 | 3.8 | 81.8 | 21.4 | 2.7 | 3.4 | 0.34 | 0.55 | 15.08 | 18.03 |  | 1 | 2.419 | 8389.9639 | 3468.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | 38 | 48.2 | 46 | 3.8 | 81.8 | 60 | 0 | 2 | 14.35 | 1.15
2011-03-18 | 22:18 | 49.2 | 21.1 | 38.6 | 52.95 | 27.15 | 26 | 48.5 | 46.1 | 51.9 | 26.5 | 3.8 | 82 | 21.4 | 2.7 | 3.4 | 0.39 | 0.55 | 15.13 | 18.05 |  | 1 | 2.3949 | 8334.1242 | 3479.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | 38.6 | 48.5 | 46.1 | 3.8 | 82 | 60 | 0 | 2 | 14.3 | 1.15
2011-03-18 | 22:18 | 49.25 | 21.25 | 38.95 | 53.25 | 27.2 | 26.05 | 48.85 | 46.15 | 52 | 27 | 3.9 | 82.7 | 21.4 | 2.7 | 3.4 | 0.34 | 0.55 | 15.2 | 18.1 |  | 1 | 2.3855 | 8339.6191 | 3496 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.05 | 38.95 | 48.85 | 46.15 | 3.9 | 82.7 | 60 | 0 | 2 | 14.2 | 1.15
2011-03-18 | 22:19 | 49.3 | 21.35 | 39.35 | 53.55 | 27.2 | 26.05 | 49.15 | 46.15 | 52.5 | 27.6 | 3.9 | 82.9 | 21.4 | 2.7 | 3.4 | 0.39 | 0.55 | 15.25 | 18.18 |  | 1 | 2.3694 | 8310.7592 | 3507.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.05 | 39.35 | 49.15 | 46.15 | 3.9 | 82.9 | 60 | 0 | 2 | 14.05 | 1.2
2011-03-18 | 22:19 | 49.3 | 21.45 | 39.8 | 53.85 | 27.25 | 26.05 | 49.5 | 46.1 | 52.8 | 28.1 | 3.8 | 82.8 | 21.4 | 2.6 | 3.4 | 0.34 | 0.55 | 15.4 | 18.33 |  | 1 | 2.3469 | 8312.5478 | 3542 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.05 | 39.8 | 49.5 | 46.1 | 3.8 | 82.8 | 60 | 0 | 2 | 14.05 | 1.25
2011-03-18 | 22:20 | 49.3 | 21.55 | 40.15 | 54.2 | 27.35 | 26.1 | 49.85 | 46.15 | 53.4 | 28.8 | 3.8 | 83 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.58 | 18.43 |  | 1 | 2.3328 | 8359.4556 | 3583.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.1 | 40.15 | 49.85 | 46.15 | 3.8 | 83 | 60 | 0 | 2 | 13.95 | 1.25
2011-03-18 | 22:20 | 49.3 | 8.4 | 40.55 | 54.5 | 27.45 | 26.2 | 50.1 | 46.2 | 53.7 | 29 | 3.8 | 83.4 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.65 | 18.58 |  | 1 | 2.3168 | 8339.3253 | 3599.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.2 | 40.55 | 50.1 | 46.2 | 3.8 | 83.4 | 60 | 0 | 2 | 14 | 1.45
2011-03-18 | 22:21 | 49.3 | 7.35 | 40.85 | 54.85 | 27.7 | 26.25 | 50.3 | 46.25 | 53.8 | 29.1 | 3.7 | 83.6 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.68 | 18.58 |  | 1 | 2.3003 | 8295.9078 | 3606.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.25 | 40.85 | 50.3 | 46.25 | 3.7 | 83.6 | 60 | 0 | 2 | 13.95 | 1.55
2011-03-18 | 22:21 | 49.3 | 7.3 | 41.05 | 55 | 27.95 | 26.4 | 50.75 | 46.5 | 53.7 | 29.2 | 3.7 | 84.2 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.85 | 18.75 |  | 1 | 2.2923 | 8356.6785 | 3645.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.4 | 41.05 | 50.75 | 46.5 | 3.7 | 84.2 | 60 | 0 | 2 | 14 | 1.6
2011-03-18 | 22:22 | 49.3 | 7.45 | 41.25 | 55.25 | 28.05 | 26.45 | 50.95 | 46.55 | 53.4 | 28.6 | 3.8 | 84.7 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.98 | 18.73 |  | 1 | 2.2888 | 8412.0864 | 3675.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 41.25 | 50.95 | 46.55 | 3.8 | 84.7 | 60 | 0 | 2 | 14.05 | 1.65
2011-03-18 | 22:22 | 49.25 | 7.55 | 41.4 | 55.45 | 28.15 | 26.5 | 51.3 | 46.55 | 52.6 | 27.9 | 3.8 | 84.9 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.93 | 17.73 |  | 1 | 2.2827 | 8363.7454 | 3663.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.5 | 41.4 | 51.3 | 46.55 | 3.8 | 84.9 | 60 | 0 | 2 | 13.95 | 1.7
2011-03-18 | 22:23 | 51.6 | 7.75 | 41.7 | 55.65 | 28.2 | 26.5 | 51.65 | 46.75 | 53.4 | 27.9 | 3.8 | 84.9 | 21.4 | 2.7 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.9 | 17.78 |  | 1 | 2.2707 | 8304.0368 | 3657 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.5 | 41.7 | 51.65 | 46.75 | 3.8 | 84.9 | 60 | 0 | 2 | 13.95 | 1.65
2011-03-18 | 22:23 | 48.7 | 8 | 41.85 | 55.8 | 28.25 | 26.6 | 51.65 | 46.75 | 54.2 | 28.4 | 3.8 | 84.8 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.98 | 17.88 |  | 1 | 2.2647 | 8323.7286 | 3675.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.6 | 41.85 | 51.65 | 46.75 | 3.8 | 84.8 | 60 | 0 | 2 | 14.5 | 1.65
2011-03-18 | 22:24 | 47.55 | 8.15 | 41.5 | 56 | 28.5 | 26.85 | 51.7 | 46.8 | 54.4 | 28.8 | 3.9 | 85 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.83 | 17.73 |  | 1 | 2.2832 | 8312.7589 | 3640.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.85 | 41.5 | 51.7 | 46.8 | 3.9 | 85 | 60 | 0 | 2 | 15.2 | 1.6
2011-03-18 | 22:24 | 47.15 | 8.25 | 40.85 | 56.05 | 28.5 | 26.9 | 51.65 | 46.75 | 54.4 | 28.9 | 3.9 | 85 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.8 | 17.65 |  | 1 | 2.3092 | 8391.7801 | 3634 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.9 | 40.85 | 51.65 | 46.75 | 3.9 | 85 | 60 | 0 | 2 | 15.75 | 1.6
2011-03-18 | 22:25 | 46.7 | 8.4 | 40.1 | 55.85 | 28.5 | 26.9 | 51.2 | 46.75 | 54.4 | 29.4 | 3.8 | 85.1 | 21.3 | 2.8 |  | 0.34 | 0.55 | 15.55 | 17.43 |  | 1 | 2.3348 | 8350.5241 | 3576.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.9 | 40.1 | 51.2 | 46.75 | 3.8 | 85.1 | 60 | 0 | 2 | 16.15 | 1.6
2011-03-18 | 22:25 | 46.15 | 8.65 | 39.45 | 55.6 | 28.5 | 26.9 | 50.9 | 46.8 | 53.8 | 29.5 | 3.9 | 85.2 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.25 | 17.1 |  | 1 | 2.3654 | 8296.686 | 3507.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.9 | 39.45 | 50.9 | 46.8 | 3.9 | 85.2 | 60 | 0 | 2 | 16.5 | 1.6
2011-03-18 | 22:26 | 45.75 | 8.8 | 38.55 | 55.05 | 28.5 | 26.9 | 50.45 | 46.7 | 53.2 | 29.2 | 3.8 | 85.2 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15 | 16.9 |  | 1 | 2.3969 | 8269.4273 | 3450 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.9 | 38.55 | 50.45 | 46.7 | 3.8 | 85.2 | 60 | 0 | 2 | 16.8 | 1.55
2011-03-18 | 22:26 | 45.25 | 8.9 | 37.45 | 54.25 | 28.45 | 26.9 | 49.95 | 46.65 | 52.3 | 28.9 | 3.8 | 85.3 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 14.8 | 16.68 |  | 1 | 2.441 | 8309.1959 | 3404 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.9 | 37.45 | 49.95 | 46.65 | 3.8 | 85.3 | 60 | 0 | 2 | 17 | 1.5
2011-03-18 | 22:27 | 44.4 | 9.1 | 36.65 | 53.65 | 28.4 | 26.9 | 49.15 | 46.65 | 51.5 | 28 | 3.8 | 85.3 | 21.3 | 2.9 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 14.6 | 16.58 |  | 1 | 2.4731 | 8304.546 | 3358 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.9 | 36.65 | 49.15 | 46.65 | 3.8 | 85.3 | 60 | 0 | 2 | 17.15 | 1.4
2011-03-18 | 22:27 | 43.85 | 9.2 | 35.75 | 52.9 | 28.25 | 26.85 | 48.45 | 46.6 | 51.2 | 27.4 | 3.8 | 85.1 | 21.3 |  | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 14.28 | 16.28 |  | 1 | 2.5091 | 8240.9656 | 3284.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.85 | 35.75 | 48.45 | 46.6 | 3.8 | 85.1 | 60 | 0 | 2 | 17.3 | 1.4
2011-03-18 | 22:28 | 42.7 | 9.35 | 34.8 | 52.1 | 28.2 | 26.8 | 47.6 | 46.35 | 50.9 | 27.2 | 3.8 | 84.9 | 21.3 | 2.9 | 3.3 | 0.39 | 0.58 | 14.33 | 16.25 |  | 1 | 2.5472 | 8395.2751 | 3295.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.8 | 34.8 | 47.6 | 46.35 | 3.8 | 84.9 | 60 | 0 | 2 | 17.45 | 1.35
2011-03-18 | 22:28 | 42.2 | 8.15 | 34.1 | 51.55 | 28.1 | 26.75 | 47.05 | 46.4 | 50.5 | 26.9 | 3.8 | 84.9 | 21.3 | 2.9 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 14.28 | 16.1 |  | 1 | 2.5752 | 8458.1002 | 3284.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.75 | 34.1 | 47.05 | 46.4 | 3.8 | 84.9 | 60 | 0 | 2 | 17.6 | 1.35
2011-03-18 | 22:29 | 41.95 | 6.55 | 33.8 | 51.4 | 28.05 | 26.7 | 46.45 | 46.25 | 49.7 | 25.9 | 3.7 | 84.7 | 21.3 | 2.9 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 14.18 | 16.03 |  | 1 | 2.5824 | 8422.2671 | 3261.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 33.8 | 46.45 | 46.25 | 3.7 | 84.7 | 60 | 0 | 2 | 17.5 | 1.3
2011-03-18 | 22:29 | 42 | 6.6 | 33.25 | 50.75 | 28 | 26.7 | 46.3 | 46.1 | 49.3 | 25.6 | 3.7 | 84.8 | 21.3 | 2.9 | 3.3 | 0.39 | 9.5 | 14.1 | 24.5 |  | 1 | 2.6044 | 8446.1168 | 3243 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 33.25 | 46.3 | 46.1 | 3.7 | 84.8 | 60 | 0 | 2 | 17.45 | 1.3
2011-03-18 | 22:30 | 43 | 7 | 32.9 | 50.35 | 28 | 26.7 | 45.95 | 46 | 49.2 | 25.5 | 3.7 | 84.9 | 21.3 | 2.9 | 3.3 | 0.39 | 9.5 | 14.18 | 24.55 |  | 1 | 2.6184 | 8539.7104 | 3261.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 32.9 | 45.95 | 46 | 3.7 | 84.9 | 60 | 0 | 2 | 17.5 | 1.25
2011-03-18 | 22:30 | 43.45 | 7.25 | 32.75 | 50.25 | 27.95 | 26.7 | 45.9 | 46 | 48.9 | 24.4 | 3.8 | 84.7 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 18.13 | 14.23 | 33.38 |  | 1 | 2.6293 | 8605.5185 | 3272.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 32.75 | 45.9 | 46 | 3.8 | 84.7 | 60 | 0 | 2 | 17.65 | 1.3
2011-03-18 | 22:31 | 43.65 | 7.35 | 32.6 | 50.25 | 28 | 26.7 | 46.05 | 45.9 | 49 | 24.1 | 3.7 | 84.4 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 18.2 | 14.23 | 33.13 |  | 1 | 2.6304 | 8609.108 | 3272.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 32.6 | 46.05 | 45.9 | 3.7 | 84.4 | 60 | 0 | 2 | 17.7 | 1.3
2011-03-18 | 22:31 | 44.25 | 7.7 | 32.55 | 50.25 | 28 | 26.7 | 46.15 | 45.95 | 49 | 24.1 | 3.7 | 84.3 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 18.18 | 14.18 | 33.15 |  | 1 | 2.6324 | 8585.3828 | 3261.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 32.55 | 46.15 | 45.95 | 3.7 | 84.3 | 60 | 0 | 2 | 17.8 | 1.3
2011-03-18 | 22:32 | 44.55 | 7.85 | 32.35 | 50.15 | 28 | 26.7 | 46.35 | 45.95 | 48.9 | 24 | 3.8 | 84.4 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 18.18 | 14.25 | 33.05 |  | 1 | 2.6454 | 8670.1415 | 3277.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 32.35 | 46.35 | 45.95 | 3.8 | 84.4 | 60 | 0 | 2 | 17.8 | 1.3
2011-03-18 | 22:32 | 44.9 | 8.1 | 32.3 | 50.1 | 28.05 | 26.75 | 46.35 | 45.8 | 48.9 | 23.9 | 3.8 | 84.2 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 18.15 | 14.15 | 33.05 |  | 1 | 2.6474 | 8615.8183 | 3254.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.75 | 32.3 | 46.35 | 45.8 | 3.8 | 84.2 | 60 | 0 | 2 | 17.75 | 1.3
2011-03-18 | 22:33 | 45.2 | 8.35 | 32.2 | 49.95 | 28.05 | 26.75 | 46.5 | 45.75 | 48.5 | 23.5 | 3.8 | 84.2 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 18.13 | 14.18 | 33.08 |  | 1 | 2.6514 | 8647.1526 | 3261.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.75 | 32.2 | 46.5 | 45.75 | 3.8 | 84.2 | 60 | 0 | 2 | 17.75 | 1.4
2011-03-18 | 22:33 | 45.35 | 8.55 | 32.2 | 49.95 | 28 | 26.6 | 46.75 | 45.7 | 48.6 | 23.4 | 3.8 | 84 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 0.39 | 18.2 | 14.1 | 32.98 |  | 1 | 2.6514 | 8598.3675 | 3243 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.6 | 32.2 | 46.75 | 45.7 | 3.8 | 84 | 60 | 0 | 2 | 17.8 | 1.4
2011-03-18 | 22:34 | 45.5 | 8.65 | 32.15 | 49.95 | 27.85 | 26.45 | 46.9 | 45.6 | 48.8 | 23.5 | 3.8 | 84 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.39 | 18.18 | 14.05 | 33.03 |  | 1 | 2.6534 | 8574.3507 | 3231.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 32.15 | 46.9 | 45.6 | 3.8 | 84 | 60 | 0 | 2 | 17.75 | 1.35
2011-03-18 | 22:34 | 45.75 | 8.9 | 32.15 | 49.9 | 27.75 | 26.4 | 47.1 | 45.6 | 48.8 | 23.4 | 3.8 | 83.6 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.39 | 18.2 | 14.1 | 32.98 |  | 1 | 2.6534 | 8604.8644 | 3243 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.4 | 32.15 | 47.1 | 45.6 | 3.8 | 83.6 | 60 | 0 | 2 | 17.65 | 1.35
2011-03-18 | 22:35 | 45.8 | 9.15 | 32.2 | 49.85 | 27.75 | 26.4 | 47.15 | 45.5 | 48.8 | 23.4 | 3.9 | 83.6 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.39 | 18.18 | 14.2 | 33.1 |  | 1 | 2.6563 | 8675.4955 | 3266 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.4 | 32.2 | 47.15 | 45.5 | 3.9 | 83.6 | 60 | 0 | 2 | 17.55 | 1.35
2011-03-18 | 22:35 | 45.95 | 9.3 | 32.3 | 49.85 | 27.8 | 26.45 | 47.3 | 45.5 | 48.8 | 23.5 | 3.9 | 83.5 | 21.3 | 2.7 | 3.3 | 0.39 | 18.18 | 14.1 | 33 |  | 1 | 2.6523 | 8601.3885 | 3243 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 32.3 | 47.3 | 45.5 | 3.9 | 83.5 | 60 | 0 | 2 | 17.45 | 1.35
2011-03-18 | 22:36 | 46.1 | 9.55 | 32.4 | 49.85 | 27.8 | 26.45 | 47.45 | 45.6 | 48.8 | 23.4 | 3.9 | 83.8 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 18.18 | 14.25 | 33.18 |  | 1 | 2.6483 | 8679.7423 | 3277.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 32.4 | 47.45 | 45.6 | 3.9 | 83.8 | 60 | 0 | 2 | 17.3 | 1.35
2011-03-18 | 22:36 | 46.25 | 9.25 | 32.6 | 49.9 | 27.8 | 26.45 | 47.55 | 45.75 | 48.8 | 23.4 | 3.9 | 83.6 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 18.23 | 14.28 | 33.13 |  | 1 | 2.6403 | 8671.6593 | 3284.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 32.6 | 47.55 | 45.75 | 3.9 | 83.6 | 60 | 0 | 2 | 17.2 | 1.4
2011-03-18 | 22:37 | 46.4 | 9.3 | 32.8 | 50 | 27.85 | 26.45 | 47.65 | 45.9 | 48.9 | 23.3 | 4 | 83.3 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 9.5 | 14.08 | 24.45 |  | 1 | 2.6372 | 8540.1483 | 3238.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 32.8 | 47.65 | 45.9 | 4 | 83.3 | 60 | 0 | 2 | 17 | 1.45
2011-03-18 | 22:37 | 46.5 | 9.35 | 33.1 | 50.1 | 27.9 | 26.45 | 47.95 | 46.05 | 48.9 | 23.3 | 3.9 | 83.4 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 9.5 | 14.08 | 24.6 |  | 1 | 2.6202 | 8485.2401 | 3238.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 33.1 | 47.95 | 46.05 | 3.9 | 83.4 | 60 | 0 | 2 | 16.7 | 1.45
2011-03-18 | 22:38 | 46.65 | 8.8 | 33.45 | 50.15 | 27.9 | 26.45 | 47.95 | 46.3 | 48.9 | 23.3 | 4 | 83.5 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 9.53 | 14.23 | 24.7 |  | 1 | 2.611 | 8545.6535 | 3272.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.45 | 33.45 | 47.95 | 46.3 | 4 | 83.5 | 60 | 0 | 2 | 16.5 | 1.45
2011-03-18 | 22:38 | 46.7 | 8.35 | 33.9 | 50.4 | 27.95 | 26.5 | 48.1 | 46.45 | 49.3 | 23.7 | 3.9 | 83.6 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 9.5 | 14.28 | 24.75 |  | 1 | 2.5881 | 8500.3446 | 3284.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.5 | 33.9 | 48.1 | 46.45 | 3.9 | 83.6 | 60 | 0 | 2 | 16.35 | 1.5
2011-03-18 | 22:39 | 46.85 | 7.5 | 34.3 | 50.65 | 28 | 26.5 | 48.25 | 46.55 | 49.2 | 23.7 | 3.9 | 83.6 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 14.28 | 16.03 |  | 1 | 2.572 | 8447.6324 | 3284.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.5 | 34.3 | 48.25 | 46.55 | 3.9 | 83.6 | 60 | 0 | 2 | 16.15 | 1.45
2011-03-18 | 22:39 | 46.95 | 7.55 | 34.8 | 50.95 | 28 | 26.55 | 48.4 | 46.75 | 49.7 | 24 | 3.9 | 83.8 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 14.43 | 16.13 |  | 1 | 2.552 | 8469.7856 | 3318.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.55 | 34.8 | 48.4 | 46.75 | 3.9 | 83.8 | 60 | 0 | 2 | 15.8 | 1.45
2011-03-18 | 22:40 | 47.05 | 7.85 | 35.5 | 51.3 | 28 | 26.55 | 48.45 | 46.8 | 50 | 24.1 | 3.9 | 84 |  | 2.6 | 3.3 | 0.44 | 0.53 | 14.6 | 16.28 |  | 1 | 2.5239 | 8475.2547 | 3358 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.55 | 35.5 | 48.45 | 46.8 | 3.9 | 84 | 60 | 0 | 2 | 15.5 | 1.5
2011-03-18 | 22:40 | 47.25 | 8.1 | 36.2 | 51.7 | 28.05 | 26.55 | 48.65 | 46.6 | 49.8 | 24 | 3.9 | 84.1 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 14.75 | 16.43 |  | 1 | 2.4958 | 8467.0467 | 3392.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.55 | 36.2 | 48.65 | 46.6 | 3.9 | 84.1 | 60 | 0 | 2 | 15.4 | 1.5
2011-03-18 | 22:41 | 47.3 | 8.25 | 36.55 | 51.95 | 28.1 | 26.6 | 48.8 | 46.65 | 50.9 | 24.4 | 3.9 | 84.3 | 21.3 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 14.85 | 16.65 |  | 1 | 2.4818 | 8476.4861 | 3415.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.6 | 36.55 | 48.8 | 46.65 | 3.9 | 84.3 | 60 | 0 | 2 | 15.05 | 1.5
2011-03-18 | 22:41 | 47.3 | 8.45 | 37.6 | 52.65 | 28.1 | 26.6 | 48.9 | 46.65 | 51.5 | 24.9 | 3.9 | 84.3 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 15.1 | 16.73 |  | 1 | 2.4396 | 8472.8727 | 3473 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.6 | 37.6 | 48.9 | 46.65 | 3.9 | 84.3 | 60 | 0 | 2 | 15.05 | 1.5
2011-03-18 | 22:42 | 47.35 | 8.7 | 37.75 | 52.8 | 28.15 | 26.65 | 49.25 | 46.5 | 52 | 25.6 | 3.8 | 84.3 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 15.23 | 17.03 |  | 1 | 2.429 | 8508.5063 | 3502.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.65 | 37.75 | 49.25 | 46.5 | 3.8 | 84.3 | 60 | 0 | 2 | 14.8 | 1.5
2011-03-18 | 22:42 | 47.4 | 8.85 | 38.75 | 53.55 | 28.2 | 26.7 | 49.6 | 46.7 | 52.5 | 26.2 | 3.8 | 84.3 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 15.3 | 17.7 |  | 1 | 2.3889 | 8406.6165 | 3519 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 38.75 | 49.6 | 46.7 | 3.8 | 84.3 | 60 | 0 | 2 | 14.65 | 1.55
2011-03-18 | 22:43 | 47.45 | 9.1 | 39.3 | 53.95 | 28.25 | 26.7 | 49.8 | 46.7 | 52.8 | 26.8 | 3.8 | 84.5 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 15.43 | 17.38 |  | 1 | 2.3669 | 8399.8383 | 3548.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 39.3 | 49.8 | 46.7 | 3.8 | 84.5 | 60 | 0 | 2 | 14.45 | 1.55
2011-03-18 | 22:43 | 47.5 | 9.25 | 39.7 | 54.15 | 28.25 | 26.7 | 50.1 | 46.7 | 53.4 | 27.6 | 3.7 | 84.7 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.53 | 15.53 | 17.43 |  | 1 | 2.3463 | 8380.9 | 3571.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 39.7 | 50.1 | 46.7 | 3.7 | 84.7 | 60 | 0 | 2 | 14.15 | 1.55
2011-03-18 | 22:44 | 47.65 | 9.45 | 40.5 | 54.65 | 28.25 | 26.7 | 50.25 | 46.6 | 53.4 | 28.1 | 3.7 | 84.8 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.73 | 17.45 |  | 1 | 2.3143 | 8373.0264 | 3617.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 40.5 | 50.25 | 46.6 | 3.7 | 84.8 | 60 | 0 | 2 | 14.05 | 1.65
2011-03-18 | 22:44 | 47.65 | 9.5 | 40.95 | 55 | 28.35 | 26.7 | 50.45 | 46.5 | 53.4 | 28.1 | 3.7 | 85 | 21.3 |  | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.78 | 17.68 |  | 1 | 2.2963 | 8334.2937 | 3629.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.7 | 40.95 | 50.45 | 46.5 | 3.7 | 85 | 60 | 0 | 2 | 13.85 | 1.65
2011-03-18 | 22:45 | 47.65 | 9.75 | 41.35 | 55.2 | 28.4 | 26.75 | 50.8 | 46.7 | 53.5 | 28.2 | 3.7 | 85.2 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.73 | 17.68 |  | 1 | 2.2803 | 8249.9833 | 3617.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.75 | 41.35 | 50.8 | 46.7 | 3.7 | 85.2 | 60 | 0 | 2 | 13.75 | 1.6
2011-03-18 | 22:45 | 47.65 | 10.1 | 41.7 | 55.45 | 28.4 | 26.8 | 51.2 | 46.8 | 53.7 | 28.3 | 3.8 | 85.2 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.98 | 17.85 |  | 1 | 2.2707 | 8345.8181 | 3675.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.8 | 41.7 | 51.2 | 46.8 | 3.8 | 85.2 | 60 | 0 | 2 | 13.6 | 1.65
2011-03-18 | 22:46 | 47.75 | 10.45 | 42.05 | 55.65 | 28.5 | 26.85 | 51.5 | 47 | 53.8 | 28.8 | 3.8 | 85.4 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.58 | 16.1 | 17.88 |  | 1 | 2.2567 | 8356.561 | 3703 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.85 | 42.05 | 51.5 | 47 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 13.45 | 1.65
2011-03-18 | 22:46 | 47.75 | 10.7 | 42.4 | 55.85 | 28.7 | 27.05 | 51.75 | 47.1 | 53.8 | 28.9 | 3.8 | 85.4 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.34 | 0.58 | 16.15 | 18 |  | 1 | 2.2427 | 8330.4227 | 3714.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.05 | 42.4 | 51.75 | 47.1 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 13.5 | 1.65
2011-03-18 | 22:47 | 47.75 | 11.1 | 42.55 | 56.05 | 28.75 | 27.1 | 52 | 47.05 | 53.7 | 28.6 | 3.8 | 85.5 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 16.15 | 18.75 |  | 1 | 2.2367 | 8308.0982 | 3714.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.1 | 42.55 | 52 | 47.05 | 3.8 | 85.5 | 60 | 0 | 2 | 13.5 | 1.65
2011-03-18 | 22:47 | 50.35 | 11.4 | 42.8 | 56.3 | 28.8 | 27.15 | 52.25 | 47.05 | 53.8 | 28.6 | 3.8 | 85.5 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 16.35 | 18.85 |  | 1 | 2.2266 | 8373.3167 | 3760.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.15 | 42.8 | 52.25 | 47.05 | 3.8 | 85.5 | 60 | 0 | 2 | 13.45 | 1.65
2011-03-18 | 22:48 | 51.3 | 11.5 | 43.05 | 56.5 | 28.85 | 27.2 | 52.55 | 47.05 |  |  |  |  | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 16.33 | 18.85 |  | 1 | 2.0579 | 7729.184 | 3755.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.2 | 43.05 | 52.55 | 47.05 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 13.75 | 1.65
2011-03-18 | 22:48 | 48.25 | 11.9 | 43 | 56.75 | 28.9 | 27.25 | 52.55 | 47.05 | 55.3 | 29.6 | 3.8 | 85.4 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 16.45 | 18.93 |  | 1 | 2.2186 | 8394.2108 | 3783.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.25 | 43 | 52.55 | 47.05 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 14.35 | 1.7
2011-03-18 | 22:49 | 47.65 | 12.05 | 42.6 | 56.95 | 28.95 | 27.25 | 52.55 | 47.1 | 55.3 | 30 | 3.8 | 85.4 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 16.23 | 18.85 |  | 1 | 2.2347 | 8341.7745 | 3732.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.25 | 42.6 | 52.55 | 47.1 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 14.75 | 1.7
2011-03-18 | 22:49 | 47.45 | 12.15 | 42.15 | 56.9 | 28.95 | 27.25 | 52.25 | 47.1 | 55.5 | 30.2 | 3.8 | 85.4 | 21.2 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 16.18 | 18.63 |  | 1 | 2.2527 | 8383.1736 | 3721.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.25 | 42.15 | 52.25 | 47.1 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 14.65 | 1.7
2011-03-18 | 22:50 | 47.45 | 12.2 | 41.95 | 56.6 | 28.95 | 27.25 | 52.25 | 47.2 | 55 | 30.5 | 3.8 | 85.4 | 21.2 | 2.5 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 16.05 | 18.5 |  | 1 | 2.2607 | 8345.3997 | 3691.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.25 | 41.95 | 52.25 | 47.2 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 14.55 | 1.7
2011-03-18 | 22:50 | 47.75 | 12.35 | 41.75 | 56.3 | 28.95 | 27.25 | 52.35 | 47.15 | 54.7 | 30.5 | 3.8 | 85.4 | 21.2 | 2.5 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.73 | 17.8 |  | 1 | 2.2687 | 8208.0035 | 3617.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.25 | 41.75 | 52.35 | 47.15 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 14.35 | 1.7
2011-03-18 | 22:51 | 47.95 | 12.4 | 41.65 | 56 | 29 | 27.3 | 52.6 | 47.05 | 54.5 | 30.5 | 3.8 | 85.3 | 21.2 | 2.5 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.78 | 17.6 |  | 1 | 2.2727 | 8248.6358 | 3629.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.3 | 41.65 | 52.6 | 47.05 | 3.8 | 85.3 | 60 | 0 | 2 | 14.35 | 1.7
2011-03-18 | 22:51 | 48.1 | 12.45 | 41.55 | 55.9 | 29.05 | 27.35 | 52.7 | 47.05 | 54.4 | 30.5 | 3.8 | 85.2 | 21.2 | 2.5 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.8 | 17.55 |  | 1 | 2.2767 | 8273.6508 | 3634 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.35 | 41.55 | 52.7 | 47.05 | 3.8 | 85.2 | 60 | 0 | 2 | 14.1 | 1.7
2011-03-18 | 22:52 | 48.35 | 12.5 | 41.45 | 55.55 | 29.05 | 27.35 | 52.7 | 47.2 | 54.2 | 30.5 | 3.8 | 85.4 | 21.2 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 15.63 | 17.55 |  | 1 | 2.2807 | 8199.0342 | 3594.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.35 | 41.45 | 52.7 | 47.2 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 14 | 1.7
2011-03-18 | 22:52 | 48.4 | 12.55 | 41.35 | 55.35 | 29.05 | 27.35 | 52.9 | 47.15 | 53.8 | 30.3 | 3.8 | 85.4 | 21.2 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 0.58 | 15.55 | 17.43 |  | 1 | 2.2847 | 8171.3986 | 3576.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.35 | 41.35 | 52.9 | 47.15 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 13.9 | 1.75
2011-03-18 | 22:53 | 48.6 | 12.65 | 41.35 | 55.25 | 29.1 | 27.35 | 53.05 | 47.2 | 53.4 | 29.9 | 3.8 | 85.4 | 21.2 | 2.6 | 3.2 | 0.39 | 0.55 | 15.6 | 17.38 |  | 1 | 2.2847 | 8197.6732 | 3588 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.35 | 41.35 | 53.05 | 47.2 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 13.75 | 1.8
2011-03-18 | 22:53 | 48.7 | 12.75 | 41.35 | 55.1 | 29.05 | 27.25 | 53.15 | 47.1 | 53.5 | 29.7 | 3.8 | 85.4 | 21.2 | 2.6 |  | 0.39 | 0.55 | 15.65 | 17.5 |  | 1 | 2.2847 | 8223.9478 | 3599.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.25 | 41.35 | 53.15 | 47.1 | 3.8 | 85.4 | 60 | 0 | 2 | 13.7 | 1.8
2011-03-18 | 22:54 | 48.85 | 12.85 | 41.35 | 55.05 | 28.85 | 27.05 | 53.25 | 47.1 | 53.7 | 30 | 3.8 | 85.5 | 21.2 | 2.6 |  | 0.39 | 0.55 | 15.65 | 17.53 |  | 1 | 2.2847 | 8223.9478 | 3599.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.05 | 41.35 | 53.25 | 47.1 | 3.8 | 85.5 | 60 | 0 | 2 | 13.6 | 1.8
2011-03-18 | 22:54 | 48.9 | 12.95 | 41.4 | 55 | 28.75 | 26.95 | 53.3 | 47.1 | 53.5 | 30 | 3.8 | 85.6 | 21.2 | 2.6 | 3.2 | 0.39 | 0.58 | 15.68 | 17.43 |  | 1 | 2.2827 | 8232.4877 | 3606.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.95 | 41.4 | 53.3 | 47.1 | 3.8 | 85.6 | 60 | 0 | 2 | 13.55 | 1.75
2011-03-18 | 22:55 | 49 | 13.05 | 41.45 | 55 | 28.75 | 27 | 53.3 | 47.1 | 53.4 | 29.6 | 3.7 | 85.7 | 21.2 | 2.6 | 3.3 | 0.34 | 0.55 | 15.53 | 17.43 |  | 1 | 2.2763 | 8130.7968 | 3571.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | 41.45 | 53.3 | 47.1 | 3.7 | 85.7 | 60 | 0 | 2 | 13.4 | 1.7
2011-03-18 | 22:55 | 49.05 | 13.1 | 41.6 | 55 | 28.75 | 27.05 | 53.5 | 47 | 53.4 | 29.3 | 3.7 | 85.6 | 21.2 | 2.6 | 3.2 | 0.39 | 0.55 | 15.53 | 17.45 |  | 1 | 2.2703 | 8109.3594 | 3571.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.05 | 41.6 | 53.5 | 47 | 3.7 | 85.6 | 60 | 0 | 2 | 13.25 | 1.7
2011-03-18 | 22:56 | 49.05 | 13.15 | 41.75 | 55 | 28.75 | 27.05 | 53.5 | 47 |  |  |  |  | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0.34 | 0.55 | 15.5 | 17.35 |  | 1 | 2.1072 | 7512.168 | 3565 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27.05 | 41.75 | 53.5 | 47 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 12.9 | 1.65
2011-03-18 | 22:56 | 49.05 | 13.3 | 42.05 | 54.95 | 28.6 | 26.95 | 53.55 | 46.95 | 53.7 | 30 | 3.7 | 85.8 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0.39 | 0.55 | 15.5 | 17.38 |  | 1 | 2.2523 | 8029.5062 | 3565 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.95 | 42.05 | 53.55 | 46.95 | 3.7 | 85.8 | 60 | 0 | 2 | 12.65 | 1.5
2011-03-18 | 22:57 | 49.05 | 13.35 | 42.35 | 55 | 28.35 | 26.85 | 53.65 | 46.9 | 53.8 | 30.3 | 3.7 | 85.8 | 21.2 | 2.6 | 3.2 | 0.39 | 0.58 | 15.68 | 17.38 |  | 1 | 2.2403 | 8079.4631 | 3606.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26.85 | 42.35 | 53.65 | 46.9 | 3.7 | 85.8 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:57 | 49.05 | 13.45 | 43.05 | 51.65 | 28.2 | 26.75 | 53.6 | 46.85 | 46.2 | 30.5 | 3.6 | 85.9 | 21.1 | 2.6 | 3.3 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:58 | 49.05 | 13.55 | 43.7 | 45.4 | 28.15 | 26.75 | 53.65 | 46.65 | 42.5 | 31 | 3.6 | 85.9 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0.39 | 0.03 | 0.33 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:58 | 49.1 | 13.6 | 44.9 | 43.15 | 28.15 | 26.8 | 53.5 | 46.65 | 42.1 | 31.3 | 3.6 | 85.9 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:59 | 49.05 | 13.7 | 45 | 42.55 | 28.1 | 26.75 | 53.5 | 46.75 | 41.5 | 31.2 | 3.6 | 86.2 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 22:59 | 49.05 | 13.8 | 45 | 42.35 | 28.1 | 26.7 | 53.4 | 46.6 | 41.3 | 31.3 | 3.6 | 86.3 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:00 | 49 | 13.85 | 44.95 | 42.05 | 28.1 | 26.7 | 53.4 | 46.5 | 41.1 | 31.3 | 3.6 | 86.2 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:00 | 49.05 | 14 | 44.9 | 41.95 | 28.1 | 26.7 | 53.35 | 46.5 | 41.1 | 31.3 | 3.6 | 86.3 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:01 |  |  | 44.8 | 41.85 | 28.1 | 26.75 | 53.35 | 46.4 | 40.9 | 31.2 | 3.6 | 86.3 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:01 | 49.05 | 14.25 | 44.7 | 41.75 | 28.05 | 26.7 | 53.3 | 46.55 | 40.4 | 31.1 | 3.7 | 86.1 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 2.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:02 | 49.05 | 14.35 | 44.65 | 41.7 | 28.1 | 26.75 | 53.3 | 46.4 | 40.1 | 30.5 | 3.7 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:02 | 49.05 | 14.05 | 44.6 | 41.6 | 28.05 | 26.7 | 53.3 | 46.45 | 39.2 | 29.4 | 3.7 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.13 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:03 | 49 | 11.45 | 44.5 | 41.5 | 28.05 | 26.7 | 53.25 | 46.6 | 39.2 | 28.9 | 3.7 | 86.2 | 21.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:03 | 49.05 | 11.3 |  |  | 28.05 | 26.7 | 53.25 | 46.35 | 39 | 28.5 | 3.7 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:04 | 49 | 8.25 | 44.25 | 41.35 | 28.05 | 26.7 | 53.2 | 46.35 | 39 | 28.6 | 3.7 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 2.98 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:04 | 49 | 6.9 | 44.15 | 41.25 | 28.1 | 26.75 | 53.2 | 46.4 | 38.4 | 28.1 | 3.7 | 86.3 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:05 | 48.9 | 6.65 | 44.1 | 41.2 | 28.2 | 26.85 | 53.2 | 46.4 | 38.1 | 27.6 | 3.7 | 86.3 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:05 | 48.9 | 6.9 | 44 | 41.15 | 28.2 | 26.85 | 53.2 | 46.4 | 38 | 27.6 | 3.7 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 |  | 0.03 | 0.35 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:06 | 48.9 | 7.05 | 43.85 | 41.05 | 28.2 | 26.85 | 53.15 | 46.5 | 37.8 | 27.4 | 3.8 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:06 | 48.85 | 7.25 | 43.8 | 40.95 | 28.2 | 26.9 | 53.15 | 46.35 | 37.7 | 27.4 | 3.8 | 86.3 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:07 | 48.85 | 7.55 | 43.75 | 40.9 | 28.25 | 26.9 | 53.15 | 46.35 | 37.2 | 27.1 | 3.8 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:07 | 48.8 | 7.75 | 43.6 | 40.8 | 28.25 | 26.9 | 53.15 | 46.4 | 36.9 | 26.7 | 3.7 | 86.1 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:08 | 48.7 | 7.95 | 43.5 | 40.7 | 28.25 | 26.9 | 53.15 | 46.4 | 36.8 | 26.3 | 3.7 | 86.2 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:08 | 48.7 | 8.15 | 43.4 | 40.65 | 28.25 | 26.9 | 53.15 | 46.4 | 36.7 | 26.2 | 3.7 | 86.3 | 21.2 | 2.5 | 3.2 |  | 0.03 | 0.33 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:09 | 48.7 | 8.35 | 43.35 | 40.6 | 28.25 | 26.9 | 53.1 | 46.35 | 36.5 | 26.2 | 3.7 | 86.3 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:09 | 48.7 | 8.5 | 43.2 | 40.45 | 28.25 | 26.9 | 53.1 | 46.35 | 36.3 | 26.5 | 3.7 | 86.3 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:10 | 48.65 | 8.65 | 43.15 | 40.4 | 28.25 | 26.95 | 53.1 | 46.3 | 36.1 | 26.6 | 3.7 | 86.3 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:10 | 48.65 | 8.8 | 43.1 | 40.4 | 28.25 | 26.9 | 53.05 | 46.25 | 35.9 | 26.8 | 3.7 | 86.4 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:11 | 48.65 | 9.1 | 42.95 | 40.25 | 28.2 | 26.95 | 53.05 | 46.25 | 35.7 | 26.6 | 3.7 | 86.3 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:11 | 48.65 | 9.35 | 42.85 | 40.2 | 26.2 | 25.95 | 52.5 | 45.95 | 35.6 | 26.6 | 3.7 | 86.3 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:12 | 48.6 | 9.6 | 42.75 | 40.2 | 25.85 | 25.75 | 51.05 | 45.5 | 35 | 26.3 | 3.6 | 86.5 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:12 | 48.6 | 10.05 | 42.7 | 40.1 | 25.75 | 25.7 | 49.5 | 44.9 | 34.8 | 26.3 | 3.6 | 86.6 |  | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:13 | 48.6 | 10.3 | 42.65 | 40 | 25.55 | 25.55 | 48.85 | 44.6 | 34.8 | 26.5 | 3.6 | 86.6 | 21.2 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:13 | 48.5 | 10.6 | 42.6 | 39.95 | 25.45 | 25.4 | 48 | 44.3 | 34.6 | 26.6 | 3.6 | 86.6 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:14 | 48.45 | 10.95 | 42.5 | 39.9 | 25.35 | 25.3 | 47.2 | 44.2 | 34.6 | 26.6 | 3.6 | 86.6 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:14 | 48.4 | 11.15 | 42.35 | 39.8 | 25.25 | 25.2 | 46.4 | 43.95 | 34.4 | 26.7 | 3.5 | 86.6 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:15 | 48.4 | 11.45 | 42.3 | 39.7 | 25.15 | 25.1 | 46.05 | 44 | 34.1 | 26.7 | 3.5 | 86.9 | 21.2 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:15 | 48.35 | 11.8 | 42.25 | 39.65 | 25.1 | 25.1 | 45.15 | 43.75 | 34 | 26.7 | 3.5 | 87.1 | 21.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:16 | 48.35 | 12.05 | 42.2 | 39.6 | 25.1 | 25.1 | 44.8 | 43.75 | 33.7 | 26.5 | 3.5 | 87 | 21.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:16 | 48.25 | 12.25 | 42 | 39.5 | 25.1 | 25.1 | 44.25 | 43.9 |  |  |  |  | 21.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:17 | 48.3 | 12.6 | 41.95 | 39.45 | 25.05 | 25.05 | 43.7 | 43.85 | 33.3 | 26.2 | 3.5 | 87 | 21.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:17 | 48.3 | 12.85 | 41.9 | 39.4 | 25.05 | 25 | 43.15 | 43.8 | 33 | 26.1 | 3.5 | 87.1 | 21.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:18 | 48.2 | 13.15 | 41.8 | 39.3 | 25 | 25 | 42.75 | 43.8 | 32.9 | 26 | 3.5 | 87.1 | 21.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:18 | 48.2 | 13.35 | 41.75 | 39.25 | 25 | 25 | 42.3 | 43.75 | 32.9 | 25.9 | 3.5 | 87 | 21.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:19 | 48.2 | 13.55 | 41.65 | 39.2 | 24.95 | 24.95 | 41.9 | 43.65 | 32.6 | 25.8 | 3.4 | 87.2 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:19 | 48.15 | 13.85 | 41.6 | 39.15 | 24.9 | 24.9 | 41.65 | 43.65 | 32.2 | 25.7 | 3.4 | 87.2 | 21.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:20 | 48.1 | 14.1 | 41.5 | 39.05 | 24.9 | 24.9 | 41.25 | 43.75 | 32.1 | 25.6 | 3.4 | 87.1 |  |  | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:20 | 48.1 | 14.35 | 41.45 | 39 | 24.85 | 24.85 | 40.9 | 43.65 | 32 | 25.2 | 3.4 | 87.1 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:21 | 48.05 | 14.55 | 41.45 | 38.95 | 24.85 | 24.8 | 40.65 | 43.8 | 31.7 | 25 | 3.2 | 86.7 | 21.3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:21 | 48 | 14.75 | 41.35 | 38.9 | 24.8 | 24.8 | 40.35 | 43.55 | 31.6 | 24.9 | 3.2 | 86.6 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.58 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:22 | 48.1 | 15.05 | 41.25 | 38.85 | 24.8 | 24.8 | 40.05 | 43.5 | 31.5 | 24.5 | 3 | 86.7 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:22 | 48.1 | 15.15 | 41.2 | 38.8 | 24.75 | 24.75 | 39.85 | 43.45 | 31.4 | 24.4 | 3 | 86.8 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:23 | 48 | 15.3 | 41.1 | 38.7 | 24.75 | 24.7 | 39.55 | 43.5 | 31.2 | 24 | 2.9 | 87.3 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:23 | 47.95 | 15.5 | 41.05 | 38.7 | 24.75 | 24.75 | 39.25 | 43.5 | 31 | 23.9 | 2.9 | 87.6 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:24 | 47.85 | 15.8 | 41 | 38.6 | 24.7 | 24.7 | 39.1 | 43.6 | 30.7 | 23.6 | 2.8 | 87.9 | 21.3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:24 | 47.8 | 16 | 40.85 | 38.5 | 24.7 | 24.7 | 38.85 | 43.55 | 30.5 | 23.5 | 2.8 | 88.1 | 21.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:25 |  |  | 40.8 | 38.45 | 24.7 | 24.7 | 38.65 | 43.6 | 30.4 | 23.4 | 2.7 | 88.2 | 21.2 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:25 | 47.8 | 16.35 | 40.7 | 38.4 | 24.7 | 24.7 | 38.45 | 43.5 |  |  |  |  | 21.2 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:26 | 47.8 | 16.55 | 40.65 | 38.35 | 24.65 | 24.65 | 38.3 | 43.35 | 30.1 | 23 | 2.7 | 88.8 | 21.2 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:26 | 47.8 | 16.8 | 40.6 | 38.3 | 24.65 | 24.65 | 38.1 | 43.35 | 29.9 | 22.9 | 2.7 | 89 | 21.2 | 2.2 | 3.1 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:27 | 47.7 | 17 | 40.55 | 38.2 | 24.65 | 24.65 | 38.05 | 43.35 | 29.6 | 22.6 | 2.6 | 89.1 | 21.2 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:27 | 47.7 | 17.3 | 40.45 | 38.2 | 24.6 | 24.65 | 37.85 | 43.35 | 29.3 | 22.4 | 2.6 | 89.1 | 21.3 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:28 | 47.65 | 17.5 | 40.4 | 38.15 | 24.6 | 24.6 | 37.75 | 43.45 | 29 | 22.2 | 2.6 | 89.3 | 21.2 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:28 | 47.65 | 17.7 | 40.35 | 38.05 | 24.6 | 24.6 | 37.6 | 43.35 | 28.9 | 22.2 | 2.6 | 89.4 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:29 | 47.65 | 17.95 | 40.3 | 38 | 24.6 | 24.6 | 37.45 | 43.25 | 28.9 | 22.1 | 2.6 | 89.6 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:29 | 47.65 | 18.05 | 40.25 | 37.95 | 24.6 | 24.6 | 37.3 | 43.3 | 28.8 | 21.8 | 2.6 | 89.6 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:30 | 47.6 | 18.3 | 40.2 | 37.9 | 24.55 | 24.6 | 37.25 | 43.1 | 28.6 | 21.7 | 2.5 | 89.6 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:30 | 47.6 | 18.4 | 40.15 | 37.85 | 24.55 | 24.55 | 37.15 | 43.35 | 28.4 | 21.6 | 2.5 | 89.8 | 21.3 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:31 | 47.6 | 18.7 | 40.05 | 37.75 | 24.55 | 24.55 | 37.05 | 43.35 | 28.2 | 21.5 | 2.5 | 89.9 | 21.2 | 2.1 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:31 | 47.65 | 18.75 | 40 | 37.75 | 24.55 | 24.55 | 36.95 | 43.4 | 28.1 | 21.3 | 2.5 | 89.9 | 21.2 | 2.1 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:32 | 47.55 | 18.9 | 39.95 | 37.7 | 24.55 | 24.55 | 36.85 | 43.25 | 28 | 21.1 | 2.5 | 90 | 21.2 | 2.1 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:32 | 47.5 | 18.95 | 39.9 | 37.65 | 24.5 | 24.55 | 36.75 | 43.25 | 27.8 | 20.9 | 2.5 | 90 | 21.2 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:33 | 47.45 | 19.3 | 39.8 | 37.6 | 24.5 | 24.5 | 36.7 | 43.3 | 27.6 | 20.7 | 2.5 | 90 | 21.2 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:33 | 47.4 | 19.35 | 39.7 | 37.55 | 24.5 | 24.5 | 36.55 | 43.4 | 27.4 | 20.5 | 2.4 | 89.9 | 21.2 |  | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:34 | 47.4 | 19.6 | 39.65 | 37.45 | 24.5 | 24.5 | 36.5 | 43.35 | 27.3 | 20.5 | 2.5 | 90 | 21.3 | 2.1 | 3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:34 | 47.4 | 19.75 | 39.6 | 37.4 | 24.45 | 24.45 | 36.4 | 43.35 | 27.1 | 20.5 | 2.5 | 90.2 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:35 | 47.4 | 19.85 | 39.55 | 37.35 | 24.4 | 24.45 | 36.4 | 43.3 | 27 | 20.4 | 2.6 | 90.2 | 21.2 | 2.1 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:35 | 47.4 | 19.95 | 39.45 | 37.3 | 24.4 | 24.4 | 36.35 | 43.25 |  |  |  |  | 21.2 | 2.1 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:36 | 47.35 | 9.05 | 39.45 | 37.25 | 24.45 | 24.45 | 36.3 | 43.05 | 26.7 | 20.3 | 2.7 | 90.1 | 21.3 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:36 | 47.35 | 7.3 | 39.4 | 37.2 | 24.45 | 24.45 | 36.15 | 43.15 | 26.5 | 20.3 | 2.7 | 90 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:37 | 47.35 | 7.2 | 39.35 | 37.15 | 24.45 | 24.45 | 36.15 | 43.2 | 26.3 | 20.2 | 2.8 | 89.9 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:37 | 47.3 | 7.35 |  |  | 24.4 | 24.4 | 36.15 | 43.2 | 26.2 | 20.1 | 2.8 | 89.7 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:38 | 47.3 | 7.5 | 39.25 | 37.05 | 24.4 | 24.4 | 36.05 | 43.25 | 26.2 | 20 | 2.9 | 89.6 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:38 | 47.25 | 7.75 | 39.2 | 37 | 24.4 | 24.4 | 35.95 | 43.3 | 26.1 | 19.7 | 2.9 | 89.4 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:39 | 47.25 | 7.9 | 39.15 | 36.95 | 24.4 | 24.4 | 35.9 | 43.25 | 26 | 19.7 | 2.9 | 89.3 | 21.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:39 | 47.2 | 8.15 | 39.05 | 36.9 | 24.4 | 24.35 | 35.85 | 43.15 | 25.8 | 19.6 | 3 | 89.2 |  | 2.2 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:40 | 47.15 | 8.25 | 39 | 36.85 | 24.4 | 24.35 | 35.85 | 43.05 | 25.7 | 19.6 | 3 | 88.9 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:40 | 47.2 | 8.55 | 38.95 | 36.8 | 24.35 | 24.4 | 35.85 | 43.1 | 25.7 | 19.6 | 3 | 88.8 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:41 | 47.2 | 8.65 | 38.85 | 36.7 | 24.35 | 24.35 | 35.8 | 43 | 25.3 | 19.4 | 3 | 88.7 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:41 | 47.1 | 8.85 | 38.8 | 36.65 | 24.35 | 24.35 | 35.8 | 43.15 | 25.2 | 19.3 | 3 | 88.7 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:42 | 47.1 | 8.95 | 38.8 | 36.65 | 24.35 | 24.35 | 35.8 | 42.95 | 25.1 | 19.2 | 3 | 88.7 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:42 | 47.1 | 9.15 | 38.7 | 36.55 | 24.35 | 24.35 | 35.75 | 43 | 24.9 | 18.9 | 3 | 88.8 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:43 | 47.05 | 9.4 | 38.65 | 36.55 | 24.35 | 24.3 | 35.7 | 43.05 | 24.7 | 18.9 | 3 | 88.8 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:43 | 47.05 | 9.65 | 38.6 | 36.5 | 24.35 | 24.35 | 35.6 | 43.05 | 24.6 | 18.5 | 3.1 | 88.9 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:44 | 47.05 | 10.05 | 38.55 | 36.5 | 24.3 | 24.3 | 35.55 | 43.1 | 24.2 | 18.5 | 3.1 | 88.7 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:44 | 47 | 10.25 | 38.5 | 36.4 | 24.3 | 24.35 | 35.55 | 43.05 | 24.1 | 18.5 | 3.1 | 88.8 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:45 | 46.95 | 10.45 | 38.45 | 36.35 | 24.3 | 24.3 | 35.55 | 43.3 | 24.1 | 18.5 | 3.1 | 88.7 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:45 | 46.85 | 10.95 | 38.4 | 36.35 | 24.3 | 24.35 | 35.5 | 43.1 | 24 | 18.5 | 3.2 | 88.6 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:46 | 46.85 | 11.25 | 38.4 | 36.3 | 24.3 | 24.35 |  |  | 24 | 18.3 | 3.2 | 88.5 | 21.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:46 | 46.85 | 11.55 | 38.3 | 36.25 | 24.3 | 24.35 | 35.5 | 42.9 | 23.8 | 18.1 | 3.2 | 88.6 | 21.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:47 | 46.9 | 11.85 | 38.25 | 36.2 | 24.3 | 24.3 | 35.5 | 43.05 | 23.8 | 18.1 | 3.2 | 88.6 | 21.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:47 | 46.85 | 12.05 | 38.15 | 36.15 | 24.3 | 24.3 | 35.5 | 42.95 | 23.6 | 17.8 | 3.3 | 88.3 | 21.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:48 | 46.8 | 12.35 | 38.15 | 36.15 | 24.25 | 24.3 | 35.35 | 42.9 | 23.5 | 17.9 | 3.2 | 88.1 | 21.2 |  | 3 |  | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:48 | 46.8 | 12.5 | 38.05 | 36.05 | 24.25 | 24.3 | 35.4 | 42.9 | 23.5 | 17.9 | 3.2 | 88 | 21.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:49 | 46.75 | 12.8 | 38 | 36 | 24.25 | 24.3 | 35.35 | 42.9 | 23.3 | 17.8 | 3.3 | 88.3 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:49 | 46.75 | 13.15 | 37.95 | 35.95 | 24.25 | 24.25 | 35.3 | 43 | 23.1 | 17.8 | 3.3 | 88.1 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:50 | 46.75 | 13.4 | 37.9 | 35.9 | 24.25 | 24.25 | 35.35 | 43.05 | 22.9 | 17.5 | 3.3 | 87.7 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:50 | 46.75 | 13.6 | 37.8 | 35.9 | 24.25 | 24.25 | 35.35 | 43.1 | 22.8 | 17.4 | 3.3 | 87.7 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:51 | 46.7 | 13.85 | 37.75 | 35.85 | 24.25 | 24.25 | 35.25 | 42.95 | 22.7 | 17.4 | 3.3 | 87.9 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:51 | 46.65 | 14.1 | 37.15 | 34.8 | 24.25 | 24.25 | 35.35 | 42.9 | 25.9 | 17.8 | 3.3 | 88 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.48 | 7.78 | 4.93 |  | 1 | 2.4298 | 4347.9159 | 1789.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.25 | 37.15 | 35.35 | 42.9 | 3.3 | 88 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:52 | 46.7 | 14.4 | 37.9 | 35.3 | 24.25 | 24.25 | 35.3 | 43.05 | 35.1 | 20.2 | 3.3 | 87.9 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.48 | 9.85 | 11.4 |  | 1 | 2.4 | 5437.1486 | 2265.5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.25 | 37.9 | 35.3 | 43.05 | 3.3 | 87.9 | 60 | 0 | 2 | 0 | -0.05
2011-03-18 | 23:52 |  |  | 38.8 | 40.05 | 24.2 | 24.25 | 35.3 | 42.8 | 37 | 20.7 | 3.3 | 87.9 | 21.2 |  | 3 | 0.39 | 0.53 | 13.73 | 14.63 |  | 1 | 2.3642 | 7465.8084 | 3157.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.25 | 38.8 | 35.3 | 42.8 | 3.3 | 87.9 | 60 | 0 | 2 | 5.25 | -0.05
2011-03-18 | 23:53 | 46.7 | 14.85 | 39.1 | 44.35 | 24.2 | 24.25 | 35.25 | 42.85 | 45.4 | 23.1 | 3.3 | 88.1 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.44 | 0.55 | 14.05 | 15.53 |  | 1 | 2.3522 | 7601.2394 | 3231.5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.25 | 39.1 | 35.25 | 42.85 | 3.3 | 88.1 | 60 | 0 | 2 | 8.4 | -0.05
2011-03-18 | 23:53 | 46.65 | 15 | 39.55 | 47.95 | 24.2 | 24.25 | 35.25 | 42.85 | 48.5 | 24.6 | 3.2 | 88.2 | 21.1 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.53 | 14.48 | 15.93 |  | 1 | 2.3298 | 7759.3146 | 3330.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.25 | 39.55 | 35.25 | 42.85 | 3.2 | 88.2 | 60 | 0 | 2 | 9.7 | 0
2011-03-18 | 23:54 | 46.65 | 15.2 | 41.15 | 50.85 | 24.2 | 24.2 | 35.2 | 42.9 | 50.4 | 25.7 | 3.3 | 88.1 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.58 | 15.08 | 17 |  | 1 | 2.2707 | 7875.5868 | 3468.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.2 | 41.15 | 35.2 | 42.9 | 3.3 | 88.1 | 60 | 0 | 2 | 10.55 | 0
2011-03-18 | 23:54 | 46.65 | 15.4 | 42 | 52.55 | 24.2 | 24.2 | 35.25 | 42.9 |  |  |  |  | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.55 | 16.65 | 17.8 |  | 1 | 2.0977 | 8033.1996 | 3829.5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.2 | 42 | 35.25 | 42.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 11.55 | 0
2011-03-18 | 23:55 | 46.6 | 15.55 | 42.7 | 54.25 | 24.15 | 24.15 | 35.2 | 42.8 | 53.5 | 27.3 | 3.3 | 88.1 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.58 | 16.8 | 18.28 |  | 1 | 2.209 | 8535.5691 | 3864 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.15 | 42.7 | 35.2 | 42.8 | 3.3 | 88.1 | 60 | 0 | 2 | 11.9 | 0
2011-03-18 | 23:55 | 46.65 | 15.75 | 43.3 | 55.2 | 24.15 | 24.15 | 35.25 | 42.85 | 54.2 | 27.8 | 3.3 | 88 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.55 | 17.35 | 18.53 |  | 1 | 2.1851 | 8719.7447 | 3990.5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.15 | 43.3 | 35.25 | 42.85 | 3.3 | 88 | 60 | 0 | 2 | 12.2 | -0.05
2011-03-18 | 23:56 | 46.65 | 16.1 | 44.1 | 56.3 | 24.15 | 24.2 | 35.3 | 42.9 | 55 | 28.4 | 3.3 | 87.9 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.55 | 17.58 | 18.88 |  | 1 | 2.1533 | 8706.637 | 4043.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.2 | 44.1 | 35.3 | 42.9 | 3.3 | 87.9 | 61 | 44.1 | 3 | 12.3 | 0
2011-03-18 | 23:56 | 46.65 | 16.3 | 44.5 | 56.8 | 24.2 | 24.2 | 35.3 | 42.75 | 55.8 | 29.1 | 3.3 | 87.9 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.34 | 0.55 | 17.75 | 19.15 |  | 1 | 2.1374 | 8725.8582 | 4082.5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.2 | 44.5 | 35.3 | 42.75 | 3.3 | 87.9 | 62 | 44.5 | 3 | 12.55 | 0
2011-03-18 | 23:57 | 46.6 | 16.65 | 45.25 | 57.8 | 24.2 | 24.2 | 35.3 | 42.85 | 56 | 29.4 | 3.3 | 88 | 21.1 | 2.5 | 3 | 0.34 | 0.55 | 17.9 | 19.28 |  | 1 | 2.1075 | 8676.7446 | 4117 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.2 | 45.25 | 35.3 | 42.85 | 3.3 | 88 | 63 | 45.25 | 3 | 12.7 | -0.05
2011-03-18 | 23:57 | 46.6 | 16.85 | 45.65 | 58.35 | 24.15 | 24.2 | 35.25 | 42.9 | 56.7 | 30 | 3.4 | 87.8 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.55 | 18.05 | 19.35 |  | 1 | 2.0958 | 8700.6137 | 4151.5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.2 | 45.65 | 35.25 | 42.9 | 3.4 | 87.8 | 64 | 45.65 | 3 | 12.7 | 0
2011-03-18 | 23:58 | 46.65 | 16.95 | 46.25 | 58.95 | 24.15 | 24.15 | 35.25 | 43.05 | 57.2 | 30.5 | 3.4 | 87.8 | 21.2 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.55 | 17.93 | 19.38 |  | 1 | 2.0719 | 8544.1845 | 4123.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.15 | 46.25 | 35.25 | 43.05 | 3.4 | 87.8 | 65 | 46.25 | 3 | 12.7 | 0
2011-03-18 | 23:58 | 46.65 | 17.15 | 46.35 | 59.05 | 24.15 | 24.15 | 35.2 | 43.1 | 57.5 | 30.6 | 3.3 | 87.6 | 21.1 | 2.5 | 3 | 0.34 | 0.58 | 18.08 | 19.53 |  | 1 | 2.0638 | 8582.0001 | 4158.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.15 | 46.35 | 35.2 | 43.1 | 3.3 | 87.6 | 66 | 46.35 | 3 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:59 | 46.6 | 17.35 | 47.1 | 59.7 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.25 |  |  |  |  | 21.1 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-18 | 23:59 | 46.6 | 17.5 | 47.4 | 56 | 24.15 | 24.15 | 35.25 | 43.35 | 48.8 | 31.3 | 3.3 | 87.8 | 21.1 | 2.5 | 3.1 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-18 | 24:00 | 46.6 | 17.85 | 47.55 | 52.15 | 24.15 | 24.15 | 35.25 | 43.35 | 46.6 | 31.4 | 3.3 | 87.9 | 21.1 | 2.5 | 3 | 0.39 | 0.55 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:00 | 46.65 | 17.85 | 48.05 | 47.85 | 24.15 | 24.15 | 35.2 | 43.4 | 45.5 | 31.6 | 3.3 | 87.9 | 21.1 | 2.5 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:01 | 46.65 | 18.05 | 48.1 | 46.9 | 24.15 | 24.15 | 35.2 | 43.5 | 45 | 31.6 | 3.3 | 87.9 | 21.1 | 2.6 | 3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:01 | 46.65 | 18.2 | 48.05 | 46.65 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.45 | 44.8 | 31.6 | 3.3 | 87.9 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:02 | 46.65 | 18.35 | 47.95 | 46.4 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.45 | 44.5 | 31.7 | 3.3 | 87.9 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:02 | 46.7 | 18.6 | 47.85 | 46.35 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.5 | 44.3 | 31.6 | 3.3 | 87.9 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:03 |  |  | 47.65 | 46.15 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.75 | 44.2 | 31.7 | 3.3 | 87.8 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:03 | 46.8 | 18.85 | 47.55 | 46 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.8 | 43.9 | 31.7 | 3.4 | 87.9 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:04 | 46.8 | 19 | 47.5 | 45.95 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.65 | 43.5 | 31.4 | 3.4 | 87.9 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:04 | 46.75 | 19.45 | 47.3 | 45.8 | 24.15 | 24.1 | 35.3 | 43.75 | 42.8 | 31 | 3.5 | 87.7 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:05 | 46.8 | 18.35 | 47.25 | 45.75 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.65 | 42.7 | 30.8 | 3.5 | 87.3 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:05 | 46.85 | 8.6 | 47.1 | 45.6 | 24.15 | 24.15 | 35.3 | 43.75 | 42.3 | 30.5 | 3.6 | 87 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:06 | 46.85 | 7.1 | 47.05 | 45.5 | 24.1 | 24.15 | 35.4 | 43.75 | 42.1 | 30.3 | 3.6 | 86.7 |  | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:06 | 46.85 | 6.95 | 46.9 | 45.4 | 24.1 | 24.1 | 35.4 | 43.65 | 41.6 | 30.2 | 3.6 | 86.6 | 21.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:07 | 46.85 | 7.05 | 46.85 | 45.35 | 24.1 | 24.1 | 35.4 | 43.75 | 41.2 | 29.7 | 3.6 | 86.7 | 21.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:07 | 46.85 | 7.3 | 46.7 | 45.25 | 24.1 | 24.1 | 35.5 | 43.65 | 40.9 | 29.7 | 3.6 | 86.7 | 21.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:08 | 46.9 | 7.45 | 46.6 | 45.1 | 24.1 | 24.1 | 35.5 | 43.65 | 40.6 | 29.6 | 3.6 | 86.7 | 21.1 | 2.8 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:08 | 46.9 | 7.65 | 46.45 | 45 | 24.1 | 24.1 | 35.6 | 43.7 | 40 | 29.4 | 3.6 | 86.6 | 21.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:09 | 46.9 | 7.85 | 46.35 | 44.95 | 24.1 | 24.1 | 35.6 | 43.75 | 39.9 | 29.2 | 3.7 | 86.5 | 21.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:09 | 46.9 | 8.05 | 46.3 | 44.9 | 24.1 | 24.1 | 35.55 | 43.5 | 39.5 | 29 | 3.7 | 86.3 | 21.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:10 | 46.9 | 8.15 | 46.15 | 44.65 | 24.1 | 24.1 | 35.55 | 43.5 | 39.2 | 28.9 | 3.6 | 86.4 | 21.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:10 | 46.85 | 8.35 | 46.1 | 44.65 | 24.1 | 24.1 | 35.5 | 43.55 | 39 | 28.5 | 3.7 | 86.5 | 21.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:11 | 46.85 | 8.6 | 46 | 44.55 | 24.1 | 24.1 | 35.5 | 43.6 | 38.7 | 28.2 | 3.6 | 86.5 | 21.1 | 2.8 | 3.2 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:11 |  |  | 45.85 | 44.35 | 24.05 | 24.1 | 35.55 | 43.7 | 38.4 | 28.1 | 3.6 | 86.6 | 21.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:12 | 47 | 8.95 | 45.75 | 44.25 | 24.05 | 24.1 | 35.6 | 43.5 | 38 | 27.8 | 3.6 | 86.7 | 21.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:12 | 47 | 9.15 | 45.65 | 44.2 | 24.05 | 24.05 | 35.6 | 43.65 | 37.7 | 27.7 | 3.6 | 86.8 |  | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:13 | 47.05 | 9.25 | 45.6 | 44.1 | 24.05 | 24.05 | 35.6 | 43.65 | 37.6 | 27.6 | 3.6 | 86.8 | 21.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:13 | 46.9 | 9.7 | 45.45 | 44 | 24.05 | 24.05 | 35.55 | 43.75 | 37.1 | 27.3 | 3.6 | 87 | 21.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:14 | 46.85 | 10.15 | 45.4 | 43.9 | 24.05 | 24.05 | 35.6 | 43.65 | 36.8 | 26.8 | 3.7 | 87.2 | 21.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:14 | 46.85 | 10.5 | 45.35 | 43.85 | 24.05 | 24.05 | 35.6 | 43.6 | 36.8 | 27 | 3.6 | 87.1 | 21.1 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:15 | 46.85 | 10.75 | 45.15 | 43.75 | 24.05 | 24.05 | 35.6 | 43.45 | 36.5 | 27 | 3.7 | 87.2 | 21.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:15 | 46.8 | 11.1 | 45.1 | 43.65 | 24 | 24 | 35.6 | 43.65 | 36.2 | 26.8 | 3.7 | 87.4 | 21.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:16 | 46.8 | 11.4 | 45 | 43.5 | 23.95 | 23.95 | 35.55 | 43.6 | 36 | 26.8 | 3.8 | 87.5 | 21.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:16 | 46.85 | 11.7 | 44.95 | 43.5 | 23.95 | 24 | 35.65 | 43.45 | 35.8 | 26.7 | 3.8 | 87.4 | 21.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:17 | 46.85 | 11.95 | 44.9 | 43.4 | 24 | 24 | 35.7 | 43.5 | 35.7 | 26.6 | 3.8 | 87.3 | 21.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:17 | 46.85 | 12.15 | 44.75 | 43.25 | 24 | 24 | 35.65 | 43.4 | 35.5 | 26.3 | 3.9 | 87.4 | 21.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:18 | 46.85 | 12.4 | 44.65 | 43.2 | 24 | 24 | 35.65 | 43.5 | 35.2 | 26.2 | 3.9 | 87.2 | 21.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:18 | 46.7 | 12.7 | 44.6 | 43.05 | 23.95 | 23.95 | 35.6 | 43.45 | 34.9 | 26.2 | 3.9 | 87.2 | 21.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:19 | 46.75 | 13.05 | 44.5 | 42.95 | 23.95 | 23.95 | 35.55 | 43.45 | 34.7 | 26.2 | 3.9 | 87.2 | 21.1 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:19 | 46.75 | 13.25 | 44.4 | 42.9 | 23.95 | 23.95 | 35.65 | 43.5 | 34.6 | 26.2 | 3.9 | 87.1 | 21.1 | 3 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:20 | 46.65 | 13.6 | 44.3 | 42.75 | 23.95 | 23.95 | 35.55 | 43.4 | 34.4 | 26.2 | 4 | 87 | 21.1 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:20 |  |  | 44.25 | 42.7 | 23.95 | 23.95 | 35.5 | 43.4 | 34.3 | 26.2 | 3.9 | 87.2 | 21.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:21 | 46.7 | 13.95 | 44.2 | 42.65 | 23.95 | 23.95 | 35.4 | 43.5 | 33.6 | 25.9 | 4 | 87.3 | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:21 | 46.7 | 14.2 | 44.1 | 42.55 | 23.95 | 23.95 | 35.6 | 43.6 | 33.6 | 25.7 | 4 | 87.5 | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:22 | 46.65 | 14.6 | 43.95 | 42.45 | 23.95 | 23.95 | 35.5 | 43.6 | 33.4 | 25.8 | 4 | 87.5 | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:22 | 46.6 | 14.8 | 43.85 | 42.35 | 23.95 | 23.95 | 35.45 | 43.65 | 32.9 | 25.5 | 4 | 87.5 | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:23 | 46.65 | 14.9 | 43.8 | 42.3 | 23.95 | 23.95 | 35.4 | 43.45 | 32.8 | 25.1 | 4.1 | 87.9 | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.05 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:23 | 46.75 | 15.25 | 43.7 | 42.25 | 23.95 | 23.95 | 35.4 | 43.3 | 32.5 | 25 | 4.1 | 87.5 | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:24 | 46.75 | 15.5 | 43.65 | 42.2 | 23.95 | 23.95 | 35.4 | 43.45 | 32.5 | 25 | 4.1 | 87.5 | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:24 | 46.75 | 15.6 | 43.55 | 42.1 | 23.9 | 23.95 | 35.5 | 43.55 |  |  |  |  | 21.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:25 | 46.7 | 15.75 | 43.45 | 41.95 | 23.9 | 23.95 | 35.45 | 43.4 | 32.3 | 25.1 | 4.1 | 87.4 | 21.1 | 3.2 | 3.5 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:25 | 46.8 | 16.05 | 43.4 | 41.9 | 23.9 | 23.95 | 35.4 | 43.45 | 32.2 | 25 | 4 | 87.5 | 21.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:26 | 46.75 | 16.25 | 43.35 | 41.85 | 23.9 | 23.95 | 35.4 | 43.45 | 32.1 | 24.7 | 4.1 | 87.6 | 21.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:26 | 46.8 | 16.5 | 43.2 | 41.75 | 23.9 | 23.95 | 35.45 | 43.45 | 32 | 24.9 | 4 | 87.7 | 21.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:27 | 46.8 | 16.65 | 43.15 | 41.7 | 23.9 | 23.95 | 35.5 | 43.3 |  |  |  |  | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:27 | 46.8 | 16.9 | 43.05 | 41.6 | 23.9 | 23.95 | 35.4 | 43.4 |  |  |  |  | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:28 | 46.75 | 8.5 | 42.95 | 41.5 | 23.9 | 23.95 | 35.45 | 43.3 | 31.4 | 24.6 | 3.9 | 89.4 | 21 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:28 | 46.75 | 7.25 | 42.9 | 41.45 | 23.9 | 23.95 | 35.45 | 43.4 | 31.1 | 24.4 | 3.9 | 90.2 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:29 | 46.75 | 7.15 | 42.8 | 41.4 | 23.9 | 23.9 | 35.45 | 43.55 | 31 | 24 | 3.9 | 90.9 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:29 | 46.6 | 7.2 | 42.75 | 41.3 | 23.9 | 23.9 | 35.4 | 43.25 | 30.8 | 24 | 3.8 | 91.4 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:30 | 46.6 | 7.45 | 42.65 | 41.25 | 23.9 | 23.9 | 35.4 | 43.3 | 30.6 | 23.8 | 3.8 | 92.2 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:30 | 46.65 | 7.6 | 42.55 | 41.15 | 23.9 | 23.9 | 35.4 | 43.4 | 30.1 | 23.5 | 3.7 | 92.9 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:31 | 46.65 | 7.8 | 42.5 | 41.1 | 23.9 | 23.9 | 35.45 | 43.4 | 29.9 | 23.1 | 3.7 | 93.5 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:31 | 46.7 | 7.95 | 42.45 | 41.05 | 23.9 | 23.9 | 35.5 | 43.45 |  |  |  |  | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:32 | 46.65 | 8.15 | 42.35 | 41 | 23.9 | 23.9 | 35.55 | 43.4 | 29.2 | 22.6 | 3.5 | 94.8 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:32 | 46.65 | 8.35 | 42.3 | 40.85 | 23.9 | 23.9 | 35.5 | 43.3 | 29.1 | 22.4 | 3.5 | 95 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:33 | 46.6 | 8.5 | 42.25 | 40.8 | 23.9 | 23.9 | 35.5 | 43.45 | 29.1 | 22.2 | 3.5 | 95.4 | 21.1 | 3.3 | 3.6 |  | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:33 | 46.55 | 8.7 | 42.1 | 40.7 | 23.85 | 23.9 | 35.45 | 43.45 | 29 | 22.1 | 3.5 | 95.6 | 21 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:34 | 46.55 | 8.75 | 42 | 40.65 | 23.85 | 23.9 | 35.6 | 43.35 | 28.8 | 21.8 | 3.4 | 96 | 21 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:34 | 46.5 | 9 | 42 | 40.6 | 23.85 | 23.9 | 35.55 | 43.35 | 28.6 | 21.7 | 3.4 | 96.2 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:35 | 46.5 | 9.15 | 41.9 | 40.5 | 23.85 | 23.85 | 35.5 | 43.35 | 28.4 | 21.6 | 3.5 | 96.4 | 21.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.05 | 0.28 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:35 | 46.5 | 9.6 | 41.85 | 40.45 | 23.8 | 23.8 | 35.5 | 43.45 | 28.3 | 21.3 | 3.5 | 96.7 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.28 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:36 | 46.5 | 9.8 | 41.75 | 40.4 | 23.8 | 23.8 | 35.45 | 43.3 | 28.2 | 21.3 | 3.5 | 96.8 | 21 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.28 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:36 | 46.45 | 10.3 | 41.7 | 40.3 | 23.8 | 23.8 | 35.35 | 43.25 | 28.1 | 21.2 | 3.4 | 97 | 21.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.28 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:37 | 46.55 | 10.5 | 41.6 | 40.25 | 23.8 | 23.85 | 35.3 | 43.25 | 27.8 | 20.9 | 3.5 | 97.2 | 21 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:37 | 46.55 | 10.85 | 41.55 | 40.15 | 23.8 | 23.85 | 35.4 | 43.2 | 27.7 | 20.9 | 3.4 | 97.3 | 21.1 |  | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:38 | 46.45 | 11.15 | 41.45 | 40.1 | 23.8 | 23.8 | 35.3 | 43.25 | 27.4 | 20.6 | 3.4 | 97.4 | 21 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:38 | 46.45 | 11.45 | 41.4 | 40.05 | 23.8 | 23.8 | 35.35 | 43.25 | 27.2 | 20.5 | 3.5 | 97.5 | 21 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:39 | 46.45 | 11.75 | 41.35 | 39.95 | 23.8 | 23.8 | 35.3 | 43.3 | 27.1 | 20.5 | 3.4 | 97.6 | 21.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:39 | 46.45 | 12.05 | 41.3 | 39.95 | 23.8 | 23.8 | 35.3 | 43.35 | 26.9 | 20.7 | 3.4 | 97.7 | 21.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:40 | 46.45 | 12.2 | 41.25 | 39.85 | 23.8 | 23.8 | 35.35 | 43.25 | 26.8 | 20.8 | 3.4 | 97.8 | 21.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:40 | 46.35 | 12.55 | 41.15 | 39.8 | 23.8 | 23.8 | 35.3 | 43.25 | 26.6 | 20.7 | 3.4 | 97.8 | 21 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:41 | 46.4 | 12.8 | 41.15 | 39.8 | 23.8 | 23.8 | 35.25 | 43.25 | 26.6 | 20.5 | 3.4 | 97.9 | 21 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:41 | 46.4 | 13.15 | 41.05 | 39.65 | 23.75 | 23.8 | 35.3 | 43.2 | 26.6 | 20.5 | 3.4 | 97.9 | 21 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:42 | 46.4 | 13.3 | 40.95 | 39.6 | 23.75 | 23.8 | 35.3 | 43.2 | 26.5 | 20.5 | 3.4 | 98 | 21 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:42 | 46.35 | 13.6 | 40.9 | 39.55 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 43.3 | 26.3 | 20.4 | 3.4 | 98 | 21.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:43 | 46.35 | 13.7 | 40.75 | 39.45 | 23.75 | 23.75 | 35.4 | 43.3 | 26.2 | 20.5 | 3.4 | 98 | 21 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:43 | 46.35 | 14.15 | 40.7 | 39.4 | 23.75 | 23.75 | 35.4 | 43.3 | 26.1 | 20.5 | 3.3 | 98.1 | 21 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:44 | 46.3 | 14.3 | 40.7 | 39.4 | 23.75 | 23.75 | 35.35 | 43.05 | 26 | 20.5 | 3.3 | 98.1 | 21 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:44 | 46.25 | 14.55 | 40.6 | 39.25 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 43.05 | 25.8 | 20.2 | 3.3 | 98.1 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:45 | 46.25 | 14.85 | 40.5 | 39.2 | 23.75 | 23.75 | 35.25 | 43 | 25.7 | 20.2 | 3.3 | 98.2 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:45 | 46.35 | 15 | 40.45 | 39.15 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 43.1 | 25.7 | 20.2 | 3.3 | 98.2 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:46 | 46.35 | 15.3 | 40.4 | 39.1 | 23.75 | 23.75 | 35.25 | 43.15 | 25.2 | 20.1 | 3.3 | 98.2 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:46 | 46.35 | 15.5 | 40.35 | 39.05 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 43.15 | 25.1 | 20 | 3.2 | 98.2 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:47 | 46.25 | 15.7 | 40.25 | 38.95 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 42.9 | 25.1 | 20.1 | 3.2 | 98.3 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:47 |  |  | 40.2 | 38.9 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 43.05 | 24.8 | 19.9 | 3.2 | 98.3 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:48 | 46.3 | 15.95 | 40.15 | 38.85 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 43.1 | 24.7 | 19.9 | 3.2 | 98.3 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:48 | 46.35 | 16.2 | 40.15 | 38.85 | 23.75 | 23.75 | 35.3 | 43.1 | 24.6 | 19.9 | 3.2 | 98.3 | 21 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:49 | 46.4 | 16.45 | 40.05 | 38.75 | 23.75 | 23.75 | 35.25 | 43.2 | 24.4 | 19.9 | 3.1 | 98.3 | 21 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:49 | 46.4 | 16.5 | 40 | 38.7 | 23.75 | 23.75 | 35.25 | 43.1 | 24.4 | 19.5 | 3.1 | 98.4 | 21 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:50 | 46.35 | 16.85 | 39.9 | 38.6 | 23.7 | 23.75 | 35.25 | 43 | 24.2 | 19.5 | 3.1 | 98.4 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:50 | 46.35 | 16.9 | 39.9 | 38.55 | 23.7 | 23.75 | 35.2 | 43.1 | 24.2 | 19.5 | 3.1 | 98.4 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:51 | 46.35 | 17.1 | 39.8 | 38.5 | 23.7 | 23.75 | 35.2 | 43.15 | 24.1 | 19.4 | 3.1 | 98.4 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:51 | 46.35 | 17.4 | 39.7 | 38.45 | 23.7 | 23.75 | 35.2 | 43.05 | 24 | 19.3 | 3.1 | 98.4 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:52 | 46.25 | 17.6 | 39.65 | 38.4 | 23.7 | 23.7 | 35.2 | 43.05 | 24 | 19.3 | 3.1 | 98.5 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:52 | 46.3 | 17.8 | 39.65 | 38.35 | 23.7 | 23.7 | 35.15 | 43.15 | 23.8 | 19.3 | 3.1 | 98.5 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:53 | 46.3 | 18 | 39.55 | 38.25 | 23.7 | 23.7 | 35.1 | 42.95 | 23.6 | 19.3 | 3.1 | 98.5 |  | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:53 | 46.2 | 18.2 | 39.45 | 38.2 | 23.7 | 23.7 | 35.1 | 43.1 | 23.6 | 19.2 | 3.1 | 98.5 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:54 | 46.15 | 18.45 | 39.4 | 38.1 | 23.7 | 23.7 | 35.2 | 43.05 | 23.4 | 19 | 3.1 | 98.6 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.33 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:54 | 46.1 | 18.55 |  |  | 23.7 | 23.7 | 35.2 | 43.05 | 23.3 | 18.9 | 3.1 | 98.6 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:55 | 46.2 | 18.7 | 39.3 | 38 | 23.7 | 23.7 | 35.15 | 43.05 | 23.1 | 18.7 | 3.1 | 98.6 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:55 | 46.15 | 19 | 39.25 | 38 | 23.7 | 23.7 | 35.15 | 43.2 | 22.9 | 18.6 | 3.1 | 98.6 | 21 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:56 | 46.25 | 19.15 | 39.15 | 37.9 | 23.65 | 23.65 | 35.15 | 43 | 22.7 | 18.5 | 3.1 | 98.6 | 21 | 3 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:56 | 46.35 | 19.3 | 39.15 | 37.85 | 23.6 | 23.6 | 35.05 | 43.05 | 22.7 | 18.5 | 3.1 | 98.7 | 21 | 3 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:57 | 46.25 | 19.55 | 39.05 | 37.8 | 23.65 | 23.65 | 35 | 42.95 | 22.6 | 18.3 | 3.2 | 98.7 | 21 | 3 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:57 | 46.2 | 19.6 | 39 | 37.75 | 23.7 | 23.7 | 35 | 42.8 | 22.5 | 18.1 | 3.2 | 98.7 | 21 | 3 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:58 | 46.2 | 19.8 | 38.95 | 37.7 | 23.7 | 23.7 | 35 | 42.85 | 22.4 | 18.1 | 3.2 | 98.7 | 21 |  | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:58 | 46.1 | 19.95 | 38.9 | 37.7 | 23.65 | 23.65 | 35 | 42.95 | 22.4 | 18.2 | 3.2 | 98.8 | 21 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.28 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:59 | 46.15 | 20.1 | 38.9 | 37.6 | 23.6 | 23.65 | 35 | 42.95 | 22.2 | 18.1 | 3.1 | 98.8 | 21 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 0:59 | 46.15 | 20.25 | 38.8 | 37.6 | 23.6 | 23.65 | 35 | 42.9 | 22.1 | 18 | 3.1 | 98.8 | 21 | 3 | 3.4 | 0 | 0.03 | 0.28 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:00 | 46.1 | 20.4 | 38.75 | 37.55 | 23.65 | 23.65 | 35 | 42.85 |  |  |  |  | 21 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:00 | 46.2 | 20.55 | 38.7 | 37.45 | 23.7 | 23.65 | 35.05 | 43.1 | 21.9 | 17.8 | 3.1 | 98.8 | 21 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:01 | 46.2 | 20.7 | 38.65 | 37.4 | 23.7 | 23.7 | 35.15 | 43.3 | 21.8 | 17.8 | 3.1 | 98.8 | 21 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:01 | 46.3 | 20.85 | 38.55 | 37.35 | 23.75 | 23.7 | 35.3 | 43.55 |  |  |  |  | 21 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:02 | 46.2 | 20.9 | 38.5 | 37.3 | 23.8 | 23.7 | 35.6 | 44 | 21.7 | 17.9 | 3.1 | 98.8 | 21 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:02 | 46.15 | 21.05 | 38.45 | 37.25 | 23.85 | 23.7 | 35.8 | 44.5 | 21.5 | 17.9 | 3.1 | 98.8 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:03 | 46.1 | 21.25 | 38.4 | 37.2 | 24 | 23.7 | 36 | 44.55 | 21.4 | 17.8 | 3.1 | 98.8 | 21 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:03 | 46.05 | 21.4 | 38.4 | 37.15 | 24.2 | 23.75 | 36.2 | 44.7 | 21.3 | 17.8 | 3 | 98.9 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:04 | 46.15 | 21.45 | 38.35 | 37.05 | 24.6 | 23.75 | 36.4 | 45.05 | 21.1 | 17.5 | 3 | 98.9 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:04 | 46.1 | 21.65 | 38.3 | 37 | 24.95 | 23.8 | 36.5 | 45.15 | 20.9 | 17.3 | 3.1 | 98.9 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:05 | 46.1 | 21.85 | 38.25 | 36.95 | 25.15 | 23.85 | 36.6 | 45.2 | 20.9 | 17.3 | 3.1 | 98.9 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:05 | 46.15 | 21.9 | 38.15 | 36.95 | 25.45 | 23.9 | 36.8 | 45.4 | 20.9 | 17.3 | 3.1 | 98.9 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:06 | 46.15 | 21.95 | 38.1 | 36.9 | 25.7 | 24.05 | 37.1 | 45.5 | 20.9 | 17.3 | 3 | 98.9 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:06 | 46.15 | 21.95 | 38.05 | 36.85 | 25.9 | 24.2 | 37.15 | 45.5 | 20.9 | 17.6 | 3 | 98.9 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:07 | 46.1 | 22.1 | 38 | 36.8 | 26.05 | 24.4 | 37.35 | 45.75 | 20.9 | 17.8 | 3 | 99 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:07 | 46.05 | 22.25 | 37.95 | 36.75 | 26.1 | 24.7 | 37.5 | 45.8 | 20.9 | 17.9 | 2.9 | 99 | 21 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:08 | 46.05 | 22.3 | 37.9 | 36.7 | 26.05 | 25.2 | 37.7 | 45.9 | 20.7 | 17.9 | 2.9 | 99 | 21 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:08 | 46.1 | 22.55 | 37.8 | 36.65 | 25.9 | 25.65 | 37.7 | 45.85 | 20.6 | 17.8 | 2.9 | 99 | 21 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:09 | 46.1 | 22.65 | 37.8 | 36.6 | 25.5 | 26.6 | 37.9 | 45.95 | 20.5 | 17.8 | 2.9 | 99 | 21 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:09 | 46.1 | 22.7 | 37.75 | 36.55 | 25.15 | 27.25 | 38.05 | 45.8 | 20.5 | 17.4 | 2.9 | 99 | 21 | 2.7 | 3.2 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:10 | 46.15 | 22.9 | 37.65 | 36.5 | 24.7 | 28.1 | 38.1 | 45.8 |  |  |  |  | 21 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:10 | 46.15 | 23 | 37.6 | 36.45 | 24.35 | 28.8 | 38.25 | 45.65 | 20.2 | 17.2 | 3 | 99.1 | 21 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:11 | 46.15 | 23.2 | 37.6 | 36.45 | 24.2 | 29.05 | 38.3 | 45.65 | 20.1 | 17.3 | 3 | 99 | 21 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:11 |  |  | 37.55 | 36.35 | 24.1 | 29.1 | 38.4 | 45.55 | 20 | 17.2 | 3 | 99.1 | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:12 | 46.1 | 23.4 | 37.5 | 36.3 | 23.95 | 29.05 | 38.35 | 45.35 | 19.9 | 17 | 2.9 | 99.1 | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:12 | 46.1 | 23.55 | 37.5 | 36.25 | 23.9 | 29.05 | 38.35 | 45.4 | 19.7 | 16.9 | 2.9 | 99.1 | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:13 | 46.1 | 23.7 | 37.45 | 36.25 | 23.85 | 28.8 | 38.35 | 45.2 | 19.7 | 17 | 3 | 99.1 | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:13 | 46.1 | 23.8 | 37.35 | 36.2 | 23.85 | 28.65 | 38.4 | 45.25 | 19.6 | 17 | 2.9 | 99.2 | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:14 | 46.1 | 23.9 | 37.35 | 36.15 | 23.85 | 28.55 | 38.3 | 45.1 | 19.6 | 17 | 2.9 | 99.2 | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:14 | 46 | 23.95 | 37.25 | 36.1 | 23.9 | 28.45 | 38.4 | 45.1 | 19.6 |  |  |  | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:15 | 46 | 24 | 37.2 | 36.05 | 23.95 | 28.4 | 38.45 | 45.1 | 19.5 | 16.7 | 2.9 | 99.2 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:15 | 46 | 24.15 | 37.15 | 36 | 24 | 28.35 | 38.45 | 45.1 | 19.4 | 16.6 | 2.9 | 99.2 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:16 | 45.95 | 24.25 | 37.1 | 35.95 | 24.05 | 28.35 | 38.4 | 45.15 | 19.3 | 16.6 | 2.9 | 99.2 |  | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:16 | 46 | 24.3 | 37.05 | 35.95 | 24.15 | 28.35 | 38.45 | 45.25 | 19.3 | 16.6 | 2.9 | 99.2 | 21 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:17 | 46 | 24.35 | 37 | 35.9 | 24.3 | 28.35 | 38.5 | 45.4 | 19.2 | 16.4 | 2.9 | 99.2 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:17 | 45.95 | 24.45 |  |  | 24.45 | 28.35 | 38.5 | 45.5 | 19 | 16.3 | 3 | 99.2 | 21 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:18 | 46 | 24.45 | 36.95 | 35.85 | 24.8 | 28.35 | 38.65 | 45.65 | 19 | 16.3 | 2.9 | 99.2 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:18 | 45.95 | 24.5 | 36.85 | 35.8 | 25.15 | 28.4 | 38.7 | 45.8 | 18.9 | 16.3 | 2.9 | 99.2 | 21 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:19 | 46.05 | 24.65 | 36.85 | 35.75 | 25.35 | 28.4 | 38.8 | 45.9 | 18.9 | 16.2 | 2.9 | 99.2 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:19 | 46 | 24.7 | 36.8 | 35.7 | 25.8 | 28.4 | 38.85 | 45.9 | 18.7 | 16.2 | 2.9 | 99.2 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:20 | 46 | 24.75 | 36.8 | 35.6 | 25.85 | 28.45 | 38.95 | 46 | 18.5 | 16.1 | 3 | 99.3 | 21 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:20 | 46 | 24.9 | 36.8 | 35.55 | 26.4 | 28.45 | 39.05 | 46.05 | 18.5 | 16.1 | 3 | 99.3 | 21 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:21 | 46.05 | 24.95 | 36.75 | 35.5 | 26.9 | 28.5 | 39.05 | 46.1 | 18.5 | 16 | 3 | 99.3 |  | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:21 | 45.95 | 25.05 | 36.7 | 35.5 | 27.2 | 28.5 | 39.15 | 46.2 | 18.3 | 15.9 | 3 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:22 | 45.95 | 25.1 | 36.65 | 35.45 | 27.5 | 28.5 | 39.2 | 46.25 | 18.2 | 15.9 | 3 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:22 | 45.95 | 25.2 | 36.55 | 35.4 | 27.7 | 28.5 | 39.4 | 46.35 | 18.2 | 15.9 | 3 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:23 | 46 | 25.25 | 36.5 | 35.35 | 28 | 28.55 | 39.45 | 46.45 | 18.1 | 15.9 | 3 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:23 | 45.95 | 25.25 | 36.45 | 35.3 | 28.4 | 28.6 | 39.5 | 46.55 | 18.1 | 15.8 | 3.1 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:24 | 46 | 25.4 | 36.4 | 35.25 | 28.6 | 28.65 | 39.6 | 46.55 | 18 | 15.6 | 3.1 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:24 | 46 | 25.6 | 36.35 | 35.2 | 28.75 | 28.7 | 39.65 | 46.55 | 17.9 | 15.6 | 3.1 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 |  | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:25 | 46 | 25.7 | 36.3 | 35.2 | 29.05 | 28.8 | 39.7 | 46.6 |  |  |  |  | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:25 | 46.05 | 25.75 | 36.25 | 35.15 | 29.2 | 28.95 | 39.8 | 46.5 | 17.8 | 15.4 | 3.1 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:26 | 46.05 | 25.8 | 36.2 | 35.1 | 29.25 | 29.05 | 39.85 | 46.6 | 17.8 | 15.4 | 3.1 | 99.3 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:26 | 46 | 25.85 | 36.15 | 35.05 | 29.35 | 29.15 | 39.95 | 46.75 | 17.6 | 15.4 | 3.2 | 99.3 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:27 | 45.9 | 25.85 | 36.1 | 35 | 29.45 | 29.25 | 40 | 46.7 | 17.4 | 15.2 | 3.1 | 99.4 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:27 | 46 | 25.95 | 36.1 | 35 | 29.55 | 29.45 | 40.05 | 46.7 | 17.3 | 15.1 | 3.1 | 99.4 | 20.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:28 |  |  | 36.05 | 34.95 | 29.6 | 29.55 | 40.1 | 46.75 | 17.3 | 15.1 | 3.2 | 99.4 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:28 | 46 | 26.05 | 36.05 | 34.85 | 29.65 | 29.7 | 40.15 | 46.75 |  |  |  |  | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:29 | 46 | 26.2 | 36.05 | 34.85 | 29.75 | 29.85 | 40.25 | 46.75 | 17.2 | 15.1 | 3.2 | 99.4 | 20.9 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:29 | 45.95 | 26.25 | 36 | 34.8 | 29.8 | 29.95 | 40.25 | 46.8 | 17.2 | 15.1 | 3.1 | 99.4 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:30 | 45.85 | 26.3 | 35.95 | 34.8 | 29.85 | 30.1 | 40.35 | 46.9 | 17 | 15.1 | 3.2 | 99.4 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:30 | 45.8 | 26.35 | 35.9 | 34.75 | 29.9 | 30.25 | 40.4 | 46.8 | 17 | 15 | 3.2 | 99.4 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:31 | 45.95 | 26.4 | 35.8 | 34.7 | 29.95 | 30.35 | 40.5 | 46.85 | 17 | 15 | 3.2 | 99.4 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:31 | 45.95 | 26.45 | 35.8 | 34.65 | 29.95 | 30.45 | 40.5 | 46.85 | 16.9 | 14.8 | 3.2 | 99.4 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:32 | 45.95 | 26.55 | 35.75 | 34.65 | 30.05 | 30.6 | 40.55 | 46.85 | 16.9 | 14.8 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:32 | 45.95 | 26.6 |  |  | 30.1 | 30.7 | 40.65 | 46.9 | 16.8 | 14.8 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:33 | 45.95 | 26.65 | 35.65 | 34.55 | 30.15 | 30.8 | 40.65 | 46.9 | 16.8 | 14.7 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:33 | 46 | 26.7 | 35.6 | 34.5 | 30.15 | 30.9 | 40.7 | 46.9 | 16.7 | 14.7 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:34 | 45.95 | 26.7 | 35.5 | 34.45 | 30.2 | 31 | 40.75 | 46.9 | 16.6 | 14.7 | 3.2 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:34 | 45.95 | 26.8 | 35.5 | 34.45 | 30.3 | 31.1 | 40.75 | 46.9 | 16.6 | 14.8 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:35 | 45.95 | 26.9 | 35.4 | 34.4 | 30.35 | 31.15 | 40.8 | 47.05 | 16.4 | 14.5 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:35 | 45.95 | 26.9 | 35.4 | 34.35 | 30.4 | 31.2 | 40.8 | 47.05 | 16.3 | 14.5 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:36 | 45.95 | 26.9 | 35.4 | 34.35 | 30.5 | 31.25 | 40.85 | 46.95 | 16.2 | 14.5 | 3.2 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:36 | 45.9 | 26.95 | 35.35 | 34.3 | 30.55 | 31.35 | 40.85 | 46.9 | 16.2 | 14.5 | 3.2 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:37 | 45.9 | 27.05 | 35.35 | 34.25 | 30.65 | 31.4 | 40.9 | 46.9 |  |  |  |  | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:37 | 45.95 | 27.15 | 35.3 | 34.25 | 30.7 | 31.45 | 40.9 | 47 | 16 | 14.1 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:38 | 45.9 | 27.1 | 35.3 | 34.15 | 30.75 | 31.5 | 41 | 47.05 | 16 | 14.1 | 3.2 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:38 | 45.8 | 27.1 | 35.25 | 34.15 | 30.8 | 31.55 | 41.1 | 47.05 | 16 | 14 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:39 | 45.8 | 27.15 | 35.2 | 34.1 | 30.85 | 31.55 | 41.05 | 47.05 | 15.9 | 14 | 3.3 | 99.5 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:39 | 45.8 | 27.2 | 35.15 | 34.05 | 30.95 | 31.6 | 41.1 | 47.05 | 15.9 | 14 | 3.2 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:40 | 45.85 | 27.25 | 35.1 | 34.05 | 31.05 | 31.6 | 41.15 | 47.1 |  |  |  |  | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:40 | 45.8 | 27.3 | 35.05 | 34 | 31.1 | 31.65 | 41.2 | 47.1 | 15.9 | 14 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:41 | 45.75 | 27.3 | 35 | 34 | 31.15 | 31.7 | 41.25 | 47.15 | 15.7 | 14 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:41 | 45.75 | 27.35 | 34.95 | 33.95 | 31.2 | 31.8 | 41.2 | 47.25 | 15.7 | 13.9 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:42 | 45.75 | 27.4 | 34.95 | 33.9 | 31.25 | 31.85 | 41.25 | 47.15 | 15.7 | 14 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:42 | 45.75 | 27.4 | 34.9 | 33.9 | 31.3 | 31.9 | 41.25 | 47.1 | 15.6 | 14 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:43 | 45.75 | 27.4 | 34.85 | 33.85 | 31.4 | 31.95 | 41.4 | 47.15 | 15.4 | 13.8 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:43 | 45.75 | 27.55 | 34.85 | 33.8 | 31.45 | 32 | 41.35 | 47.2 | 15.4 | 13.8 | 3.3 | 99.5 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:44 | 45.85 | 27.6 | 34.8 | 33.75 | 31.5 | 32 | 41.35 | 47.2 | 15.3 | 13.8 | 3.3 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:44 | 45.9 | 27.6 | 34.8 | 33.7 | 31.6 | 32.1 | 41.4 | 47.15 | 15.3 | 13.8 | 3.3 | 99.6 | 20.8 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:45 | 45.9 | 27.6 | 34.8 | 33.7 | 31.6 | 32.1 | 41.5 | 47.25 | 15.2 | 13.7 | 3.3 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:45 | 45.95 | 27.6 | 34.75 | 33.65 | 31.65 | 32.2 | 41.5 | 47.25 | 15.1 | 13.7 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:46 | 45.95 | 27.65 | 34.7 | 33.65 | 31.75 | 32.2 | 41.55 | 47.15 | 15.1 | 13.6 | 3.3 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:46 | 45.95 | 27.8 | 34.65 | 33.65 | 31.8 | 32.25 | 41.5 | 47.25 | 15.1 | 13.6 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:47 | 45.9 | 27.85 | 34.6 | 33.6 | 31.85 | 32.3 | 41.55 | 47.2 | 15 | 13.5 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:47 | 45.85 | 27.85 | 34.55 | 33.6 | 31.9 | 32.3 | 41.55 | 47.25 | 14.9 | 13.4 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:48 | 45.85 | 27.85 | 34.5 | 33.55 | 31.9 | 32.35 | 41.6 | 47.3 | 14.8 | 13.4 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:48 | 45.85 | 27.95 | 34.45 | 33.5 | 31.95 | 32.4 | 41.65 | 47.25 | 14.8 | 13.4 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:49 | 45.8 | 27.9 | 34.45 | 33.45 | 32 | 32.45 | 41.7 | 47.2 | 14.8 | 13.2 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:49 | 45.8 | 27.9 | 34.4 | 33.45 | 32.05 | 32.45 | 41.7 | 47.25 | 14.8 | 13.2 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:50 | 45.8 | 27.9 | 34.35 | 33.4 | 32.1 | 32.5 | 41.7 | 47.3 | 14.7 | 13.1 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:50 | 45.85 | 27.9 | 34.35 | 33.35 | 32.2 | 32.5 | 41.7 | 47.35 | 14.7 | 13.1 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:51 | 45.85 | 27.9 | 34.3 | 33.3 | 32.25 | 32.55 | 41.75 | 47.3 | 14.6 | 13 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:51 | 45.9 | 28 | 34.25 | 33.25 | 32.25 | 32.55 | 41.8 | 47.3 | 14.5 | 13 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:52 | 45.8 | 28.05 | 34.25 | 33.25 | 32.3 | 32.6 | 41.8 | 47.25 | 14.5 | 13 | 3.4 | 99.6 | 20.8 | 2.6 | 3.1 |  | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:52 | 45.95 | 28.05 | 34.25 | 33.2 | 32.35 | 32.65 | 41.85 | 47.3 | 14.5 | 13 | 3.5 | 99.6 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:53 | 46 | 28.1 | 34.2 | 33.2 | 32.35 | 32.65 | 41.8 | 47.25 | 14.4 | 13 | 3.5 | 99.6 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:53 | 46 | 28.15 | 34.15 | 33.15 | 32.45 | 32.65 | 41.85 | 47.35 | 14.4 | 13 | 3.5 | 99.6 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:54 | 45.9 | 28.15 | 34.15 | 33.1 | 32.45 | 32.65 | 41.85 | 47.3 | 14.2 | 13 | 3.5 | 99.6 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:54 | 45.95 | 28.2 | 34.1 | 33.1 | 32.5 | 32.7 | 41.9 | 47.35 | 14.2 | 13 | 3.5 | 99.6 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:55 | 45.85 | 28.3 | 34.1 | 33.05 | 32.55 | 32.7 | 41.85 | 47.35 | 14.1 | 12.9 | 3.5 | 99.7 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:55 | 45.85 | 28.3 | 34.05 | 33.05 | 32.55 | 32.75 | 41.85 | 47.4 | 14 | 12.9 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:56 | 45.8 | 28.3 | 34 | 33 | 32.65 | 32.8 | 41.85 | 47.4 | 14 | 12.9 | 3.5 | 99.7 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:56 | 45.75 | 28.3 | 34 | 32.95 | 32.65 | 32.8 | 41.9 | 47.35 | 14 | 12.8 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:57 | 45.75 | 28.35 | 33.95 | 32.95 | 32.7 | 32.85 | 41.9 | 47.3 | 14 | 12.8 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.7 | 3.1 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:57 | 45.7 | 28.35 | 33.9 | 32.95 | 32.75 | 32.9 | 41.95 | 47.3 | 14 | 12.7 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:58 | 45.7 | 28.35 | 33.9 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 41.9 | 47.25 | 13.9 | 12.6 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:58 | 45.75 | 28.35 | 33.85 | 32.9 | 32.85 | 32.9 | 41.9 | 47.3 | 13.9 | 12.6 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:59 | 45.75 | 28.45 | 33.85 | 32.9 | 32.9 | 32.95 | 41.9 | 47.3 | 13.8 | 12.6 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 1:59 | 45.7 | 28.45 | 33.8 | 32.85 | 32.9 | 32.95 | 41.9 | 47.35 | 13.7 | 12.6 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:00 | 45.75 | 28.5 | 33.75 | 32.8 | 32.95 | 33 | 41.95 | 47.3 |  |  |  |  | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:00 | 45.8 | 28.55 | 33.75 | 32.7 | 32.95 | 33 | 41.95 | 47.3 |  |  |  |  | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:01 | 45.75 | 28.55 | 33.75 | 32.7 | 33 | 33.1 | 42 | 47.35 | 13.6 | 12.4 | 3.6 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:01 | 45.8 | 28.55 | 33.7 | 32.65 | 33 | 33.1 | 42 | 47.55 | 13.6 | 12.4 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:02 | 45.8 | 28.55 | 33.65 | 32.65 | 33.1 | 33.05 | 42 | 47.4 | 13.5 | 12.3 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:02 | 45.8 | 28.55 | 33.65 | 32.65 | 33.1 | 33.05 | 42 | 47.3 | 13.4 | 12.3 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:03 | 45.75 | 28.55 | 33.55 | 32.6 | 33.15 | 33 | 42.05 | 47.35 | 13.4 | 12.3 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:03 | 45.75 | 28.55 | 33.55 | 32.55 | 33.15 | 33.1 | 42.05 | 47.35 | 13.4 | 12.3 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:04 | 45.85 | 28.6 | 33.5 | 32.55 | 33.15 | 33.15 | 42.05 | 47.35 | 13.4 | 12.1 | 3.8 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:04 | 45.8 | 28.7 |  |  | 33.2 | 33.15 | 42.1 | 47.4 | 13.2 | 12.1 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:05 | 45.8 | 28.75 | 33.45 | 32.5 | 33.25 | 33.2 | 42.05 | 47.55 | 13.2 | 12.1 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:05 | 45.75 | 28.75 | 33.45 | 32.5 | 33.25 | 33.25 | 42.1 | 47.4 | 13.1 | 12.1 | 3.8 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:06 | 45.75 | 28.75 | 33.35 | 32.45 | 33.25 | 33.25 | 42.1 | 47.5 | 13.1 | 12 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:06 | 45.7 | 28.75 | 33.35 | 32.45 | 33.3 | 33.25 | 42.1 | 47.4 | 13 | 11.9 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:07 | 45.7 | 28.8 | 33.3 | 32.35 | 33.3 | 33.25 | 42.1 | 47.3 | 13 | 11.9 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:07 | 45.75 | 28.75 | 33.25 | 32.35 | 33.35 | 33.3 | 42.1 | 47.4 | [5 empty] | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:08 | 45.8 | 28.85 | 33.25 | 32.3 | 33.35 | 33.3 | 42.1 | 47.5 | 12.9 | 11.9 | 3.8 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:08 | 45.8 | 28.85 | 33.25 | 32.25 | 33.4 | 33.3 | 42.1 | 47.4 | 12.9 | 11.9 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:09 | 45.75 | 28.9 | 33.25 | 32.25 | 33.45 | 33.3 | 42.1 | 47.5 | 12.8 | 11.9 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:09 | 45.75 | 28.8 | 33.2 | 32.2 | 33.45 | 33.35 | 42.1 | 47.4 | 12.8 | 11.8 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:10 | 45.75 | 28.85 | 33.2 | 32.2 | 33.45 | 33.35 | 42.1 | 47.4 | 12.7 | 11.7 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:10 | 45.7 | 28.9 | 33.15 | 32.2 | 33.5 | 33.35 | 42.1 | 47.4 | 12.7 | 11.7 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:11 | 45.7 | 28.85 | 33.1 | 32.2 | 33.5 | 33.35 | 42.15 | 47.35 | 12.6 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:11 | 45.75 | 28.85 | 33.05 | 32.15 | 33.55 | 33.45 | 42.15 | 47.35 | 12.6 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:12 | 45.8 | 28.95 | 33.05 | 32.15 | 33.55 | 33.45 | 42.1 | 47.4 | 12.6 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:12 | 45.8 | 28.95 | 33 | 32.1 | 33.6 | 33.45 | 42.15 | 47.4 | 12.6 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:13 | 45.8 | 29 | 33 | 32.1 | 33.6 | 33.45 | 42.25 | 47.4 | 12.5 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:13 | 45.75 | 29.05 | 32.95 | 32 | 33.65 | 33.5 | 42.2 | 47.4 | 12.4 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:14 | 45.7 | 29.05 | 32.9 | 32 | 33.65 | 33.5 | 42.1 | 47.4 | 12.4 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:14 | 45.75 | 29.05 | 32.9 | 31.95 | 33.65 | 33.55 | 42.1 | 47.5 | 12.4 | 11.5 | 3.7 | 99.7 | 20.7 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:15 | 45.65 | 29 | 32.85 | 31.95 | 33.7 | 33.55 | 42.2 | 47.55 |  |  |  |  | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:15 | 45.6 | 29 | 32.85 | 31.9 | 33.7 | 33.55 | 42.2 | 47.55 | 12.3 | 11.4 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:16 | 45.65 | 29.05 | 32.85 | 31.9 | 33.7 | 33.55 | 42.25 | 47.5 |  |  |  |  | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:16 | 45.65 | 29.05 | 32.85 | 31.85 | 33.75 | 33.6 | 42.25 | 47.4 | 12.1 | 11.3 | 3.8 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:17 | 45.6 | 29.05 | 32.8 | 31.8 | 33.8 | 33.6 | 42.15 | 47.35 | 12 | 11.3 | 3.8 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:17 | 45.6 | 29.05 | 32.8 | 31.8 | 33.8 | 33.55 | 42.15 | 47.35 | 12 | 11.3 | 3.8 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:18 | 45.65 | 29.05 | 32.75 | 31.8 | 33.8 | 33.6 | 42.2 | 47.4 | 12 | 11.2 | 3.8 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:18 | 45.7 | 29 | 32.7 | 31.8 | 33.8 | 33.6 | 42.25 | 47.5 | 11.9 | 11.3 | 3.8 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:19 | 45.65 | 29.05 | 32.7 | 31.75 | 33.8 | 33.6 | 42.25 | 47.5 | 11.9 | 11.3 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:19 | 45.65 | 29.05 | 32.65 | 31.75 | 33.85 | 33.6 | 42.2 | 47.5 | 11.9 | 11.2 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:20 | 45.65 | 29.05 | 32.6 | 31.75 | 33.85 | 33.6 | 42.2 | 47.4 | 11.9 | 11.2 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:20 | 45.65 | 29.1 | 32.55 | 31.7 | 33.9 | 33.65 | 42.25 | 47.4 | 11.9 | 11.2 | 3.7 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:21 | 45.65 | 29.15 | 32.55 | 31.65 | 33.9 | 33.6 | 42.3 | 47.4 | 11.8 | 11.2 | 3.6 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:21 | 45.65 | 29.15 | 32.5 | 31.65 | 33.9 | 33.6 | 42.3 | 47.4 | 11.7 | 11.1 | 3.6 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:22 | 45.6 | 29.1 | 32.5 | 31.6 | 33.95 | 33.6 | 42.3 | 47.5 | 11.7 | 10.9 | 3.6 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:22 | 45.65 | 29.1 | 32.5 | 31.6 | 33.95 | 33.6 | 42.3 | 47.5 | 11.6 | 10.8 | 3.6 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:23 | 45.65 | 29.15 | 32.45 | 31.6 | 33.95 | 33.65 | 42.3 | 47.4 | 11.6 | 10.8 | 3.5 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:23 | 45.65 | 29.15 | 32.45 | 31.55 | 33.95 | 33.65 | 42.3 | 47.4 | 11.5 | 10.7 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:24 | 45.65 | 29.15 | 32.4 | 31.5 | 34 | 33.65 | 42.3 | 47.35 | 11.5 | 10.6 | 3.5 | 99.7 | 20.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:24 | 45.65 | 29.15 | 32.4 | 31.45 | 34 | 33.65 | 42.3 | 47.4 | 11.5 | 10.6 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:25 | 45.65 | 29.25 | 32.4 | 31.45 | 34 | 33.65 | 42.3 | 47.4 | 11.5 | 10.6 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:25 | 45.65 | 29.25 | 32.35 | 31.45 | 34.05 | 33.65 | 42.3 | 47.5 | 11.4 | 10.6 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:26 | 45.6 | 29.25 | 32.3 | 31.4 | 34.05 | 33.65 | 42.3 | 47.4 | 11.4 | 10.6 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:26 | 45.6 | 29.3 | 32.3 | 31.4 | 34.05 | 33.65 | 42.3 | 47.4 | 11.4 | 10.5 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:27 | 45.55 | 29.3 | 32.25 | 31.4 | 34.05 | 33.7 | 42.35 | 47.35 | 11.3 | 10.5 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:27 | 45.6 | 29.3 | 32.2 | 31.35 | 34.1 | 33.7 | 42.4 | 47.5 | 11.2 | 10.5 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:28 | 45.5 | 29.3 | 32.2 | 31.3 | 34.15 | 33.7 | 42.35 | 47.5 | 11.2 | 10.5 | 3.4 | 99.7 | 20.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:28 | 45.5 | 29.35 | 32.15 | 31.3 | 34.15 | 33.7 | 42.35 | 47.4 | 11.2 | 10.5 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:29 | 45.5 | 29.35 | 32.15 | 31.3 | 34.15 | 33.65 | 42.35 | 47.4 | 11.2 | 10.5 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:29 | 45.5 | 29.3 | 32.1 | 31.3 | 34.15 | 33.65 | 42.35 | 47.4 | 11.2 | 10.4 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:30 | 45.6 | 29.3 | 32.05 | 31.25 | 34.2 | 33.7 | 42.35 | 47.4 | 11.1 | 10.4 | 3.3 | 99.7 | 20.6 | 3 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:30 | 45.6 | 29.35 |  |  | 34.2 | 33.75 | 42.35 | 47.4 | 11.1 | 10.3 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:31 | 45.65 | 29.35 | 32.05 | 31.2 | 34.2 | 33.75 | 42.35 | 47.35 | 10.9 | 10.3 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:31 | 45.6 | 29.35 | 32.05 | 31.2 | 34.2 | 33.75 | 42.35 | 47.4 | 10.9 | 10.3 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:32 | 45.6 | 29.35 | 32 | 31.15 | 34.2 | 33.75 | 42.35 | 47.4 | 10.8 | 10.3 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:32 | 45.55 | 29.45 | 32 | 31.1 | 34.2 | 33.75 | 42.35 | 47.35 | 10.8 | 10.3 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:33 | 45.5 | 29.4 | 31.95 | 31.1 | 34.25 | 33.75 | 42.4 | 47.35 | 10.8 | 10.3 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:33 | 45.5 | 29.35 | 31.95 | 31.1 | 34.3 | 33.8 | 42.4 | 47.4 | 10.8 | 10.2 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:34 | 45.5 | 29.4 | 31.9 | 31.05 | 34.3 | 33.8 | 42.4 | 47.4 | 10.8 | 10.2 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:34 | 45.5 | 29.4 | 31.9 | 31.05 | 34.3 | 33.8 | 42.35 | 47.5 | 10.7 | 10.2 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.13 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:35 | 45.5 | 29.4 | 31.85 | 31 | 34.3 | 33.8 | 42.35 | 47.35 | 10.7 | 10.2 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:35 | 45.5 | 29.4 | 31.8 | 31 | 34.3 | 33.8 | 42.4 | 47.35 | 10.6 | 10.1 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:36 | 45.5 | 29.4 | 31.8 | 30.95 | 34.35 | 33.8 | 42.4 | 47.35 | 10.6 | 10.1 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:36 | 45.55 | 29.4 | 31.75 | 30.95 | 34.35 | 33.8 | 42.4 | 47.35 | 10.6 | 10.1 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:37 | 45.55 | 29.4 | 31.75 | 30.95 | 34.35 | 33.8 | 42.35 | 47.35 | 10.5 | 10.1 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:37 | 45.55 | 29.5 | 31.75 | 30.95 | 34.35 | 33.8 | 42.35 | 47.4 | 10.5 | 9.9 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:38 | 45.55 | 29.45 | 31.7 | 30.9 | 34.35 | 33.85 | 42.35 | 47.35 | 10.5 | 9.9 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:38 | 45.5 | 29.5 | 31.65 | 30.9 | 34.35 | 33.85 | 42.35 | 47.5 | 10.5 | 9.9 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:39 | 45.5 | 29.55 | 31.65 | 30.9 | 34.4 | 33.8 | 42.35 | 47.5 | 10.4 | 9.9 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:39 | 45.55 | 29.55 | 31.6 | 30.85 | 34.4 | 33.8 | 42.3 | 47.55 | 10.4 | 9.9 | 3.4 | 99.7 | 20.6 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:40 | 45.5 | 29.5 | 31.6 | 30.8 | 34.4 | 33.8 | 42.3 | 47.4 | 10.3 | 9.9 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:40 |  |  | 31.6 | 30.75 | 34.4 | 33.85 | 42.3 | 47.4 | 10.3 | 9.8 | 3.4 | 99.7 | 20.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:41 | 45.55 | 29.55 | 31.6 | 30.75 | 34.45 | 33.85 | 42.35 | 47.4 | 10.3 | 9.8 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:41 | 45.6 | 29.6 | 31.55 | 30.75 | 34.45 | 33.85 | 42.3 | 47.35 | 10.2 | 9.8 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:42 | 45.5 | 29.6 | 31.5 | 30.7 | 34.45 | 33.85 | 42.3 | 47.35 | 10.2 | 9.8 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:42 | 45.5 | 29.55 | 31.5 | 30.7 | 34.5 | 33.85 | 42.25 | 47.35 | 10.2 | 9.7 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:43 | 45.45 | 29.6 | 31.5 | 30.7 | 34.5 | 33.9 | 42.25 | 47.3 | 10.1 | 9.8 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:43 | 45.4 | 29.65 | 31.45 | 30.7 | 34.5 | 33.9 | 42.3 | 47.3 | 10.1 | 9.7 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:44 | 45.5 | 29.55 | 31.45 | 30.65 | 34.45 | 33.9 | 42.25 | 47.3 | 10.1 | 9.7 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:44 | 45.55 | 29.55 | 31.4 | 30.65 | 34.5 | 33.9 | 42.25 | 47.35 | 10.1 | 9.7 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:45 |  |  | 31.4 | 30.6 | 34.5 | 33.9 | 42.3 | 47.35 | 10.1 | 9.6 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:45 | 45.6 | 29.55 | 31.35 | 30.6 | 34.5 | 33.85 | 42.3 | 47.35 | 9.9 | 9.6 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:46 | 45.6 | 29.6 | 31.35 | 30.55 | 34.45 | 33.85 | 42.3 | 47.3 | 9.9 | 9.6 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:46 | 45.6 | 29.6 | 31.3 | 30.55 | 34.5 | 33.85 | 42.3 | 47.35 | 9.8 | 9.6 | 3.5 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:47 | 45.55 | 29.6 | 31.3 | 30.5 | 34.5 | 33.85 | 42.3 | 47.4 | 9.8 | 9.6 | 3.6 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:47 | 45.5 | 29.55 | 31.3 | 30.5 | 34.55 | 33.85 | 42.3 | 47.4 | 9.8 | 9.5 | 3.6 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:48 | 45.45 | 29.55 |  |  | 34.55 | 33.9 | 42.25 | 47.35 | 9.7 | 9.6 | 3.6 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:48 | 45.45 | 29.6 | 31.3 | 30.45 | 34.55 | 33.85 | 42.25 | 47.4 | 9.7 | 9.5 | 3.6 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:49 | 45.45 | 29.55 | 31.25 | 30.45 | 34.55 | 33.85 | 42.3 | 47.4 | 9.7 | 9.5 | 3.6 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:49 | 45.5 | 29.55 | 31.25 | 30.45 | 34.5 | 33.85 | 42.3 | 47.35 | 9.7 | 9.5 | 3.7 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.3 |  | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:50 | 45.5 | 29.55 | 31.2 | 30.45 | 34.55 | 33.9 | 42.3 | 47.3 | 9.7 | 9.5 | 3.7 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:50 | 45.4 | 29.65 | 31.2 | 30.4 | 34.55 | 33.9 | 42.3 | 47.35 | 9.7 | 9.5 | 3.7 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:51 | 45.4 | 29.65 | 31.15 | 30.4 | 34.55 | 33.9 | 42.35 | 47.4 | 9.7 | 9.4 | 3.7 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:51 | 45.4 | 29.65 | 31.1 | 30.4 | 34.55 | 33.9 | 42.35 | 47.4 | 9.6 | 9.4 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:52 | 45.4 | 29.6 | 31.1 | 30.35 | 34.55 | 33.9 | 42.3 | 47.55 | 9.6 | 9.4 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:52 | 45.4 | 29.55 | 31.05 | 30.35 | 34.55 | 33.9 | 42.3 | 47.5 | 9.6 | 9.5 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:53 | 45.4 | 29.55 | 31.05 | 30.35 | 34.55 | 33.9 | 42.3 | 47.3 | 9.5 | 9.4 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:53 | 45.35 | 29.55 | 31.05 | 30.35 | 34.55 | 33.9 | 42.35 | 47.4 | 9.5 | 9.4 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:54 | 45.4 | 29.6 | 31 | 30.3 | 34.6 | 33.9 | 42.3 | 47.35 | 9.5 | 9.4 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:54 | 45.4 | 29.6 | 31 | 30.25 | 34.6 | 33.85 | 42.35 | 47.4 | 9.4 | 9.4 | 3.8 | 99.7 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:55 | 45.35 | 29.6 | 30.95 | 30.25 | 34.6 | 33.9 | 42.3 | 47.4 | 9.4 | 9.4 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:55 | 45.4 | 29.6 | 30.95 | 30.2 | 34.65 | 33.9 | 42.3 | 47.4 | 9.4 | 9.3 | 3.8 | 99.7 | 20.6 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:56 | 45.45 | 29.65 | 30.95 | 30.15 | 34.65 | 33.9 | 42.35 | 47.3 |  |  |  |  | 20.6 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:56 | 45.4 | 29.7 | 30.95 | 30.15 | 34.65 | 33.85 | 42.35 | 47.3 | 9.4 | 9.3 | 3.8 | 99.7 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:57 | 45.4 | 29.65 | 30.95 | 30.15 | 34.65 | 33.85 | 42.3 | 47.35 | 9.4 | 9.3 | 3.8 | 99.6 | 20.5 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:57 | 45.35 | 29.7 | 30.9 | 30.15 | 34.65 | 33.85 | 42.35 | 47.3 | 9.4 | 9.2 | 3.8 | 99.6 | 20.5 | 3.1 | 3.3 |  | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:58 | 45.35 | 29.7 | 30.9 | 30.15 | 34.65 | 33.85 | 42.35 | 47.3 | 9.3 | 9.2 | 3.8 | 99.6 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:58 | 45.4 | 29.75 | 30.85 | 30.1 | 34.65 | 33.85 | 42.35 | 47.3 | 9.3 | 9.2 | 3.8 | 99.6 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:59 | 45.4 | 29.7 | 30.85 | 30.1 | 34.65 | 33.85 | 42.35 | 47.35 | 9.3 | 9.2 | 3.8 | 99.6 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 2:59 | 45.5 | 29.7 | 30.8 | 30.1 | 34.65 | 33.9 | 42.3 | 47.3 | 9.2 | 9.1 | 3.8 | 99.6 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 3:00 | 45.45 | 29.65 | 30.75 | 30.1 | 34.65 | 33.9 | 42.35 | 47.35 |  |  |  |  | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
2011-03-19 | 3:00 | 45.45 | 29.65 | 30.75 | 30.05 | 34.65 | 33.85 | 42.3 | 47.35 | 9.2 | 9.1 | 3.8 | 99.5 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.28 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 48.5305 | 18.8224 | 36.7975 | 42.442 | 31.8514 | 30.1493 | 41.0551 | 46.9661 | 33.518 | 20.5445 | 4.6731 | 81.6074 | 20.7231 | 4.4328 | 4.4459 | 48.5305 | 18.8224 | 36.7975 | 42.442 |  | 938 | 2.5809 | 8159.2591 | 1223.564 | 2487.7031 | 159 | 6 | 8 | 31.9551 | 35.0645 | 43.1859 | 47.684 | 4.6646 | 75.2948 | 51.5208 | 46.9242 | 3 | 16.8663 | 4.1349
|  | 38.25 | 6.4 | 27.6 | 19.05 | 22.75 | 21.7 | 30.45 | 41.85 | 7.2 | 7.6 | 0 | 0 | 19 | 0.6 | 2 | 0.9145 | 6.5744 | 29.3044 | 46.0908 |  |  | 0.84029 | 63.7782 | 29.3044 | 3.2962
|  | 57.05 | 31.45 | 55.05 | 64.9 | 41.45 | 36.45 | 59.6 | 54.35 | 62 | 39.4 | 9.6 | 99.7 | 22.5 | 12 | 9.5 | kWH | kWH | kWH | kWH
[22 empty] | 0.3809 |  | 2.1764 | 2.4522
|  | Domestic Hot water | cold water from the city | return water temperature to the HP (outlet tank) | return water temperature from the HP (inlet tank) | Temperature water flow for space heating | Return water temeprature from space heating | Temperature at the top of the tank | Temperature in the middle of the tankmiddle tank | return HP (outlet heat pump) | From HP (inlet heat pump) | Outside temperature | Outside relative humidity | inside temperature | Outside temperature (in front of the evaporator) | Outside temperature 2 | Current circulation pump | Current tank alone | Current heat pump | Current whole house |  | Heat pump in operation except defrost cycle | Estimation of the coefficient of performance with the COP regression (Coefficients above) | Estimation of the heating power provided by the Heat pump | Power consumed by the compressor | Power of the heat pump during the defrost cycles only | Heat pump in defrost cycle | Cumulative number of defrost cycles | Cumulative number of starts of the compressor | Return water temeprature from space heating (during HP operation only) | return water temperature to the HP (outlet tank) (during HP operation only) | Temperature at the top of the tank (during HP operation only) | Temperature in the middle of the tankmiddle tank (during HP operation only) | Outside temperature (during HP operation only) | Outside relative humidity (during HP operation only) | number of min when the return temperature to HP is above 44°C (specified above) | actual return temeperature to HP when above 44°C | Cumulative number of sterilisation cycles | Temperature increase in the GC (during HP operation only) | Temperature drop in the radiators (during HP operation only)
|  | Chan 017: Energy for the controls of the tank; Chan 018: 0.87325; Chan 019: 1.0823 | Percentage of use | 0.3809 |  |  | COP over the week for the HP alone | 2.1764
[17 empty] | Estimation energy control | 1.0864 | 1.7541 | The system control of the tank require mainly the energy during the system operation but as the whole current of the system is measured, it is more difficult to calculate…
|  | Chan 017: energy back up electric; Chan 018: 5.488 |  |  |  |  | COP over the week for the whole system | 1.9365
[17 empty] | Total energy control | 2.8406

## Summary
Statistics over the day for each instalation
|  | Average Temp outside (°C) | Average outside Temp (during system operation) (°C) | Average Relative Humidity (%) | Average relative Humidity during the system operation (°C) | System Operation (% of time) | No. Defrost Cycles | No. Starts Compressor | Average return Temp to HP during system operation (°C) | Average return Temp from radiators (during system operation) (°C) | No. Sterilisation Cycles
| Athelstaneford 08/03/2011 | 5.29 | 5.46 | 80.47 | 80.58 | 32 | 1 | 20 | 42.52 | 39.6 | 5
| Oban 18/03/2011 | 4.67 | 4.66 | 81.6 | 75.29 | 38 | 6 | 8 | 35.06 | 31.95 | 3
|  | Energy Heat Pump (kWh) | Energy Compressor HP (kWh) | Energy defrost Cycles (kWh) | Estimation energy HP controls (kWh) | Estimation energy tank control (kWh) | Back up electric Heater (kWh) | Total energy System (kWh)
| Athelstaneford 08/03/2011 | 26.2 | 24.2 | 0.48 | 1.52 | 1.15 | 0.02 | 27.38
| Oban 18/03/2011 | 29.3 | 24.93 | 3.29 | 1.75 | 1.08 | 5.48 | 35.87
|  | Mean Estimated COP (during HP operation) | Estimated mean COP of the HP (without tank) | Estimated mean COP of the whole system | Estimated Heat produced by the HP (kWh) | Total House consumption (kWh)
| Athelstaneford 08/03/2011 | 2.34 | 2.19 | 2.13 | 57.54 | 30.71
| Oban 18/03/2011 | 2.58 | 2.17 | 1.93 | 69.26 | 46.09
Statistics over the week for each instalation
|  | Average Temp outside (°C) | Average Temp outside (during system operation) (°C) | Average Relative Humidity (%) | Average relative Humidity during the system operation (°C) | System Operation (% of time) | No. Defrost Cycles | No. Starts Compressor | Average return Temp to HP during system operation (°C) | Average return Temp from radiators (during system operation) (°C) | No. Sterilisation Cycles
| Athelstaneford 03/10/2011 - 10/03/2011 | 4.85 | 4.56 | 82.8 | 82.67 | 31 | 11 | 138 | 43.16 | 40.25 | 39
| Oban 15/03/2011 - 22/03/2011 | 6.42 | 5.93 | 82.12 | 86.13 | 30 | 25 | 51 | 36.22 | 31.7 | 15 | Controls | 17.83
[12 empty] | Defrost | 10.47
|  | Energy Heat Pump (kWh) | Energy Compressor HP (kWh) | Energy defrost Cycles (kWh) | Estimation energy HP controls (kWh) | Estimation energy tank control (kWh) | Back up electric Heater (kWh) | Total energy System (kWh) |  |  |  | Back-up heater | 20.91
| Athelstaneford 03/10/2011 - 10/03/2011 | 183.07 | 166.97 | 6.03 | 10.07 | 7.6 | 0.67 | 191.35 |  |  |  | Outside temperature | 6
| Oban 15/03/2011 - 22/03/2011 | 157.08 | 135.01 | 10.47 | 11.6 | 6.23 | 20.91 | 184.23 |  |  |  | return temeprature | 36.22
COP
[12 empty] | Compressor | 135
|  | Mean Estimated COP (during HP operation) | Estimated mean COP of the HP (without tank) | Estimated mean COP of the whole system | Estimated Heat produced by the HP (kWh) | Total House consumption (kWh) | [5 empty] | Heat produce HP | 375.56
| Athelstaneford 03/10/2011 - 10/03/2011 | 2.24 | 2.05 | 1.99 | 375.54 | 219.88 | [5 empty] | Total Heat | 396.47
| Oban 15/03/2011 - 22/03/2011 | 2.6 | 2.25 | 2.03 | 354.64 | 246.18
|  | Oban | Worse case | Best Case | Modified tank, Worse Case | Modified tank, best case
| Energy Control HP | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 4 | 4
| Energy Controls tank | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6 | 6
| Energy Defrost | 10.47 | 15 | 6 | 15 | 6
| Back-up heater | 20.91 | 20.91 | 1 | 20.91 | 1
| Outside temperature | 6 | -2 | 2 | -2 | 2
| return temeprature | 36.2 | 43 | 36.22 | 34.25 | 25.7
| Estimated COP (regression) | 2.6272 | 1.9876 | 2.4193 | 2.3026 | 2.798
| Compressor | 134.9899 | 178.4227 | 154.8162 | 154.0145 | 133.8616
| Heat required | 354.64 | 354.64 | 374.55 | 354.64 | 374.55
| Total Heat required | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55
| SPF | 2.0825 | 1.645 | 2.1365 | 1.8785 | 2.4894
|  | -0.036 | 0.0469 | 0.00061 | 3.627