## Instructions
The remainder of the spreadsheet contains the following worksheets and information.
“2MW PV Case”
This is the full annual hourly output data for the 2MW wind with 15% losses, 2MW nominal PV with 15% panel efficiency at 80m hub height in Hemsby in pivot table form. It’s currently set to show daily total generation outputs which can be filtered by month. Amending the fields in PivotTable Builder will allow viewing of hourly, averaged information, or to interrogate wind data or energy spills in more detail.
Once the data of most interest has been selected in this way, it can be viewed graphically by creating a graph.
“Sensitivity Data”
This is selected output data from Hemsby, Oban and Porto. PV panel efficiency, nominal PV capacity and hub height variations are collected to show sensitivity to each of these factors.
“Sensitivity Pivot”
Generated from the data in the “Sensitivity Data” worksheet to allow manipulation, analysis and filtering of the sensitivity analysis data. As previously, this can be summarised in graphical form once the desired outputs and parameters are filtered and selected.
“Spills and Contribution”
Contains summary tables of sensitivity data which has had further calculations performed to give statistics of capacity factors with and without taking account of the spilling of excess energy generation.

## 2MW PV Case
Month (month) | (All)
Values
Row Labels | Wind | PV | Total | Sum of Excess generation (kW)
1 | 38151.4 | 2050.1555 | 40201.5555 | 674.6796
2 | 32386.7 | 2014.9437 | 34401.6437 | 213.076
3 | 1572.5 | 2725.2455 | 4297.7455 | 0
4 | 14272.35 | 1856.4864 | 16128.8364 | 0
5 | 28616.1 | 507.3892 | 29123.4892 | 0
6 | 5533.5 | 1987.1237 | 7520.6237 | 0
7 | 778.6 | 906.6273 | 1685.2273 | 0
8 | 6864.6 | 526.5011 | 7391.1011 | 0
9 | 28085.7 | 493.4709 | 28579.1709 | 0
10 | 26015.95 | 813.7758 | 26829.7258 | 0
11 | 30163.1 | 2000.8448 | 32163.9448 | 0
12 | 26904.2 | 2181.9765 | 29086.1765 | 458.3922
13 | 2277.15 | 516.4854 | 2793.6354 | 0
14 | 7363.55 | 873.5498 | 8237.0998 | 0
15 | 9610.95 | 1105.3768 | 10716.3268 | 0
16 | 39814.85 | 1335.6819 | 41150.5319 | 118.7573
17 | 38347.75 | 513.324 | 38861.074 | 0
18 | 12302.05 | 2700.4414 | 15002.4914 | 0
19 | 24637.25 | 872.9244 | 25510.1744 | 0
20 | 29427 | 2379.1961 | 31806.1961 | 489.8903
21 | 27603.75 | 719.2121 | 28322.9621 | 0
22 | 18518.1 | 834.7822 | 19352.8822 | 0
23 | 39177.35 | 3017.8589 | 42195.2089 | 1345.822
24 | 22836.1 | 1269.9006 | 24106.0006 | 0
25 | 7910.1 | 620.487 | 8530.587 | 0
26 | 32966.4 | 691.3226 | 33657.7226 | 0
27 | 16104.95 | 644.301 | 16749.251 | 0
28 | 22404.3 | 3136.0461 | 25540.3461 | 1225.7278
29 | 14038.6 | 1121.155 | 15159.755 | 0
30 | 9706.15 | 4064.997 | 13771.147 | 0
31 | 37419.55 | 701.19 | 38120.74 | 0
32 | 554.2 | 988.3067 | 1542.5067 | 0
33 | 9276.9 | 1825.2552 | 11102.1552 | 0
34 | 13712.2 | 1429.3095 | 15141.5095 | 0
35 | 7315.1 | 3852.6583 | 11167.7583 | 0
36 | 8558.65 | 1679.21 | 10237.86 | 0
37 | 7194.4 | 2821.0415 | 10015.4415 | 0
38 | 1037 | 1327.9055 | 2364.9055 | 0
39 | 10512.8 | 3371.5909 | 13884.3909 | 0
40 | 13805.7 | 1404.0459 | 15209.7459 | 0
41 | 7233.5 | 1883.8438 | 9117.3438 | 0
42 | 10075.05 | 1378.312 | 11453.362 | 0
43 | 21336.7 | 1733.1694 | 23069.8694 | 0
44 | 14413.45 | 979.02 | 15392.47 | 0
45 | 362.1 | 5893.1305 | 6255.2305 | 0
46 | 10205.95 | 1029.294 | 11235.244 | 0
47 | 13560.05 | 1047.816 | 14607.866 | 0
48 | 11299.9 | 1071.63 | 12371.53 | 0
49 | 8681.9 | 1090.152 | 9772.052 | 0
50 | 14632.75 | 1278.9455 | 15911.6955 | 0
51 | 8851.9 | 1709.3025 | 10561.2025 | 0
52 | 18044.65 | 6619.6414 | 24664.2914 | 361.2236
53 | 1399.1 | 6709.81 | 8108.91 | 0
54 | 1327.7 | 6764.1044 | 8091.8044 | 0
55 | 1157.7 | 2428.3921 | 3586.0921 | 0
56 | 7112.8 | 2656.4041 | 9769.2041 | 0
57 | 15741.15 | 1641.7772 | 17382.9272 | 0
58 | 5051.55 | 1830.1179 | 6881.6679 | 0
59 | 10956.5 | 1745.6199 | 12702.1199 | 0
60 | 37014.95 | 5849.1546 | 42864.1046 | 2401.2025
61 | 9871.05 | 3523.6242 | 13394.6742 | 0
62 | 14731.35 | 2550.6939 | 17282.0439 | 0
63 | 11650.1 | 3936.1809 | 15586.2809 | 754.0877
64 | 14061.55 | 2787.1388 | 16848.6888 | 0
65 | 28815.85 | 1620.7562 | 30436.6062 | 0
66 | 27675.15 | 5066.4029 | 32741.5529 | 2506.2887
67 | 464.1 | 3247.0732 | 3711.1732 | 0
68 | 2171.75 | 2241.5755 | 4413.3255 | 0
69 | 19623.95 | 4469.5992 | 24093.5492 | 1034.9738
70 | 24045.65 | 1914.554 | 25960.204 | 0
71 | 11903.4 | 2405.0026 | 14308.4026 | 135.6676
72 | 4041.75 | 2142.0915 | 6183.8415 | 0
73 | 8538.25 | 2977.9693 | 11516.2193 | 0
74 | 31840.15 | 1949.7465 | 33789.8965 | 0
75 | 27951.4 | 3238.19 | 31189.59 | 503.9
76 | 2582.3 | 6242.3423 | 8824.6423 | 0
77 | 11352.6 | 5640.7704 | 16993.3704 | 0
78 | 23240.7 | 2301.8247 | 25542.5247 | 0
79 | 12209.4 | 5345.8723 | 17555.2723 | 0
80 | 6138.7 | 2876.3077 | 9015.0077 | 0
81 | 5596.4 | 7357.3552 | 12953.7552 | 0
82 | 22002.25 | 4224.6374 | 26226.8874 | 0
83 | 28520.05 | 3966.4419 | 32486.4919 | 1521.4202
84 | 23320.6 | 4876.7264 | 28197.3264 | 974.2695
85 | 37852.2 | 2287.2467 | 40139.4467 | 98.8037
86 | 23979.35 | 4671.3377 | 28650.6877 | 547.7373
87 | 6679.3 | 3284.3659 | 9963.6659 | 0
88 | 778.6 | 4149.4631 | 4928.0631 | 0
89 | 10671.75 | 2252.4747 | 12924.2247 | 0
90 | 13893.25 | 4454.7927 | 18348.0427 | 253.6476
91 | 1793.5 | 9834.238 | 11627.738 | 0
92 | 324.7 | 2441.6349 | 2766.3349 | 0
93 | 28423.15 | 4829.2449 | 33252.3949 | 1738.3123
94 | 15912 | 6515.7327 | 22427.7327 | 144.179
95 | 37286.95 | 3266.4649 | 40553.4149 | 546.9628
96 | 4271.25 | 10065.5111 | 14336.7611 | 0
97 | 6341.85 | 5057.9506 | 11399.8006 | 0
98 | 4379.2 | 4279.5641 | 8658.7641 | 0
99 | 0 | 5044.8411 | 5044.8411 | 0
100 | 3407.65 | 5760.2479 | 9167.8979 | 0
101 | 26065.25 | 5562.0211 | 31627.2711 | 2269.1678
102 | 19861.1 | 8901.2531 | 28762.3531 | 4238.24
103 | 938.4 | 5366.7333 | 6305.1333 | 0
104 | 14835.9 | 3300.3806 | 18136.2806 | 0
105 | 18124.55 | 6139.4103 | 24263.9603 | 0
106 | 8546.75 | 5983.6672 | 14530.4172 | 0
107 | 6272.15 | 8868.4582 | 15140.6082 | 0
108 | 6202.45 | 4636.0905 | 10838.5405 | 0
109 | 30462.3 | 6299.2286 | 36761.5286 | 2050.7184
110 | 8780.5 | 9741.5458 | 18522.0458 | 0
111 | 7985.75 | 7943.7561 | 15929.5061 | 0
112 | 9115.4 | 7440.0327 | 16555.4327 | 120.4533
113 | 15271.1 | 4982.1939 | 20253.2939 | 0
114 | 23171.85 | 3396.369 | 26568.219 | 297.2744
115 | 7706.95 | 2943.7539 | 10650.7039 | 0
116 | 9143.45 | 2958.4311 | 12101.8811 | 0
117 | 1328.55 | 4505.8754 | 5834.4254 | 0
118 | 26403.55 | 6641.4944 | 33045.0444 | 3075.6
119 | 26395.9 | 3923.8731 | 30319.7731 | 603.9698
120 | 464.1 | 6006.7882 | 6470.8882 | 0
121 | 4485.45 | 7746.7893 | 12232.2393 | 0
122 | 16851.25 | 3433.3123 | 20284.5623 | 0
123 | 1331.1 | 10214.3167 | 11545.4167 | 0
124 | 486.2 | 10766.8638 | 11253.0638 | 0
125 | 9270.1 | 11117.0001 | 20387.1001 | 189.3135
126 | 12996.5 | 10824.0009 | 23820.5009 | 0
127 | 30057.7 | 11324.8216 | 41382.5216 | 4919.0005
128 | 35114.35 | 5973.5868 | 41087.9368 | 1453.0792
129 | 20602.3 | 10628.6962 | 31230.9962 | 3240.9296
130 | 7488.5 | 10647.6083 | 18136.1083 | 11.6287
131 | 14567.3 | 10855.5637 | 25422.8637 | 1402.843
132 | 21675.85 | 11040.9421 | 32716.7921 | 1925.5242
133 | 13245.55 | 3413.343 | 16658.893 | 0
134 | 12551.1 | 4522.4818 | 17073.5818 | 0
135 | 16754.35 | 8616.771 | 25371.121 | 1739.2755
136 | 22055.8 | 5778.4222 | 27834.2222 | 191.5752
137 | 28728.3 | 6269.4552 | 34997.7552 | 1717.9073
138 | 5405.15 | 8449.4522 | 13854.6022 | 0
139 | 1014.05 | 5944.8328 | 6958.8828 | 0
140 | 5677.15 | 3415.4164 | 9092.5664 | 0
141 | 5658.45 | 5280.5775 | 10939.0275 | 0
142 | 5597.25 | 11862.0058 | 17459.2558 | 205.5095
143 | 13721.55 | 11612.0673 | 25333.6173 | 767.0755
144 | 16036.1 | 5409.3535 | 21445.4535 | 0
145 | 23054.55 | 4997.0739 | 28051.6239 | 0
146 | 28530.25 | 4929.9254 | 33460.1754 | 27.8765
147 | 10043.6 | 3465.1205 | 13508.7205 | 0
148 | 3643.95 | 4365.9657 | 8009.9157 | 0
149 | 8213.55 | 10302.1302 | 18515.6802 | 0
150 | 22352.45 | 7072.8257 | 29425.2757 | 2486.4268
151 | 23760.9 | 10559.5206 | 34320.4206 | 4910.5356
152 | 35364.25 | 12362.67 | 47726.92 | 7251.6043
153 | 30999.5 | 12300.1578 | 43299.6578 | 5463.7477
154 | 8822.15 | 3721.2749 | 12543.4249 | 0
155 | 1785 | 8982.1623 | 10767.1623 | 0
156 | 14054.75 | 8337.0203 | 22391.7703 | 59.9991
157 | 11270.15 | 8110.2167 | 19380.3667 | 638.1003
158 | 4033.25 | 8383.4561 | 12416.7061 | 0
159 | 7700.15 | 9301.7359 | 17001.8859 | 293.782
160 | 4722.6 | 11352.489 | 16075.089 | 0
161 | 16272.4 | 8180.9018 | 24453.3018 | 0
162 | 6172.7 | 4118.2855 | 10290.9855 | 0
163 | 2663.9 | 5880.0436 | 8543.9436 | 0
164 | 2525.35 | 5725.1134 | 8250.4634 | 0
165 | 8891.85 | 6299.3798 | 15191.2298 | 0
166 | 453.9 | 7245.9696 | 7699.8696 | 0
167 | 4397.05 | 8569.3639 | 12966.4139 | 0
168 | 2149.65 | 10734.6242 | 12884.2742 | 0
169 | 7628.75 | 7044.3465 | 14673.0965 | 0
170 | 7513.15 | 4428.848 | 11941.998 | 0
171 | 13649.3 | 6973.8065 | 20623.1065 | 0
172 | 16516.35 | 9829.499 | 26345.849 | 1823.1091
173 | 2521.95 | 7223.9993 | 9745.9493 | 0
174 | 22399.2 | 5697.1458 | 28096.3458 | 905.2153
175 | 4496.5 | 8448.244 | 12944.744 | 0
176 | 6828.05 | 3690.1745 | 10518.2245 | 0
177 | 22136.55 | 4405.5961 | 26542.1461 | 0
178 | 30496.3 | 3672.8931 | 34169.1931 | 231.8146
179 | 1941.4 | 10412.3215 | 12353.7215 | 0
180 | 7259 | 4186.7965 | 11445.7965 | 0
181 | 17408 | 3672.2303 | 21080.2303 | 0
182 | 637.5 | 6988.5907 | 7626.0907 | 0
183 | 1254.6 | 11077.5209 | 12332.1209 | 0
184 | 3215.55 | 8719.0334 | 11934.5834 | 0
185 | 7799.6 | 11800.5551 | 19600.1551 | 205.395
186 | 1123.7 | 7506.7928 | 8630.4928 | 0
187 | 8835.75 | 10080.8184 | 18916.5684 | 97.5349
188 | 1606.5 | 11975.5516 | 13582.0516 | 0
189 | 2178.55 | 6031.0712 | 8209.6212 | 0
190 | 6989.55 | 8368.3249 | 15357.8749 | 174.3322
191 | 521.05 | 5928.3578 | 6449.4078 | 0
192 | 5273.4 | 5532.899 | 10806.299 | 0
193 | 9528.5 | 5568.926 | 15097.426 | 0
194 | 6086 | 11902.3569 | 17988.3569 | 75.8332
195 | 11405.3 | 9883.7262 | 21289.0262 | 1093.384
196 | 2851.75 | 6800.1976 | 9651.9476 | 0
197 | 5748.55 | 4848.3083 | 10596.8583 | 0
198 | 9763.1 | 8934.5284 | 18697.6284 | 143.567
199 | 5831.85 | 5959.8206 | 11791.6706 | 0
200 | 4817.8 | 4470.6947 | 9288.4947 | 0
201 | 6505.05 | 7853.1735 | 14358.2235 | 209.4209
202 | 7460.45 | 8815.9044 | 16276.3544 | 0
203 | 21016.25 | 4443.1916 | 25459.4416 | 557.1511
204 | 4837.35 | 11629.5618 | 16466.9118 | 195.8857
205 | 1458.6 | 10555.2035 | 12013.8035 | 0
206 | 8837.45 | 6821.6803 | 15659.1303 | 0
207 | 16727.15 | 4324.2188 | 21051.3688 | 0
208 | 14264.7 | 7296.2954 | 21560.9954 | 822.1356
209 | 7967.05 | 3619.334 | 11586.384 | 0
210 | 11254 | 6790.3016 | 18044.3016 | 780.3549
211 | 9639 | 5307.4589 | 14946.4589 | 0
212 | 2032.35 | 6521.8231 | 8554.1731 | 0
213 | 1713.6 | 5882.9479 | 7596.5479 | 0
214 | 10036.8 | 7673.3205 | 17710.1205 | 29.0715
215 | 5848 | 8724.0626 | 14572.0626 | 0
216 | 7332.1 | 4214.0434 | 11546.1434 | 0
217 | 747.15 | 7223.0648 | 7970.2148 | 0
218 | 9081.4 | 6137.5338 | 15218.9338 | 0
219 | 13975.7 | 8025.8707 | 22001.5707 | 0
220 | 9816.65 | 7046.1891 | 16862.8391 | 0
221 | 22763.85 | 9517.0305 | 32280.8805 | 2400.6386
222 | 28813.3 | 4405.5113 | 33218.8113 | 0
223 | 14535.85 | 3311.2603 | 17847.1103 | 0
224 | 18882.75 | 3270.8751 | 22153.6251 | 0
225 | 12234.9 | 10250.2127 | 22485.1127 | 2882.207
226 | 3056.6 | 9380.8272 | 12437.4272 | 0
227 | 5160.35 | 8572.1663 | 13732.5163 | 0
228 | 10489 | 5991.9296 | 16480.9296 | 121.6146
229 | 15550.75 | 5694.973 | 21245.723 | 0
230 | 11561.7 | 8737.1846 | 20298.8846 | 33.3697
231 | 7253.05 | 5909.6306 | 13162.6806 | 0
232 | 1685.55 | 4881.755 | 6567.305 | 0
233 | 747.15 | 8703.7306 | 9450.8806 | 0
234 | 17620.5 | 6935.7845 | 24556.2845 | 1298.7131
235 | 2706.4 | 7615.7584 | 10322.1584 | 0
236 | 5577.7 | 5971.4625 | 11549.1625 | 0
237 | 2035.75 | 5308.7147 | 7344.4647 | 0
238 | 1458.6 | 5211.6314 | 6670.2314 | 0
239 | 8429.45 | 7701.0693 | 16130.5193 | 0
240 | 21271.25 | 8899.3625 | 30170.6125 | 3792.5034
241 | 9066.1 | 7010.3191 | 16076.4191 | 0
242 | 75.65 | 3594.7048 | 3670.3548 | 0
243 | 9064.4 | 3116.0184 | 12180.4184 | 0
244 | 9410.35 | 4160.2608 | 13570.6108 | 43.7479
245 | 324.7 | 2548.7338 | 2873.4338 | 0
246 | 2167.5 | 7045.8943 | 9213.3943 | 0
247 | 8847.65 | 7313.405 | 16161.055 | 1526.9614
248 | 2254.2 | 6430.6581 | 8684.8581 | 0
249 | 3487.55 | 3493.7104 | 6981.2604 | 0
250 | 27232.3 | 3669.5036 | 30901.8036 | 439.8455
251 | 10126.9 | 3098.3713 | 13225.2713 | 0
252 | 19636.7 | 7223.9432 | 26860.6432 | 1596.9081
253 | 5128.9 | 7377.3984 | 12506.2984 | 0
254 | 6429.4 | 2804.0715 | 9233.4715 | 0
255 | 4681.8 | 6490.664 | 11172.464 | 0
256 | 735.25 | 6367.8554 | 7103.1054 | 0
257 | 324.7 | 8231.4003 | 8556.1003 | 0
258 | 5374.55 | 3393.1122 | 8767.6622 | 0
259 | 4552.6 | 7123.8895 | 11676.4895 | 0
260 | 8885.9 | 4128.3736 | 13014.2736 | 0
261 | 13351.8 | 7182.6355 | 20534.4355 | 421.1465
262 | 33439.85 | 3215.229 | 36655.079 | 55.3447
263 | 27304.55 | 3962.1492 | 31266.6992 | 520.5056
264 | 400.35 | 3608.2855 | 4008.6355 | 0
265 | 1843.65 | 3202.1913 | 5045.8413 | 0
266 | 1482.4 | 6783.4137 | 8265.8137 | 0
267 | 19881.5 | 2238.7867 | 22120.2867 | 8.3831
268 | 17084.15 | 4945.173 | 22029.323 | 0
269 | 9049.1 | 1753.502 | 10802.602 | 0
270 | 22581.1 | 5570.0612 | 28151.1612 | 2720.3304
271 | 13588.95 | 7649.6717 | 21238.6217 | 215.8874
272 | 8467.7 | 7088.4268 | 15556.1268 | 540.2894
273 | 1199.35 | 2965.1317 | 4164.4817 | 0
274 | 14041.15 | 4561.5768 | 18602.7268 | 0
275 | 20386.4 | 5113.8203 | 25500.2203 | 27.3061
276 | 19518.55 | 6150.5532 | 25669.1032 | 160.4095
277 | 7909.25 | 3328.7015 | 11237.9515 | 0
278 | 3932.1 | 1877.2007 | 5809.3007 | 0
279 | 9027.85 | 3336.3542 | 12364.2042 | 0
280 | 25430.3 | 1645.1715 | 27075.4715 | 0
281 | 30751.3 | 2081.2878 | 32832.5878 | 166.7197
282 | 26799.65 | 2605.7456 | 29405.3956 | 54.6494
283 | 32212.45 | 2302.7265 | 34515.1765 | 211.9491
284 | 10686.2 | 5807.5522 | 16493.7522 | 13.7735
285 | 1673.65 | 4124.203 | 5797.853 | 0
286 | 4977.6 | 4217.3699 | 9194.9699 | 0
287 | 14298.7 | 4946.8392 | 19245.5392 | 0
288 | 27643.7 | 1919.7053 | 29563.4053 | 0
289 | 22323.55 | 4581.5307 | 26905.0807 | 2438.9991
290 | 8585 | 4001.6094 | 12586.6094 | 0
291 | 33298.75 | 2205.551 | 35504.301 | 262.7388
292 | 13276.15 | 1977.2248 | 15253.3748 | 0
293 | 14037.75 | 1160.271 | 15198.021 | 0
294 | 16704.2 | 3571.3909 | 20275.5909 | 0
295 | 1189.15 | 5234.5356 | 6423.6856 | 0
296 | 4099.55 | 2098.4051 | 6197.9551 | 0
297 | 2841.55 | 4477.209 | 7318.759 | 0
298 | 810.9 | 5577.7459 | 6388.6459 | 0
299 | 8187.2 | 1492.2692 | 9679.4692 | 0
300 | 19970.75 | 1112.0907 | 21082.8407 | 0
301 | 7032.9 | 2308.3707 | 9341.2707 | 0
302 | 151.3 | 4714.941 | 4866.241 | 0
303 | 1157.7 | 1246.7774 | 2404.4774 | 0
304 | 400.35 | 878.472 | 1278.822 | 0
305 | 2108 | 1272.3571 | 3380.3571 | 0
306 | 0 | 1223.8528 | 1223.8528 | 0
307 | 5994.2 | 1219.2165 | 7213.4165 | 0
308 | 7958.55 | 952.4226 | 8910.9726 | 0
309 | 3626.95 | 791.154 | 4418.104 | 0
310 | 312.8 | 1463.2963 | 1776.0963 | 0
311 | 378.25 | 1348.2562 | 1726.5062 | 0
312 | 1233.35 | 744.849 | 1978.199 | 0
313 | 3478.2 | 764.3219 | 4242.5219 | 0
314 | 2736.15 | 707.805 | 3443.955 | 0
315 | 13923 | 791.964 | 14714.964 | 0
316 | 27846.85 | 2947.6801 | 30794.5301 | 1028.0797
317 | 11252.3 | 2538.7401 | 13791.0401 | 0
318 | 17192.95 | 3378.9391 | 20571.8891 | 357.5156
319 | 12383.65 | 632.394 | 13016.044 | 0
320 | 26645.8 | 3032.4278 | 29678.2278 | 815.1438
321 | 16517.2 | 2159.8194 | 18677.0194 | 23.6601
322 | 9984.1 | 1185.7316 | 11169.8316 | 0
323 | 12247.65 | 576.828 | 12824.478 | 0
324 | 36827.1 | 3641.9378 | 40469.0378 | 1654.507
325 | 15415.6 | 690.5013 | 16106.1013 | 0
326 | 7506.35 | 650.1814 | 8156.5314 | 0
327 | 1598 | 2080.8722 | 3678.8722 | 0
328 | 21974.2 | 938.3023 | 22912.5023 | 0
329 | 40550.95 | 640.7899 | 41191.7399 | 0
330 | 39164.6 | 812.6196 | 39977.2196 | 0
331 | 21400.45 | 877.8113 | 22278.2613 | 0
332 | 75.65 | 2900.2318 | 2975.8818 | 0
333 | 0 | 3237.2447 | 3237.2447 | 0
334 | 410.55 | 3058.8802 | 3469.4302 | 0
335 | 7246.25 | 1503.1535 | 8749.4035 | 0
336 | 26236.1 | 700.2993 | 26936.3993 | 0
337 | 28611.85 | 692.2623 | 29304.1123 | 0
338 | 29272.3 | 1003.5968 | 30275.8968 | 0
339 | 13107.85 | 2437.4924 | 15545.3424 | 0
340 | 12865.6 | 642.9645 | 13508.5645 | 0
341 | 29653.95 | 1069.4146 | 30723.3646 | 21.0601
342 | 25432.85 | 386.316 | 25819.166 | 0
343 | 28027.9 | 2261.2773 | 30289.1773 | 637.0614
344 | 31727.95 | 1347.9569 | 33075.9069 | 223.4338
345 | 31623.4 | 1139.2561 | 32762.6561 | 158.5935
346 | 17545.7 | 396.9 | 17942.6 | 0
347 | 19430.15 | 614.9576 | 20045.1076 | 0
348 | 22381.35 | 628.9475 | 23010.2975 | 0
349 | 22849.7 | 1838.8279 | 24688.5279 | 0
350 | 38522.85 | 650.2559 | 39173.1059 | 0
351 | 8643.65 | 944.6095 | 9588.2595 | 0
352 | 28726.6 | 423.1549 | 29149.7549 | 0
353 | 37956.75 | 674.8758 | 38631.6258 | 0
354 | 9512.35 | 443.6581 | 9956.0081 | 0
355 | 27454.15 | 766.4984 | 28220.6484 | 0
356 | 25909.7 | 375.732 | 26285.432 | 0
357 | 8759.25 | 1092.9879 | 9852.2379 | 0
358 | 17918 | 569.2786 | 18487.2786 | 0
359 | 486.2 | 594.4769 | 1080.6769 | 0
360 | 17784.55 | 1230.8756 | 19015.4256 | 163.3509
361 | 1598 | 798.639 | 2396.639 | 0
362 | 10045.3 | 366.471 | 10411.771 | 0
363 | 15188.65 | 431.9773 | 15620.6273 | 0
364 | 10086.1 | 438.7626 | 10524.8626 | 0
365 | 9065.25 | 2266.7154 | 11331.9654 | 0
Grand Total | 4704804.4 | 1628984.3772 | 6333788.7772 | 103981.7319

## Sensitivity Data
Location | PV panel efficiency | Total Turbine output | Nominal PV Capacity | Total PV Output | Annual Contribution to Generation from PV | PV nominal/ Turbine nominal capacity | Time capacity is exceeded (hours/year) | Annual hourly average generation over limit | Actual energy spilled (MWh) | Annually wasted power (%) | Wind farm capacity factor: | Proportion of space required between turbines | Simple Capacity factor: | Hub Height
HEMSBY | 0.15 | 5523.827 | 3000 | 2443.4766 | 30.67% | 1.5 | 888 | 2.3721 | 415.587 | 5.216% | 31.52% | 11.69% | 9.298% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5523.827 | 2500 | 2036.2305 | 26.93% | 1.25 | 715 | 1.6714 | 292.8328 | 3.873% | 31.52% | 9.743% | 9.298% | 80
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 3000 | 3850.6651 | 68.46% | 1.5 | 911 | 2.6725 | 468.224 | 8.325% | 10.12% | 11.69% | 14.65% | 80
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 2500 | 3208.8876 | 64.4% | 1.25 | 521 | 1.484 | 259.9886 | 5.218% | 10.12% | 9.743% | 14.65% | 80
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 2000 | 2567.1101 | 59.14% | 1 | 343 | 0.86827 | 152.1216 | 3.504% | 10.12% | 7.795% | 14.65% | 80
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 1750 | 2246.2213 | 55.88% | 0.875 | 286 | 0.65812 | 115.303 | 2.868% | 10.12% | 6.82% | 14.65% | 80
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 1500 | 1925.3326 | 52.05% | 0.75 | 246 | 0.48895 | 85.6648 | 2.316% | 10.12% | 5.846% | 14.65% | 80
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 1250 | 1604.4438 | 47.49% | 0.625 | 206 | 0.35563 | 62.3058 | 1.844% | 10.12% | 4.872% | 14.65% | 80
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 1000 | 1283.555 | 41.98% | 0.5 | 172 | 0.25134 | 44.0356 | 1.44% | 10.12% | 3.897% | 14.65% | 80 | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 750 | 962.6663 | 35.18% | 0.375 | 150 | 0.16646 | 29.163 | 1.066% | 10.12% | 2.923% | 14.65% | 80 | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO
PORTO | 0.15 | 1773.708 | 500 | 641.7775 | 26.57% | 0.25 | 131 | 0.090846 | 15.9162 | 0.6589% | 10.12% | 1.949% | 14.65% | 80 | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO | PORTO
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 500 | 344.0783 | 10.28% | 0.25 | 181 | 0.069297 | 12.1408 | 0.3628% | 17.05% | 1.949% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 600 | 412.894 | 12.09% | 0.3 | 184 | 0.087799 | 15.3824 | 0.4504% | 17.05% | 2.338% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 700 | 481.7096 | 13.83% | 0.35 | 192 | 0.10705 | 18.755 | 0.5383% | 17.05% | 2.728% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 800 | 550.5253 | 15.49% | 0.4 | 198 | 0.12723 | 22.2903 | 0.6273% | 17.05% | 3.118% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 900 | 619.3409 | 17.1% | 0.45 | 201 | 0.14817 | 25.9602 | 0.7167% | 17.05% | 3.508% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1000 | 688.1566 | 18.65% | 0.5 | 212 | 0.1702 | 29.8189 | 0.8079% | 17.05% | 3.897% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1100 | 756.9723 | 20.13% | 0.55 | 221 | 0.19353 | 33.9059 | 0.9019% | 17.05% | 4.287% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1200 | 825.7879 | 21.57% | 0.6 | 225 | 0.21724 | 38.0603 | 0.9942% | 17.05% | 4.677% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1300 | 894.6036 | 22.96% | 0.65 | 228 | 0.24143 | 42.2982 | 1.085% | 17.05% | 5.067% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1400 | 963.4193 | 24.29% | 0.7 | 238 | 0.26647 | 46.6863 | 1.177% | 17.05% | 5.456% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1500 | 1032.2349 | 25.58% | 0.75 | 244 | 0.29255 | 51.2553 | 1.27% | 17.05% | 5.846% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1600 | 1101.0506 | 26.83% | 0.8 | 251 | 0.3198 | 56.029 | 1.365% | 17.05% | 6.236% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1700 | 1169.8662 | 28.04% | 0.85 | 262 | 0.34844 | 61.047 | 1.463% | 17.05% | 6.626% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1800 | 1238.6819 | 29.21% | 0.9 | 269 | 0.37903 | 66.4055 | 1.566% | 17.05% | 7.015% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 1900 | 1307.4976 | 30.34% | 0.95 | 276 | 0.41219 | 72.2161 | 1.676% | 17.05% | 7.405% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 2000 | 1376.3132 | 31.43% | 1 | 282 | 0.44682 | 78.2828 | 1.788% | 17.05% | 7.795% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 2500 | 1720.3915 | 36.43% | 1.25 | 358 | 0.66772 | 116.9853 | 2.477% | 17.05% | 9.743% | 7.856% | 80
OBAN | 0.15 | 3002.601 | 3000 | 2064.4698 | 40.74% | 1.5 | 479 | 1.0101 | 176.9633 | 3.492% | 17.05% | 11.69% | 7.856% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 3000 | 1926.8385 | 39.09% | 1.5 | 410 | 0.84994 | 148.9097 | 3.021% | 17.05% | 11.69% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 2500 | 1605.6988 | 34.84% | 1.25 | 334 | 0.58415 | 102.3439 | 2.221% | 17.05% | 9.743% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 2000 | 1284.559 | 29.96% | 1 | 275 | 0.40097 | 70.2496 | 1.639% | 17.05% | 7.795% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1900 | 1220.3311 | 28.9% | 0.95 | 264 | 0.37071 | 64.9476 | 1.538% | 17.05% | 7.405% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1800 | 1156.1031 | 27.8% | 0.9 | 259 | 0.34255 | 60.0146 | 1.443% | 17.05% | 7.015% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1700 | 1091.8752 | 26.67% | 0.85 | 250 | 0.31614 | 55.3882 | 1.353% | 17.05% | 6.626% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1600 | 1027.6472 | 25.5% | 0.8 | 243 | 0.2908 | 50.9482 | 1.264% | 17.05% | 6.236% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1500 | 963.4193 | 24.29% | 0.75 | 238 | 0.26647 | 46.6863 | 1.177% | 17.05% | 5.846% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1400 | 899.1913 | 23.05% | 0.7 | 231 | 0.24307 | 42.5855 | 1.091% | 17.05% | 5.456% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1300 | 834.9634 | 21.76% | 0.65 | 227 | 0.22045 | 38.623 | 1.006% | 17.05% | 5.067% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1200 | 770.7354 | 20.43% | 0.6 | 221 | 0.19826 | 34.7346 | 0.9205% | 17.05% | 4.677% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1100 | 706.5075 | 19.05% | 0.55 | 216 | 0.17629 | 30.886 | 0.8327% | 17.05% | 4.287% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 1000 | 642.2795 | 17.62% | 0.5 | 207 | 0.15533 | 27.2141 | 0.7466% | 17.05% | 3.897% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 900 | 578.0516 | 16.14% | 0.45 | 200 | 0.13548 | 23.7361 | 0.6629% | 17.05% | 3.508% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 800 | 513.8236 | 14.61% | 0.4 | 196 | 0.11629 | 20.3739 | 0.5794% | 17.05% | 3.118% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 700 | 449.5957 | 13.02% | 0.35 | 190 | 0.09792 | 17.1557 | 0.4969% | 17.05% | 2.728% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 600 | 385.3677 | 11.37% | 0.3 | 182 | 0.080348 | 14.077 | 0.4155% | 17.05% | 2.338% | 7.332% | 80
OBAN | 0.14 | 3002.601 | 500 | 321.1398 | 9.662% | 0.25 | 177 | 0.063271 | 11.085 | 0.3335% | 17.05% | 1.949% | 7.332% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 500 | 298.2012 | 9.034% | 0.25 | 174 | 0.057441 | 10.0636 | 0.3049% | 17.05% | 1.949% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 600 | 357.8414 | 10.65% | 0.3 | 181 | 0.072976 | 12.7854 | 0.3805% | 17.05% | 2.338% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 700 | 417.4817 | 12.21% | 0.35 | 185 | 0.089057 | 15.6029 | 0.4562% | 17.05% | 2.728% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 800 | 477.1219 | 13.71% | 0.4 | 192 | 0.10574 | 18.5258 | 0.5324% | 17.05% | 3.118% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 900 | 536.7622 | 15.17% | 0.45 | 197 | 0.12312 | 21.5703 | 0.6094% | 17.05% | 3.508% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1000 | 596.4024 | 16.57% | 0.5 | 200 | 0.14109 | 24.7184 | 0.6868% | 17.05% | 3.897% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1100 | 656.0426 | 17.93% | 0.55 | 209 | 0.15974 | 27.9873 | 0.765% | 17.05% | 4.287% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1200 | 715.6829 | 19.25% | 0.6 | 219 | 0.17938 | 31.4266 | 0.8452% | 17.05% | 4.677% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1300 | 775.3231 | 20.52% | 0.65 | 221 | 0.19983 | 35.0109 | 0.9267% | 17.05% | 5.067% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1400 | 834.9634 | 21.76% | 0.7 | 227 | 0.22045 | 38.623 | 1.006% | 17.05% | 5.456% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1500 | 894.6036 | 22.96% | 0.75 | 228 | 0.24143 | 42.2982 | 1.085% | 17.05% | 5.846% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1600 | 954.2438 | 24.12% | 0.8 | 237 | 0.26306 | 46.089 | 1.165% | 17.05% | 6.236% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1700 | 1013.8841 | 25.24% | 0.85 | 242 | 0.28556 | 50.0294 | 1.246% | 17.05% | 6.626% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1800 | 1073.5243 | 26.34% | 0.9 | 250 | 0.30883 | 54.1067 | 1.327% | 17.05% | 7.015% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 1900 | 1133.1645 | 27.4% | 0.95 | 255 | 0.33291 | 58.3267 | 1.41% | 17.05% | 7.405% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 2000 | 1192.8048 | 28.43% | 1 | 262 | 0.35848 | 62.8056 | 1.497% | 17.05% | 7.795% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 2500 | 1491.006 | 33.18% | 1.25 | 308 | 0.51105 | 89.5367 | 1.993% | 17.05% | 9.743% | 6.808% | 80
OBAN | 0.13 | 3002.601 | 3000 | 1789.2072 | 37.34% | 1.5 | 372 | 0.72378 | 126.8056 | 2.646% | 17.05% | 11.69% | 6.808% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 3000 | 1651.5759 | 35.49% | 1.5 | 342 | 0.61637 | 107.9876 | 2.32% | 17.05% | 11.69% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 2500 | 1376.3132 | 31.43% | 1.25 | 282 | 0.44682 | 78.2828 | 1.788% | 17.05% | 9.743% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 2000 | 1101.0506 | 26.83% | 1 | 251 | 0.3198 | 56.029 | 1.365% | 17.05% | 7.795% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1900 | 1045.998 | 25.84% | 0.95 | 246 | 0.29794 | 52.1999 | 1.289% | 17.05% | 7.405% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1800 | 990.9455 | 24.81% | 0.9 | 241 | 0.27685 | 48.5033 | 1.215% | 17.05% | 7.015% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1700 | 935.893 | 23.76% | 0.85 | 235 | 0.25631 | 44.9049 | 1.14% | 17.05% | 6.626% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1600 | 880.8405 | 22.68% | 0.8 | 227 | 0.23654 | 41.4412 | 1.067% | 17.05% | 6.236% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1500 | 825.7879 | 21.57% | 0.75 | 225 | 0.21724 | 38.0603 | 0.9942% | 17.05% | 5.846% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1400 | 770.7354 | 20.43% | 0.7 | 221 | 0.19826 | 34.7346 | 0.9205% | 17.05% | 5.456% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1300 | 715.6829 | 19.25% | 0.65 | 219 | 0.17938 | 31.4266 | 0.8452% | 17.05% | 5.067% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1200 | 660.6303 | 18.03% | 0.6 | 209 | 0.16123 | 28.2467 | 0.7711% | 17.05% | 4.677% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1100 | 605.5778 | 16.78% | 0.55 | 201 | 0.14392 | 25.2143 | 0.6988% | 17.05% | 4.287% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 1000 | 550.5253 | 15.49% | 0.5 | 198 | 0.12723 | 22.2903 | 0.6273% | 17.05% | 3.897% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 900 | 495.4728 | 14.16% | 0.45 | 193 | 0.11098 | 19.4429 | 0.5558% | 17.05% | 3.508% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 800 | 440.4202 | 12.79% | 0.4 | 187 | 0.095363 | 16.7076 | 0.4853% | 17.05% | 3.118% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 700 | 385.3677 | 11.37% | 0.35 | 182 | 0.080348 | 14.077 | 0.4155% | 17.05% | 2.728% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 600 | 330.3152 | 9.911% | 0.3 | 178 | 0.065653 | 11.5024 | 0.3451% | 17.05% | 2.338% | 6.285% | 80
OBAN | 0.12 | 3002.601 | 500 | 275.2626 | 8.398% | 0.25 | 170 | 0.051802 | 9.0757 | 0.2769% | 17.05% | 1.949% | 6.285% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 500 | 252.3241 | 7.752% | 0.25 | 169 | 0.046349 | 8.1204 | 0.2495% | 17.05% | 1.949% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 600 | 302.7889 | 9.16% | 0.3 | 174 | 0.058599 | 10.2665 | 0.3106% | 17.05% | 2.338% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 700 | 353.2537 | 10.53% | 0.35 | 181 | 0.07175 | 12.5705 | 0.3746% | 17.05% | 2.728% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 800 | 403.7185 | 11.85% | 0.4 | 183 | 0.085289 | 14.9427 | 0.4387% | 17.05% | 3.118% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 900 | 454.1834 | 13.14% | 0.45 | 190 | 0.099221 | 17.3834 | 0.5029% | 17.05% | 3.508% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1000 | 504.6482 | 14.39% | 0.5 | 193 | 0.11362 | 19.9057 | 0.5676% | 17.05% | 3.897% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1100 | 555.113 | 15.6% | 0.55 | 198 | 0.1286 | 22.5307 | 0.6333% | 17.05% | 4.287% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1200 | 605.5778 | 16.78% | 0.6 | 201 | 0.14392 | 25.2143 | 0.6988% | 17.05% | 4.677% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1300 | 656.0426 | 17.93% | 0.65 | 209 | 0.15974 | 27.9873 | 0.765% | 17.05% | 5.067% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1400 | 706.5075 | 19.05% | 0.7 | 216 | 0.17629 | 30.886 | 0.8327% | 17.05% | 5.456% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1500 | 756.9723 | 20.13% | 0.75 | 221 | 0.19353 | 33.9059 | 0.9019% | 17.05% | 5.846% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1600 | 807.4371 | 21.19% | 0.8 | 222 | 0.21089 | 36.9481 | 0.9698% | 17.05% | 6.236% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1700 | 857.9019 | 22.22% | 0.85 | 227 | 0.22849 | 40.0321 | 1.037% | 17.05% | 6.626% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1800 | 908.3667 | 23.23% | 0.9 | 231 | 0.24636 | 43.1615 | 1.104% | 17.05% | 7.015% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 1900 | 958.8315 | 24.2% | 0.95 | 237 | 0.26477 | 46.3876 | 1.171% | 17.05% | 7.405% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 2000 | 1009.2964 | 25.16% | 1 | 242 | 0.28381 | 49.7235 | 1.239% | 17.05% | 7.795% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 2500 | 1261.6204 | 29.59% | 1.25 | 273 | 0.38986 | 68.304 | 1.602% | 17.05% | 9.743% | 5.761% | 80
OBAN | 0.11 | 3002.601 | 3000 | 1513.9445 | 33.52% | 1.5 | 309 | 0.52511 | 91.9987 | 2.037% | 17.05% | 11.69% | 5.761% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 3000 | 1376.3132 | 31.43% | 1.5 | 282 | 0.44682 | 78.2828 | 1.788% | 17.05% | 11.69% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 2500 | 1146.9277 | 27.64% | 1.25 | 257 | 0.33867 | 59.3349 | 1.43% | 17.05% | 9.743% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 2000 | 917.5421 | 23.41% | 1 | 232 | 0.24965 | 43.738 | 1.116% | 17.05% | 7.795% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1900 | 871.665 | 22.5% | 0.95 | 227 | 0.23332 | 40.8776 | 1.055% | 17.05% | 7.405% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1800 | 825.7879 | 21.57% | 0.9 | 225 | 0.21724 | 38.0603 | 0.9942% | 17.05% | 7.015% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1700 | 779.9108 | 20.62% | 0.85 | 221 | 0.20141 | 35.2871 | 0.9329% | 17.05% | 6.626% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1600 | 734.0337 | 19.64% | 0.8 | 221 | 0.18564 | 32.5247 | 0.8704% | 17.05% | 6.236% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1500 | 688.1566 | 18.65% | 0.75 | 212 | 0.1702 | 29.8189 | 0.8079% | 17.05% | 5.846% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1400 | 642.2795 | 17.62% | 0.7 | 207 | 0.15533 | 27.2141 | 0.7466% | 17.05% | 5.456% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1300 | 596.4024 | 16.57% | 0.65 | 200 | 0.14109 | 24.7184 | 0.6868% | 17.05% | 5.067% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1200 | 550.5253 | 15.49% | 0.6 | 198 | 0.12723 | 22.2903 | 0.6273% | 17.05% | 4.677% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1100 | 504.6482 | 14.39% | 0.55 | 193 | 0.11362 | 19.9057 | 0.5676% | 17.05% | 4.287% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 1000 | 458.7711 | 13.25% | 0.5 | 190 | 0.10052 | 17.6112 | 0.5088% | 17.05% | 3.897% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 900 | 412.894 | 12.09% | 0.45 | 184 | 0.087799 | 15.3824 | 0.4504% | 17.05% | 3.508% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 800 | 367.0169 | 10.89% | 0.4 | 181 | 0.075429 | 13.2151 | 0.3922% | 17.05% | 3.118% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 700 | 321.1398 | 9.662% | 0.35 | 177 | 0.063271 | 11.085 | 0.3335% | 17.05% | 2.728% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 600 | 275.2626 | 8.398% | 0.3 | 170 | 0.051802 | 9.0757 | 0.2769% | 17.05% | 2.338% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 3002.601 | 500 | 229.3855 | 7.097% | 0.25 | 162 | 0.041105 | 7.2017 | 0.2228% | 17.05% | 1.949% | 5.237% | 80
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 3000 | 1376.3132 | 31.72% | 1.5 | 278 | 0.44361 | 77.7205 | 1.791% | 16.83% | 11.69% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 2500 | 1146.9277 | 27.9% | 1.25 | 254 | 0.3367 | 58.9893 | 1.435% | 16.83% | 9.743% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 2000 | 917.5421 | 23.64% | 1 | 230 | 0.24776 | 43.4078 | 1.119% | 16.83% | 7.795% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 1750 | 802.8494 | 21.32% | 0.875 | 221 | 0.20746 | 36.3462 | 0.9651% | 16.83% | 6.82% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 1500 | 688.1566 | 18.85% | 0.75 | 211 | 0.16837 | 29.4988 | 0.8079% | 16.83% | 5.846% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 1250 | 573.4638 | 16.21% | 0.625 | 197 | 0.13229 | 23.177 | 0.6553% | 16.83% | 4.872% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 1000 | 458.7711 | 13.41% | 0.5 | 186 | 0.098777 | 17.3057 | 0.5057% | 16.83% | 3.897% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 750 | 344.0783 | 10.4% | 0.375 | 177 | 0.067894 | 11.895 | 0.3597% | 16.83% | 2.923% | 5.237% | 75
OBAN | 0.1 | 2963.217 | 500 | 229.3855 | 7.185% | 0.25 | 156 | 0.040187 | 7.0408 | 0.2205% | 16.83% | 1.949% | 5.237% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 500 | 275.2626 | 8.5% | 0.25 | 165 | 0.050655 | 8.8748 | 0.274% | 16.83% | 1.949% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 750 | 412.894 | 12.23% | 0.375 | 181 | 0.086179 | 15.0985 | 0.4472% | 16.83% | 2.923% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 1000 | 550.5253 | 15.67% | 0.5 | 197 | 0.12543 | 21.976 | 0.6254% | 16.83% | 3.897% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 1250 | 688.1566 | 18.85% | 0.625 | 211 | 0.16837 | 29.4988 | 0.8079% | 16.83% | 4.872% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 1500 | 825.7879 | 21.79% | 0.75 | 224 | 0.21538 | 37.7344 | 0.9959% | 16.83% | 5.846% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 1750 | 963.4193 | 24.54% | 0.875 | 236 | 0.26457 | 46.3532 | 1.18% | 16.83% | 6.82% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 2000 | 1101.0506 | 27.09% | 1 | 248 | 0.31785 | 55.6871 | 1.37% | 16.83% | 7.795% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 2500 | 1376.3132 | 31.72% | 1.25 | 278 | 0.44361 | 77.7205 | 1.791% | 16.83% | 9.743% | 6.285% | 75
OBAN | 0.12 | 2963.217 | 3000 | 1651.5759 | 35.79% | 1.5 | 336 | 0.6092 | 106.7325 | 2.313% | 16.83% | 11.69% | 6.285% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 3000 | 2064.4698 | 41.06% | 1.5 | 471 | 0.9953 | 174.3765 | 3.468% | 16.83% | 11.69% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 2500 | 1720.3915 | 36.73% | 1.25 | 349 | 0.65905 | 115.4658 | 2.465% | 16.83% | 9.743% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 2000 | 1376.3132 | 31.72% | 1 | 278 | 0.44361 | 77.7205 | 1.791% | 16.83% | 7.795% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 1750 | 1204.2741 | 28.9% | 0.875 | 261 | 0.36156 | 63.3456 | 1.52% | 16.83% | 6.82% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 1500 | 1032.2349 | 25.84% | 0.75 | 242 | 0.29063 | 50.9178 | 1.274% | 16.83% | 5.846% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 1250 | 860.1958 | 22.5% | 0.625 | 226 | 0.22743 | 39.8456 | 1.042% | 16.83% | 4.872% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 1000 | 688.1566 | 18.85% | 0.5 | 211 | 0.16837 | 29.4988 | 0.8079% | 16.83% | 3.897% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 750 | 516.1175 | 14.83% | 0.375 | 196 | 0.11518 | 20.1802 | 0.58% | 16.83% | 2.923% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2963.217 | 500 | 344.0783 | 10.4% | 0.25 | 177 | 0.067894 | 11.895 | 0.3597% | 16.83% | 1.949% | 7.856% | 75
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 500 | 344.0783 | 10.57% | 0.25 | 175 | 0.067555 | 11.8357 | 0.3637% | 16.52% | 1.949% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 750 | 516.1175 | 15.07% | 0.375 | 192 | 0.11365 | 19.9112 | 0.5812% | 16.52% | 2.923% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 1000 | 688.1566 | 19.13% | 0.5 | 206 | 0.16418 | 28.7649 | 0.7995% | 16.52% | 3.897% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 1250 | 860.1958 | 22.82% | 0.625 | 221 | 0.22011 | 38.564 | 1.023% | 16.52% | 4.872% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 1500 | 1032.2349 | 26.19% | 0.75 | 236 | 0.28058 | 49.158 | 1.247% | 16.52% | 5.846% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 1750 | 1204.2741 | 29.27% | 0.875 | 252 | 0.34875 | 61.1016 | 1.485% | 16.52% | 6.82% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 2000 | 1376.3132 | 32.11% | 1 | 270 | 0.42794 | 74.9756 | 1.749% | 16.52% | 7.795% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 2500 | 1720.3915 | 37.16% | 1.25 | 339 | 0.63842 | 111.8509 | 2.416% | 16.52% | 9.743% | 7.856% | 70
OBAN | 0.15 | 2909.818 | 3000 | 2064.4698 | 41.5% | 1.5 | 458 | 0.96601 | 169.2458 | 3.402% | 16.52% | 11.69% | 7.856% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 3000 | 1651.5759 | 36.21% | 1.5 | 328 | 0.58946 | 103.2727 | 2.264% | 16.52% | 11.69% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 2500 | 1376.3132 | 32.11% | 1.25 | 270 | 0.42794 | 74.9756 | 1.749% | 16.52% | 9.743% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 2000 | 1101.0506 | 27.45% | 1 | 242 | 0.30688 | 53.7656 | 1.34% | 16.52% | 7.795% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 1750 | 963.4193 | 24.87% | 0.875 | 229 | 0.2556 | 44.7811 | 1.156% | 16.52% | 6.82% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 1500 | 825.7879 | 22.11% | 0.75 | 219 | 0.20864 | 36.5535 | 0.9785% | 16.52% | 5.846% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 1250 | 688.1566 | 19.13% | 0.625 | 206 | 0.16418 | 28.7649 | 0.7995% | 16.52% | 4.872% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 1000 | 550.5253 | 15.91% | 0.5 | 193 | 0.1234 | 21.6201 | 0.6248% | 16.52% | 3.897% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 750 | 412.894 | 12.43% | 0.375 | 179 | 0.085508 | 14.9809 | 0.4509% | 16.52% | 2.923% | 6.285% | 70
OBAN | 0.12 | 2909.818 | 500 | 275.2626 | 8.642% | 0.25 | 165 | 0.050621 | 8.8688 | 0.2784% | 16.52% | 1.949% | 6.285% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 500 | 229.3855 | 7.307% | 0.25 | 156 | 0.040153 | 7.0348 | 0.2241% | 16.52% | 1.949% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 750 | 344.0783 | 10.57% | 0.375 | 175 | 0.067555 | 11.8357 | 0.3637% | 16.52% | 2.923% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 1000 | 458.7711 | 13.62% | 0.5 | 183 | 0.097819 | 17.138 | 0.5088% | 16.52% | 3.897% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 1250 | 573.4638 | 16.46% | 0.625 | 194 | 0.12993 | 22.7636 | 0.6535% | 16.52% | 4.872% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 1500 | 688.1566 | 19.13% | 0.75 | 206 | 0.16418 | 28.7649 | 0.7995% | 16.52% | 5.846% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 1750 | 802.8494 | 21.62% | 0.875 | 216 | 0.20111 | 35.2352 | 0.9491% | 16.52% | 6.82% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 2000 | 917.5421 | 23.97% | 1 | 223 | 0.2396 | 41.9786 | 1.097% | 16.52% | 7.795% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 2500 | 1146.9277 | 28.27% | 1.25 | 246 | 0.32501 | 56.9416 | 1.404% | 16.52% | 9.743% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 2909.818 | 3000 | 1376.3132 | 32.11% | 1.5 | 270 | 0.42794 | 74.9756 | 1.749% | 16.52% | 11.69% | 5.237% | 70
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 3000 | 1376.3132 | 31.09% | 1.5 | 305 | 0.4817 | 84.3943 | 1.907% | 17.32% | 11.69% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 2500 | 1146.9277 | 27.33% | 1.25 | 275 | 0.36509 | 63.9644 | 1.524% | 17.32% | 9.743% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 2000 | 917.5421 | 23.13% | 1 | 248 | 0.26981 | 47.271 | 1.191% | 17.32% | 7.795% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 1750 | 802.8494 | 20.84% | 0.875 | 238 | 0.22717 | 39.7996 | 1.033% | 17.32% | 6.82% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 1500 | 688.1566 | 18.41% | 0.75 | 231 | 0.18611 | 32.6068 | 0.8723% | 17.32% | 5.846% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 1250 | 573.4638 | 15.83% | 0.625 | 215 | 0.14843 | 26.0058 | 0.7177% | 17.32% | 4.872% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 1000 | 458.7711 | 13.08% | 0.5 | 210 | 0.11306 | 19.8086 | 0.5646% | 17.32% | 3.897% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 750 | 344.0783 | 10.14% | 0.375 | 200 | 0.07946 | 13.9214 | 0.4102% | 17.32% | 2.923% | 5.237% | 90
OBAN | 0.1 | 3049.952 | 500 | 229.3855 | 6.995% | 0.25 | 181 | 0.048327 | 8.4669 | 0.2582% | 17.32% | 1.949% | 5.237% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 500 | 275.2626 | 8.278% | 0.25 | 187 | 0.060235 | 10.5531 | 0.3174% | 17.32% | 1.949% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 750 | 412.894 | 11.92% | 0.375 | 204 | 0.099412 | 17.417 | 0.503% | 17.32% | 2.923% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 1000 | 550.5253 | 15.29% | 0.5 | 215 | 0.14126 | 24.7482 | 0.6874% | 17.32% | 3.897% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 1250 | 688.1566 | 18.41% | 0.625 | 231 | 0.18611 | 32.6068 | 0.8723% | 17.32% | 4.872% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 1500 | 825.7879 | 21.31% | 0.75 | 240 | 0.23555 | 41.2675 | 1.065% | 17.32% | 5.846% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 1750 | 963.4193 | 24.01% | 0.875 | 255 | 0.28782 | 50.4257 | 1.256% | 17.32% | 6.82% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 2000 | 1101.0506 | 26.52% | 1 | 267 | 0.34493 | 60.4316 | 1.456% | 17.32% | 7.795% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 2500 | 1376.3132 | 31.09% | 1.25 | 305 | 0.4817 | 84.3943 | 1.907% | 17.32% | 9.743% | 6.285% | 90
OBAN | 0.12 | 3049.952 | 3000 | 1651.5759 | 35.13% | 1.5 | 358 | 0.66082 | 115.7765 | 2.463% | 17.32% | 11.69% | 6.285% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 3000 | 2064.4698 | 40.37% | 1.5 | 497 | 1.0612 | 185.918 | 3.635% | 17.32% | 11.69% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 2500 | 1720.3915 | 36.06% | 1.25 | 374 | 0.71346 | 124.9982 | 2.62% | 17.32% | 9.743% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 2000 | 1376.3132 | 31.09% | 1 | 305 | 0.4817 | 84.3943 | 1.907% | 17.32% | 7.795% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 1750 | 1204.2741 | 28.31% | 0.875 | 284 | 0.3918 | 68.644 | 1.614% | 17.32% | 6.82% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 1500 | 1032.2349 | 25.29% | 0.75 | 260 | 0.31568 | 55.3078 | 1.355% | 17.32% | 5.846% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 1250 | 860.1958 | 22% | 0.625 | 242 | 0.24826 | 43.4952 | 1.112% | 17.32% | 4.872% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 1000 | 688.1566 | 18.41% | 0.5 | 231 | 0.18611 | 32.6068 | 0.8723% | 17.32% | 3.897% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 750 | 516.1175 | 14.47% | 0.375 | 215 | 0.13049 | 22.8618 | 0.6411% | 17.32% | 2.923% | 7.856% | 90
OBAN | 0.15 | 3049.952 | 500 | 344.0783 | 10.14% | 0.25 | 200 | 0.07946 | 13.9214 | 0.4102% | 17.32% | 1.949% | 7.856% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 500 | 408.5689 | 6.791% | 0.25 | 440 | 0.20847 | 36.5247 | 0.6071% | 32% | 1.949% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 750 | 612.8534 | 9.852% | 0.375 | 494 | 0.35108 | 61.5099 | 0.9888% | 32% | 2.923% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 1000 | 817.1378 | 12.72% | 0.5 | 540 | 0.51872 | 90.88 | 1.415% | 32% | 3.897% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 1250 | 1021.4223 | 15.41% | 0.625 | 573 | 0.70746 | 123.9475 | 1.87% | 32% | 4.872% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 1500 | 1225.7067 | 17.94% | 0.75 | 630 | 0.91561 | 160.4155 | 2.348% | 32% | 5.846% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 1750 | 1429.9912 | 20.32% | 0.875 | 673 | 1.1478 | 201.097 | 2.857% | 32% | 6.82% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 2000 | 1634.2756 | 22.57% | 1 | 742 | 1.4159 | 248.0583 | 3.425% | 32% | 7.795% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 2500 | 2042.8446 | 26.7% | 1.25 | 868 | 2.0781 | 364.0808 | 4.759% | 32% | 9.743% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.15 | 5607.717 | 3000 | 2451.4135 | 30.42% | 1.5 | 1036 | 2.9193 | 511.4535 | 6.346% | 32% | 11.69% | 9.328% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 3000 | 1961.1308 | 25.91% | 1.5 | 845 | 1.9327 | 338.6086 | 4.474% | 32% | 11.69% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 2500 | 1634.2756 | 22.57% | 1.25 | 742 | 1.4159 | 248.0583 | 3.425% | 32% | 9.743% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 2000 | 1307.4205 | 18.91% | 1 | 645 | 1.0058 | 176.2223 | 2.548% | 32% | 7.795% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 1750 | 1143.9929 | 16.94% | 0.875 | 610 | 0.82901 | 145.2425 | 2.151% | 32% | 6.82% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 1500 | 980.5654 | 14.88% | 0.75 | 568 | 0.66893 | 117.1957 | 1.779% | 32% | 5.846% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 1250 | 817.1378 | 12.72% | 0.625 | 540 | 0.51872 | 90.88 | 1.415% | 32% | 4.872% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 1000 | 653.7103 | 10.44% | 0.5 | 501 | 0.38242 | 67.0001 | 1.07% | 32% | 3.897% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 750 | 490.2827 | 8.04% | 0.375 | 463 | 0.26141 | 45.7991 | 0.7511% | 32% | 2.923% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.12 | 5607.717 | 500 | 326.8551 | 5.508% | 0.25 | 426 | 0.15878 | 27.8184 | 0.4688% | 32% | 1.949% | 7.462% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 500 | 272.3793 | 4.632% | 0.25 | 412 | 0.12751 | 22.3394 | 0.3799% | 32% | 1.949% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 750 | 408.5689 | 6.791% | 0.375 | 440 | 0.20847 | 36.5247 | 0.6071% | 32% | 2.923% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 1000 | 544.7585 | 8.854% | 0.5 | 485 | 0.30011 | 52.5793 | 0.8546% | 32% | 3.897% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 1250 | 680.9482 | 10.83% | 0.625 | 509 | 0.40401 | 70.7828 | 1.126% | 32% | 4.872% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 1500 | 817.1378 | 12.72% | 0.75 | 540 | 0.51872 | 90.88 | 1.415% | 32% | 5.846% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 1750 | 953.3275 | 14.53% | 0.875 | 562 | 0.64352 | 112.7452 | 1.718% | 32% | 6.82% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 2000 | 1089.5171 | 16.27% | 1 | 601 | 0.77346 | 135.5109 | 2.023% | 32% | 7.795% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 2500 | 1361.8964 | 19.54% | 1.25 | 653 | 1.0674 | 187.0127 | 2.683% | 32% | 9.743% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5607.717 | 3000 | 1634.2756 | 22.57% | 1.5 | 742 | 1.4159 | 248.0583 | 3.425% | 32% | 11.69% | 6.219% | 90
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 3000 | 1634.2756 | 23.02% | 1.5 | 698 | 1.3256 | 232.2492 | 3.272% | 31.18% | 11.69% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 2500 | 1361.8964 | 19.95% | 1.25 | 618 | 0.9904 | 173.5174 | 2.542% | 31.18% | 9.743% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 2000 | 1089.5171 | 16.62% | 1 | 560 | 0.70917 | 124.2468 | 1.896% | 31.18% | 7.795% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 1750 | 953.3275 | 14.85% | 0.875 | 520 | 0.5864 | 102.7375 | 1.601% | 31.18% | 6.82% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 1500 | 817.1378 | 13.01% | 0.75 | 495 | 0.47216 | 82.7228 | 1.317% | 31.18% | 5.846% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 1250 | 680.9482 | 11.08% | 0.625 | 470 | 0.36638 | 64.1897 | 1.044% | 31.18% | 4.872% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 1000 | 544.7585 | 9.065% | 0.5 | 446 | 0.26641 | 46.6753 | 0.7767% | 31.18% | 3.897% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 750 | 408.5689 | 6.957% | 0.375 | 390 | 0.18045 | 31.615 | 0.5383% | 31.18% | 2.923% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.1 | 5464.613 | 500 | 272.3793 | 4.748% | 0.25 | 355 | 0.10723 | 18.786 | 0.3275% | 31.18% | 1.949% | 6.219% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 500 | 326.8551 | 5.644% | 0.25 | 374 | 0.13498 | 23.6485 | 0.4083% | 31.18% | 1.949% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 750 | 490.2827 | 8.233% | 0.375 | 414 | 0.2296 | 40.2264 | 0.6755% | 31.18% | 2.923% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 1000 | 653.7103 | 10.68% | 0.5 | 467 | 0.34596 | 60.6117 | 0.9907% | 31.18% | 3.897% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 1250 | 817.1378 | 13.01% | 0.625 | 495 | 0.47216 | 82.7228 | 1.317% | 31.18% | 4.872% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 1500 | 980.5654 | 15.21% | 0.75 | 528 | 0.61006 | 106.8826 | 1.658% | 31.18% | 5.846% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 1750 | 1143.9929 | 17.31% | 0.875 | 573 | 0.76205 | 133.5113 | 2.02% | 31.18% | 6.82% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 2000 | 1307.4205 | 19.31% | 1 | 606 | 0.93137 | 163.1765 | 2.41% | 31.18% | 7.795% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 2500 | 1634.2756 | 23.02% | 1.25 | 698 | 1.3256 | 232.2492 | 3.272% | 31.18% | 9.743% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.12 | 5464.613 | 3000 | 1961.1308 | 26.41% | 1.5 | 799 | 1.8155 | 318.0752 | 4.283% | 31.18% | 11.69% | 7.462% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 3000 | 2451.4135 | 30.97% | 1.5 | 990 | 2.7696 | 485.2274 | 6.13% | 31.18% | 11.69% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 2500 | 2042.8446 | 27.21% | 1.25 | 818 | 1.9536 | 342.2744 | 4.559% | 31.18% | 9.743% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 2000 | 1634.2756 | 23.02% | 1 | 698 | 1.3256 | 232.2492 | 3.272% | 31.18% | 7.795% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 1750 | 1429.9912 | 20.74% | 0.875 | 642 | 1.0678 | 187.0782 | 2.713% | 31.18% | 6.82% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 1500 | 1225.7067 | 18.32% | 0.75 | 592 | 0.84509 | 148.0598 | 2.213% | 31.18% | 5.846% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 1250 | 1021.4223 | 15.75% | 0.625 | 533 | 0.64629 | 113.2304 | 1.746% | 31.18% | 4.872% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 1000 | 817.1378 | 13.01% | 0.5 | 495 | 0.47216 | 82.7228 | 1.317% | 31.18% | 3.897% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 750 | 612.8534 | 10.08% | 0.375 | 461 | 0.31566 | 55.3035 | 0.91% | 31.18% | 2.923% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5464.613 | 500 | 408.5689 | 6.957% | 0.25 | 390 | 0.18045 | 31.615 | 0.5383% | 31.18% | 1.949% | 9.328% | 75
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 500 | 408.5689 | 7.054% | 0.25 | 390 | 0.18042 | 31.609 | 0.5457% | 30.72% | 1.949% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 750 | 612.8534 | 10.22% | 0.375 | 442 | 0.30631 | 53.665 | 0.8949% | 30.72% | 2.923% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 1000 | 817.1378 | 13.18% | 0.5 | 485 | 0.45105 | 79.0236 | 1.274% | 30.72% | 3.897% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 1250 | 1021.4223 | 15.95% | 0.625 | 520 | 0.61917 | 108.4778 | 1.694% | 30.72% | 4.872% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 1500 | 1225.7067 | 18.54% | 0.75 | 566 | 0.80884 | 141.7085 | 2.144% | 30.72% | 5.846% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 1750 | 1429.9912 | 20.99% | 0.875 | 615 | 1.0208 | 178.8405 | 2.625% | 30.72% | 6.82% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 2000 | 1634.2756 | 23.29% | 1 | 675 | 1.2694 | 222.3916 | 3.169% | 30.72% | 7.795% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 2500 | 2042.8446 | 27.51% | 1.25 | 793 | 1.8832 | 329.9318 | 4.443% | 30.72% | 9.743% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.15 | 5383.781 | 3000 | 2451.4135 | 31.29% | 1.5 | 965 | 2.6819 | 469.8677 | 5.997% | 30.72% | 11.69% | 9.328% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 3000 | 1961.1308 | 26.7% | 1.5 | 773 | 1.748 | 306.2471 | 4.17% | 30.72% | 11.69% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 2500 | 1634.2756 | 23.29% | 1.25 | 675 | 1.2694 | 222.3916 | 3.169% | 30.72% | 9.743% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 2000 | 1307.4205 | 19.54% | 1 | 579 | 0.89069 | 156.0482 | 2.332% | 30.72% | 7.795% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 1750 | 1143.9929 | 17.53% | 0.875 | 550 | 0.73009 | 127.9121 | 1.96% | 30.72% | 6.82% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 1500 | 980.5654 | 15.41% | 0.75 | 515 | 0.58423 | 102.3574 | 1.608% | 30.72% | 5.846% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 1250 | 817.1378 | 13.18% | 0.625 | 485 | 0.45105 | 79.0236 | 1.274% | 30.72% | 4.872% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 1000 | 653.7103 | 10.83% | 0.5 | 448 | 0.33312 | 58.3628 | 0.9667% | 30.72% | 3.897% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 750 | 490.2827 | 8.347% | 0.375 | 407 | 0.22867 | 40.0638 | 0.682% | 30.72% | 2.923% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.12 | 5383.781 | 500 | 326.8551 | 5.724% | 0.25 | 374 | 0.13495 | 23.6425 | 0.414% | 30.72% | 1.949% | 7.462% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 500 | 299.6172 | 5.272% | 0.25 | 361 | 0.12079 | 21.163 | 0.3724% | 30.72% | 1.949% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 750 | 449.4258 | 7.705% | 0.375 | 401 | 0.20421 | 35.7784 | 0.6134% | 30.72% | 2.923% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 1000 | 599.2344 | 10.02% | 0.5 | 439 | 0.29748 | 52.1192 | 0.8711% | 30.72% | 3.897% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 1250 | 749.043 | 12.21% | 0.625 | 473 | 0.39991 | 70.0648 | 1.142% | 30.72% | 4.872% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 1500 | 898.8516 | 14.31% | 0.75 | 504 | 0.51615 | 90.4296 | 1.439% | 30.72% | 5.846% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 1750 | 1048.6602 | 16.3% | 0.875 | 527 | 0.64296 | 112.6459 | 1.751% | 30.72% | 6.82% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 2000 | 1198.4688 | 18.21% | 1 | 560 | 0.78217 | 137.0358 | 2.082% | 30.72% | 7.795% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 2500 | 1498.086 | 21.77% | 1.25 | 631 | 1.0994 | 192.6089 | 2.799% | 30.72% | 9.743% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.11 | 5383.781 | 3000 | 1797.7032 | 25.03% | 1.5 | 721 | 1.4957 | 262.0503 | 3.649% | 30.72% | 11.69% | 6.841% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 3000 | 1634.2756 | 23.29% | 1.5 | 675 | 1.2694 | 222.3916 | 3.169% | 30.72% | 11.69% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 2500 | 1361.8964 | 20.19% | 1.25 | 592 | 0.9468 | 165.8802 | 2.459% | 30.72% | 9.743% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 2000 | 1089.5171 | 16.83% | 1 | 541 | 0.67971 | 119.0851 | 1.84% | 30.72% | 7.795% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 1750 | 953.3275 | 15.04% | 0.875 | 509 | 0.56139 | 98.3554 | 1.552% | 30.72% | 6.82% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 1500 | 817.1378 | 13.18% | 0.75 | 485 | 0.45105 | 79.0236 | 1.274% | 30.72% | 5.846% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 1250 | 680.9482 | 11.23% | 0.625 | 455 | 0.35148 | 61.5794 | 1.015% | 30.72% | 4.872% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 1000 | 544.7585 | 9.189% | 0.5 | 432 | 0.2625 | 45.9899 | 0.7757% | 30.72% | 3.897% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 750 | 408.5689 | 7.054% | 0.375 | 390 | 0.18042 | 31.609 | 0.5457% | 30.72% | 2.923% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.1 | 5383.781 | 500 | 272.3793 | 4.816% | 0.25 | 355 | 0.10719 | 18.78 | 0.332% | 30.72% | 1.949% | 6.219% | 70
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 3000 | 2287.9859 | 29.25% | 1.5 | 924 | 2.4483 | 428.9363 | 5.483% | 31.58% | 11.69% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 2500 | 1906.6549 | 25.62% | 1.25 | 789 | 1.7469 | 306.0499 | 4.113% | 31.58% | 9.743% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 2000 | 1525.3239 | 21.6% | 1 | 672 | 1.1946 | 209.2945 | 2.964% | 31.58% | 7.795% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1900 | 1449.0577 | 20.75% | 0.95 | 652 | 1.1011 | 192.9192 | 2.762% | 31.58% | 7.405% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1800 | 1372.7915 | 19.87% | 0.9 | 627 | 1.013 | 177.4831 | 2.569% | 31.58% | 7.015% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1600 | 1220.2591 | 18.06% | 0.8 | 598 | 0.84995 | 148.912 | 2.204% | 31.58% | 6.236% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1500 | 1143.9929 | 17.13% | 0.75 | 579 | 0.77247 | 135.3373 | 2.026% | 31.58% | 5.846% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1400 | 1067.7268 | 16.17% | 0.7 | 559 | 0.69885 | 122.4379 | 1.854% | 31.58% | 5.456% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1300 | 991.4606 | 15.19% | 0.65 | 533 | 0.62994 | 110.3649 | 1.691% | 31.58% | 5.067% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1200 | 915.1944 | 14.19% | 0.6 | 522 | 0.56391 | 98.7962 | 1.532% | 31.58% | 4.677% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1100 | 838.9282 | 13.16% | 0.55 | 511 | 0.49988 | 87.5794 | 1.374% | 31.58% | 4.287% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1000 | 762.662 | 12.11% | 0.5 | 492 | 0.43908 | 76.9275 | 1.222% | 31.58% | 3.897% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 900 | 686.3958 | 11.03% | 0.45 | 476 | 0.38037 | 66.641 | 1.071% | 31.58% | 3.508% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 800 | 610.1296 | 9.929% | 0.4 | 466 | 0.32346 | 56.6695 | 0.9222% | 31.58% | 3.118% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 700 | 533.8634 | 8.797% | 0.35 | 449 | 0.26841 | 47.0263 | 0.7749% | 31.58% | 2.728% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 600 | 457.5972 | 7.636% | 0.3 | 417 | 0.2184 | 38.2635 | 0.6385% | 31.58% | 2.338% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 500 | 381.331 | 6.445% | 0.25 | 402 | 0.17348 | 30.3939 | 0.5137% | 31.58% | 1.949% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 500 | 354.0931 | 6.013% | 0.25 | 396 | 0.15815 | 27.7071 | 0.4705% | 31.58% | 1.949% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 600 | 424.9117 | 7.129% | 0.3 | 410 | 0.19882 | 34.8337 | 0.5845% | 31.58% | 2.338% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 700 | 495.7303 | 8.22% | 0.35 | 430 | 0.2425 | 42.4865 | 0.7045% | 31.58% | 2.728% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 800 | 566.5489 | 9.285% | 0.4 | 458 | 0.2916 | 51.0889 | 0.8373% | 31.58% | 3.118% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 900 | 637.3675 | 10.33% | 0.45 | 471 | 0.3436 | 60.1992 | 0.9753% | 31.58% | 3.508% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1000 | 708.1861 | 11.34% | 0.5 | 479 | 0.39693 | 69.5418 | 1.114% | 31.58% | 3.897% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1100 | 779.0047 | 12.34% | 0.55 | 495 | 0.45192 | 79.1772 | 1.254% | 31.58% | 4.287% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1200 | 849.8233 | 13.31% | 0.6 | 512 | 0.50883 | 89.1469 | 1.396% | 31.58% | 4.677% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1300 | 920.6419 | 14.26% | 0.65 | 522 | 0.56858 | 99.6147 | 1.543% | 31.58% | 5.067% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1400 | 991.4606 | 15.19% | 0.7 | 533 | 0.62994 | 110.3649 | 1.691% | 31.58% | 5.456% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1500 | 1062.2792 | 16.1% | 0.75 | 552 | 0.69373 | 121.5421 | 1.842% | 31.58% | 5.846% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1600 | 1133.0978 | 16.99% | 0.8 | 577 | 0.76173 | 133.4545 | 2.001% | 31.58% | 6.236% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1800 | 1274.735 | 18.72% | 0.9 | 612 | 0.90717 | 158.9367 | 2.334% | 31.58% | 7.015% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1900 | 1345.5536 | 19.56% | 0.95 | 620 | 0.98317 | 172.2506 | 2.503% | 31.58% | 7.405% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 2000 | 1416.3722 | 20.38% | 1 | 642 | 1.0625 | 186.1488 | 2.678% | 31.58% | 7.795% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 2500 | 1770.4653 | 24.23% | 1.25 | 746 | 1.5355 | 269.012 | 3.682% | 31.58% | 9.743% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 3000 | 2124.5583 | 27.74% | 1.5 | 859 | 2.1281 | 372.8458 | 4.868% | 31.58% | 11.69% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 3000 | 1961.1308 | 26.16% | 1.5 | 813 | 1.8385 | 322.1003 | 4.297% | 31.58% | 11.69% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 2500 | 1634.2756 | 22.8% | 1.25 | 712 | 1.3383 | 234.4773 | 3.271% | 31.58% | 9.743% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 2000 | 1307.4205 | 19.11% | 1 | 614 | 0.94198 | 165.0344 | 2.412% | 31.58% | 7.795% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1800 | 1176.6785 | 17.53% | 0.9 | 591 | 0.80518 | 141.0673 | 2.102% | 31.58% | 7.405% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1600 | 1045.9364 | 15.89% | 0.8 | 543 | 0.67874 | 118.9149 | 1.807% | 31.58% | 6.236% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1500 | 980.5654 | 15.05% | 0.75 | 532 | 0.62034 | 108.6831 | 1.668% | 31.58% | 5.846% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1400 | 915.1944 | 14.19% | 0.7 | 522 | 0.56391 | 98.7962 | 1.532% | 31.58% | 5.456% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1300 | 849.8233 | 13.31% | 0.65 | 512 | 0.50883 | 89.1469 | 1.396% | 31.58% | 5.067% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1200 | 784.4523 | 12.41% | 0.6 | 496 | 0.45623 | 79.9318 | 1.265% | 31.58% | 4.677% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1100 | 719.0813 | 11.5% | 0.55 | 481 | 0.40523 | 70.9969 | 1.135% | 31.58% | 4.287% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1000 | 653.7103 | 10.56% | 0.5 | 472 | 0.35581 | 62.3376 | 1.007% | 31.58% | 3.897% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 900 | 588.3392 | 9.608% | 0.45 | 464 | 0.30746 | 53.8666 | 0.8797% | 31.58% | 3.508% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 800 | 522.9682 | 8.633% | 0.4 | 448 | 0.26087 | 45.7047 | 0.7544% | 31.58% | 3.118% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 700 | 457.5972 | 7.636% | 0.35 | 417 | 0.2184 | 38.2635 | 0.6385% | 31.58% | 2.728% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 600 | 392.2262 | 6.617% | 0.3 | 405 | 0.17974 | 31.4909 | 0.5313% | 31.58% | 2.338% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 500 | 326.8551 | 5.576% | 0.25 | 392 | 0.14303 | 25.0588 | 0.4275% | 31.58% | 1.949% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 500 | 299.6172 | 5.135% | 0.25 | 382 | 0.12856 | 22.5229 | 0.386% | 31.58% | 1.949% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 600 | 359.5406 | 6.099% | 0.3 | 396 | 0.1612 | 28.242 | 0.4791% | 31.58% | 2.338% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 700 | 419.4641 | 7.044% | 0.35 | 408 | 0.19562 | 34.2723 | 0.5756% | 31.58% | 2.728% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 800 | 479.3875 | 7.971% | 0.4 | 423 | 0.23198 | 40.642 | 0.6757% | 31.58% | 3.118% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 900 | 539.311 | 8.878% | 0.45 | 452 | 0.27221 | 47.6913 | 0.7851% | 31.58% | 3.508% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1000 | 599.2344 | 9.769% | 0.5 | 466 | 0.31544 | 55.2651 | 0.9009% | 31.58% | 3.897% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1100 | 659.1578 | 10.64% | 0.55 | 473 | 0.35989 | 63.0521 | 1.018% | 31.58% | 4.287% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1200 | 719.0813 | 11.5% | 0.6 | 481 | 0.40523 | 70.9969 | 1.135% | 31.58% | 4.677% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1300 | 779.0047 | 12.34% | 0.65 | 495 | 0.45192 | 79.1772 | 1.254% | 31.58% | 5.067% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1400 | 838.9282 | 13.16% | 0.7 | 511 | 0.49988 | 87.5794 | 1.374% | 31.58% | 5.456% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1500 | 898.8516 | 13.97% | 0.75 | 520 | 0.54993 | 96.3481 | 1.498% | 31.58% | 5.846% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1600 | 958.775 | 14.76% | 0.8 | 525 | 0.60134 | 105.3555 | 1.622% | 31.58% | 6.236% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1800 | 1078.6219 | 16.31% | 0.9 | 563 | 0.70914 | 124.241 | 1.879% | 31.58% | 7.015% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1900 | 1138.5454 | 17.06% | 0.95 | 578 | 0.76709 | 134.3947 | 2.014% | 31.58% | 7.405% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 2000 | 1198.4688 | 17.8% | 1 | 593 | 0.82745 | 144.9694 | 2.153% | 31.58% | 7.795% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 3000 | 1797.7032 | 24.52% | 1.5 | 754 | 1.5766 | 276.2202 | 3.767% | 31.58% | 11.69% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 2500 | 1498.086 | 21.3% | 1.25 | 666 | 1.1607 | 203.349 | 2.891% | 31.58% | 9.743% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 2500 | 2042.8446 | 26.96% | 1.25 | 833 | 1.9802 | 346.935 | 4.578% | 31.58% | 9.743% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 3000 | 2451.4135 | 30.69% | 1.5 | 1008 | 2.8037 | 491.2158 | 6.151% | 31.58% | 11.69% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 3000 | 1634.2756 | 22.8% | 1.5 | 712 | 1.3383 | 234.4773 | 3.271% | 31.58% | 11.69% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 2500 | 1361.8964 | 19.75% | 1.25 | 623 | 1.001 | 175.3814 | 2.543% | 31.58% | 9.743% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 2000 | 1089.5171 | 16.45% | 1 | 566 | 0.71954 | 126.0634 | 1.903% | 31.58% | 7.795% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1900 | 1035.0412 | 15.75% | 0.95 | 540 | 0.66887 | 117.1865 | 1.784% | 31.58% | 7.405% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1800 | 980.5654 | 15.05% | 0.9 | 532 | 0.62034 | 108.6831 | 1.668% | 31.58% | 7.015% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1600 | 871.6137 | 13.6% | 0.8 | 517 | 0.52692 | 92.3165 | 1.441% | 31.58% | 6.236% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1500 | 817.1378 | 12.86% | 0.75 | 501 | 0.48223 | 84.4874 | 1.33% | 31.58% | 5.846% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1400 | 762.662 | 12.11% | 0.7 | 492 | 0.43908 | 76.9275 | 1.222% | 31.58% | 5.456% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1300 | 708.1861 | 11.34% | 0.65 | 479 | 0.39693 | 69.5418 | 1.114% | 31.58% | 5.067% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1200 | 653.7103 | 10.56% | 0.6 | 472 | 0.35581 | 62.3376 | 1.007% | 31.58% | 4.677% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1100 | 599.2344 | 9.769% | 0.55 | 466 | 0.31544 | 55.2651 | 0.9009% | 31.58% | 4.287% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1000 | 544.7585 | 8.96% | 0.5 | 455 | 0.27603 | 48.3597 | 0.7954% | 31.58% | 3.897% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 900 | 490.2827 | 8.137% | 0.45 | 426 | 0.23896 | 41.8663 | 0.6948% | 31.58% | 3.508% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 800 | 435.8068 | 7.299% | 0.4 | 410 | 0.20526 | 35.9622 | 0.6023% | 31.58% | 3.118% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 700 | 381.331 | 6.445% | 0.35 | 402 | 0.17348 | 30.3939 | 0.5137% | 31.58% | 2.728% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 600 | 326.8551 | 5.576% | 0.3 | 392 | 0.14303 | 25.0588 | 0.4275% | 31.58% | 2.338% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 500 | 272.3793 | 4.69% | 0.25 | 378 | 0.11457 | 20.0719 | 0.3456% | 31.58% | 1.949% | 6.219% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 2000 | 1634.2756 | 22.8% | 1 | 712 | 1.3383 | 234.4773 | 3.271% | 31.58% | 7.795% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1900 | 1552.5619 | 21.91% | 0.95 | 681 | 1.2293 | 215.3648 | 3.039% | 31.58% | 7.405% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1800 | 1470.8481 | 20.99% | 0.9 | 656 | 1.1273 | 197.4984 | 2.819% | 31.58% | 7.015% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1700 | 1389.1343 | 20.06% | 0.85 | 631 | 1.0314 | 180.6991 | 2.61% | 31.58% | 6.626% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1600 | 1307.4205 | 19.11% | 0.8 | 614 | 0.94198 | 165.0344 | 2.412% | 31.58% | 6.236% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1500 | 1225.7067 | 18.13% | 0.75 | 599 | 0.8556 | 149.901 | 2.217% | 31.58% | 5.846% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1400 | 1143.9929 | 17.13% | 0.7 | 579 | 0.77247 | 135.3373 | 2.026% | 31.58% | 5.456% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1300 | 1062.2792 | 16.1% | 0.65 | 552 | 0.69373 | 121.5421 | 1.842% | 31.58% | 5.067% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1200 | 980.5654 | 15.05% | 0.6 | 532 | 0.62034 | 108.6831 | 1.668% | 31.58% | 4.677% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1100 | 898.8516 | 13.97% | 0.55 | 520 | 0.54993 | 96.3481 | 1.498% | 31.58% | 4.287% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1000 | 817.1378 | 12.86% | 0.5 | 501 | 0.48223 | 84.4874 | 1.33% | 31.58% | 3.897% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 900 | 735.424 | 11.73% | 0.45 | 488 | 0.41783 | 73.2038 | 1.167% | 31.58% | 3.508% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 800 | 653.7103 | 10.56% | 0.4 | 472 | 0.35581 | 62.3376 | 1.007% | 31.58% | 3.118% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 700 | 571.9965 | 9.366% | 0.35 | 461 | 0.29553 | 51.7764 | 0.8478% | 31.58% | 2.728% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 600 | 490.2827 | 8.137% | 0.3 | 426 | 0.23896 | 41.8663 | 0.6948% | 31.58% | 2.338% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 500 | 408.5689 | 6.874% | 0.25 | 407 | 0.18925 | 33.1566 | 0.5578% | 31.58% | 1.949% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.17 | 5535.064 | 1700 | 1574.3522 | 22.14% | 0.85 | 689 | 1.2576 | 220.3248 | 3.099% | 31.58% | 6.626% | 10.57% | 80
HEMSBY | 0.16 | 5535.064 | 1700 | 1481.7432 | 21.12% | 0.85 | 662 | 1.1405 | 199.8177 | 2.848% | 31.58% | 6.626% | 9.95% | 80
HEMSBY | 0.14 | 5535.064 | 1700 | 1296.5253 | 18.98% | 0.85 | 613 | 0.93037 | 163.0004 | 2.386% | 31.58% | 6.626% | 8.706% | 80
HEMSBY | 0.13 | 5535.064 | 1700 | 1203.9164 | 17.86% | 0.85 | 595 | 0.83307 | 145.9541 | 2.166% | 31.58% | 6.626% | 8.084% | 80
HEMSBY | 0.12 | 5535.064 | 1700 | 1111.3074 | 16.72% | 0.85 | 572 | 0.74043 | 129.7236 | 1.952% | 31.58% | 6.626% | 7.462% | 80
HEMSBY | 0.11 | 5535.064 | 1700 | 1018.6985 | 15.54% | 0.85 | 537 | 0.65416 | 114.609 | 1.749% | 31.58% | 6.626% | 6.841% | 80
HEMSBY | 0.15 | 5535.064 | 1700 | 1389.1343 | 20.06% | 0.85 | 631 | 1.0314 | 180.6991 | 2.61% | 31.58% | 6.626% | 9.328% | 80
HEMSBY | 0.1 | 5535.064 | 1700 | 926.0895 | 14.33% | 0.85 | 522 | 0.57325 | 100.4331 | 1.554% | 31.58% | 6.626% | 6.219% | 80

## Sensitivity Pivot
PV panel efficiency | (Multiple Items)
Column Labels
| 80 |  | Total Wasted Power | Total PV Contribution
Row Labels | Wasted Power | PV Contribution
HEMSBY | 0.021424 | 0.16971 | 0.021424 | 0.16971
500 | 0.0055785 | 0.068741 | 0.0055785 | 0.068741
600 | 0.0069484 | 0.08137 | 0.0069484 | 0.08137
700 | 0.0084781 | 0.093662 | 0.0084781 | 0.093662
800 | 0.010073 | 0.10563 | 0.010073 | 0.10563
900 | 0.011674 | 0.11728 | 0.011674 | 0.11728
1000 | 0.0133 | 0.12864 | 0.0133 | 0.12864
1100 | 0.014975 | 0.13971 | 0.014975 | 0.13971
1200 | 0.01668 | 0.15049 | 0.01668 | 0.15049
1300 | 0.018423 | 0.16102 | 0.018423 | 0.16102
1400 | 0.020263 | 0.17128 | 0.020263 | 0.17128
1500 | 0.022172 | 0.1813 | 0.022172 | 0.1813
1600 | 0.024119 | 0.19107 | 0.024119 | 0.19107
1700 | 0.026097 | 0.20062 | 0.026097 | 0.20062
1800 | 0.02819 | 0.20994 | 0.02819 | 0.20994
1900 | 0.030386 | 0.21905 | 0.030386 | 0.21905
2000 | 0.032706 | 0.22795 | 0.032706 | 0.22795
2500 | 0.038734 | 0.26934 | 0.038734 | 0.26934
3000 | 0.052162 | 0.30669 | 0.052162 | 0.30669
Grand Total | 0.021424 | 0.16971 | 0.021424 | 0.16971

## Spill and Contribution
Data with NO loss factor included for wind farm
PV Capacity | PV Contribution |  | Capacity Reached |  | Capacity Exceeded |  | Energy spilled | Overall Capacity Factor |  | Space required
| Raw | Spilled | Time | Percent | Time | Percent | Percent | Raw | Spilled | Percent
500 | 6.9% | 6.3% | 563 | 6.427% | 406 | 4.635% | 0.55% | 33.9% | 33.7% | 1.95%
750 | 9.9% | 9% | 624 | 7.123% | 467 | 5.331% | 0.92% | 35.1% | 34.8% | 2.92%
1000 | 12.8% | 11.5% | 658 | 7.511% | 501 | 5.719% | 1.32% | 36.2% | 35.8% | 3.9%
1250 | 15.5% | 13.8% | 696 | 7.945% | 539 | 6.153% | 1.75% | 37.4% | 36.8% | 4.87%
1500 | 18.1% | 15.9% | 756 | 8.63% | 599 | 6.838% | 2.21% | 38.6% | 37.7% | 5.85%
1750 | 20.5% | 17.8% | 801 | 9.144% | 644 | 7.352% | 2.7% | 39.7% | 38.7% | 6.82%
2000 | 22.7% | 19.5% | 862 | 9.84% | 705 | 8.048% | 3.25% | 40.9% | 39.6% | 7.79%
2500 | 26.9% | 22.3% | 987 | 11.27% | 830 | 9.475% | 4.55% | 43.2% | 41.2% | 9.74%
3000 | 30.6% | 24.5% | 1155 | 13.18% | 998 | 11.39% | 6.1% | 45.5% | 42.8% | 11.69%
3500 | 34% | 26.1% | 1311 | 14.97% | 1154 | 13.17% | 7.93% | 47.9% | 44.1% | 13.64%
4000 | 37.1% | 27.1% | 1462 | 16.69% | 1305 | 14.9% | 9.91% | 50.2% | 45.2% | 15.59%
4500 | 39.8% | 27.9% | 1581 | 18.05% | 1424 | 16.26% | 11.98% | 52.5% | 46.2% | 17.54%
5000 | 42.4% | 28.3% | 1699 | 19.39% | 1542 | 17.6% | 14.05% | 54.8% | 47.1% | 19.49%
5500 | 44.7% | 28.6% | 1807 | 20.63% | 1650 | 18.84% | 16.1% | 57.2% | 48% | 21.44%
6000 | 46.9% | 28.8% | 1929 | 22.02% | 1772 | 20.23% | 18.13% | 59.5% | 48.7% | 23.38%
6500 | 48.9% | 28.7% | 2021 | 23.07% | 1864 | 21.28% | 20.14% | 61.8% | 49.4% | 25.33%
7000 | 50.7% | 28.6% | 2104 | 24.02% | 1947 | 22.23% | 22.1% | 64.1% | 50% | 27.28%
8000 | 54.1% | 28.2% | 2260 | 25.8% | 2103 | 24.01% | 25.84% | 68.8% | 51% | 31.18%
9000 | 57% | 27.7% | 2419 | 27.61% | 2262 | 25.82% | 29.32% | 73.4% | 51.9% | 35.08%
10000 | 59.5% | 27% | 2555 | 29.17% | 2398 | 27.37% | 32.56% | 78.1% | 52.7% | 38.97%
11000 | 61.8% | 26.3% | 2649 | 30.24% | 2492 | 28.45% | 35.56% | 82.7% | 53.3% | 42.87%
12000 | 63.8% | 25.5% | 2747 | 31.36% | 2590 | 29.57% | 38.33% | 87.4% | 53.9% | 46.77%
13000 | 65.7% | 24.8% | 2832 | 32.33% | 2675 | 30.54% | 40.9% | 92% | 54.4% | 50.67%
14000 | 67.3% | 24% | 2916 | 33.29% | 2759 | 31.5% | 43.27% | 96.7% | 54.8% | 54.56%
15000 | 68.8% | 23.3% | 2973 | 33.94% | 2816 | 32.15% | 45.48% | 101.3% | 55.2% | 58.46%
Data with 15% loss factor included for wind farm
PV Capacity | Annual Spilled Power |  | PV Generation
kW | kWh | % | MWh | % contribution
100 | 0 | 0 | 81 | 1.69
250 | 0 | 0 | 204 | 4.1
500 | 0.3 | 0.01 | 407 | 8
1000 | 12.9 | 0.23 | 814 | 14.8
1500 | 48.8 | 0.82 | 1222 | 20.6
2000 | 104 | 1.64 | 1629 | 25.7
4000 | 655 | 8.23 | 3258 | 40.9
Monthly Capacity Factors, PV Contribution and Spill
| Wind CF | Combined CF |  | PV Contribution |  | PV Spilled
|  | Raw | With Spill | Raw | With Spill
| % | % | % | % | % | % of PV
January | 43.8 | 46.8 | 46.5 | 6.48 | 5.87 | 10
February | 18.9 | 23.9 | 23.9 | 21.2 | 21.09 | 0.53
March | 33.8 | 41.4 | 40.7 | 18.45 | 17 | 9.43
April | 25.6 | 37.6 | 36.6 | 31.86 | 29.91 | 8.74
May | 29.6 | 45.8 | 44.1 | 35.32 | 32.84 | 10.46
June | 22.4 | 37.7 | 36.5 | 40.4 | 38.54 | 7.6
July | 13.9 | 29.8 | 29.5 | 53.25 | 52.79 | 18.41
August | 19.4 | 33.2 | 32.4 | 41.52 | 40.24 | 5.15
September | 20.1 | 30.6 | 30 | 34.31 | 33.08 | 5.35
October | 27.1 | 33.9 | 33.6 | 19.97 | 19.44 | 3.31
November | 25.1 | 28.3 | 28.1 | 11.58 | 10.73 | 8.21
December | 41.2 | 43.2 | 43.1 | 4.47 | 4.29 | 4.19
Annual | 26.9 | 36.2 | 35.6 | 25.72 | 24.48 | 6.38